Общество с ограниченной ответственностью

«Строительно-монтажная компания СпецСтрой»

Актуализация схемы теплоснабжения территории Невьянского городского округа

на 2020-2027 годы

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Объект: Система теплоснабжения Невьянского городского округа

Книга 2 Том 1

Екатеринбург 2019

Лист согласования

ЗАКАЗЧИК

Администрация Невьянского городского округа

624192, Свердловская область,

г. Невьянск, ул. Кирова, 1

ИНН 6621002530 КПП 668201001

Глава Невьянского городского округа				                 А.А. Берчук

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью

«СМК СпецСтрой»

620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 8б

Генеральный директор

ООО «СМК СпецСтрой»	А.В. Полевщиков

СОСТАВ РАБОТЫ

| Книга 1 | Актуализация Схемы теплоснабжения Невьянского городского округа» на 2020-2027 годы (далее - Актуализация) |
| --- | --- |
| Книга 2 Том 1 | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Невьянского городского округа Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения Часть 2 – Источники тепловой энергии Часть 3 – Тепловые сети, сооружения на них Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Часть 7 – Балансы теплоносителя Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Часть 9 – Надежность теплоснабжения Часть 10 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Часть 11 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения Невьянского городского округа |
| Книга 2 Том 2 | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Невьянского городского округа Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения поселения Невьянского городского округа Глава 4 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения Невьянского городского округа Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимальное потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Глава 7 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Глава 10 – Перспективные топливные балансы Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Глава 13 – Индикаторы разваития систем теплоснабжения поселения Невьянского городского округа Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Техническое обследование объектов теплоснабжения Невьянского городского округа проводилось специалистами ООО «СМК СпецСтрой»

| Полевщиков А.В. | Генеральный директор | Общее руководство и организация проведения камерального обследования и технической инвентаризации |
| --- | --- | --- |
| Растроса П.А. | Зам. Генерального директора | Организация обследования тепловых сетей |
| Полевщиков И.А. | Инженер | Обследование тепловых сетей и гидравлический расчет. Составление схемы теплоснабжения. Определение нормативных и фактических тепловых потерь. Разработка мероприятий по модернизации системы теплоснабжения и объектов теплоснабжения. Актуализация «Схемы теплоснабжения Невьянского городской округ». |
| Завьялова Н.В. | Зам. директора по финансовой работе | Анализ технико-экономических показателей деятельности теплоснабжающей организации. Составление сметной документации. Расчет экономической эффективности разработанных мероприятий. |
| Жирнова В.Н . | Инженер-сметчик |  |
| Спицын А..В. | Начальник отдела наладки ВПУ и ВХР | Обследование котельного оборудования и водно-химического режима. Анализ результатов технического обследования. Определение показателей надежности и энергетической эффективности. Составление технического отчета. |

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В техническом отчете используются следующие термины, сокращения и условные обозначения:

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

Экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (рентабельность) мероприятий по энергосбережению;

Энергоёмкость продукции - ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции;

Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива;

Топливно-энергетический баланс - система полного количественного сопоставления прихода и расхода ТЭР (включая потери и остатки топливно- энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - сумма максимальных тепловых мощностей всего работоспособного на момент обследования оборудования с учетом его текущего состояния за минусом расхода на собственные нужды источника теплоснабжения;

Присоединённая расчётная максимальная тепловая нагрузка потребителей - суммарная фактическая максимальная тепловая нагрузка всех потребителей, присоединенных к тепловым сетям с учетом тепловых потерь;

«Методика №606/пр.» - Приказ Правительства Российской федерации от 21.08.2015 N 606/пр. "Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей";

«Правила …» - «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/м2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)»;

ПТЭТУ - Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115, зарегистрировано Минюстом России 02.04.2003 рег. №4358;

ПУЭ – Правила устройства энергоустановок СО 153-34.20.120-2003;

СП 89.13330.2012 - Актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки;

РД 34.09.255-97 - «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях»;

СНиП 41-03-2003 (СНиП 2.04.14-88) – «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 124.1333.2012«Тепловые сети»;

МДС 41-6.2000- «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

ГОСТ 16860-88 –Деаэраторы термические. Типы, параметры, приемка, методы контроля;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ХВО – химводоочистка;

НТД – нормативно-техническая документация;

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

ГВС – горячее водоснабжение;

БМК – блочно-модульная котельная;

ППУ изоляция – пенополиуретан изоляция;

ПНС – повысительная насосная станция;

РНИ – режимно-наладочные испытания;

АБК – административно-бытовой корпус;

ЛИИТ – локальные индивидуальные источники тепла;

ГРУ – газораспределительное устройство;

РУ – распределительное устройство;

ГРПш – газорегуляторный пункт шкафной;

ТК – тепловая камера;

L– протяженность участка теплосети, м;

ЗРА – запорно-регулирующая арматура;

G – расход, м3/ч;

Q – тепловая нагрузка, Гкал/ч;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МКД – многоквартирные дома;

ПСД – проектно-сметная документация;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

ИЭ – инструкция по эксплуатации.

Котельная №1 – газовая котельная №1, адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6.

Котельная №2 – газовая котельная №2, адрес: 624171, Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Мартьянова, д. 45-Б.

Котельная №3 – газовая котельная №3, адрес: 624173, Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, д. 14б.

Котельная №4 «Романовская» - газовая котельная №4 «Романовская», адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Попова, д. 20.

Котельная №5 «Быньговская» - газовая котельная №5 «Быньговская», адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Физкультурная, №19.

Котельная №6 «ЦРБ» -  газовая котельная №6 «ЦРБ», адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование раздела | №стр. |
| --- | --- |
| Общая часть |  |
| Лист Согласования | 2 |
| Состав работ Список исполнителей | 3 5 |
| Термины, обозначения и сокращения | 6 |
| Глава 1. Существующее положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 1.1 Функциональная структура теплоснабжения 1.2 Источники тепловой энергии 1.2.1 Источник теплоснабжения котельная №1 1.2.2 Источник теплоснабжения котельная №2 1.2.3 Источник теплоснабжения котельная №3 1.2.4 Источник теплоснабжения котельная №4 1.2.5 Источник теплоснабжения котельная №5 1.2.6 Источник теплоснабжения котельная №6 1.3 Тепловые сети, сооружения на них. 1.3.1 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №1 1.3.2 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №2 1.3.3 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №3 1.3.4 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №4 1.3.5 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №5 1.3.9 Оценка и анализ результатов испытаний по определению фактических тепловых потерь в водяных тепловых сетях Невьянского городского округа 1.4 Зоны действия источников тепловой энергии. 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии. 1.5.1 Существующий спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления 1.5.2 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной №1 1.5.3 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной №3 1.5.4 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной мкр-н «Южный» 1.5.5 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной мкр-н «Прибрежный» 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. 1.7 Балансы теплоносителя 1.7.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимальное потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потрибетелей. 1.7.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 1.9 Надежность теплоснабжения 1.9.1 Показатели энергетической эффективности обьектов теплоснабжения 1.10 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. | 9 9 10 10 12 14 17 20 22 24 24 31 34 41 53 56 57 64 64 99 99 100 100 102 103 103 104 105 105 111 112 |

Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Современные системы централизованного теплоснабжения представляют собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Система централизованного теплоснабжения г. Невьянск, п. Цементый и с. Быньги состоит из 8-ти котельных, работающих на газообразном топливе. Тепловая энергия отпускается по водяным тепловым сетям общей протяженностью 40,98 км (в двухтрубном исполнении). Основными потребителями данных котельных являются многоквартирные дома, объекты соцкультбыта и прочие потребители. Малоэтажные индивидуальные жилые объекты в основном отапливаются индивидуальными источниками, работающими на природном газе.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии – отсутствуют.

Приборы учёта электрической энергии, ХВС и природного газа установлены на всех котельных. Перечень функционирующих источников тепловой энергии приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Источники тепловой энергии, участвующие в выработке ТЭ.

| № п/п | Источник ТЭ | Адрес | Эксплуати- рующая организация | Установленная мощность котельной (Гкал/ч) | Кол-во подключенных потребителей, (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Пр. Октябрьский 6, г. Невьянск | Частная АО «Регионназ-инвест | 15,31 | 147 |
| 2 | Котельная № 2 | Ул. Мартьянова 45-Б, с. Быньги | Частная АО «Регионназ-инвест | 2,06 | 19 |
| 3 | Котельная № 3 | Ул. Чапаева 14б, п. Цементый | Частная АО «Регионназ-инвест | 14,2 | 123 |
| 4 | Котельная № 4 | Ул. Попова 20, г. Невьянск | Муниципальная | 80,19 | 453 |
| 5 | Котельная № 5 | Ул. Физкультурная 19, г. Невьянск | Частная АО «Регионназ-инвест | 2,73 | 21 |
| 6 | Котельная № 6 | Ул. Демьяна Бедного 34/1, г. Невьянск | Муниципальная | 0,38 | 16 |
| 7 | СЦТ «Детский сад Карусель» | Ул. Коллективная 25, г. Невьянск | Муниципальная | 0,6 | 1 |
| 8 | СЦТ «Школа №2» | Ул. Самойлова 4, г. Невьянск | Муниципальная | 0,26 | 1 |

1.2 Источники тепловой энергии

1.2.1 Источник теплоснабжения котельная №1

Режим работы котельной - отопительный период.

Отопительная котельная №1 расположена по адресу: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6.

Ввод в эксплуатацию котельной осуществлен в 2000 году. Система теплоснабжения – зависимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления и ГВС. В качестве теплогенерирующего оборудования газовые водогрейные котлы КВ –ГМ-3,0-115– 3 шт. мощностью по 3,0 МВт, DUOTERM – 2 шт. мощностью 3,0 МВт, GKS Dynaterm-1 шт мощностью 2,5 МВт.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо – дизтопливо (только для котла №6).

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 15,31 Гкал/ч (17,8 МВт).

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 7,3746 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 7,2435 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 0,1311 Гкал/ч.

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- муниципальный и частный жилой фонд;

- СКБ;

- прочие потребители.

К котельной подключено 147 потребителей.

В котельной организован один циркуляционный контур отопления: обратная сетевая вода от потребителей - сетевые насосы - водогрейные котлы - прямая сетевая вода (в теплосеть). Схема тепловых сетей двухтрубная. Для тепловой сети установлен температурный график 95-70 оС.

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме. Холодная исходная вода из горводопровода под давление около 4 кгс/см2 подается в подпиточный бак-аккумулятор исходной воды. Подпитка сетевого контура осуществляется водой из этого бака. Регулирование уровня в баке автоматическое (нижний рабочий уровень, верхние рабочий и аварийные уровни), есть визуальный указатель уровня.

Вода для подпитки теплосети подается в обратный трубопровод контура отопления перед сетевыми насосами. Регулирование подпитки также производится в автоматическом режиме по давлению в обратном трубопроводе теплосети, которое поддерживается в пределах 2,4-2,6 кгс/см2.

Расход подпиточной воды на нужды отопления – 0,8-2,0 м3/ч (около 35 м3/сутки).

В котельной ведётся учёт использованного природного газа, воды и электроэнергии.

Водоснабжение и водоподготовка

Исходной водой для котельной является вода из горводопровода.

Водоподготовка исходной воды включает в себя коррекционную обработку воды ингибитором Оптион 313-2 (комплексонат).

Ввод комплексоната Оптион 313-2 производится в подпиточный трубопровод непосредственно возле точки врезки подпиточного трубопровода в трубопровод обратной сетевой воды в котельной.

Узел дозирования комплексоната Оптион 313-2 состоит из двух установок. Каждая установка дозирования состоит из насоса-дозатора DLX-VFT/MB и расходной емкости. Дозирование производится только одной установкой в «ручном режиме», корректировка дозировки – по результатам химических анализов, которые проводятся лабораторией котельной №4.

Перечень и характеристика оборудования котельной сведены в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения о котельной №1

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |  |  |  |  |
| Котельная | Водогрейная режим работы – отопительный период | 1 | 2000 | Номинальная мощность 15,31 Гкал/ч (17,8МВт) |
| Топливо | Основное – природный газ, резервное – дизельное топливо |  |  | Газ Дизельное топливо |
| Здание котельной | плиты арболит |  |  |  |
| Кровля котельной | проф. настил |  |  |  |
| Дымовая труба | Металлическая | 2 | 2000 | Н-30 м; Ду= 1,2 м |
| Электроснабжение | 6/0,4 | 2 | 2000 | ВРУ 0,4 (два ввода) |
| Котлы |  |  |  |  |
| Водогрейный котел ст. №№ 1,2,3,4,5,6 | КВ-ГМ-3,0-115 DUOTERM-3000 DUOTERM-3000 КВ-ГМ-3,0-115 КВ-ГМ-3,0-115 GKS Dynaterm-2500 | 1 1 1 1 1 1 | 2000 2015 2016 2000 2000 2013 | W= 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт) 115° W= 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт) 115° W= 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт) 115° W= 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт) 115° W= 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт) 115° W= 2,41 Гкал/ч (2,8 МВт) 115° |
| Насосы |  |  |  |  |
| Сетевые насосы №№1,2,3,4 | IL 100/210 -37/2 | 4 | 2013 | Q = 210 т/ч; Н = 55м; N-37кВт |
| насос рециркуляции котла №№1,4,5,6 | IPL 80/150-1,1/4 | 4 | 2013 | Q = 54т/ч; Н =5 м, N-1,1кВт |
| Подпиточные насосы№№1,2 | IPL 32/165-3/2 | 2 | 2013 | Q = 13т/ч; Н = 30 м; N-3кВт |
| Дизельный насос котла №6 |  | 1 | 2013 | Q = 241кг/ч; Н = 30 м.; N-3кВт |
| Водоподготовка |  |  |  |  |
| Установка дозирования реагента ОПТИОН-313-2 | DLX-VFT/MBB «ETATRON DS» емкость для реагента | 2 2 | 2013 | Qном=5 л/ч; Hном=7 бар V=60 дм3 |
| Бак-аккумулятор |  | 1 3 | 2000 2000 | V=32м³ V=15м³ |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | Расходомер Метран | 1 | 2013 | Qном=50 м3/ч; tмах= - 10-70 0С Р=1,6 МПа |
| Учет расхода сетевая вода | Расходомер Эрис | 2 | 2013 | Q= 30-1250 м3/ч; Ду300 Р=1,6 МПа. |
| Учет расхода газа | RVG ЛГТИ Тип G250 | 1 | 2013 | Q=2,5-400 м3/ч; Ду100 Р=1,6 МПа. ; tмах= - 40 - +45 0С |
|  | ТЭКОН-19 | 1 | 2013 |  |
|  | Датчик температуры ТС-11 87/1 | 1 | 2013 |  |
|  | Датчик давления | 1 | 2013 |  |
| Учет расхода газа на каждый котел | СТГ-80-250 | 4 | 2014 | Q=8-250 м3/ч; Ду80 Р=1,6 МПа. ; tмах= - 40 - +60 0С |
| Учет расхода электроэнергии | ПСЧ-561-4ТМ-05.мк.16 | 2 | 2013 | Т-066 муз |

1.2.2 Источник теплоснабжения котельная №2

Режим работы котельной - отопительный период.

Отопительная котельная №2 расположена по адресу 624171, Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Мартьянова, д. 45-Б.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо – дизтопливо (только для котла №2).

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо дизельное.

Система теплоснабжения – независимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления.

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 2,06 Гкал/ч (2,4 МВт).

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 1,7352 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 1,7352 Гкал/ч;

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- муниципальный и частный жилой фонд;

- СКБ;

- прочие потребители.

К котельной подключено 19 потребителей.

В котельной организовано два контура циркуляции – наружный циркуляционный контур отопления и внутренний котловой циркуляционный контур.

В наружный циркуляционный контур отопления входит: обратная сетевая вода от потребителей - сетевые насосы – теплообменники системы отопления - прямая сетевая вода (в теплосеть). Схема тепловых сетей двухтрубная.

Во внутренний котловой циркуляционный контур входит: – водогрейные котлы - подающий трубопровод внутренного контура – циркуляционные насосы внутреннего контура - теплообменники системы отопления - обратный трубопровод внутренного контура – водогрейные котлы.

Для тепловой сети установлен температурный график 95-70 оС.

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме. Холодная исходная вода из скважины под давление около 3 кгс/см2 подается в подпиточный бак-аккумулятор исходной воды, а также на подпитку внутреннего и наружного контуров котельной. В баке осуществленно поплавкое регулирование уровня, визуального указателя уровня и звуковой и световой сигнализации нет.

Подпитка наружного контура отопления и внутренего котлового контура осуществляется из трубопровода исходной воды под давлением воды, аварийная подпитка – из подпиточного бака.

Подпитка контура отопления осуществляется в обратный трубопровод контура отопления перед сетевыми насосами. Регулирование подпитки производится автоматически при помощи редуктора давления воды, установленного на подпиточном трубопроводе контура отопления. Таким образом давление в обратном трубопроводе теплосети поддерживается в пределах 1,2-1,6 кгс/см2.

Водоснабжение и водоподготовка

Исходной водой для котельной является вода из скважины.

Водоподготовка исходной воды включает в себя коррекционную обработку воды ингибитором Оптион 313-2 (комплексонат).

Установка дозирования комплексоната Оптион 313-2 состоит из насоса-дозатора DLX-VFT/MB и расходной емкости.

Дозирование производится в «ручном режиме», корректировка дозировки – по результатам химических анализов, которые проводятся лабораторией котельной №4.

Ввод комплексоната Оптион 313-2 в систему отопления и котловой контур производится в подпиточный трубопровод после подпиточных насосов.

Перечень и характеристика оборудования котельной сведены в таблице 3.

Таблица 3 - Сведения о котельной №2

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |  |  |  |  |
| Котельная | Водогрейная режим работы – отопительный период | 1 | 2006 | Номинальная мощность 2,06 Гкал/ч (2,4 МВт) |
| Топливо | Основное – природный газ, резервное – дизельное топливо |  |  | Газ Дизельное топливо |
| Здание котельной | металл, изол |  |  |  |
| Кровля котельной | металл |  |  |  |
| Дымовая труба | Металлическая | 1 | 2006 | Н-15 м; Ду= 0,5 м |
| Электроснабжение | 0,4 | 2 |  | ВРУ 0,4 (два ввода) ТП -589 |
| Котлы |  |  |  |  |
| Водогрейный котел №№ 1,2 | "DaconP-1200" "DaconP-1200" | 1 1 | 2006 2006 | W= 1,03 Гкал/ч(1,2 МВт) 115° W= 1,03 Гкал/ч(1,2 МВт) 115° |
| Насосы |  |  |  |  |
| Сетевые насосы №1,2 | BL 65/170-3/4 | 2 | 2006 | Q = 170 м3/ч; Н =40 м; N-15кВт |
| насос рециркуляции котла №1,2 | TOP-S 5O/4 3~PN/10 | 2 | 2006 | Q = 50 м3/ч; Н = 7,5; N-1,1кВт |
| Подпиточные №№1,2 | MV1 204-1/16/E/3-400 МОТ-3 QSFC 80M2A-40.H | 1 1 | 2006 2006 | Q = 4 м3/ч; N-0,75кВт Q = 4 м3/ч; N-0,75кВт |
| Насос внутреннего контура №1,2 | BL 65/210 – 3/4 | 2 | 2006 | Q = 73м3/ч; Н = 8; N-3кВт |
| дизельный насос котла №2 | MOT-3 ESECUZIONE EXECUTION MOT | 1 | 2006 | Q = 9,6 м3/ч; N-0,3кВт |
| Водоподготовка |  |  |  |  |
| Установка дозирования реагента ОПТИОН-313-2 | DLX-VFT/M Бак реагентный | 1 | 2006 | Qном=5л/ч; Hном=7 бар V=60 дм3 |
| Бак-аккумулятор |  | 1 |  | V=3 м3 |
| Теплообменник | Ридан НН №47 | 2 | 2006 | W=1950 кВт; Кол-во пластин-90 шт. Рраб.-16 кгс/см2; |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |  |  |  |  |
| Учет расхода подпиточной воды теплосети | Расходомер Взлет | 1 | 2006 | Qном= 1 м3/ч; tмах= - 10-70 0С Р=1,6 Мпа Ду 40 |
| Учет расхода сетевая вода | Расходомер Взлет | 2 | 2006 | Qмах= 340 м3/ч; Ду100 Р=1,6 МПа. |
| Учет подпиточной воды котлового контура | СВК 15-3 | 1 |  | Qном= 1,5 м3/ч; |
| Учет расхода газа | ДРГМ-160 | 1 | 2014 | Q=4-160 м3/ч; Ду 50 Р=1,6 МПа; tмах= - 40 - +45 0С |
|  | ТЭКОН-19 | 1 | 2014 |  |
|  | Датчик давления ДДМ 031-1000 ДИ | 1 | 2014 |  |
|  | Датчик температуры ТПТ | 1 | 2014 |  |
| Учет расхода электроэнергии | Меркурий-230 АРТ-03 ф. СТЭ-561/ПС-т-5-к2 ф. | 1 1 | 2010 2012 | ТТН-Ш ТТН-Ш |

1.2.3 Источник теплоснабжения котельная №3

Режим работы котельной - круглогодичный.

Отопительная котельная №3 расположена по адресу: 624173, Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, д. 14б.

Ввод в эксплуатацию котельной осуществлен в 2011 г. Система теплоснабжения – независимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления и ГВС. В качестве теплогенерирующего оборудования установлены водогрейные котлы GKS Dunatherm 4000 – 3шт. мощностью по 4,44 МВт и GKS Dunatherm 3200 – 1шт. мощностью 3,2 МВт.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо – дизтопливо (только для котла №3).

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 14,2 Гкал/ч (16,52 МВт).

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 11,4265 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 10,4653 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 0,9612 Гкал/ч.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо дизельное.

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- муниципальный и частный жилой фонд;

- СКБ;

- прочие потребители.

К котельной подключено 123 потребителя.

В котельной организовано четыре контура циркуляции – два наружных контура: отопления и ГВС; два внутренних котловых контура: отопления и ГВС.

В наружный циркуляционный контур отопления входит: обратная сетевая вода от потребителей - сетевые насосы – теплообменники контура теплосети - прямая сетевая вода (в теплосеть). Схема тепловых сетей четырехтрубная (два направления теплоснабжения).

В наружный циркуляционный контур ГВС входит: обратный трубопровод ГВС от потребителей - насосы повышения давления ГВС – теплообменники ГВС - подающий трубопровод ГВС. Схема подачи горячей воды в наружную систему горячего водоснабжения двухтрубная. Подпитка наружного контура ГВС осуществляется из трубопровода исходной воды в обратный трубопровод ГВС перед насосами повышения давления ГВС.

Во внутренний котловой циркуляционный контур отопления входит: водогрейные котлы - подающий трубопровод внутренного котлового контура – теплообменники контура теплосети - обратный трубопровод внутренного котлового контура – насосы внутреннего контура отопления - водогрейные котлы.

Во внутренний котловой циркуляционный контур ГВС входит: водогрейные котлы - подающий трубопровод внутренного котлового контура – теплообменники контура ГВС - обратный трубопровод внутренного котлового контура – насосы внутреннего контура ГВС - водогрейные котлы.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии от котельной на систему отопления – 95-70ºС .

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме:

- подготовка подпиточной воды теплосети и внутреннего котлового контура. Холодная исходная вода из скважины под давление около 3 кгс/см2 подается в подпиточный бак-аккумулятор исходной воды. Регулирование уровня в баке автоматическое (нижний и верхний рабочие и аварийные уровни), есть звуковая и световая сигнализации. Подпитка контуров осуществляется в обратный трубопровод перед насосами. Регулирование подпитки производится автоматически при помощи частотного регулирования работы подпиточных насосов. Таким образом давление в обратном трубопроводе теплосети поддерживается в пределах 2,3 кгс/см2.

- подготовка подпиточной воды контура ГВС. Холодная исходная вода под давление около 3 кгс/см2 подается в обратный трубопровод ГВС перед насосы повышения давления ГВС. Регулирование подпитки производится автоматически при помощи редуктора давления воды, установленного на подпиточном трубопроводе контура отопления. Таким образом давление в обратном трубопроводе теплосети поддерживается в пределах 3,6 кгс/см2.

Водоснабжение и водоподготовка

Исходной водой для котельной является вода из скважины.

Водоподготовка исходной воды включает в себя коррекционную обработку воды ингибитором Оптион 313-2 (комплексонат).

Узел дозирования комплексоната Оптион 313-2 состоит из двух установок: подготовки подпиточной воды ГВС и подготовки подпиточной воды системы отопления и внутреннего котлового контура. Каждая установка дозирования состоит из насоса-дозатора DLX-VFT/MB и расходной емкости.

Дозирование производится в «автоматическом режиме» пропорционально расходу подпиточной воды, корректировка дозировки – по результатам химических анализов, которые проводятся лабораторией котельной №4.

Ввод комплексоната Оптион 313-2 в систему отопления и котловой контур производится в подпиточный трубопровод возле подпиточного бака после подпиточных насосов.

Ввод комплексоната Оптион 313-2 в систему ГВС производится в обратный трубопровод ГВС перед насосами циркуляции ГВС.

Перечень и характеристика оборудования котельной сведены в таблице 4.

Таблица 4 - Сведения о котельной №3

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол шт | Год установки |  | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |  |  |  |  |  |
| Котельная | Водогрейная режим работы – круглый год | 1 | 2012 | Номинальная мощность 14,2 Гкал/ч (16,52 МВт) |  |
| Топливо | Основное – природный газ, резервное – дизельное топливо |  |  | Газ Дизельное топливо |  |
| Здание котельной | металл, изол |  |  |  |  |
| Кровля котельной | металл |  |  |  |  |
| Дымовая труба | Металлическая | 4 | 2012 | Н-10,5 , Ø - 0,8 м |  |
| Электроснабжение | 0,4 кВ | 2 | 2012 | два ввода ВВГ 4х240 +1х150 |  |
| Котлы |  |  |  |  |  |
| Водогрейный котел ст. №№ 1,2,3,4 | GKS-Dynatherm 4000 GKS-Dynatherm 3200 | 3 1 | 2012 2012 |  | W=3,82 Гкал/ч (4,44 МВт) 115° W=2,75 Гкал/ч (3,2 МВт) 115° |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Сетевые №№1,2,3 | WILO NL-150/400-55-4 | 3 | 2012 |  | Q=650 м3/ч; Н=60 м; N-55кВт |
| Подпиточные №№1,2 | WILO MVI 804-1/16 | 2 | 2012 |  | Q = 8 м3/ч; Н =45 м вод. ст.; N-1,5 кВт |
| насос внутреннего контура отопления №№1,2,3 | WILO IL 150/ 220 -11/4 | 3 | 2012 |  | Q = 300 м3/ч; Н = 15 м; N-11кВт |
| насос внутреннего контура ГВС | WILO IL 80/210-3/4 | 2 | 2012 |  | Q =98 м3/ч; Н = 15 м вод. ст.; N-3,0 кВт |
| насос горячего водоснабжения | WILO IL 40/ 200 -7,5/2 | 2 | 2012 |  | Q =37 м3/ч; Н = 50 м вод. ст.; N-7,5 кВт |
| Водоподготовка |  |  |  |  |  |
| Бак-аккумулятор |  | 1 |  |  | V=3 м3 |
| Установка дозирования реагента | DL X-VFT/MB, «ETATRON DS» емкость для реагента | 2 2 | 2012 |  | Q=2 л/ч, Р=10 бар, 230 V; Q=5 л/ч, Р=7 бар, 230 V; V = 30 л; V = 150 л |
| Теплообменник ГВС | FUNKE FP205-35-1-ЕН | 3 | 2012 |  | W= 1,2 Гкал/ч, Р=10 бар Пластин -35 шт. |
| Теплообменник контура теплосети | FUNKE FP60-173-1-ЕН | 4 | 2012 |  | W= 17 Гкал/ч, Р=10 бар Пластин - 173 шт. |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |  |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | Водосчётчик ВСХН-100 | 1 | 2016 |  | Qном= 0,6-300,0 м3/ч; Р=1,6 МПа |
| Учет расхода подпиточной воды общий | Водосчётчик ВСХН-50 | 1 | 2012 |  | Qном=50,0 м3/ч; Ду50 Р=1,6 МПа. |
| Учет расхода подпиточной воды (внутренний контур) | Водосчётчик ВСХН-40 | 1 | 2012 |  | Qном=10,0 м3/ч; Ду40 Р=1,6 МПа. |
| Учет расхода подпиточной воды (наружный контур) | Расходомер Взлет-50 | 1 | 2012 |  | Qном= 0,57-84,9 м3/ч; Ду50 Р=2,5 МПа. |
| Учет расхода сетевой воды | Расходомер Взлет-200 | 4 | 2012 |  | Qном= 9,0-1358,0 м3/ч; Ду200 Р=2,5 МПа. |
| Учёт расхода вода ГВС | Расходомер Взлет-100 | 1 | 2012 |  | Qном= 2,3-339,6 м3/ч; Ду100 Р=2,5 МПа. |
| Учёт расхода вода ГВС | Расходомер Взлет-50 | 1 | 2012 |  | Qном= 0,57-84,9 м3/ч; Ду50 Р=2,5 МПа. |
| Учет расхода газа общий | RVG G-250 | 1 | 2012 |  | Qном=8-400.0 м3/ч; Ду 100 Р=1.6 МПа. |
| Учет расхода газа котлов | СГ16МТ-650-Р | 3 | 2012 |  | Qмах=650.0 м3/ч; Ду 100 Р=1.6 МПа. |
| Учет расхода электроэнергии | Меркурий 230 ART-03 PORSIDN | 2 | 2014 |  | (5)7,5 А Трансформаторный |

1.2.4 Источник теплоснабжения котельная № 4

Режим работы котельной – отопительный период.

Отопительная котельная №4 «Романовская» расположенная на территории завода по адресу, 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Попова, д. 20, предназначена для теплоснабжения завода и западной части г. Невьянск. В качестве теплогенерирующего оборудования установлены водогрейные котлы ПТВМ-30М – 2 шт. мощностью по 35 МВт, Euroterm 20 – 1 шт. мощностью 23 МВт. Система теплоснабжения – зависимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления и ГВС.

Подготовка ГВС осуществляется в ЦТП или в ИТП потребителей.

Основным топливом котельной является природный газ, резервного топлива нет.

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 80,19 Гкал/ч (93,26 МВт).

Схема теплоснабжения радиально-кольцевая. От котельной №4 отходят три основных ветки сетей:

1. Городская ветка;

2. Модульная ветка (Завод);

3. Серовская ветка.

Городская и Модульная (Завод) ветка на территории завода проложены параллельно и имеют две перемычки (ТК-2 и ТВ-4.1) между падающими и обратными трубопроводами. Все перемычки находятся на территории промышленной площадки завода.

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 43,2008 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 41,3644 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 1,8364 Гкал/ч.

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- муниципальный и частный жилой фонд;

- СКБ;

- прочие потребители.

К котельной подключено 453 потребителей.

Температурный график работы тепловых сетей отопления – 95/70оС, а тепловых сетей ГВС – 65/50 оС.

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме. Холодная исходная вода из горводопровода под давление около 3 кгс/см2 через насосы исходной воды (или по мимо них) подается на автоматическую установку умягчения воды. Далее умягченная вода подогревается на теплообменнике до температуры 40 0С и поступает в вакумный деаэратор для удаления коррозионно-активных газов. Деаэрированная вода из бака-аккумулятора деаэратора подается подпиточными насосами на подпитку в общий обратный трубопровод теплосети перед сетевыми насосами. Регулирование подпитки также производится в автоматическом режиме по давлению в обратном трубопроводе теплосети, которое поддерживается около 2,0 кгс/см2.

Расход подпиточной воды на нужды отопления – 0,8-2,0 м3/ч (около 35 м3/сутки).

В котельной ведётся учёт использованного природного газа, воды и электроэнергии.

Водоснабжение и водоподготовка

Исходной водой для котельной является вода из горводопровода.

Водоподготовка исходной воды включает в себя умягчение, термическую деаэрацию и коррекционную обработку воды ингибитором Оптион 313-2 (комплексонат).

Умягчение исходной воды производится на автоматической установке умягчения воды, состоящей из трех фильтров Акваюнит 3672 и бака-мерника соли V=1 м3. Для подготовки солевого раствора для бака-мерника на котельной есть солевого хозяйство, включающее в себя бункер мокрого хранения соли, солевые насосы и два солевых бака на 5 м3 каждый.

Деаэрация (удаление коррозионноагресивных газов) производится на вакуумном деаэраторе, состоящем из деаэраторной головки СДВ(В)-30 и двух деаэраторных баков-аккумуляторов объемом 30 м3 каждый.

Установка дозирования комплексоната Оптион 313-2 состоит из насоса-дозатора ProMinent qamma/L 4 1601 и расходной емкости.

Дозирование производится в «ручном режиме», корректировка дозировки – по результатам химических анализов. Ввод комплексоната Оптион 313-2 в систему отопления производится в общий обратный трубопровод теплосети после точки врезки подпиточного трубопровода.

Перечень и характеристика оборудования котельной сведены в таблице 5.

Таблица 5 - Сведения о котельной №4 «Романовская»

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |  |  |  |  |  |
| Котельная | водогрейная режим работы – отопительный период | 1 | 1975 | Номинальная мощность 80,19 Гкал/ч (93,26 МВт) |
| Топливо | Основное – природный газ, резервное - нет |  |  |  |
| Здание котельной | Бетонные блоки, кирпич |  |  |  |
| Кровля котельной | мягкая кровля |  |  |  |
| Дымовая труба | Кирпичная | 1 | 1977 | Н- 60м; Ду=3м |
| Электроснабжение | 6/0,4 | 2 | 1977 | 2 ТР 6/04 кВ 1000 кВА |
| Котлы |  |  |  |  |  |
| Водогрейный котел №№ 1,2,3 | Eurotherm 23/150 ПТВМ - 30М-4 ПТВМ - 30-150М | 1 1 1 | 2014 1977 1982 | W= 20,0 Гкал/ч (23,26 МВт) W= 30,1 Гкал/ч (35МВт) W=30,1 Гка/ч (35 МВт) |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Сетевые №№1,2,3,4,5 | 1Д 630/90 Д 1250/125 | 1 2 | 1988 1987 | Q – 630 м3/ч H – 90 м; N-250кВт Q– 1250м3/ч;H– 125 м, N.-630кВт |
| Сетевые | 1Д250-125а | 2 | 2019 | Q = 240 м3/ч;Н = 110 м, n-2900 об/мин.;N-105кВт |
| Подпиточные №№1,2,3,4 | К45/55 К 90/55 | 2 1 | 1988 1989 | Q – 45м3/ч; H – 55 м, N-17 кВт Q – 90 м3/ч; H – 55 м, N-40 кВт |
| насос сырой воды №№1,2,3 | Willo helix first v5202/5/16 | 2 | 2017 | Q – 52м3/ч; H – 55 м.в.с, N-7,5 кВт |
| насос рециркуляции котлов ПТВМ | НКУ-140 | 1 | 2011 | Q – 140 м3/ч; H - 49 м, N-45 кВт |
| насос рециркуляции котла Eurotherm 23/150 | Willo CronoLine- IL 100/160-15/2 | 1 | 2014 | Q – 140 м3/ч; H ~ 30 м, N-15 кВт n-2900 об. мин |
| насос солевой №№1,2 | wilo helix V1003 | 2 | 2017 | Q – 10 м3/ч; H – 30 м.в.с, N-1,1кВ |
| Питательный насос (используется для размыва соли) | ЦНСГ-13/175 | 1 2 | 2008 2017 | Q – 13 м3/ч ; H – 175м.в.с |
| Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы) |  |  |  |  |  |
| Дымосос №2, №3 | ДН-15,5 | 2 | 1980 | Q = 63000 м3/ч; Н = 285 кгс/м2, n-740 об. мин.; N-100 кВт |
| Вентиляторы | ВДН-11,2 | 4 | 1980 | Q = 28750 м3/ч; Н = 448 кгс/м2, n-1500 об/мин.; N-55 кВт |
| Водоподготовка |  |  |  |  |
| Установка умягчения непрерывного действия (3 фильтра) | # Акваюнит ASX 3672FL31 | 1 | 2018 | Рраб.=2,5-6,0 кгс/см2; Q=30 м3/ч; |
| Бункер мокрого хранения соли |  | 1 | 1980 | 2 ячейки V =15 м3 каждая |
| Деаэратор ваккумный | # СДВ(В)-30 | 1 | 2018 | Q=30 м3/ч; Р-6,9 бар; |
| Насос циркуляции деаэратора | # Wilo MHI 1604-1/Е/3-400-50/2/IЕ3 | 2 | 2018 | Q – 26 м3/ч; H – 48 м.в.ст., N-2,2 кВ |
| Насос вакуумный | # ВВН-1-3 | 2 | 2018 | Q – 3 м3/ч; N-7,6кВ |
| Установка дозирования реагента Оптион 313-2 | Насос дозатор ProMinent qamma/¦L 4 1601 Бак мерник | 1 | 2006 | Q= 1,4 л/ч; Р-16 бар; W=17 Bт; V=1000 л |
| Теплообменник | Ридан НН №22 | 1 | 2017 | Q – 160 м3/ч; Пластин-31 шт. Рраб.-10 кгс/см2 |
| Солевые баки |  | 2 | 2018 | V=5м3 |
| Бак-аккумулятор | (баки деаэраторные) | 2 | 1975 | V=30 м3 |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |  |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | Счётчик ZENNER-100 Взлет 50 Расходомер Взлет-50 | 1 1 | 2017 | Q = 4,8-120,0 м3/ч; Р=1,6 МПа Q = 0,57-84,9 м3/ч; Ду50 Р=2,5 МПа. |
| Учет расхода сетевая вода | Расходомер Эрис-500 | 4 | 2012 | Q = 80,0-3125,0 м3/ч; Ду500 Р=2,5 МПа. |
| Учет расхода сетевая вода | Расходомер Эрис-150 | 2 | 2012 | Q = 10,0-450,0 м3/ч; Ду150 Р=2,5 МПа. |
| Учет расхода газа | ПП-ИРВИС | 1 | 2011 | Q =50-28000 м3/ч; Ду=150; Р=1,6 МПа. |
| Учет расхода газа на котел Eurotherm 23/150 | RVG G400 ЛГТИ.407272.001 ТУ | 1 | 2013 | Q=20-6500 м3/ч; Ду=150; Р=1,6 МПа |
| Учет расхода электроэнергии | ЦЭ6850М в системе АСКУЭ | 2 | 2007 г. | 5-7,5 А, 100В |

1.2.5 Источник теплоснабжения котельная №5

Режим работы котельной – отопительный период.

Отопительная котельная №5 «Быньговская» расположена по адресу: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Физкультурная, №19.

Ввод в эксплуатацию новой котельной осуществлен в 2015 году. Система теплоснабжения – независимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления и ГВС.

Подготовка ГВС осуществляется в ИТП потребителей.

Котельная предназначена для теплоснабжения многоквартирных домов и организаций, имеет в качестве теплогенерирующего оборудования установлены водогрейные котлы Super RAC – 3 шт. мощностью по 1,0 МВт.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо – дизтопливо (только котел №3).

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 2,73 Гкал/ч (3,18МВт).

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 1,3159 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 1,2622 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 0,0537 Гкал/ч.

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- жилой фонд;

- СКБ;

- прочие;

К котельной подключено 21 потребителей.

В котельной организовано два контура циркуляции – наружный циркуляционный контур отопления и внутренний котловой циркуляционный контур.

В наружный циркуляционный контур отопления входит: обратная сетевая вода от потребителей - сетевые насосы – теплообменники системы отопления - прямая сетевая вода (в теплосеть). Схема тепловых сетей двухтрубная.

Во внутренний котловой циркуляционный контур входит: – водогрейные котлы - подающий трубопровод внутренного контура – циркуляционные насосы внутреннего контура - теплообменники системы отопления - обратный трубопровод внутренного контура – водогрейные котлы.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии от котельной на систему отопления – 95-70ºС .

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме. Холодная исходная вода из скважины под давление около 2,2 кгс/см2 подается в подпиточный бак-аккумулятор исходной воды.

В баке осуществленно автоматическое регулирование уровня через соленоидный клапан (нижний рабочий уровень, верхние рабочий и аварийные уровни), визуального указателя уровня и звуковой и световой сигнализации нет.

Подпитка наружного контура отопления и внутренего котлового контура осуществляется из подпиточного бака при помощи подпиточных насосов в автоматическом режиме.

Подпитка контура отопления осуществляется в обратный трубопровод перед сетевыми насосами. Регулирование подпитки производится автоматически через соленоидный клапан, установленный на подпиточном трубопроводе контура отопления. Давление в обратном трубопроводе теплосети поддерживается в пределах 1,6-2,3 кгс/см2.

Водоснабжение и водоподготовка

Исходной водой для котельной является вода из скважины (Быньговский водоразбор).

Водоподготовка исходной воды включает в себя коррекционную обработку воды ингибитором Оптион 313-2 (комплексонат).

Узел дозирования комплексоната Оптион 313-2 состоит из двух установок: подготовки подпиточной воды внутреннего котлового контура и подготовки подпиточной воды системы отопления. Каждая установка дозирования состоит из насоса-дозатора DLX-VFT/MB и расходной емкости.

Дозирование производится в «автоматическом режиме» пропорционально расходу подпиточной воды, корректировка дозировки – по результатам химических анализов, которые проводятся лабораторией котельной №4. В работе находится одна установка дозирования, ввод производится в общий трубопровод подпиточной воды.

Перечень и характеристика оборудования котельной сведены в таблице 6.

Таблица 6 - Сведения о котельной №5 «Быньговская»

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |  |  |  |  |
| Котельная | Водогрейная режим работы – отопительный период | 1 | 2015 | Номинальная мощность 2,73 Гкал/ч (3,18 МВт) |
| Топливо | Основное – природный газ, резервное – дизельное |  |  | Газ, Дизельное топливо |
| Здание котельной | металл , изол |  |  |  |
| Кровля котельной | металл |  |  |  |
| Дымовая труба | Металлическая | 3 | 2015 | Н-10,5; Ду-530м |
| Электроснабжение | 0,4 Кв | 2 | 2013 | 2 линии ТП 4081 |
| Котлы |  |  |  |  |
| Водогрейный котел | Super RAC 1045 №№ 1,2,3 | 3 | 2015 | W=0,85 Гкал/ч(1,0 МВт) 115°С |
| Насосы |  |  |  |  |
| Сетевые №1,2 | Wilo IL 80/170 -15/2 | 2 | 2015 | Q = 86 м3/ч; Н = 45 м вод. ст.; N-15кВт |
| насос внутреннего контура №№1,2 | Wilo BL65/220-4/4 | 2 | 2015 | Q = 73м3/ч; Н = 8 м вод. ст.; N-4,0кВт n= 2800 об/мин |
| Подпиточные №№1,2 | Wilo MVI 103- 1/16E | 2 | 2015 | Q = 1,1 м3/ч; Н = 23 м вод. ст.; N-0,75 кВт |
| дизельный насос котла | MOT-3 ESECOZIONE | 1 | 2015 | Q = 9,6 кг/ч; N-0,75 кВт |
| Водоподготовка |  |  |  |  |
| Установка дозирования реагента ОПТИОН-313-2 | DLX-VFT/MB, «ETATRON DS» емкость для реагента | 2 2 | 2015 | Qном=5 л/ч; Hном=2-10 бар V=60 дм3 |
| Теплообменник №1, №2 | Ридан НН 47 | 2 | 2014 | W=1950 кВт; Кол-во пластин-80 шт.; Рраб.-10 кгс/см2; |
| Фильтр сетчатый чугунный фланцевый. | F3240 Tecofi | 1 | 2015 | Ду 150 Р=16 бар |
| Бак-аккумулятор |  | 1 | 2015 | V=1 м3 |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | ВСТ 50 | 1 | 2015 | Qном= 15 м3/ч; Р=1,6 МПа |
| Учет расхода подпиточной воды | Расходомер Взлет-40 | 1 | 2015 | Qном= 50 м3/ч; Ду40; Р=1,6 МПа |
| Учет расхода сетевая вода | Расходомер Взлет-100 | 2 | 2015 | Qном= 340м3/ч; Ду100 Рмах= 2,5 МПа |
| Счетчик котлового контура | ВСТ-40 | 2 | 2015 | Q= 0,3-20 м3/ч; Ду40; Р=1,6 МПа |
| Учет расхода тепловой энергии | Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-19 | 1 | 2015 |  |
| Учет расхода газа | RVG | 1 | 2015 | Q=2-100 м3/ч; Ду 50 Р=1,6 МПа.; t = - 40 - +45 0С |
| Учет расхода электроэнергии | Меркурий-230 АРТ-03 | 2 | 2013 | ТТН-Ш |

1.2.6 Источник теплоснабжения котельная №6 «ЦРБ»

Режим работы котельной – летний период.

Котельная №6 «ЦРБ» расположена по адресу, 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1, является источником горячего водоснабжения потребителей больничного городка. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1985 году. В качестве теплогенерирующего оборудования на котельной установлены газовые самодельные водогрейные котлы ACV СА-500-1 шт мощностью по 0,44 МВт.

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 0,38 Гкал/ч (0,44 МВт).

Основным видом топлива для котельной является газ. Резервного топлива нет.

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 0,06051 Гкал/ч, в том числе:

- на горячее водоснабжение 0,06051 Гкал/ч.

К котельной подключено 16 потребителя.

Водоснабжение и водоподготовка

Исходной водой для котельной является вода из горводопровода.

Водоподготовка вводом ингибитора накипеобразования (комплексоната) Оптион 313-2 предусмотрена только для подпиточной воды контура отопления. Подготовка воды контура ГВС не производится.

Перечень и характеристика оборудования котельной сведены в таблице 7.

Таблица 7 - Сведения о котельной №6

| Наименование оборудования | Тип, марка | Кол шт. | Год установки | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |  |  |  |  |
| Котельная | Водогрейная режим работы – круглый год | 1 | 1985 | Номинальная мощность 0,38 Гкал/ч (0,44 МВт) |
| Топливо | Основное – природный газ, резервное – нет |  |  | Газ |
| Здание котельной | кирпич |  | 1985 |  |
| Кровля котельной | шифер |  | 1985 |  |
| Дымовая труба | Металлическая | 1 | 1985 | Н- 21 м; До= 0,8 м |
| Электроснабжение | 0,4 кВ | 2 |  |  |
| Котлы |  |  |  |  |
| Водогрейный котел №1 | ACV СА-500 | 1 | 2012 | W= 0,38 Гкал/ч (0,44 МВт) 115 °С |
| Насосы |  |  |  |  |
| насос внутреннего контура №№1,2 | WILO IL 50/170 | 2 | 2012 | Q-69 м3/ч.; Н- 38 м; N-7,5 кВт |
| насос горячего водоснабжения | WILO MVI 1605 WILO Helix V 1605 | 1 1 | 2012 2016 | Q = 16 м3/ч; Н = 55 м вод. ст.; N-4кВт Q-16 м3/ч; Н- 55 м вод. ст., м; N-4 кВт |
| насос рециркуляции | WILO ТОР-S 40/7 | 1 | 2012 | Q-7 м3/ч, Н- 17 м вод. ст.; N-0,18 кВт |
| Водоподготовка |  |  |  |  |
| Теплообменник | ПВП -1-2-408-4-1,6-РГ-1,93 | 2 | 2014 | W=1240 кВт; Fнагр.-56,7 м2; Рраб.-16 кгс/см2 |
| Бак-аккумулятор |  | 1 |  | V=6 м3 |
| насос - дозатор реагента | DLX-VFT/MBB | 1 | 2014 | Q=2 л/ч, P=10 бар, V=230В, |
| КИПиА (приборы учета и регулирования) |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | Водосчётчик СВМТ-50 | 1 | 2013 | Q = 0,45-30,0 м3/ч; Р=1,6 МПа |
| Учет расхода вода ГВС | Расходомер Взлёт-40 | 1 | 2014 | Q = 0,36-54,3 м3/ч; Ду40 Р=2,5 МПа |
| Учет расхода вода ГВС | Расходомер Взлёт-25 | 1 | 2014 | Q = 0,14-21,2 м3/ч; Ду25 Р=2,5 МПа |
| Учет расхода газа | RVG G-16 | 1 | 2011 | Q=1,3-25,0 м3/ч; Ду 50 Р=1.6 МПа |
| Учет расхода электроэнергии | МИЛУР 305 32 UL | 1 | 2017 | 10-100 А прямого хода |

1.3 Тепловые сети, сооружения на них.

1.3.1. Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной №1

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной №1 указаны в таблице 8.

Таблица 8

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной №1

| № | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график теплоснабжения от котельной | °С | 95-70 |
| 2 | Диаметры трубопроводов системы теплоснабжения на выходе из котельной | Ду, мм | Dу 300 |
| 3 | Значение суммарной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, с учетом тепловых потерь в сетях | Гкал/час | 9,522 |
| 4 | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной | т/час | G = 420 |
| 5 | Схема подключения абонентов к теплосети |  | Зависимая, закрытая |
| 7 | Характеристика теплосети |  | Двухтрубная, прокладка подземная, надземная, тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии |
| 8 | Периодичность опрессовок | раз в год | 2 |
| 9 | Статистика аварий | Кол-во аварий | 2017 - 1 2018 - 5 2019 - 0 |

Общая протяженность тепловых сетей, присоединенных к котельной №1 составляет

6 513,7 м в двухтрубном исчислении.

Прокладка сетей применена подземная в непроходных каналах и надземная - на низких опорах.  Наибольший диаметр Ду 300 мм, наименьший диаметр – 20 мм. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов трассы.

Тепловая изоляция выполнена, в основном, из минераловатных плит, покрывной слой – тонколистовая сталь или рубероид. Новые сети в ППУ изоляции без подключения к системе диспетчеризации по увлажнённости.

Фактические среднегодовые тепловые потери в тепловых сетях Qтпф = 1,31148 Гкал/час, что составляет 31,4 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Нормативные среднегодовые тепловые потери в сетях Qтпн = 0,7533 Гкал/час, что составляет 18 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Фактические тепловые потери в сетях в 1,7 раза превышают нормативные значения.

Пьезометрические графики тепловых сетей.

Рис. 1 - Пьезометрический график от котельной №1 до Жилого дома Пионерский, д. 2.

Рис. 2 - Пьезометрический от котельной №1 до УТ-13.

Рис. 3 - Пьезометрический от УТ-13 до Жилого дома Красноармейская, д. 2.

Рис. 4 - Пьезометрический от УТ-13 до Жилого дома Ленина, д. 28.

Рис. 5 - Пьезометрический от УТ-13 до Советская, д. 30.

Рис. 6 – Исполнительная схема наружных тепловых сетей котельной №1

1.3.2. Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной № 2

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной №2 указаны в таблице 9.

Таблица 9

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной №2

| № | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график теплоснабжения от котельной | °С | 95-70 |
| 2 | Диаметры трубопроводов системы теплоснабжения на выходе из котельной | Ду, мм | Dу 150 |
| 3 | Значение суммарной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, с учетом тепловых потерь в сетях | Гкал/час | 2,143 |
| 4 | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной | т/час | 110 |
| 5 | Схема подключения абонентов к теплосети |  | Зависимая, закрытая |
| 6 | Характеристика теплосети |  | двухтрубная, прокладка подземная и надземная на низких опорах, тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии. |
| 7 | Периодичность опрессовок | раз в год | 2 |
| 8 | Статистика аварий | Кол-во аварий | 2017 – 0 2018 - 4 2019 - 1 |

Общая протяженность тепловых сетей, присоединенных к котельной №2 составляет 1 323,4 м в двухтрубном исчислении.

Прокладка сетей применена подземная в непроходных каналах и надземная - на низких опорах.  Наибольший диаметр Ду 200 мм, наименьший диаметр – 20 мм. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов трассы.

Тепловая изоляция выполнена, в основном, из минераловатных плит, покрывной слой – тонколистовая сталь или рубероид. Новые сети в ППУ изоляции без подключения к системе диспетчеризации по увлажнённости. Тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии, во многих местах сильно изношена и требует восстановления.

Фактические среднегодовые тепловые потери в тепловых сетях Qтпф = 0,25517 Гкал/час, что составляет 26,2 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Нормативные среднегодовые тепловые потери в сетях Qтпн = 0,15265 Гкал/час, что составляет 15,7 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Фактические тепловые потери в сетях в 1,7 раз превышают нормативные значения.

Пьезометрические графики тепловых сетей

Рис. 7 - Пьезометрический график от котельной №2 до Жилого дома Ленина, д. 15.

Рис. 8 – Исполнительная схема наружных тепловых сетей котельной №2

1.3.3 Характеристика тепловых сетей, присоединенных к Котельной № 3

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной №3 указаны в таблице 10.

Таблица 10

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной №3

| № | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график теплоснабжения от котельной | °С | 95-70 |
| 2 | Диаметры трубопроводов системы теплоснабжения на выходе из котельной отопление ГВС | Ду, мм | 4 Dу 250 Dу 150/100 |
| 3 | Значение суммарной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, с учетом тепловых потерь в сетях | Гкал/час | 14,281 |
| 4 | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной общий В т.ч.: направление ул. Свердлова Направление ул . Школьная | т/час | 610 300 310 |
| 5 | Температура горячей воды, поступаемой в систему ГВС | °С | 65-70 |
| 6 | Схема подключения абонентов к теплосети |  | независимая, закрытая |
| 7 | Характеристика теплосети |  | четырехтрубная, прокладка надземная, подземная тепловая изоляция местами в неудовлетворительном состоянии. |
| 8 | Периодичность опрессовок | раз в год | 2 |
| 9 | Статистика аварий | шт. | 2017 - 3 2018 - 1 |

Общая протяженност сетей, присоединенных к котельной №3 составляет:

- тепловые сети -7 674,3 м в двухтрубном исчислении;

- сети ГВС 4 921,74 м в двухтрубном исчислении.

Прокладка сетей применена надземная - на низких опорах.  Наибольший диаметр Ду 250 мм, наименьший диаметр – 15 мм. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов трассы.

Тепловая изоляция выполнена, в основном, из минераловатных плит, покрывной слой – тонколистовая сталь или рубероид. Новые сети в ППУ изоляции без подключения к системе диспетчеризации по увлажнённости. Тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии, во многих местах сильно изношена и требует восстановления.

Фактические среднегодовые тепловые потери в тепловых сетях Qтпф = 1,98 Гкал/час, что составляет 30,9 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Нормативные среднегодовые тепловые потери в сетях Qтпн = 1,1 Гкал/час, что составляет 17,2 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Фактические тепловые потери в сетях 1,8 раза превышают нормативные значения.

Пьезометрические графики тепловых сетей.

Рис. 9 - Пьезометрический график тепловых сетей Котельной №3 до ТВ-10.

Рис. 10 - Пьезометрический график от Котельной №3 до ТК-64.

Рис. 11 - Пьезометрический график от ТВ-10 до Жилого дома Свердлова, д. 29.

Рис. 12 - Пьезометрический график от ТК-64 до Жилого дома Ленина, д. 43.

Рис. 13 - Пьезометрический график от ТК-64 до Жилого дома Школьная, д. 13.

Рис. 14 – Исполнительная схема наружных тепловых сетей котельной №3

1.3.4. Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной № 4

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной № 4 указаны в таблице 11.

Таблица 11

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной №4

| № | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график теплоснабжения от котельной | °С | 95-70 |
| 2 | Диаметры трубопроводов системы теплоснабжения на выходе из котельной | Ду, мм | Направление: - «Городская ветка», Dу 500; - «Модульная ветка», Dу 500; - «Серовская ветка» Dу 150; |
| 3 | Значение суммарной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, с учетом тепловых потерь в сетях | Гкал/час | 52,477 |
| 4 | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной, в т.ч.: - «Городская ветка» - «Модульная ветка» - «Серовская ветка» | т/час | 2 160 1 140 900 120 |
| 5 | Схема подключения абонентов к теплосети |  | Зависимая, закрытая |
| 6 | Характеристика теплосети |  | Двухтрубная, прокладка, преимущественно надземная, Имеются участки с неудовлетворительной тепловой изоляцией |
| 7 | Периодичность опрессовок и объем выполненных ремонтов за три последних года | раз в год | 2 |
| 8 | Статистика аварий с указанием номеров участков теплосети и тепловой нагрузки отключаемых потребителей | Кол-во аварий | 2017-5 2018-2 2019-0 |

Общая протяженность сетей, присоединенных к котельной №4 составляет:

- тепловые сети -24 172,74 м в двухтрубном исчислении;

- сети ГВС -387,2 м в двухтрубном исчислении.

Прокладка сетей применена надземная - на низких опорах. Наибольший диаметр Ду 500 мм, наименьший диаметр – 20 мм. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов трассы.

Тепловая изоляция выполнена, в основном, из минераловатных плит, покрывной слой – тонколистовая сталь или рубероид. Тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии, во многих местах сильно изношена и требует восстановления.

Фактические среднегодовые тепловые потери в тепловых сетях Qтпф = 5,47336 Гкал/час, что составляет 22,6 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Нормативные среднегодовые тепловые потери в сетях Qтпн = 2,89587 Гкал/час, что составляет 12,0 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Фактические тепловые потери в сетях в 1,9 раза превышают нормативные значения.

Пьезометрические графики тепловых сетей.

Рис. 15 - Пьезометрический график от Котельной №4 до Жилого дома Железнодорожная, д. 62.

Рис. 16 - Пьезометрический график от Котельной №4 до Жилого дома Чкалова, д. 18А.

Рис. 17 - Пьезометрический график от Котельной №4 до ТК-2 (Городская ветка).

Рис. 18 - Пьезометрический график от Котельной №4 до ТК-2 (Модульная ветка).

Рис. 19 - Пьезометрический график от ТК-2 до Жилого дома Дзержинского, д. 4.

Рис. 20 - Пьезометрический график от ТК-2 до у.т.94.

Рис. 21 - Пьезометрический график от у.т.94 до ТК-82.

Рис. 22 - Пьезометрический график от ТК-82 до Жилого дома Мартьянова, д. 33.

Рис. 23 - Пьезометрический график от ТК-82 до Жилого дома Профсоюзов, д. 19.

Рис. 23 - Пьезометрический график от у.т.94 до Комсомольская, д. 3.

Рис. 24 – Исполнительная схема наружных тепловых сетей котельной №4

1.3.5. Характеристика тепловых сетей, присоединенных к котельной № 5

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной № 5 указаны в таблице 12.

Таблица 12

Технические характеристики тепловых сетей, присоединенных к котельной №5

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график теплоснабжения от котельной | °С | 95-70 со срезкой на 78 |
| 2 | Диаметры трубопроводов системы теплоснабжения на выходе из котельной | Ду, мм | Dу 150 |
| 3 | Значение суммарной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию, с учетом тепловых потерь в сетях | Гкал/час | 1,527 |
| 4 | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из котельной | т/час | G = 118 |
| 5 | Схема подключения абонентов к теплосети |  | Зависимая, открытая |
| 6 | Характеристика теплосети |  | Двухтрубная, прокладка надземная, подземная, тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии. |
| 7 | Периодичность опрессовок и объем выполненных ремонтов за три последних года | раз в год | 2 |
| 8 | Статистика аварий | Кол-во аварий | 0 |

Общая протяженность тепловых сетей, присоединенных к котельной №5 составляет 1 073,5 м в двухтрубном исчислении.

Прокладка сетей применена подземная канальная и надземная - на низких опорах.  Наибольший диаметр Ду 150 мм, наименьший диаметр – 20 мм. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов трассы.

Тепловая изоляция выполнена, в основном, из минераловатных плит, покрывной слой – тонколистовая сталь или рубероид.

Фактические среднегодовые тепловые потери в тепловых сетях Qтпф = 0,14195 Гкал/час, что составляет 19,2 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Нормативные среднегодовые тепловые потери в сетях Qтпн = 0,0976 Гкал/час, что составляет 13,2 % от присоединенной тепловой нагрузки.

Фактические тепловые потери в сетях в 1,5 раза превышают нормативные значения.

Пьезометрические графики тепловых сетей.

Рис. 25 - Пьезометрический график от Котельной №5 до Жилого дома Садовая, д. 43.

Рис. 26 – Исполнительная схема наружных тепловых сетей котельной №5

1.3.9 Оценка и анализ результатов испытаний по определению фактических тепловых потерь в водяных тепловых сетях Невьянского городского округа.

По результатам испытаний определены фактические значения тепловых потерь для тепловых сетей Невьянского городского округа. Сводные результаты расчетов приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Сводная таблица результатов тепловых испытаний по определению тепловых потерь в тепловых сетях и сетях ГВС

| Наименование источника | Фактические среднегодовые тепловые потери в тепловых сетях |  | Нормативные среднегодовые тепловые потери в тепловых сетях |  | Соотношение фактических и нормативных тепловых потерь, раз | Протяженность сетей, L, км | Присоед. расч. среднегодовая. тепловая нагрузка потреб. без потерь, Гкал/ч | Отношение протяж. тепловых сетей L к нагрузке Q (без учета потерь), D, км/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | % | Гкал/час | % |  |  |  |  |
| Котельная №1 г. Невьянск | 1,31148 | 31,4 | 0,7533 | 18 | 1,7 | 6,5137 | 4,174 | 1,38 |
| Котельная №2 с. Быньги | 0,25517 | 26,2 | 0,15265 | 15,7 | 1,7 | 1,3234 | 0,973 | 1,36 |
| Котельная №3 п. Цементный | 1,98009 | 30,9 | 1,1 | 17,2 | 1,8 | 12,59604 | 6,406 | 1,22 |
| Котельная №4 «Романовская» | 5,47336 | 22,6 | 2,89587 | 12,0 | 1,9 | 25,42661 | 24,22 | 0,99 |
| Котельная №5 «Быньговская» | 0,14195 | 19,2 | 0,0976 | 13,2 | 1,5 | 1,0735 | 0,738 | 1,54 |
| ИТОГО | 9,16205 | 25,1 | 4,99942 | 13,7 | 1,8 | 46,93325 | 36,511 | 1,10 |

Фактические тепловые потери в водяных тепловых сетях Невьянского городского округа существенно превышают нормативные значения. Среднее значение соотношения фактических и нормативных тепловых потерь составляет К=2,0. Это связано с неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции трубопроводов, проложенных наземным способом. Максимальные тепловые потери наблюдаются в тепловых сетях, присоединённых к котельной №1 (г. Невьянск), №2 (с. Быньги), №3 (п. Цементный), №4 (г. Невьянск), №5 (г. Невьянск). Вышеуказанные тепловые сети требуют проведения реконструкции в первоочередном порядке.

На рисунке 27 приведены соотношение фактических и нормативных среднегодовых тепловых потерь в тепловых сетях.

Рис. 27 – Соотношение фактических и нормативных среднегодовых тепловых потерь в тепловых сетях.

Снижение фактических и нормативных потерь достигается следующими мероприятиями:

- замена и восстановление тепловой изоляции трубопроводов, проложенных наземным способом (не требующих капитальных ремонтов);

- применение трубопроводов с современными типами изоляции при проведении капитальных ремонтов и модернизаций теплотрасс;

- проведение мероприятий по гидроизоляции и водоотведению при проведении капитальных ремонтов на подземных участках теплотрасс и тепловых камерах, для исключения подтопления теплотрасс и тепловых камер;

- строительство новых источников и перераспределение тепловой нагрузки на источники, максимально приближенные к потребителям.

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии.

На рисунке 28 приведены зоны теплоснабжения котельных Невьянского городского округа.

На рисунке 28.1 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №1.

На рисунке 28.2 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №2.

На рисунке 28.3 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №3.

На рисунке 28.4 приведены зоны действия источников теплоснабжения котельной №4 и №6.

На рисунке 28.5 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №5.

Рис. 28 – Зоны действия источников тепловой энергии

Рис. 28.1 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №1.

Рис. 28.2 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №2.

Рис. 28.3 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №3.

Рис. 28.4 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной №4 и №6.

Рис. 28.5 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №5.

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

1.5.1 Существующий спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.

Таблица 14

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №1

| Потребители, подключенные к котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Год постройки | Число этажей | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 8 | Жилой дом | 1917 | 1 | 195,00 | 0,0071 | - |
| 2 | Луначарского 2 | Жилой дом | 1917 | 1 | 140,00 | 0,0054 | - |
| 3 | Луначарского 7 | Жилой дом | 1917 | 1 | 162,20 | 0,0062 | - |
| 4 | Луначарского 10 | Жилой дом | 1917 | 1 | 210,86 | 0,0077 | - |
| 5 | Луначарского 15 | Жилой дом | 1939 | 1 | 130,60 | 0,0051 | - |
| 6 | Луначарского 16 | Жилой дом | 1917 | 2 | 498,10 | 0,0161 | - |
| 7 | Луначарского 18 | Жилой дом | 1917 | 1 | 116,12 | 0,0048 | - |
| 8 | Луначарского 20 | Жилой дом | 1962 | 1 | 172,80 | 0,0066 | - |
| 9 | Профсоюзов 3 | Жилой дом | 1900 | 1 | 73,00 | 0,0030 | - |
| 10 | Советская 7 | Жилой дом | 1917 | 1 | 398,80 | 0,0132 | - |
| 11 | Советская 8 | Жилой дом | 1917 | 1 | 201,32 | 0,0073 | - |
| 12 | Советская 5 | Жилой дом | 1917 | 1 | 171,60 | 0,0065 | - |
| 13 | Советская 12 | Жилой дом | 1958 | 1 | 159,80 | 0,0061 | - |
| 14 | Советская 14 | Жилой дом | 1917 | 1 | 105,65 | 0,0043 | - |
| 15 | Советская 15 | Жилой дом | 1917 | 1 | 516,46 | 0,0177 | - |
| 16 | Советская 15 | Мастерская |  | 1 | 228,72 | 0,0069 | - |
| 17 | Советская 15 гараж | Гараж |  | 1 | 152,70 | 0,0046 | - |
| 18 | Советская 37 | Жилой дом | 1917 | 1 | 116,74 | 0,0048 | - |
| 19 | Советская 11 | Жилой дом | 1917 | 1 | 125,00 | 0,0050 | - |
| 20 | Профсоюзов 8 | Жилой дом | 1917 | 2 | 560,00 | 0,0169 | - |
| 21 | Ленина 5 | Жилой дом | 1966 | 2 | 116,50 | 0,0042 | - |
| 22 | Ленина 6 | Жилой дом | 1957 | 2 | 632,00 | 0,0198 | - |
| 23 | Ленина 12-а | Жилой дом | 1986 | 2 | 447,00 | 0,0162 | - |
| 24 | Ленина 12 | Жилой дом | 1917 | 1 | 973,00 | 0,0274 | - |
| 25 | Плотникова 3 | Жилой дом | 1963 | 1 | 725,00 | 0,0273 | - |
| 26 | Советская 9 | Жилой дом | 1917 | 1 | 760,00 | 0,0227 | - |
| 27 | Луначарского 11 | Жилой дом | 1934 | 2 | 6241,00 | 0,1290 | - |
| 28 | Луначарского 12 | Жилой дом | 1917 | 1 | 304,00 | 0,0104 | - |
| 29 | Луначарского 14 | Жилой дом | 1917 | 1 | 503,00 | 0,0161 | - |
| 30 | Октябрьский 17 | Жилой дом | 1934 | 2 | 1441,00 | 0,0378 | - |
| 31 | Октябрьский 19 | Жилой дом | 1934 | 2 | 1059,00 | 0,0284 | - |
| 32 | Урицкого 1 | Жилой дом | 1917 | 2 | 416,00 | 0,0139 | - |
| 33 | Урицкого 3 | Жилой дом | 1917 | 2 | 1001,00 | 0,0285 | - |
| 34 | Свободы 4 | Жилой дом | 1991 | 3 | 6484,72 | 0,1571 | - |
| 35 | Свободы 8 | Жилой дом | 1972 | 2 | 3441,04 | 0,0923 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 2 | Жилой дом | 1961 | 4 | 9194,10 | 0,2035 | - |
| 2 | Ленина 4 | Жилой дом | 1940 | 4 | 11762,00 | 0,1936 | - |
| 3 | Ленина 24 | Жилой дом | 1973 | 5 | 16174,90 | 0,3419 | - |
| 4 | К.Маркса 2 | Жилой дом | 1941 | 4 | 13063,70 | 0,2150 | - |
| 5 | К.Маркса 7 | Жилой дом | 1959 | 5 | 8885,40 | 0,1878 | - |
| 6 | Красноармейская 2 | Жилой дом | 1963 | 4 | 6547,40 | 0,1524 | - |
| 7 | Матвеева 1 | Жилой дом | 1941 | 5 | 10148,00 | 0,1739 | - |
| 8 | Профсоюзов 11 | Жилой дом | 1973 | 5 | 19896,30 | 0,4206 | 0,06615 |
| 9 | Профсоюзов 13 | Жилой дом | 1971 | 5 | 13069,50 | 0,2763 | 0,04755 |
| 10 | Пионерский 1 | Жилой дом | 1976 | 3 | 4939,72 | 0,1225 | - |
| 11 | Пионерский 2 | Жилой дом | 1979 | 3 | 6260,41 | 0,1482 | - |
| 12 | Ленина 3 | Жилой дом | 1957 | 4 | 6751,04 | 0,1188 | - |
| 13 | Ленина 18 | Жилой дом | 1967 | 5 | 16176,60 | 0,3420 | - |
| 14 | Ленина 20 | Жилой дом | 1973 | 5 | 13962,80 | 0,2952 | 0,01737 |
| 15 | Ленина 22 | Жилой дом | 1967 | 5 | 16180,00 | 0,3420 | - |
| 16 | Ленина 26 | Жилой дом | 1972 | 5 | 11212,36 | 0,2434 | - |
| 17 | Ленина 28 | Жилой дом | 1974 | 5 | 20434,30 | 0,4320 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К Маркса 6 школа | МБОУ СОШ № 1 НЕВЬЯНСКОГО ГО |  | 2 | 10823,20 | 0,2071 | - |
| 2 | К Маркса 6 Спортзал |  |  | 2 | 2450,00 | 0,0266 | - |
| 3 | Ленина 5-А МУЗЕЙ |  |  | 2 | 94,30 | 0,0012 | - |
| 4 | Мастерские школы №1 |  |  | 2 | 631,20 | 0,0081 | - |
| 5 | К.Маркса 2 | ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  | 1 | 306,00 | 0,0038 | - |
| 6 | Матвеева 6 |  |  | 2 | 3936,00 | 0,0556 | - |
| 7 | Профсоюзов 1 гараж |  | 1992 | 1 | 801,00 | 0,0183 | - |
| 8 | Матвеева 6 гараж |  |  | 1 | 1867,00 | 0,0426 | - |
| 9 | Профсоюзов 1 |  |  | 2 | 799,00 | 0,0113 | - |
| 10 | Советская 28 | МАУ НГО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА" | 1957 | 1 | 564,00 | 0,0079 | - |
| 11 | Советская 28 |  | 1910 | 2 | 5331,00 | 0,0754 | - |
| 12 | Ленина 18/2 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 "ЖУРАВУШКА" | 1975 | 2 | 6011,00 | 0,0751 | - |
| 13 | Малышева 2а | Управление образования НГО | 1982 | 2 | 3110,00 | 0,0440 | - |
| 14 | Профсоюзов 4 | МБУДО "НДХШ" | до 1917г. | 2 | 2152,00 | 0,0269 | - |
| 15 | Матвеева 1 | ОТДЕЛ ЗАГС НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1941 | 1 | 806,00 | 0,0113 | - |
| 16 | Советская 22 | МКУ НГО "ЦСП" |  | 2 | 1494,00 | 0,0187 | - |
| 17 | Советская 30 |  |  | 1 | 960,00 | 0,0119 | - |
| 18 | Октябрьский 21 | МБОУ ДО ДЮСШ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  | 2 | 8609,00 | 0,1104 | - |
| 19 | Сквер Демидовых 3а | ГАУК СО «НГИАМ» |  | 2 | 7503,00 | 0,1061 | - |
| 20 | Луначарского 26 учебный корпус | ГБПОУ СО "УРГЗК" | 1938 | 2 | 8621,70 | 0,0992 | - |
| 21 | Луначарского 26 мастерские |  | 1980 | 2 | 1341,50 | 0,0172 | - |
| 22 | Луначарского 26 гараж |  | 1992 | 1 | 158,90 | 0,0036 | - |
| 23 | Малышева 2 | МБУДО "НДМШ" | 1968 | 3 | 4780,00 | 0,0617 | - |
| 24 | Луначарского 25 | Администрация Невьянского городского округа | 1972 | 2 | 139,25 | 0,0020 | - |
| 25 | Луначарского 25, пом.3, пом. 6 |  | 1972 | 2 | 139,25 | 0,0020 | - |
| 26 | Ленина 24 |  |  | 1 |  | 0,0000 | - |
| 27 | Ленина 4 кв.24 | Администрация Невьянского городского округа |  | 1 | 357,00 | 0,0044 | - |
| 28 | Матвеева 1 | МУП "ТЕРРИТОРИЯ" НГО | 1941 | 1 | 94,15 | 0,0009 | - |
| 29 | Луначарского 25 | Свердловскстат |  | 2 | 109,96 | 0,0016 | - |
| 30 | Сквер Демидова 9 | ФГАОУ ВО "УРФУ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА", УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРФУ |  | 3 | 4744,00 | 0,0612 | - |
| 31 | Советская 30 | МБОУ ДО СЮН НГО | до 1917г. | 2 | 2034,00 | 0,0247 | - |
| 32 | Ленина 20 | Прокуратура Свердловской области | 1973 | 1 | 1018,55 | 0,0123 | - |
| 33 | Ленина 20 | Администрация Невьянского городского округа | 1973 | 1 | 673,62 | 0,0081 | - |
| 34 | Ленина 20 | ГБУ СО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 1973 | 1 | 643,74 | 0,0078 | - |
| 35 | Ленина 20 | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО НЕВЬЯНСКОМУ РАЙОНУ | 1973 | 1 | 2470,11 | 0,0298 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 3 (маг."Семена"подвал) | ИП Фарафонтова Т.Г. |  |  | 89,60 | 0,0017 | - |
| 2 | Ленина 3 | ИП Пономарева Н. Ю. |  |  | 701,00 | 0,0135 | - |
| 3 | Ленина 24 | ООО "Орбита-Сервис" |  |  | 173,00 | 0,0033 | - |
| 4 | Ленина 18 | ООО ЧОП "Альянс-Н" | 1967 |  | 193,20 | 0,0036 | - |
| 5 | Ленина 18 | ООО ЧОП "Альянс СВПО" | 1967 |  | 116,60 | 0,0022 | - |
| 6 | Ленина 2-65 | ИП Колчина Г.Н. |  |  | 104,50 | 0,0020 | - |
| 7 | Красноармейская 2 | ИП Колчина Г.Н. |  |  | 161,40 | 0,0033 | - |
| 8 | К.Маркса 2 | ИП Медведева Н. А. |  |  | 465,00 | 0,0089 | - |
| 9 | К.Маркса 2 | ИП Мануйлова Л.Г. | 1941 |  | 236,00 | 0,0035 | - |
| 10 | Ленина 4 | ИП Бабкина А.А . | 1940 |  | 33,00 | 0,0005 | - |
| 11 | Ленина 2-51 | ИП Семигук В.П. |  |  | 139,30 | 0,0027 | - |
| 12 | К. Маркса 7 | ГУП СО "Фармация" |  |  | 1260,50 | 0,0242 | - |
| 13 | Советская 15-б (Бильярдный клуб) | ИП Корольков В.Г. | 2008 | 2 | 271,20 | 0,0052 | - |
| 14 | Ленина 18 | ИП Борисов Е.В. |  |  | 683,10 | 0,0131 | - |
| 15 | Ленина 4, нежилое помещение №41 |  |  |  | 424,09 | 0,0081 | - |
| 16 | Красноармейская 2 | ИП Камская М.С. |  |  | 148,40 | 0,0031 | - |
| 17 | Ленина 3 | ИП Заикин А.А. (Брусницына И.А.) |  |  | 154,80 | 0,0030 | - |
| 18 | Ленина 28-136 | ИП Щелкунова И.А. | 1974 |  | 120,30 | 0,0022 | - |
| 19 | Профсоюзов 13 | ИП Борисов Е.В. |  |  | 197,00 | 0,0037 | - |
| 20 | Ленина 2/71 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1961 |  | 117,50 | 0,0023 | - |
| 21 | Матвеева 1 | СОГУП "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ" | 1941 |  | 1113,00 | 0,0242 | - |
| 22 | Профсоюзов 11 | ИП Балуева А.Б. |  |  | 553,00 | 0,0103 | - |
| 23 | Ленина 2/72 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1961 |  | 123,20 | 0,0024 | - |
| 24 | Ленина 2-18 | Попик С. А. | 1961 |  | 262,00 | 0,0052 | - |
| 25 | Ленина 18-б под узлом дома Ленина 18 (основной, отдельно стоящий) | ИП Байрамова В.В. | 1997 |  | 87,50 | 0,0017 | - |
| 26 | М. Горького 2 | ООО "Виктория" |  | 1 | 1236,00 | 0,0240 | - |
| 27 | Ленина 24-103 | Пузанов Г.Е. |  |  | 164,10 | 0,0031 | - |
| 28 | Ленина 28 | ООО "Магистр-Урал" |  |  | 210,30 | 0,0039 | - |
| 29 | Ленина 18-53 | Катаева Н.Я. |  |  | 183,00 | 0,0035 | - |
| 30 | Ленина 28 | ИП Кулинский В. В. | 1970 |  | 588,00 | 0,0113 | - |
| 31 | Матвеева 10-а | ООО "ТК Невьянский" |  | 2 | 3465,00 | 0,0680 | - |
| 32 | Матвеева 10 -В №1 | ООО "Невьянский ряд" |  | 1 | 1215,00 | 0,0236 | - |
| 33 | Матвеева 10 -В №2 |  |  | 1 | 1215,00 | 0,0236 | - |
| 34 | Матвеева 10 -В №3 |  |  | 1 | 133,00 | 0,0026 | - |
| 35 | Матвеева 10 -В №4 |  |  | 1 | 266,00 | 0,0052 | - |
| 36 | Луначарского 4 Гараж | ИП Заев А. В. |  | 1 | 812,00 | 0,0244 | - |
| 37 | Матвеева 1 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1941 |  | 210,20 | 0,0032 | - |
| 38 | Ленина 4 "1000 Мелочей" | ИП Брусницын А.В. | 1940 |  | 262,00 | 0,0038 | - |
| 39 | Ленина 4 | ИП Зубова Л.В. | 1940 |  | 30,50 | 0,0004 | - |
| 40 | Ленина 2 п.69 | ИП Нехорошкова М.Р. | 1961 |  | 138,00 | 0,0027 | - |
| 41 | К.Маркса 2 | ИП Путилова Л.Д. | 1941 |  | 183,80 | 0,0027 | - |
| 42 | Ленина 4 | ИП Чехмарева М.В. | 1940 |  | 249,20 | 0,0037 | - |
| 43 | Ленина 4 | ИП Пьянкова В.В. | 1940 |  | 265,00 | 0,0039 | - |
| 44 | Ленина 20 | МАУ "Невьянская телестудия" НГО | 1973 |  | 278,88 | 0,0052 | - |
| 45 | Ленина 2 | ИП Черепанова Т.А. | 1961 |  | 130,80 | 0,0026 | - |
| 46 | Скв. Демидова 1 | Приход во имя Преображения Господня |  | 2 | 4227,85 | 0,0939 | - |
| 47 | Ленина 24 | Фонд социального развития территории НГО |  |  | 301,50 | 0,0056 | - |
| 48 | Ленина 18 | ИП Бородина Л.Г. |  |  | 226,60 | 0,0042 | - |
| 49 | Профсоюзов 13 пом. 82 | ИП Герасимов И.Е. | 1971 |  | 121,00 | 0,0023 | - |
| 50 | Ленина 24-102 | ИП Булавка О. А. | 1973 |  | 132,30 | 0,0025 | - |
| 51 | К. Маркса 9 | ИП Заева Н. Н. |  | 1 | 289,90 | 0,0056 | - |
| 52 | Ленина 28 - 138 | ИП Чебакова Т.И. | 1974 |  | 125,40 | 0,0023 | - |
| 53 | Ленина 3-53 | ИП Бочарникова Ю. В. | 1957 |  | 279,16 | 0,0044 | - |
| 54 | Ленина 20 | ИП Масленников А.Г. | 1973 |  | 41,94 | 0,0008 | - |
| 55 | Ленина 4 | ООО "Чистая планета" | 1940 |  | 178,20 | 0,0026 | - |
| 56 | Ленина 18 | Ип Воронин П. В. | 1967 |  | 147,80 | 0,0028 | - |
| 57 | Пионерский 1А | Долгирев Г. В. | 1997 | 1 | 264,60 | 0,0095 | - |
| 58 | Ленина 3, пом. 36 | ИП Нечкин В. В. |  |  | 205,80 | 0,0040 | - |
| 59 | Ленина 26 пом. 73 | ИП Маркина Ю.В. | 1972 |  | 151,80 | 0,0029 | - |
| 60 | Луначарского 25 | ООО "Нейва-Строй" | 1972 | 2 | 46,54 | 0,0010 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  | 345116,61 | 7,2435 | 0,1311 |

Таблица 15

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №2

| Потребители, подключенные к котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Адрес узла ввода |  | Наименование узла | Год постройки |  | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) |  | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 15 |  | Жилой дом | 1980 |  | 3 |  | 4 746,00 |  | 0,1230 | - |
| 2 |  | Ленина 17 |  | Жилой дом | 1982 |  | 3 |  | 5 096,00 |  | 0,1292 | - |
| 3 |  | Ленина 19 |  | Жилой дом | 1982 |  | 3 |  | 5 085,00 |  | 0,1289 | - |
| 4 |  | Ленина 21 |  | Жилой дом | 1982 |  | 3 |  | 5 103,00 |  | 0,1294 | - |
| 5 |  | Ленина 23 |  | Жилой дом | 1974 |  | 2 |  | 2 744,00 |  | 0,0782 | - |
| 6 |  | Ленина 25 |  | Жилой дом | 1988 |  | 2 |  | 4 594,00 |  | 0,1181 | - |
| 7 |  | Ленина 25-а |  | Жилой дом | 2010 |  | 3 |  | 4032,50 |  | 0,1068 | - |
| 8 |  | Мартьянова 30 |  | Жилой дом | 1983 |  | 2 |  | 4 285,20 |  | 0,1101 | - |
| 9 |  | Мартьянова 32 |  | Жилой дом | 1979 |  | 3 |  | 4 509,00 |  | 0,1169 | - |
| 10 |  | Мартьянова 34 |  | Жилой дом | 1988 |  | 2 |  | 4 712,00 |  | 0,1211 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мартьянова 42 |  | МБУК НГО "КДЦ" | 1977 |  | 1 |  | 3 961,00 |  | 0,0750 | - |
| 2 |  | Мартьянова 44 |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №16 "РЯБИНКА" | 1984 |  | 2 |  | 4 166,00 |  | 0,0918 | - |
| 3 |  | Мартьянова 45 |  | МБОУ СОШ С. БЫНЬГИ |  |  | 3 |  | 15 935,00 |  | 0,3261 | - |
| 4 |  | Мартьянова 43 |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" |  |  | 1 |  | 2 862,50 |  | 0,0610 | - |
| 5 |  | Мартьянова 40 |  | ММО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" | 1970 |  | 1 |  | 60,00 |  | 0,0014 | - |
| 6 |  | Мартьянова 40 |  |  | 1970 |  |  |  |  |  | 0,0134 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 15 |  | Шитова Е. В. | 1980 |  | 1 |  | 161,40 |  | 0,0038 | - |
| 2 |  | Мартьянова 40 |  | ФГУП "Почта России" | 1970 |  | 1 |  | 196,00 |  | 0,0043 | - |
| 3 |  | Мартьянова 40 |  | ООО "УК Комфорт-Сервис" | 1970 |  | 1 |  | 85,00 |  | 0,0019 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72960,7 | 1,74 | - |

Таблица 16

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №3

| Потребители, подключенные к котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки | Число этажей | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердлова 1 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 126,90 | 0,0052 | - |
| 2 | Советская 3а-1 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 181,50 | 0,0074 | - |
| 3 | Советская 3а-2 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 213,00 | 0,0078 | - |
| 4 | Советская 3а-3 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 198,30 | 0,0081 | - |
| 5 | Коськович 1-4 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 283,80 | 0,0104 | - |
| 6 | Коськович 3-1 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 280,80 | 0,0103 | - |
| 7 | Коськович 3-3 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 280,50 | 0,0102 | - |
| 8 | Коськович 3-4 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 280,80 | 0,0103 | - |
| 9 | Ленина 44 кв.1 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 123,00 | 0,0042 | - |
| 10 | Ленина 44кв.2 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 164,10 | 0,0056 | - |
| 11 | Ленина 44кв.3 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 123,00 | 0,0042 | - |
| 12 | Ленина 44кв.5 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 164,10 | 0,0056 | - |
| 13 | Ленина 44кв.6 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 123,60 | 0,0042 | - |
| 14 | Ленина 44 кв.8 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 123,60 | 0,0042 | - |
| 15 | Чапаева 4 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 234,00 | 0,0106 | - |
| 16 | Чапаева(частн.баня у гор.б) |  | Жилой дом |  |  | 1 | 37,50 | 0,0006 | - |
| 17 | Чапаева 8 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 219,60 | 0,0100 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилой дом |
| 1 | Ленина 64 |  | Жилой дом |  | 1973 | 5 | 14152 | 0,2992 | 0,03919 |
| 2 | Ленина 66 |  | Жилой дом |  | 1973 | 5 | 9011,8 | 0,2060 | - |
| 3 | Ленина 68 |  | Жилой дом |  | 1973 | 5 | 8848 | 0,2073 | 0,01217 |
| 4 | Ленина 70 |  | Жилой дом |  | 1992 | 5 | 21679 | 0,4583 | 0,04394 |
| 5 | Свердлова 2 |  | Жилой дом |  | 1975 | 2 | 1943 | 0,0597 | 0,00683 |
| 6 | Свердлова 2 а |  | Жилой дом |  | 1975 | 2 | 2945 | 0,0856 | 0,00713 |
| 7 | Свердлова 4 |  | Жилой дом |  | 1969 | 3 | 3080,4 | 0,0868 | 0,00713 |
| 8 | Свердлова 4а |  | Жилой дом |  | 1975 | 3 | 4276 | 0,1132 | - |
| 9 | Свердлова 6 |  | Жилой дом |  | 1977 | 5 | 9806,68 | 0,2185 | 0,02405 |
| 10 | Сверлова 8 |  | Жилой дом |  | 1973 | 5 | 8353 | 0,1957 | 0,02732 |
| 11 | Свердлова 10 |  | Жилой дом |  | 1978 | 5 | 8301 | 0,1945 | 0,01811 |
| 12 | Свердлова 12 |  | Жилой дом |  | 1979 | 5 | 9237 | 0,2111 | 0,02346 |
| 13 | Свердлова 16 |  | Жилой дом |  | 1990 | 5 | 12834 | 0,2786 | 0,02524 |
| 14 | Свердлова.17 |  | Жилой дом |  | 1970 | 3 | 4579 | 0,1187 | - |
| 15 | Свердлова 19 |  | Жилой дом |  | 1969 | 2 | 3089 | 0,0863 | - |
| 16 | Свердлова 21 |  | Жилой дом |  | 1971/99 | 3 | 5016 | 0,1272 | - |
| 17 | Свердлова 23 |  | Жилой дом |  | 1973 | 3 | 4304 | 0,1140 | - |
| 18 | Свердлова 25 |  | Жилой дом |  | 1974 | 3 | 4402 | 0,1166 | - |
| 19 | Свердлова 27 |  | Жилой дом |  | 1982 | 3 | 6336,8 | 0,1535 | 0,01099 |
| 20 | Свердлова 29 |  | Жилой дом |  | 1992 | 3 | 7095 | 0,1679 | 0,01455 |
| 21 | Советская 3 |  | Жилой дом |  | 1964 | 2 | 2875 | 0,0835 | 0,00653 |
| 22 | Советская 4а |  | Жилой дом |  | 1972 | 1 | 438 | 0,0179 | 0,00089 |
| 23 | Советская 4 |  | Жилой дом |  | 1966 | 2 | 4282 | 0,1124 | - |
| 24 | Советская 5 |  | Жилой дом |  | 1968 | 2 | 2705 | 0,0786 | - |
| 25 | Советская 7 |  | Жилой дом |  | 1969 | 3 | 4600 | 0,1192 | - |
| 26 | Строителей 1 |  | Жилой дом |  | 1968 | 2 | 2417 | 0,0716 | - |
| 27 | Строителей 3 |  | Жилой дом |  | 1967 | 2 | 2900 | 0,0843 | - |
| 28 | Больничный 1 |  | Жилой дом |  | 1970 | 3 | 4281 | 0,1134 | - |
| 29 | Больничный 3 |  | Жилой дом |  | 1971 | 3 | 4134,7 | 0,1095 | - |
| 30 | Больничный 4 |  | Жилой дом |  | 1986 | 3 | 4104 | 0,1087 | 0,00772 |
| 31 | Больничный 5 |  | Жилой дом |  | 1971 | 3 | 4430 | 0,1173 | 0,00653 |
| 32 | Больничный 7 |  | Жилой дом |  | 1972 | 3 | 4396 | 0,1164 | 0,00386 |
| 33 | Коськович 7 |  | Жилой дом |  | 1935 | 3 | 5425 | 0,1162 | - |
| 34 | Ленина 39 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 7789,20 | 0,1869 | 0,03236 |
| 35 | Ленина 41 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 12342,90 | 0,2680 | 0,05196 |
| 36 | Ленина 43 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 8988,90 | 0,2106 | 0,02791 |
| 37 | Ленина 33а |  | Жилой дом |  |  | 3 | 11516,10 | 0,2466 | 0,04068 |
| 38 | Ленина 27а |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1856,70 | 0,0571 | 0,00445 |
| 39 | Ленина 29 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1153,50 | 0,0400 | 0,00416 |
| 40 | Ленина 29а |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1860,00 | 0,0572 | 0,00505 |
| 41 | Ленина 31 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1332,90 | 0,0439 | - |
| 42 | Школьная 1 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 13729,50 | 0,2902 | 0,04365 |
| 43 | Школьная 7 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 9532,20 | 0,2178 | 0,04305 |
| 44 | Школьная 9 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 9605,70 | 0,2195 | 0,03622 |
| 45 | Школьная 11 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 9514,20 | 0,2174 | 0,03682 |
| 46 | Школьная 13 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 9941,94 | 0,2272 | 0,04335 |
| 47 | Школьная 17 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 7802,70 | 0,1872 | 0,03415 |
| 48 | Школьная 3 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 20461,50 | 0,4326 | 0,08076 |
| 49 | Школьная 5 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 12408,60 | 0,2694 | 0,05018 |
| 50 | Школьная 6 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 11553,60 | 0,2508 | 0,04929 |
| 51 | Школьная 10 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 14543,70 | 0,3075 | 0,05374 |
| 52 | Ленина 60 |  | Жилой дом |  |  | 3 | 1982,40 | 0,0614 | - |
| 53 | Ленина 46 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1176,90 | 0,0408 | 0,00238 |
| 54 | Ленина 48 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1137,90 | 0,0394 | 0,00327 |
| 55 | Ленина 50 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1162,80 | 0,0403 | 0,00267 |
| 56 | Ленина 52 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1131,60 | 0,0392 | 0,00148 |
| 57 | Ленина 52а |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1885,80 | 0,0580 | - |
| 58 | Ленина 54 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1802,40 | 0,0554 | - |
| 59 | Ленина 58 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1898,10 | 0,0583 | 0,00564 |
| 60 | Советская 1 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1882,80 | 0,0579 | 0,00327 |
| 61 | Советская 2 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1760,70 | 0,0541 | 0,00653 |
| 62 | Чапаева 1 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 2077,50 | 0,0615 | - |
| 63 | Чапаева 5 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1855,83 | 0,0570 | 0,00445 |
| 64 | Чапаева 10 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 213,30 | 0,0097 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строителей 2 |  | МАДОУ детский сад № 39 "Родничок" |  |  | 2 | 4523 | 0,0996 | - |
| 2 | Школьная 4 |  |  |  |  | 2 | 4393,00 | 0,0968 | - |
| 3 | Школьная 8 |  |  |  |  | 2 | 4342,00 | 0,0957 | - |
| 4 | подвал Школьная 8 |  |  |  |  | 1 | 1572,00 | 0,0195 | - |
| 5 | Свердлова 6 |  | МБУК "ЦБС" НГО |  |  | 5 | 787,00 | 0,0097 | - |
| 6 | Ленина 35 |  | Администрация НГО |  |  | 2 | 1268,80 | 0,0179 | - |
| 7 | Больничный Гараж 3 |  |  |  |  | 1 | 221,20 | 0,0066 | - |
| 8 | Школьная 2 |  | МАОУ СОШ П. ЦЕМЕНТНЫЙ |  |  | 4 | 24600,00 | 0,2701 | - |
| 9 | Школьная 2 |  | МБУДО "ДШИ" П. ЦЕМЕНТНЫЙ |  |  | 1 | 1591,00 | 0,0192 | - |
| 10 | Ленина 33б |  | МБУК НГО "КДЦ" |  |  | 3 | 9200,00 | 0,1004 | - |
| 11 | Ленина 33в (здание школы) |  | МКУ ДО "ДЮСШ" П. ЦЕМЕНТНЫЙ |  |  | 3 | 7181,00 | 0,0784 | 0,00096 |
| 12 | Ленина 33в (здание бассейна) |  |  |  |  | 3 | 5531,28 | 0,0641 | 0,00026 |
| 13 | Ленина 35 |  | МБУ "УХ НГО" |  |  | 2 | 36,50 | 0,0005 | - |
| 14 | Ленина 35 |  | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  |  | 2 | 280,00 | 0,0040 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердлова 27 |  | ИП Радченко К. С. |  |  | 1 | 687,4 | 0,0151 | - |
| 2 | Свердлова 6 |  | ГУП СО"Фармация" |  |  | 1 | 673,00 | 0,0131 | 0,00004 |
| 3 | Больничный 3 |  | Бурцев П. Н. |  |  | 1 | 150 | 0,0029 | - |
| 4 | Больничный 1 |  | ИП Краснобаева В.А. |  |  | 1 | 145 | 0,0028 | - |
| 5 | Свердлова 12 |  | ИП Софьина О.С. |  |  | 1 | 131,2 | 0,0026 | 0,00001 |
| 6 | Ленина 64 |  | ПАО СБЕРБАНК |  |  | 1 | 226 | 0,0044 | 0,00004 |
| 7 | Ленина 64 |  | ИП Семерин Е. И. |  | 1973 | 1 | 64 | 0,0012 | - |
| 8 | Ленина 64 |  | Каракина Н. В. |  | 1973 | 1 | 64 | 0,0012 | - |
| 9 | Ленина 64-92 |  | ИП Софьина М. М. |  |  | 1 | 242,4 | 0,0047 | 0,00002 |
| 10 | Больничный 1-10 |  | ИП Потапова Т.А. |  |  | 1 | 172 | 0,0033 | - |
| 11 | Больничный 1-21 |  | ИП Храмцова А.М. |  |  | 1 | 152 | 0,0030 | - |
| 12 | Больничный 3-28 |  | Синиченков А.Н. |  |  | 1 | 148 | 0,0029 | - |
| 13 | Ленина 64 |  | Салмин С.В. |  |  | 1 | 146 | 0,0028 | 0,00001 |
| 14 | Больничный 5 |  | Александрова С. А. |  |  | 1 | 156,00 | 0,0030 | 0,00001 |
| 15 | Свердлова 6 |  | ИП Мишина Д. О. |  | 1977 | 1 | 1196,52 | 0,0239 | 0,00004 |
| 16 | Ленина 64-96 |  | ООО "Аптека "Вербена-Фарма" |  | 1973 | 1 | 104,7 | 0,0020 | - |
| 17 | Ленина 35 |  | ФГУП "Почта России" |  |  | 1 | 354,00 | 0,0078 | - |
| 18 | Школьная 14 |  | ИП Барышников А. С. |  |  | 1 | 151,00 | 0,0029 | - |
| 19 | Школьная 14 |  | ИП Хомутова Т.С. |  |  | 1 | 151,00 | 0,0029 | - |
| 20 | Школьная 7 |  | Вьюгов О.А. |  |  | 1 | 252,60 | 0,0049 | - |
| 21 | Ленина 41 |  | Гнип О.В. |  |  | 1 | 79,00 | 0,0015 | - |
| 22 | Чапаева 26 |  | МУП "НЕВЬЯНСКИЕ БАНИ" НГО |  |  | 1 | 430,10 | 0,0062 | - |
| 23 | Ленина 35 |  | ООО "ГОРКОММУНЭНЕРГО" |  |  | 1 | 276,70 | 0,0061 | - |
| 24 | Свердлова 6 |  |  |  | 1977 | 1 | 87 | 0,0016 | 0,00003 |
| 25 | Свердлова 6 |  | ООО "Урал-Восток" |  | 1977 | 1 | 190,8 | 0,0036 | 0,00007 |
| 26 | Свердлова 6 |  |  |  | 1977 | 1 | 116,8 | 0,0022 | - |
| 27 | Больничный 4 (ГВС) |  | ИП Гулин С. А. |  |  | 1 |  | 0,0000 | 0,00214 |
| 28 | Ленина 70, кв. 45, кв. 48 |  | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" |  | 1995 | 1 | 465,85 | 0,0088 | 0,00059 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  | 457876,2 | 10,4653 | 0,9612 |

Таблица 17

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №4

| Потребители, подключенные к котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки |  | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Космонавтов 42 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 41,4 | 0,0015 | - |
| 2 | Матвеева 15 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 168,8 | 0,0062 | - |
| 3 | Матвеева 17 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 178,9 | 0,0065 | - |
| 4 | Матвеева 73 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 192,0 | 0,0070 | - |
| 5 | Матвеева 108 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 109,5 | 0,0045 | - |
| 6 | Матвеева 110 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 92,1 | 0,0038 | - |
| 7 | Ст. Разина 2-3 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 186,3 | 0,0068 | - |
| 8 | Ст. Разина 2-1 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 159,8 | 0,0058 | - |
| 9 | Чапаева 18 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 99,8 | 0,0041 | - |
| 10 | Попова 21 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 69,0 | 0,0028 | - |
| 11 | Матвеева 75 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 108,2 | 0,0044 | - |
| 12 | Коммуны 3/1 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 55,5 | 0,0023 | - |
| 13 | Коммуны 3/2 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 55,5 | 0,0023 | - |
| 14 | Красноармейская 9 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 69,4 | 0,0028 | - |
| 15 | Железнодорожная 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 118,9 | 0,0047 | - |
| 16 | Железнодорожная 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 118,9 | 0,0047 | - |
| 17 | Железнодорожная 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 68,2 | 0,0027 | - |
| 18 | Кирова 21 |  | Жилой дом |  | до рев |  | 2 |  | 474 | 0,0148 | - |
| 19 | Матвеева 96 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 115,5 | 0,0052 | - |
| 20 | Железнодорожная 1 |  | Жилой дом |  | д/р |  | 2 |  | 1193,475 | 0,0380 | - |
| 21 | Железнодорожная 1а |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 256 | 0,0110 | - |
| 22 | Железнодорожная 2 |  |  |  | д/р |  | 1 |  | 966 | 0,0321 | - |
| 23 | Железнодорожная 3 |  |  |  | 1836 |  | 2 |  | 1377 | 0,0423 | - |
| 24 | Железнодорожная 3б |  |  |  | 1987 |  | 1 |  | 559,5 | 0,0210 | - |
| 25 | Железнодорожная 5 |  |  |  | 1957 |  | 1 |  | 513,75 | 0,0159 | - |
| 26 | Железнодорожная 62 |  |  |  | 1970 |  | 1 |  | 402 | 0,0158 | - |
| 27 | Железнодорожная 1г |  |  |  | д/р |  | 2 |  | 876,75 | 0,0304 | - |
| 28 | Дзержинского 4 |  |  |  | 1964 |  | 2 |  | 1588,5 | 0,0470 | - |
| 29 | Серова 10 |  |  |  | 1964 |  | 2 |  | 1741,95 | 0,0516 | - |
| 30 | Серова 14 |  |  |  | 1958 |  | 2 |  | 820,5 | 0,0298 | - |
| 31 | Чкалова 18 |  |  |  | 1975 |  | 2 |  | 2172 | 0,0631 | - |
| 32 | Чкалова 20 |  |  |  | 1968 |  | 2 |  | 1440,75 | 0,0443 | - |
| 33 | Попова 1 |  |  |  | 1958 |  | 1 |  | 381,75 | 0,0150 | - |
| 34 | Попова 3 |  |  |  | 1957 |  | 1 |  | 377,25 | 0,0148 | - |
| 35 | Попова 5 |  |  |  | 1958 |  | 1 |  | 372,75 | 0,0124 | - |
| 36 | Попова 11 |  |  |  | 1960 |  | 1 |  | 388,5 | 0,0153 | - |
| 37 | Попова 13 |  |  |  | 1960 |  | 1 |  | 98,25 | 0,0050 | - |
| 38 | Попова 17 |  |  |  | 1960 |  | 1 |  | 294 | 0,0127 | - |
| 39 | Кирова 13 |  |  |  | до рев |  | 2 |  | 472,5 | 0,0148 | - |
| 40 | Попова 19 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 108,0 | 0,0044 | - |
| 41 | Гастело 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 802 | 0,0300 | - |
| 42 | Ст.Разина 3 |  |  |  | 1960 |  | 1 |  | 324 | 0,0140 | - |
| 43 | Красноармейская 1а |  |  |  | 1951 |  | 2 |  | 2051,1 | 0,0493 | - |
| 44 | Красноармейская 3 |  |  |  | 1952 |  | 2 |  | 3136,05 | 0,0736 | - |
| 45 | Красноармейская 12 |  |  |  | 1958 |  | 2 |  | 2133,45 | 0,0596 | - |
| 46 | Матвеева 18 |  |  |  | 1967 |  | 4 |  | 10771,25 | 0,2262 | - |
| 47 | Дзержинского 63 |  |  |  | 2013 |  | 3 |  | 5327,60 | 0,1351 | 0,01900 |
| 48 | Дзержинского 63/1 |  |  |  | 2015 |  | 3 |  |  | 0,0000 | - |
| 49 | К.Маркса 15 |  | Жилой дом |  | 1955 |  | 2 |  | 3328 | 0,0800 | - |
| 50 | Гаражи №1 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 432,00 | 0,0130 | - |
| 51 | Долгих 82 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 1965,00 | 0,0590 | - |
| 52 | Гаражи №2 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 442,40 | 0,0133 | - |
| 53 | Гаражи №3 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 7699,00 | 0,2313 | - |
| 54 | Гаражи №4 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 79,00 | 0,0024 | - |
| 55 | Гаражи №5 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 95,00 | 0,0029 | - |
| 56 | Гаражи №6 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 1272,00 | 0,0382 | - |
| 57 | Гаражи №7 (1) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 112,00 | 0,0034 | - |
| 58 | Гаражи Кирова 10а (16) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 724,80 | 0,0218 | - |
| 59 | Гаражи Кирова 10а (12) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 543,60 | 0,0163 | - |
| 60 | Гаражи 7 №8 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 336,00 | 0,0101 | - |
| 61 | Гаражи №9 (29) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 1305,00 | 0,0392 | - |
| 62 | Гаражи 5 шт. №10 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 225,00 | 0,0068 | - |
| 63 | Гаражи Кирова 10а (3) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 192,00 | 0,0058 | - |
| 64 | Гаражи №11 (12) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 684,00 | 0,0206 | - |
| 65 | Гаражи №12 (6) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 342,00 | 0,0103 | - |
| 66 | Гаражи №13 (20) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 1240,00 | 0,0373 | - |
| 67 | Гаражи №14 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 672,00 | 0,0202 | - |
| 68 | Гаражи №15 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 48,30 | 0,0015 | - |
| 69 | Гаражи №16 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 57,90 | 0,0017 | - |
| 70 | Красноармейская 14а |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 378,00 | 0,0114 | - |
| 71 | Гаражи №17 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 510,00 | 0,0153 | - |
| 72 | Гаражи |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 288,00 | 0,0087 | - |
| 73 | Гаражи |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 154,00 | 0,0046 | - |
| 74 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 75 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 76 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 77 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 78 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 79 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 80 | Долгих 82 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 109,78 | 0,0033 | - |
| 81 | Д.Бедного 15а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 540,00 | 0,0162 | - |
| 82 | Кирова 10а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 96,00 | 0,0029 | - |
| 83 | Красноармейская 5 гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 127,60 | 0,0038 | - |
| 84 | Маркса 60а гараж 3 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 367,00 | 0,0110 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Матвеева 22 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 12044 | 0,2064 | - |
| 2 | Ленина 19 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 8596 | 0,1572 | - |
| 3 | Ленина 32 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 11288 | 0,2064 | - |
| 4 | М.Горького 21 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 12858,8 | 0,2131 | 0,04454 |
| 5 | Матвеева 37 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 11287 | 0,2644 | 0,02674 |
| 6 | Космонавтов 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 5617,6 | 0,1188 | 0,01425 |
| 7 | Космонавтов 64 (гостиница) |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 802,7 | 0,0170 | 0,00386 |
| 8 | Космонавтов 66 |  | Жилой дом |  | 2005 |  | 5 |  | 4487,4 | 0,1179 | 0,00742 |
| 9 | Космонавтов 68 |  | Жилой дом |  | 2008 |  | 5 |  | 8563,2 | 0,2006 | 0,01306 |
| 10 | К.Маркса 14 |  | Жилой дом |  | 1988 |  | 5 |  | 9525,15 | 0,2068 | 0,02286 |
| 11 | Красноармейская 1 |  | Жилой дом |  | 1947 |  | 2 |  | 3195,45 | 0,0768 | - |
| 12 | Красноармейская 6 |  | Жилой дом |  | 1962 |  | 2 |  | 2027,25 | 0,0600 | - |
| 13 | Красноармейская 8 |  | Жилой дом |  | 1961 |  | 2 |  | 2453,85 | 0,0713 | - |
| 14 | Красноармейская 10 |  | Жилой дом |  | 1964 |  | 2 |  | 3364,65 | 0,0902 | - |
| 15 | Кирова 4 |  | Жилой дом |  | 1952 |  | 2 |  | 2011,95 | 0,0472 | - |
| 16 | Малышева 9 |  | Жилой дом |  | 1988 |  | 5 |  | 13802 | 0,2918 | 0,04394 |
| 17 | Малышева 9а |  | Жилой дом |  | 1993 |  | 5 |  | 9663 | 0,2153 | 0,03236 |
| 18 | Малышева 13 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 34344 | 0,7064 | 0,09620 |
| 19 | Малышева 13 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 13851 | 0,2928 | 0,02999 |
| 20 | Малышева 20 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 15334 | 0,3242 | 0,03593 |
| 21 | Чапаева 34 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 11320 | 0,2458 | 0,03177 |
| 22 | М.Горького 23 |  | Жилой дом |  | 1989 |  | 5 |  | 17864 | 0,3776 | 0,04216 |
| 23 | Мартьянова 27 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 11339 | 0,2462 | 0,02167 |
| 24 | Мартьянова 33 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 22657,2 | 0,4790 | 0,06087 |
| 25 | Мартьянова 35 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 10140 | 0,2259 | 0,02643 |
| 26 | Мартьянова 37 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 16978 | 0,3589 | 0,04780 |
| 27 | Матвеева 38 |  | Жилой дом |  | 1991 |  | 5 |  | 8329,2 | 0,1856 | 0,02613 |
| 28 | Матвеева 40 |  | Жилой дом |  | 1995 |  | 5 |  | 7580,9 | 0,1776 | 0,01871 |
| 29 | Матвеева 42 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 14558,74 | 0,3078 | 0,04068 |
| 30 | Чапаева 22 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 14545,8 | 0,3075 | 0,03207 |
| 31 | Чапаева 24 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 9726,75 | 0,2112 | - |
| 32 | Чапаева 34 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1980 |  | 5 |  | 10315,35 | 0,2181 | 0,02375 |
| 33 | Чапаева 30 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1983 |  | 5 |  | 15592,5 | 0,3296 | 0,04127 |
| 34 | Чапаева 26 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 10286,55 | 0,2292 | - |
| 35 | Чапаева 28 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1980 |  | 5 |  | 13471,5 | 0,2848 | - |
| 36 | Чапаева 28 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 9716,85 | 0,2221 | 0,02643 |
| 37 | Чапаева 30 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 9708,75 | 0,2219 | 0,02286 |
| 38 | Чапаева 32 |  | Жилой дом |  | 1983 |  | 5 |  | 14031,00 | 0,2966 | 0,03741 |
| 39 | Ленина 34 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 9076,5 | 0,1971 | 0,02464 |
| 40 | Профсоюзов 19 |  | Жилой дом |  | 1986 |  | 5 |  | 15623,00 | 0,3303 | 0,04988 |
| 41 | Профсоюзов 21 |  | Жилой дом |  | 1986 |  | 5 |  | 10258,00 | 0,2286 | 0,02197 |
| 42 | Профсоюзов 23 |  | Жилой дом |  | 1986 |  | 5 |  | 10102,00 | 0,2251 | 0,03266 |
| 43 | Ленина 30 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 16400,25 | 0,3467 | - |
| 44 | Ленина 11 |  | Жилой дом |  | 1974 |  | 5 |  | 20688,8 | 0,4374 | 0,04929 |
| 45 | Ленина 13 |  | Жилой дом |  | 1968 |  | 5 |  | 9531 | 0,2178 | - |
| 46 | Ленина 15 |  | Жилой дом |  | 1971 |  | 5 |  | 10034,8 | 0,2179 | - |
| 47 | Матвеева 26 |  | Жилой дом |  | 1969 |  | 5 |  | 9840,4 | 0,2193 | - |
| 48 | Ленина 17 |  | Жилой дом |  | 1970 |  | 5 |  | 10263,6 | 0,2228 | - |
| 49 | Ленина 21 |  | Жилой дом |  | 1975 |  | 5 |  | 14475,22 | 0,3060 | 0,00356 |
| 50 | Ленина 23 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 9455,2 | 0,1999 | 0,03177 |
| 51 | Ленина 27 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 7982 | 0,1733 | 0,02167 |
| 52 | Ленина 29 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 15213,2 | 0,3216 | 0,04958 |
| 53 | К.Маркса 16 |  | Жилой дом |  | 1988 |  | 5 |  | 11410 | 0,2412 | 0,03504 |
| 54 | К.Маркса 18 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 9819,24 | 0,2076 | 0,03118 |
| 55 | Космонавтов 1 |  | Жилой дом |  | 1995 |  | 5 |  | 9588,4 | 0,2082 | 0,02375 |
| 56 | Космонавтов 2 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 8221,2 | 0,1879 | - |
| 57 | Космонавтов 2 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 8169,2 | 0,1867 | 0,04216 |
| 58 | Малышева 5 |  | Жилой дом |  | 1964 |  | 4 |  | 10019,2 | 0,2161 | - |
| 59 | Малышева 8 |  | Жилой дом |  | 1978 |  | 5 |  | 17985,6 | 0,3802 | 0,04335 |
| 60 | Малышева 12 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 14367,6 | 0,3037 | - |
| 61 | Малышева 12а |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 8119,6 | 0,1856 | - |
| 62 | Малышева 18 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 8118,8 | 0,1763 | 0,02672 |
| 63 | Матвеева 20 корпус1 |  | Жилой дом |  | 1965 |  | 5 |  | 12088,4 | 0,2555 | - |
| 64 | Матвеева 20 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1965 |  | 6 |  | 12058 | 0,2564 | - |
| 65 | Матвеева 28 |  | Жилой дом |  | 1975 |  | 5 |  | 9621,2 | 0,2089 | 0,03058 |
| 66 | Матвеева 24 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 12922,8 | 0,2732 | - |
| 67 | Матвеева 29 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 4705,2 | 0,1210 | 0,01395 |
| 68 | Матвеева 30 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 10456,8 | 0,2211 | 0,03504 |
| 69 | Матвеева 31 |  | Жилой дом |  | 1992 |  | 5 |  | 8293,2 | 0,1848 | 0,02702 |
| 70 | Матвеева 32 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 9234,4 | 0,2058 | 0,03236 |
| 71 | Матвеева 32 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 8675,2 | 0,1933 | 0,02375 |
| 72 | Матвеева 33 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 4470 | 0,1149 | 0,01366 |
| 73 | Матвеева 34 |  | Жилой дом |  | 1983 |  | 5 |  | 8623,6 | 0,1922 | 0,02969 |
| 74 | Матвеева 35 |  | Жилой дом |  | 1991 |  | 5 |  | 8381,6 | 0,1868 | 0,02791 |
| 75 | Матвеева 36 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 13877,6 | 0,2934 | 0,05077 |
| 76 | Мартьянова 29 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 14638,4 | 0,3095 | 0,04335 |
| 77 | М.Горького 15а |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 9135,6 | 0,1983 | 0,02583 |
| 78 | М.Горького 17 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 18750,4 | 0,3964 | 0,05582 |
| 79 | М.Горького 19 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 15197,6 | 0,3213 | 0,05166 |
| 80 | Профсоюзов 15 |  | Жилой дом |  | 1978 |  | 5 |  | 6824 | 0,1677 | - |
| 81 | Профсоюзов 15а |  | Жилой дом |  | 1978 |  | 5 |  | 5870,8 | 0,1509 | - |
| 82 | Профсоюзов 17а |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 7343 | 0,1762 | - |
| 83 | Профсоюзов 17 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 7160,4 | 0,1718 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Долгих 69 |  | МБОУ СОШ № 4 |  |  |  | 3 |  | 9899,00 | 0,2026 | - |
| 2 | Мастерские школы №4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1850,00 | 0,0310 | - |
| 3 | Долгих 9 |  | МБОУ СОШ №5 Г. НЕВЬЯНСКА |  |  |  | 4 |  | 21779,00 | 0,4234 | 0,01626 |
| 4 | Мастерские школы №5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 371,00 | 0,0062 | - |
| 5 | Малышева 1 |  | МБУК НГО "КДЦ" |  |  |  | 4 |  | 18847,41 | 0,1881 | - |
| 6 | гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 289,00 | 0,0087 | - |
| 7 | Крылова 1 |  | ГАУ "КЦСОН НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" |  |  |  | 2 |  | 2627,00 | 0,0328 | - |
| 8 | Крылова 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 224,00 | 0,0031 | - |
| 9 | Красноармейская 13 |  | МБОУ СОШ №3 НГО |  |  |  | 2 |  | 13041,00 | 0,1415 | - |
| 10 | мастерские |  |  |  |  |  | 1 |  | 711,00 | 0,0116 | - |
| 11 | Чапаева 24 к1 МДОУ № 12 |  | МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА" |  |  |  | 2 |  | 4525,50 | 0,0997 | - |
| 12 | Подвал МДОУ № 12 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1128,00 | 0,0140 | - |
| 13 | Долгих 30 МДОУ № 47 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4570,00 | 0,1007 | - |
| 14 | Подвал МДОУ № 47 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1322,00 | 0,0164 | - |
| 15 | Долгих 26 |  | МБДОУ Д/С №44 "СОЛНЫШКО" |  |  |  | 3 |  | 8401,00 | 0,1670 | - |
| 16 | Чапаева 2 МДОУ № 6 |  | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 "СНЕЖИНКА" |  |  |  | 2 |  | 3231,00 | 0,0404 | - |
| 17 | Склад МДОУ № 6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 171,20 | 0,0028 | - |
| 18 | Осипенко 16 |  |  |  |  |  | 1 |  | 986,00 | 0,0122 | - |
| 19 | Чапаева 1 МДОУ № 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4283,00 | 0,0535 | - |
| 20 | Подвал МДОУ № 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 545,00 | 0,0068 | - |
| 21 | Прачка МДОУ № 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 390,00 | 0,0048 | - |
| 22 | Малышева 10 |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 "ЖУРАВУШКА" |  |  |  | 3 |  | 6146,00 | 0,1222 | 0,00914 |
| 23 | Ленина 32а |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 36 |  |  |  | 2 |  | 5800,00 | 0,1278 | - |
| 24 | Подвал МДОУ №36 |  |  |  |  |  | 1 |  | 239,00 | 0,0030 | - |
| 25 | Ленина 30корп.2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 6168,00 | 0,1226 | - |
| 26 | К.Маркса 13 |  | ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА НГО |  |  |  | 2 |  | 4084,00 | 0,0510 | - |
| 27 | Д.Бедного 7 |  | МКУ НГО "ЦСП" |  |  |  | 2 |  | 2044,00 | 0,0262 | - |
| 28 | Роддом гинек.отделение |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" |  | 1982 |  | 4 |  | 19338 | 0,3418 | 0,00674 |
| 29 | Роддом жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,00401 |
| 30 | жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,00078 |
| 31 | тубдиспансер |  |  |  | 1917 |  | 2 |  | 2997 | 0,0695 | - |
| 32 | Хирург.корп.№2(гн.хир.) |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1678 | 0,0385 | 0,00385 |
| 33 | Терапевтич.отдел.с пристр |  |  |  | 1977 |  | 3 |  | 7178 | 0,1511 | 0,01541 |
| 34 | Хирургия (РАО оперблок) |  |  |  | 1993 |  | 3 |  | 5212 | 0,1097 | 0,00578 |
| 35 | Поликлинника №1 |  |  |  | 1959 |  | 2 |  | 4050 | 0,0939 | - |
| 36 | Дет.инфекц.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 18773,5 | 0,3318 | 0,00963 |
| 37 | Взрослое инф.отделение |  |  |  | 1986 |  | 1 |  | 2431 | 0,0558 | 0,00385 |
| 38 | Пищеблок дет.инф.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 1379 | 0,0244 | 0,00257 |
| 39 | Бойлерная болн.городка |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1006 | 0,0268 | 0,00031 |
| 40 | Скорая помощь бак-лабор |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2031 | 0,0466 | 0,00039 |
| 41 | Склад |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1009 | 0,0282 | - |
| 42 | Морг |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 493 | 0,0085 | 0,00003 |
| 43 | Гараж |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2599 | 0,0669 | 0,00016 |
| 44 | Гараж-Ангар |  |  |  | 1990 |  | 1 |  | 5654 | 0,1213 | - |
| 45 | Дет.поликлиника(12 комб) |  |  |  | 1982 |  | 2 |  | 4506 | 0,0593 | 0,00390 |
| 46 | Д.Бедного 15А |  |  |  |  |  | 1 |  | 525,00 | 0,0069 | 0,00066 |
| 47 | Библиотека-Чапаева 26 |  | МБУК "ЦБС" НГО |  | 1982 |  | 5 |  | 1584,00 | 0,0196 | - |
| 48 | Малышева 12а |  | ГАУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ СП" |  |  |  | 5 |  | 2472,00 | 0,0331 | - |
| 49 | Ленина 11 |  | ТКДН И ЗП |  | 1974 |  | 5 |  | 274,40 | 0,0039 | 0,00004 |
| 50 | Ленина 11 |  | УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА |  | 1974 |  | 5 |  | 89,20 | 0,0013 | 0,00002 |
| 51 | Мартьянова 29 |  | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  | 1985 |  | 5 |  | 3112,00 | 0,0448 | - |
| 52 | К.Маркса 17 Военкомат |  | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |  |  |  | 1 |  | 1694,00 | 0,0238 | - |
| 53 | Матвеева 26 Призывной |  |  |  | 1969 |  | 5 |  | 2076,00 | 0,0299 | - |
| 54 | Здание общежития 17-22 |  | ФКУ ИК-46 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 3 |  | 5770,00 | 0,0668 | - |
| 55 | здание общежития |  |  |  |  |  | 2 |  | 5583,00 | 0,0716 | - |
| 56 | здание шизо ПКТ |  |  |  |  |  | 2 |  | 2027,00 | 0,0260 | - |
| 57 | здание БПК |  |  |  |  |  | 3 |  | 1131,00 | 0,0131 | - |
| 58 | здание спецназначения КПП штаб |  |  |  |  |  | 1 |  | 3978,00 | 0,0506 | - |
| 59 | карантин |  |  |  |  |  | 1 |  | 355,00 | 0,0045 | - |
| 60 | здание спецназначения столовая отряд 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5721,00 | 0,0933 | - |
| 61 | общежитие 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5169,00 | 0,0725 | - |
| 62 | ПТУ |  |  |  |  |  | 1 |  | 1544,00 | 0,0186 | - |
| 63 | здание общежития 1 отряд |  |  |  |  |  | 1 |  | 851,00 | 0,0111 | - |
| 64 | здание спецназначения общежитие 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5212,00 | 0,0731 | - |
| 65 | больница |  |  |  |  |  | 4 |  | 1578,00 | 0,0344 | - |
| 66 | здание РМУ |  |  |  |  |  | 1 |  | 2291,00 | 0,0523 | - |
| 67 | гараж на 5 машин П/Ч |  |  |  |  |  | 1 |  | 1702,00 | 0,0278 | - |
| 68 | гараж для легковых автомобилей |  |  |  |  |  | 1 |  | 465,00 | 0,0076 | - |
| 69 | гараж для грузовых автомобилей |  |  |  |  |  | 1 |  | 1302,00 | 0,0212 | - |
| 70 | помещение для чистки оружия |  |  |  |  |  | 1 |  | 189,00 | 0,0023 | - |
| 71 | режимный штаб |  |  |  |  |  | 1 |  | 1344,00 | 0,0189 | - |
| 72 | административный корпус |  |  |  |  |  | 1 |  | 5146,00 | 0,0840 | - |
| 73 | центральный технический склад |  |  |  |  |  | 3 |  | 1296,00 | 0,0193 | - |
| 74 | мастерские ПТУ |  |  |  |  |  | 1 |  | 6713,00 | 0,2017 | - |
| 75 | коината длительных свиданий |  |  |  |  |  | 1 |  | 624,00 | 0,0088 | - |
| 76 | пекарня |  |  |  |  |  | 3 |  | 836,00 | 0,0138 | - |
| 77 | столярная мастерская |  |  |  |  |  | 1 |  | 445,00 | 0,0096 | - |
| 78 | ангар цеха №1 |  | ФКУ ИК-46 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 2 |  | 4374,70 | 0,1137 | - |
| 79 | ангар цеха №3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4374,70 | 0,1314 | - |
| 80 | пилорама |  |  |  |  |  | 3 |  | 111,00 | 0,0018 | - |
| 81 | К.Маркса 25 |  | ФКУ "ЦОКР" |  |  |  | 1 |  | 1462,00 | 0,0205 | 0,00027 |
| 82 | К.Маркса 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 132,30 | 0,0030 | - |
| 83 | Дзержинского 4а |  | ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  | 1 |  | 211,40 | 0,0026 | - |
| 84 | Дзержинского 4а+подвал |  | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  |  |  | 3 |  | 8135,20 | 0,1023 | - |
| 85 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 2 |  | 2413,00 | 0,0397 | - |
| 86 | Ленина 11 (Участковый пункт милиции №4) |  | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  | 1974 |  | 5 |  | 60,70 | 0,0009 | 0,00002 |
| 87 | Космонавтов 2 |  |  |  | 1989 |  | 5 |  | 153,3 | 0,0021 | - |
| 88 | Дзержинского 6а |  | ГБПОУ СО "УРГЗК" |  |  |  | 5 |  | 19826,00 | 0,1989 | - |
| 89 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 1036,00 | 0,0132 | - |
| 90 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 366,00 | 0,0060 | - |
| 91 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 380,00 | 0,0087 | - |
| 92 | Вайнера 2а сч. |  | Управление Судебного Департамента в Свердловской Области |  |  |  | 2 |  | 4288,00 | 0,0606 | - |
| 93 | Вайнера 2а сч. |  |  |  |  |  | 1 |  | 120,00 | 0,0027 | - |
| 94 | Вайнера 2а сч. |  | Прокуратура Свердловской области |  |  |  | 1 |  | 132,00 | 0,0030 | - |
| 95 | К.Маркса 25 |  | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 28 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 2 |  | 4592,00 | 0,0649 | 0,00060 |
| 96 | К.Маркса 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 396,70 | 0,0091 | - |
| 97 | Красноармейская 5 |  | УПФР В ГОРОДЕ НЕВЬЯНСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 1 |  | 696,00 | 0,0159 | - |
| 98 | Красноармейская 5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2525,00 | 0,0357 | - |
| 99 | Дзержинского 8а литера А |  | ФГКУ "13 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  | 2 |  | 3327,00 | 0,0525 | - |
| 100 | Дзержинского 8а литера А1 |  |  |  |  |  | 01.янв |  | 3712,00 | 0,0584 | - |
| 101 | Дзержинского 8а литера А3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 94,00 | 0,0015 | - |
| 102 | Д.Бедного д.21 детский дом (А) |  | ГКУ "СРЦН НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" |  | 1987 |  | 2 |  | 6068,00 | 0,0678 | 0,00321 |
| 103 | Д.Бедного д.21 дом образования (Б) |  |  |  | 1987 |  | 2 |  | 4271,00 | 0,0534 | - |
| 104 | Д.Бедного д.21 гараж (В) |  |  |  | 1987 |  | 1 |  | 260,00 | 0,0078 | - |
| 105 | М.Горького 17 оф.32 33 |  | ФКУ УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 1977 |  | 5 |  | 287,5 | 0,0036 | - |
| 106 | Кирова 1 |  | Администрация НГО |  |  |  | 3 |  | 7807,30 | 0,1111 | - |
| 107 | Кирова 1 подвал |  |  |  |  |  | 3 |  | 354,00 | 0,0050 | - |
| 108 | Кирова 1Гаражи 4 шт. (1-4 боксы) |  |  |  |  |  | 1 |  | 221,77 | 0,0067 | - |
| 109 | Кирова 1Гаражи 1 шт. (6 бокс) |  |  |  |  |  | 1 |  | 57,97 | 0,0017 | - |
| 110 | Космонавтов 2 корпус 2 |  |  |  | 1989 |  | 5 |  | 101,5 | 0,0014 | 0,00004 |
| 111 | Кирова 1 гаражный бокс №5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 54,27 | 0,0012 | - |
| 112 | Кирова 1 |  | МКУ "ЕДДС НГО" |  |  |  | 3 |  | 143,70 | 0,0020 | - |
| 113 | Долгих 69 (Гаражи) |  | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НГО |  |  |  | 1 |  | 210,00 | 0,0063 | - |
| 114 | К.Маркса 25 |  | СУ СК России по Свердловской области |  |  |  | 1 |  | 834,00 | 0,0117 | 0,00004 |
| 115 | М.Горького 15 |  | СМБУ НГО "Ритуал" |  |  |  | 1 |  | 261,00 | 0,0037 | - |
| 116 | Матвеева 26 |  | Администрация НГО |  | 1969 |  | 5 |  | 521 | 0,0068 | - |
| 117 | Ленина 11 |  | МБУ "УХ НГО" |  | 1974 |  | 5 |  | 519,70 | 0,0075 | 0,00009 |
| 118 | К. Маркса, 19а |  | Государственное автономное учреждение печати Свердловской области "Редакция газеты "Звезда" |  |  |  | 1 |  | 675,00 | 0,0095 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демьяна Бедного 47 Цех №55 |  | ЗАО "Невьянский Машиностроительный завод" |  |  |  | 4 |  | 261195,00 | 4,7963 | - |
| 2 | Матвеева 20/2 |  | МП НГО"Столовая №6" |  |  |  | 1 |  | 2288,40 | 0,0445 | - |
| 3 | Матвеева 20/2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 214,60 | 0,0047 | - |
| 4 | Д.Бедного д.47 |  | ООО "Техномаш" |  | 1988 |  | 1 |  | 131546,00 | 2,3562 | - |
| 5 | Д.Бедного д.47 производственная часть |  |  |  | 1988 |  | 1 |  | 158114,50 | 2,8321 | - |
| 6 | К.Маркса 18 |  | Фонд социального развития территории НГО |  |  |  | 5 |  | 161,00 | 0,0037 | 0,00002 |
| 7 | Ленина 15 пом №72 |  | ИП Заикин Алексей Анатольевич |  |  |  | 5 |  | 549,40 | 0,0110 | - |
| 8 | Ленина 17 |  |  |  |  |  | 5 |  | 113,00 | 0,0023 | - |
| 9 | Красноармейская 5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2664,00 | 0,0592 | - |
| 10 | Д.Бедного 47б (зд. насосной) |  | МУП "Невьянский водоканал" |  |  |  | 1 |  | 2071,00 | 0,0456 | - |
| 11 | Крылова 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1296,00 | 0,0285 | - |
| 12 | гаражи |  |  |  |  |  | 1 |  | 550,00 | 0,0197 | - |
| 13 | Ленина 21 |  | ФГУП Почта России |  |  |  | 5 |  | 767,00 | 0,0174 | - |
| 14 | Серова 10 |  |  |  |  |  | 2 |  | 177,20 | 0,0039 | - |
| 15 | Комсомольская 3(гараж) |  |  |  |  |  | 1 |  | 492,00 | 0,0148 | - |
| 16 | Кирова 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 583,00 | 0,0130 | - |
| 17 | К.Маркса 19 |  | ООО "Типография Нижнетагильская" |  |  |  | 3 |  | 6800,00 | 0,1523 | - |
| 18 | Чапаева 24 |  | ГУП СО "ФАРМАЦИЯ" |  | 1981 |  | 5 |  | 1223,00 | 0,0278 | - |
| 19 | Профсоюзов 15 |  | ООО "Росгосстрах-Урал" |  |  |  | 5 |  | 229,80 | 0,0052 | - |
| 20 | Малышева 12 |  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  |  |  | 5 |  | 457,00 | 0,0104 | - |
| 21 | Ленина 30 |  |  |  |  |  | 5 |  | 216,00 | 0,0042 | - |
| 22 | Чапаева 26-61 |  | ИП Абрамов Игорь Борисович |  | 1982 |  | 5 |  | 92,2 | 0,0019 | - |
| 23 | Долгих 73 сч. |  | ОАО "МРСК УРАЛА" |  |  |  | 1 |  | 4706,00 | 0,1036 | - |
| 24 | гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 2641,00 | 0,0794 | - |
| 25 | Малышева 12 |  | Артель старателей "Невьянский прииск" |  |  |  | 5 |  | 1546,00 | 0,0351 | - |
| 26 | К.Маркса 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 327,00 | 0,0117 | - |
| 27 | К.Маркса 60 |  | Невьянское Райпо |  |  |  | 2 |  | 3483,10 | 0,0684 | - |
| 28 | Дзержинского 6-б Литера А |  | НОУ НЕВЬЯНСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА "РОМАНТИК" ДОСААФ |  |  |  | 2 |  | 1284,00 | 0,0246 | - |
| 29 | Дзержинского 6-б Литера В1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 673,00 | 0,0241 | - |
| 30 | Дзержинского 6-б Литера Д |  |  |  |  |  | 1 |  | 489,00 | 0,0175 | - |
| 31 | Попова мастерские ШЧ-17 |  | ОАО "РЖД" |  |  |  | 2 |  | 918,89 | 0,0237 | - |
| 32 | цех ЖБИ околоток №4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 647,40 | 0,0166 | - |
| 33 | здание компрессорной околоток №4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 750,00 | 0,0192 | - |
| 34 | пост ЭЦ |  |  |  |  |  | 1 |  | 1541,80 | 0,0395 | - |
| 35 | здание гаражного комплекса и базы околотока№4 ПЧ-17 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1232,00 | 0,0315 | - |
| 36 | К.Маркса 23 |  | Свердловское Управление инкассации |  |  |  | 2 |  | 4112,00 | 0,0914 | - |
| 37 | гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 775,00 | 0,0233 | - |
| 38 | Ленина 15 |  | ИП Козилова О.В. |  |  |  | 5 |  | 152,00 | 0,0030 | - |
| 39 | Ленина 13 |  | ИП Голубцова Ю.А. |  |  |  | 5 |  | 899,00 | 0,0180 | - |
| 40 | Ленина 13 |  | АО "Тандер" |  |  |  | 5 |  | 1984,00 | 0,0398 | - |
| 41 | Дзержинского 6б |  | ИП Козилов С. Н. |  |  |  | 1 |  | 46,00 | 0,0009 | - |
| 42 | Мартьянова 33 |  | ИП Мазилкин А.А. |  |  |  | 5 |  | 166,80 | 0,0033 | 0,00002 |
| 43 | Малышева 13к.2 |  |  |  |  |  | 5 |  | 321,00 | 0,0064 | 0,00003 |
| 44 | Ленина 30 помещение 98 |  | ИП Чумичев Владимир Германович |  |  |  | 5 |  | 986,83 | 0,0198 | - |
| 45 | Ленина 30 помещение 18 |  |  |  |  |  | 5 |  | 94,74 | 0,0019 | - |
| 46 | Матвеева 26а |  | ИП Богданова О. В. |  |  |  | 1 |  | 223,00 | 0,0043 | - |
| 47 | Чапаева 24 |  | ОАО "ОПТИКА" |  |  |  | 5 |  | 340,00 | 0,0068 | - |
| 48 | Комсомольская 3 |  | ОАО "Ростелеком" |  |  |  | 2 |  | 3848,00 | 0,0855 | - |
| 49 | Комсомольская 3 гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 272,00 | 0,0082 | - |
| 50 | Ленина 23 |  | ООО "Союз Святого Иоанна Воина" |  | 1979 |  | 5 |  | 3462,9 | 0,0677 | - |
| 51 | Чапаева 32 |  | ИП Волкова З.И. |  |  |  | 5 |  | 129,70 | 0,0029 | - |
| 52 | Матвеева 30 |  | ИП Семигук В. П. |  |  |  | 5 |  | 487,20 | 0,0095 | - |
| 53 | Малышева 12а |  | ИП Щекалев И.П. |  |  |  | 5 |  | 586,00 | 0,0118 | - |
| 54 | Малышева 12 |  | ООО "Книжный магазин" |  |  |  | 5 |  | 171,00 | 0,0034 | - |
| 55 | Ленина 17 |  | ИП Тасаков А.А. |  |  |  | 5 |  | 358,00 | 0,0072 | - |
| 56 | Ленина 17 |  | ИП Хоменко Т.Е. |  |  |  | 5 |  | 358,00 | 0,0072 | - |
| 57 | Ленина 30 |  | ИП Лаптева Т.А. |  |  |  | 5 |  | 484,00 | 0,0097 | - |
| 58 | Матвеева 31 |  | Зянтерекова В. В. |  |  |  | 5 |  | 229,00 | 0,0046 | - |
| 59 | Чапаева 26 |  | Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства |  |  |  | 5 |  | 495,00 | 0,0099 | - |
| 60 | Матвеева 30б |  | ООО "Виктория" |  |  |  | 1 |  | 428,00 | 0,0083 | - |
| 61 | Ленина 19 |  | Пузанова О.С. |  |  |  | 5 |  | 186,00 | 0,0031 | - |
| 62 | Малышева 7а |  | ИП Карапетян В.Г. |  |  |  | 1 |  | 147,00 | 0,0029 | - |
| 63 | Ленина 21 |  | ИП Казанцева Н.А. |  |  |  | 5 |  | 159,00 | 0,0032 | - |
| 64 | Ленина 21 |  | ИП Малькова О.В. |  |  |  | 5 |  | 96,00 | 0,0019 | - |
| 65 | Ленина 19 |  |  |  |  |  | 5 |  | 165,00 | 0,0037 | - |
| 66 | Чапаева 26 |  | ИП Филиппов С.И. |  |  |  | 5 |  | 757,00 | 0,0152 | - |
| 67 | Ленина 30 |  | ИП Казанцева Е.С. |  |  |  | 5 |  | 101,00 | 0,0020 | - |
| 68 | Чапаева 28 корп.1 |  |  |  |  |  | 5 |  | 197,00 | 0,0040 | - |
| 69 | Ленина 21 |  | ИП Волкова О.А. |  |  |  | 5 |  | 162,00 | 0,0033 | - |
| 70 | Ленина 27 |  |  |  |  |  | 5 |  | 253,00 | 0,0051 | 0,00002 |
| 71 | Ленина 21 |  | ИП Заев А.А. |  |  |  | 5 |  | 153,00 | 0,0031 | - |
| 72 | Ленина 21 |  |  |  |  |  | 5 |  | 148,00 | 0,0030 | - |
| 73 | Матвеева 20 |  | ИП Назарова Т.Г. |  |  |  | 5 |  | 286,00 | 0,0057 | - |
| 74 | Ленина 30 |  | Салмина Н.А. |  |  |  | 5 |  | 162,00 | 0,0033 | - |
| 75 | Ленина 29 |  | ИП Зайцева Т.П. |  |  |  | 5 |  | 415,60 | 0,0083 | 0,00002 |
| 76 | Ленина 30 |  | ИП Козлов Евгений Геннадьевич |  |  |  | 5 |  | 168,00 | 0,0034 | - |
| 77 | Ленина 30 |  |  |  |  |  | 5 |  | 260,00 | 0,0052 | - |
| 78 | Ленина 34-61 |  | ИП Шатров В.В. магазин "Мир Рыбалки и Охоты" |  | 1987 |  | 5 |  | 97,80 | 0,0020 | 0,00001 |
| 79 | Ленина 30 |  | ИП Заева Н.Н. |  |  |  | 5 |  | 352,50 | 0,0071 | - |
| 80 | Ленина 29 |  | ИП Заева Н.Н. |  |  |  | 5 |  | 286,00 | 0,0057 | - |
| 81 | Ленина 21 |  | ИП Павлова Н.С. |  |  |  | 5 |  | 96,00 | 0,0019 | - |
| 82 | Д.Бедного 47к.7 цех110 |  | ООО "КРЕМНИЙ УГЛЕРОД" |  |  |  | 1 |  | 1408,00 | 0,0360 | - |
| 83 | Ленина 21 |  | ИП Силина С.Р. |  |  |  | 5 |  | 149,00 | 0,0030 | - |
| 84 | Ленина 21 |  | ИП Долгоруков С.А. |  |  |  | 5 |  | 134,30 | 0,0027 | - |
| 85 | Ленина д.11 |  | ООО "Альфа Живика" |  | 1974 |  | 5 |  | 186,60 | 0,0036 | 0,00002 |
| 86 | Ленина 21 |  | ИП Белова Е. А. |  |  |  | 5 |  | 156,00 | 0,0030 | - |
| 87 | Ленина 32 |  | ИП Белов Сергей Иванович |  |  |  | 5 |  | 119,00 | 0,0020 | - |
| 88 | Ленина 21 |  |  |  |  |  | 5 |  | 649,30 | 0,0147 | - |
| 89 | Ленина 15 |  | Деменок В. А. |  |  |  | 5 |  | 170,00 | 0,0039 | - |
| 90 | Малышева 9б |  | ИП Прокопенко С.А. |  |  |  | 1 |  | 202,00 | 0,0039 | - |
| 91 | Ленина 21 |  | ИП Волощук М.В. |  |  |  | 5 |  | 167,00 | 0,0034 | - |
| 92 | Ленина 21 |  | ИП Власов С.Н. |  |  |  | 5 |  | 590,00 | 0,0118 | - |
| 93 | Профсоюзов 23 |  | ИП Дерягина Е.Г. |  |  |  | 5 |  | 202,00 | 0,0041 | 0,00021 |
| 94 | К.Маркса 10 |  | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" |  |  |  |  |  | 11901,00 | 0,1804 | - |
| 95 | Малышева 13 корп.1 пом. 188 |  | Казанцева Н. А. |  |  |  | 5 |  | 240,00 | 0,0051 | 0,00001 |
| 96 | Ленина 30 |  | ИП Пшеничникова И.Г. |  |  |  | 5 |  | 143,00 | 0,0029 | - |
| 97 | Ленина 19 |  | ООО "Вега Живика" |  |  |  | 5 |  | 393,00 | 0,0089 | - |
| 98 | Чапаева 24 пом 57 |  | ИП Софьина М.М. |  |  |  | 5 |  | 538,00 | 0,0108 | - |
| 99 | Малышева 7г |  | ИП Овчинникова Г.И. |  |  |  | 1 |  | 55,30 | 0,0011 | 0,00001 |
| 100 | К.Маркса 14 помещение №41 |  | ИП Ермачков Борис Викторович |  |  |  | 5 |  | 106,50 | 0,0024 | 0,00001 |
| 101 | К.Маркса 14 помещение №41 |  | Сковородников М. А. |  |  |  | 5 |  | 106,50 | 0,0024 | 0,00001 |
| 102 | Ленина 30 |  | ИП Камская М.С. |  |  |  | 5 |  | 101,00 | 0,0020 | - |
| 103 | Малышева 8-126 |  | ИП Заикин Алексей Анатольевич |  | 1978 |  | 5 |  | 142,50 | 0,0028 | - |
| 104 | Малышева 8-128 |  |  |  | 1978 |  | 5 |  | 180,60 | 0,0035 | 0,00002 |
| 105 | Малышева 8-129 |  |  |  | 1978 |  | 5 |  | 91,20 | 0,0018 | 0,00001 |
| 106 | Матвеева 18 |  | ООО "Энотрия магазин "Солнечный" |  |  |  | 5 |  | 261,00 | 0,0052 | - |
| 107 | Малышева 8 |  | ИП Садрутдинова Ф.Р. |  |  |  | 5 |  | 145,00 | 0,0029 | 0,00001 |
| 108 | Малышева 11 |  | ИП Халафян |  |  |  | 1 |  | 17,80 | 0,0003 | - |
| 109 | Ленина 32 |  | ИП Пономарева Н.Ю. |  |  |  | 5 |  | 928,00 | 0,0186 | - |
| 110 | Долгих 68 |  | Панухин С.В. |  |  |  | 1 |  | 133,70 | 0,0026 | - |
| 111 | Чапаева 28корп.1 |  | ИП Нечкина В.В. |  |  |  | 1 |  | 109,00 | 0,0021 | - |
| 112 | Чапаева 28корп.1 а |  | ИП Нечкина В.В. |  |  |  | 1 |  | 22,00 | 0,0004 | - |
| 113 | К.Маркса 14-42 |  | Лазарева Е. А. |  |  |  | 5 |  | 289,00 | 0,0058 | 0,00001 |
| 114 | Ленина 15 |  | Изотова М. Д. |  |  |  | 5 |  | 154,00 | 0,0031 | - |
| 115 | К.Маркса 18-56 |  | ООО АЙЛИ" |  |  |  | 5 |  | 174,00 | 0,0035 | - |
| 116 | Ленина 15 |  | ИП Мальков И.В. |  |  |  | 5 |  | 222,00 | 0,0045 | - |
| 117 | Попова 22а |  | ИП Козякова И.М. |  |  |  | 1 |  | 66,60 | 0,0013 | - |
| 118 | Малышева 8 |  | ИП Зубова Л.В. |  |  |  | 5 |  | 36,50 | 0,0007 | - |
| 119 | Малышева 12 |  | ИП Аверина Н.А. |  |  |  | 5 |  | 160,00 | 0,0032 | - |
| 120 | Ленина 29 |  | ИП Шульгин Ю.М. |  |  |  | 5 |  | 136,40 | 0,0027 | - |
| 121 | Малышева 8 |  | ИП Маркина Ю.В. |  |  |  | 5 |  | 102,00 | 0,0020 | 0,00001 |
| 122 | Чапаева 30 корп.1 |  | ООО "Доктор Дент" |  |  |  | 5 |  | 190,00 | 0,0038 | - |
| 123 | Малышева 8 |  | ИП Шитова Т.И. |  |  |  | 5 |  | 131,10 | 0,0026 | 0,00001 |
| 124 | Малышева 8 |  | ИП Чехмарева Марина Валерьевна |  |  |  | 5 |  | 163,00 | 0,0033 | - |
| 125 | М.Горького 15а |  |  |  | 1977 |  | 5 |  | 197,70 | 0,0040 | 0,00028 |
| 126 | Ленина 19 |  | Петрова Н.Ю. |  |  |  | 5 |  | 84,80 | 0,0017 | - |
| 127 | Малышева 20 |  | Белышев А. А. |  |  |  | 5 |  | 88,50 | 0,0018 | - |
| 128 | М.Горького 17 |  | ИП Путкова О.В. |  |  |  | 5 |  | 90,30 | 0,0018 | - |
| 129 | Ленина 34 |  | ИП Власова О.Н. |  |  |  | 5 |  | 174,00 | 0,0035 | 0,00001 |
| 130 | Ленина 34 |  |  |  |  |  | 5 |  | 200,00 | 0,0040 | - |
| 131 | Ленина 34 |  | ИП Бобков А. Н. |  |  |  | 5 |  | 141,40 | 0,0028 | - |
| 132 | Ленина 34 |  | ИП Козлов С.Е. |  |  |  | 5 |  | 197,00 | 0,0040 | 0,00002 |
| 133 | Ленина 34 |  | ИП Поварницын А. Н. |  |  |  | 5 |  | 130,00 | 0,0026 | - |
| 134 | Ленина 34 |  | ИП Уткова Л.А. |  |  |  | 5 |  | 193,00 | 0,0039 | - |
| 135 | Матвеева 42 |  | ИП Козлов Ю.А. |  |  |  | 5 |  | 206,30 | 0,0041 | - |
| 136 | Матвеева 42 |  | ИП Козлов С.А. |  |  |  | 5 |  | 159,90 | 0,0032 | - |
| 137 | Проспект Октябрьский 7 |  | ИП Саруханян С. К. |  |  |  | 1 |  | 3229,50 | 0,0628 | - |
| 138 | Проспект Октябрьский 7 |  | ИП Саруханян К. А. |  |  |  | 1 |  | 2077,40 | 0,0404 | - |
| 139 | Ленина 19 |  | ООО "АПРЕЛЬ-2001" |  |  |  | 5 |  | 219,10 | 0,0037 | - |
| 140 | Малышева 10б |  | ИП Богданова Н.А. |  |  |  | 1 |  | 145,00 | 0,0028 | - |
| 141 | Карла Маркса д.58 |  | ООО "Электромаг" |  |  |  | 1 |  | 197,40 | 0,0038 | - |
| 142 | М.Горького 17-60 |  | Крохалев Н. А. |  | 1977 |  | 5 |  | 173,1 | 0,0034 | - |
| 143 | Ленина д.19 пом.72 |  | Бобкова Н. А. |  | 1996 |  | 5 |  | 92,6 | 0,0016 | - |
| 144 | Ленина 34 - 70 |  | ИП Корчагина О. В. |  | 1987 |  | 5 |  | 142,5 | 0,0029 | 0,00002 |
| 145 | Ленина д.11 помещ.131 |  | ИП Березина И.В. |  |  |  | 5 |  | 179,80 | 0,0036 | 0,00014 |
| 146 | Малышева 5 - 55 |  | ИП Скрипина Т.С. |  | 1964 |  | 5 |  | 133,00 | 0,0027 | - |
| 147 | Ленина 27 |  | Багаряков Д.В. |  | 1984 |  | 5 |  | 184,45 | 0,0037 | 0,00002 |
| 148 | вокзал (счетчик) |  | ОАО "РЖД" ЦДПО СДПО |  |  |  | 4 |  | 7185,00 | 0,1244 | - |
| 149 | Чапаева 28 корпус 1 |  | ИП Кривошеин А. О. |  | 1980 |  | 5 |  | 186,9 | 0,0037 | - |
| 150 | Ленина 17 |  | Балакина С. Н. |  | 1970 |  | 5 |  | 96,41 | 0,0019 | - |
| 151 | Малышева 10в |  | ИП Наджафов Икрам Али оглы |  |  |  | 1 |  | 140 | 0,0027 | - |
| 152 | М.Горького 17 |  | Казарина Е. В. |  | 1977 |  | 5 |  | 127,8 | 0,0025 | 0,00001 |
| 153 | Чапаева 24 |  | ЗАО "Регионгаз-инвест" |  | 1981 |  | 5 |  | 473,8 | 0,0095 | - |
| 154 | Д.Бедного 47/37 к.40 Цех |  | ООО "Рустара" |  |  |  | 4 |  | 23612,50 | 0,6194 | - |
| 155 | Потери на участке тепловых сетей потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 156 | участок к цеху |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 157 | магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 158 | магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 159 | участок к проходной |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 160 | участок к столовой |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 161 | Компенсация потерь возникающих в тепловых сетях при совместной прокладке с сетями ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 162 | Матвеева 24 |  | Терехова Т. И. |  | 1979 |  | 5 |  | 209,7 | 0,0041 | - |
| 163 | Д.Бедного 47, корпус 20 склад |  | Гулиев Максим Даметович |  |  |  | 1 |  | 3629 | 0,1021 | - |
| 164 | Д.Бедного 47, корп. 20 подвал |  |  |  |  |  | 1 |  | 690,8 | 0,0194 | - |
| 165 | Малышева 1 |  | ИП Варляева К. Е. |  |  |  | 1 |  | 406,59 | 0,0062 | - |
| 166 | Дзержинского 63/1, строение 2, пом. 1, 2 этап |  | ИП Желонкин Н. А. |  | 2017 |  | 3 |  | 3357,6 | 0,0665 | - |
| 167 | Малышева, 5-54 |  | ИП Якушкина С. А. |  | 1964 |  | 5 |  | 142,8 | 0,0000 | - |
| 168 | Профсоюзов 17 |  | Аникин В. П. |  | 1979 |  | 5 |  | 124,6 | 0,0028 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 |  |  |  |  |  |  |  | 2038547,41 |  | 41,3644 | 1,8364 |

Таблица 18

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №5

| Потребители, подключенные к котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки |  | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Садовая 50 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 255 | 0,0116 | - |
| 2 | Садовая 35а гараж 1 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 66,8 | 0,0020 | - |
| 3 | Садовая 35а гараж 2 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 61,5 | 0,0018 | - |
| 4 | Садовая 35а гараж 3 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 93,7 | 0,0028 | - |
| 5 | (2 гар.) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 367,22 | 0,0079 | - |
| 6 | Физкультурников 16-а (1 гараж) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 57,7 | 0,0017 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северная 1 |  | Жилой дом |  | 1962 |  | 2 |  | 1917 | 0,0568 | - |
| 2 | Северная 1/1 |  | Жилой дом |  | 1989 |  | 3 |  | 4917 | 0,1247 | 0,01349 |
| 3 | Северная 5 |  | Жилой дом |  | 1962 |  | 2 |  | 1642 | 0,0486 | - |
| 4 | Северная 7 |  | Жилой дом |  | 1968 |  | 2 |  | 2153 | 0,0626 | - |
| 5 | Садовая 35 |  | Жилой дом |  | 1963 |  | 2 |  | 2118 | 0,0615 | - |
| 6 | Садовая 37 |  | Жилой дом |  | 1963 |  | 2 |  | 2311 | 0,0671 | - |
| 7 | Садовая 41 |  | Жилой дом |  | 1968 |  | 2 |  | 2158 | 0,0627 | - |
| 8 | Садовая 43 |  | Жилой дом |  | 1962 |  | 2 |  | 1955 | 0,0579 | - |
| 9 | Физкультурная 14 |  | Жилой дом |  | 1966 |  | 1 |  | 430 | 0,0169 | - |
| 10 | Ракетная 23 |  | Жилой дом |  |  |  | 3 |  | 4970 | 0,1288 | - |
| 11 | Ракетная 21а |  | Жилой дом |  | 2014 |  | 3 |  | 6622 | 0,1679 | - |
| 12 | Садовая 45 |  | Жилой дом |  | 1993 |  | 5 |  | 12113,76 | 0,3115 | 0,04021 |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ракетная 21 |  | МКУ СПК "ВИТЯЗЬ" |  |  |  | 1 |  | 2498 | 0,0572 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северная 5 - 11 |  | ИП Нестерова Т. В. |  | 1962 |  | 2 |  | 290 | 0,0079 | - |
| 2 | Садовая 35 |  | ООО "Лазурит" |  |  |  | 2 |  | 118 | 0,0023 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 47114,68 |  | 1,2622 | 0,0537 |

Таблица 18.1

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №6 «ЦРБ»

| Потребители, подключенные к котельной №6 «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки |  | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Роддом гинек.отделение |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" |  | 1982 |  | 4 |  | 19338 | - | 0,00674 |
| 2 | Роддом жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,00401 |
| 3 | жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,00078 |
| 4 | Хирург.корп.№2(гн.хир.) |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1678 | - | 0,00385 |
| 5 | Терапевтич.отдел.с пристр |  |  |  | 1977 |  | 3 |  | 7178 | - | 0,01541 |
| 6 | Хирургия (РАО оперблок) |  |  |  | 1993 |  | 3 |  | 5212 | - | 0,00578 |
| 7 | Поликлинника №1 |  |  |  | 1959 |  | 2 |  | 4050 | - | 0,00244 |
| 8 | Дет.инфекц.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 18773,5 | - | 0,00963 |
| 9 | Взрослое инф.отделение |  |  |  | 1986 |  | 1 |  | 2431 | - | 0,00385 |
| 10 | Пищеблок дет.инф.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 1379 | - | 0,00257 |
| 11 | Бойлерная болн.городка |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1006 | - | 0,00031 |
| 12 | Скорая помощь,бак-лабор |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2031 | - | 0,00039 |
| 13 | Морг |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 493 | - | 0,00003 |
| 14 | Гараж |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2599 | - | 0,00016 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 66168,5 |  | - | 0,06051 |

## 1.5.2 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной №1

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа, в период с 2020 по 2026 года в границах пр. Октябрьский – ул. Володарского – ул. Кропоткина в городе Невьянск планируется строительство многоквартирных жилых домов. В таблице 19 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 19

Основные показатели планируемой жилой застройки в границах улиц пр. Октябрьский – ул. Володарского – ул. Кропоткина в городе Невьянск

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| очередь строительства (2020-2026 год) |  |  |  |  |  |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Итого | 8 128 | 308 | 0,4664 | 0,24 | 0,7064 |

В рамках проектируемой территории предусматривается размещение новой многоквартирной жилой застройки, высотой зданий 2 этажа. Композиционно, дома располагаются линейно, вдоль пр. Октябрьский.

## 1.5.3 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной №3

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа, с 2020 по 2026 года на ул. Коськович в п. Цементный планируется строительство двух многоквартирных жилых домов. В таблице 20 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 20

Основные показатели планируемой жилой застройки на ул. Коськович

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| очередь строительства – 2020-2026 год |  |  |  |  |  |
| Жилой 4-х этажный дом, ул. Коськович 5/1 | 1 716 | 91 | 0,115 | 0,071 | 0,186 |
| Жилой 4-х этажный дом, ул. Коськович 5/2 | 2 640 | 139 | 0,175 | 0,109 | 0,284 |
| Итого | 4 356 | 230 | 0,29 | 0,18 | 0,47 |

1.5.4 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной мкр-н «Южный»

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа предусмотрена ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда и строительство нового жилого фонда. В период с 2025 по 2030 года на въезде в город Невьянск со стороны Серовского тракта (по правой стороне от ул. Дзержинского) планируется строительство многоквартирных жилого массива мкр-н «Южный». Для обеспечения прироста тепловых нагрузок в 2025-2030 гг. планируется строительство на этом участке автоматической газовой БМК мощностью 5,4 МВт. В таблице 21 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 21

Основные ориентировочные показатели планируемой жилой застройки мкр-н «Южный» в городе Невьянск

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| 1-я очередь строительства (2025-2026 год) |  |  |  |  |  |
| Жилая малоэтажная застройка | 19 200 | 1 067 | 1,4528 | 0,832 | 2,2848 |
| Жилая малоэтажная застройка | 2 000 | 111 | 0,1513 | 0,0867 | 0,2380 |
| 2-я очередь строительства (2027 год) |  |  |  |  |  |
| Жилая малоэтажная застройка | 2 000 | 111 | 0,1513 | 0,0867 | 0,2380 |
| Итого | 23 200 | 1 289 | 1,7555 | 1,0053 | 2,7608 |

В дальнейшем до 2030 года планируется доведение объемов построенного многоквартирного жилого массива в мкр-не «Южный» до 39 200 м2 и общая тепловая нагрузка с учетом перспективного строительства составит 4,6648 Гкал/час (на отопление Qот=2,9661 Гкал/ч и ГВС Qгвс=1,6987 Гкал/ч). С учетом тепловых потерь в сетях (порядка 10%) максимальная подключенная тепловая нагрузка на котельную составит 5,1313 Гкал/час.

## 1.5.5 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной мкр-н «Прибрежный»

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа предусмотрена ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда и строительство нового жилого фонда. В период с 2026 по 2028 года в районе улиц Вити Бурцева – Шмидта - Береговая г. Невьянск планируется строительство многоквартирных жилого массива мкр-н «Прибрежный». Для обеспечения прироста тепловых нагрузок в 2025-2030 гг. планируется строительство в этом мкр-не автоматической газовой БМК мощностью 1,7 МВт. В таблице 22 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 22

Основные ориентировочные показатели планируемой жилой застройки мкр-н «Прибрежный» в городе Невьянск

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| 1-я очередь строительства (2026-2028 год) |  |  |  |  |  |
| Жилая многоквартирная малоэтажная застройка | 10 090 | 561 | 0,7635 | 0,4372 | 1,2007 |
| Индивидуальная жилая и малоэтажная блокированная малоэтажная застройка | 1 920 | 107 | 0,1453 | 0,0832 | 0,2285 |
| Итого | 12 010 | 667 | 0,9088 | 0,5204 | 1,4292 |

Общая тепловая нагрузка с учетом перспективного строительства составит 1,4292 Гкал/час (на отопление Qот=0,9088 Гкал/ч и ГВС Qгвс=0,5204 Гкал/ч). С учетом тепловых потерь в сетях (около 10%) максимальная подключенная тепловая нагрузка на котельную составит 1,5721 Гкал/час.

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 23

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал/час |  | Максимальные |  |  |  | Среднегодовые |  |  | Количество потребителей | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная | Располагаемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Присоединённая расчёт.тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетные потери тепла в теплосети, Гкал/ч | Расчетные потери тепла в теплосети, % | Общая нагрузки котельной, Гкал/ч | Присоединённая расчёт.тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетные фактические потери тепла в теплосети, Гкал/ч | Расчетные фактические потери тепла в теплосети, % |  | м |  | % от общей протяженности сети |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/с | ГВС |  |
| Котельная №1 | 15,31 | 12,1 | 7,4459 | 2,076 | 27,9 | 9,522 | 4,174 | 1,3115 | 31,4 | 152 | 6513,7 | - | 14,0 |
| Котельная №2 с. Быньги | 2,06 | 2,06 | 1,7352 | 0,4078 | 23,5 | 2,143 | 0,973 | 0,2552 | 26,2 | 19 | 1323,4 | - | 2,8 |
| Котельная №3 п. Цементный | 14,2 | 14,2 | 11,4265 | 2,8547 | 25,0 | 14,281 | 6,406 | 1,9801 | 30,9 | 123 | 7674,3 | 4921,74 | 27,0 |
| Котельная №4 «Романовская» | 80,19 | 60,1 | 43,2 | 9,2757 | 21,5 | 52,477 | 24,22 | 5,4734 | 22,6 | 453 | 24 172,74 | 387,2 | 52,3 |
| Котельная №5 «Быньговская» | 2,73 | 2,73 | 1,3159 | 0,2109 | 16,0 | 1,527 | 0,738 | 0,1419 | 19,2 | 21 | 1073,5 | - | 2,3 |
| Котельная №6 «ЦРБ» | 0,38 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | - | 866,67 | 1,8 |
| ИТОГО | 114,87 | 91,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 757,64 | 6175,61 | 100,0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 933,25 |  |  |

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимальное потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потрибетелей.

Водоподготовительные установки на теплопотребляющих установках потребителей отсутствуют. Перечень и характеристика водоподготовки по источникам теплоснабжения приведены в табл. 24.

Таблица 24

| Существующее водоподготовительное оборудование |  | Перспективное водоподготовительное оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Наименование | Производительность по воде, м3/ч | Наименование | Производительность по воде, м3/ч |
| Котельная №1 |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №3 |  |  |  |
| Водоподготовка котлового контура и теплосети Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка котлового контура и теплосети Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №4 |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка умягчения непрерывного действия Акваюнит ASX 3672FL31 | 5-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка умягчения непрерывного действия Акваюнит ASX 3672FL31 | 5-20 |
| Водоподготовка теплоносителя Деаэратор ваккумный СДВ(В)-30 | 5-30 | Водоподготовка теплоносителя Деаэратор ваккумный СДВ(В)-30 | 5-30 |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента Оптион 313-2 Насос дозатор ProMinent qamma/¦L 4 1601 | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента Оптион 313-2 Насос дозатор ProMinent qamma/¦L 4 1601 | 0,1-20 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №6 |  |  |  |
| Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 # насос-дозатор DLX-VFT/MBB | # 0,1-20 | Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 # насос-дозатор DLX-VFT/MBB | # 0,1-20 |

1.7.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В закрытых системах теплоснабжения подпитка теплосети в аварийных режимах работы допускается химически не обработанной и не деаэрированной водой. (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.6.22)

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 25

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Используемое топливо основное/ резервное | Годовая выроботка тепла, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергиив сеть, тыс. Гкал | Годовой расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное топливо, тыс. м3 | т.у.т |
| Котельная №1 | газ/дизель | 23,386 | 23,035 | 3171,17 | 3659,53 |
| Котельная №2 | газ/дизель | 5,190 | 5,112 | 699,80 | 807,56 |
| Котельная №3 | газ/дизель | 37,628 | 37,064 | 5083,37 | 5866,21 |
| Котельная №4 | газ/- | 99,820 | 98,322 | 13727,86 | 15841,95 |
| Котельная №5 | газ/дизель | 2,869 | 2,826 | 388,56 | 448,40 |
| Котельная №6 | газ/- | 0,728 | 0,717 | 98,92 | 114,15 |
| ИТОГО |  | 169,620 | 167,078 | 23169,66 | 26737,79 |

1.9 Надежность теплоснабжения.

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии и (или) другими объектами теплоснабжения, определяемых по приборам учета тепловой энергии либо в соответствии с актами, предусмотренными договором поставки тепловой энергии.

К показателям надежности объектов теплоснабжения согласно «Правил определения …» (ПП РФ №452 от 16.05.2014г) п. 5 I части, относится:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Значение показателя надежности в расчете на единицу длины тепловой сети (Pn сети от) рассчитывается по формуле:

P n сети от= Nn сети от / L, наруш./км

где:

Nn сети от - количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.

Значение показателя надежности в расчете на единицу тепловой мощности (Pn ист от) рассчитывается по формуле:

P n ист от = Nn ист от / М, наруш./Гкал/ч

Nn ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии на источнике тепловой энергии;

М - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Согласно предоставленным Заказчиком данным по аварийным отключениям потребителей на тепловых сетях Невьянского городского округа (МКУ «ЕДДС Невьянского ГО») за 2018г произошло 9 прекращения подачи тепловой энергии в результате аварий на тепловых сетях (продолжительность менее 8 часов - 9 аварий, более 8 ч - 0 авария) и 2 прекращение подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии (продолжительность менее 8 часов).

P n сети от= 9/40,46=0,22 наруш./км

P n ист от = 2/90,46=0,022 наруш./ Гкал/ч

## В табл. 26 приведены расчетные значения показателей надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа, которые рассчитаны в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013г №310 (зарегистрировано в МинЮсте РФ 28.11.2013г, рег. №30479).

1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания;

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

На всех источниках есть резервное электропитание, следовательно, показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кэ=1,0.

2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения;

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

На всех источниках отсутствует резервное водоснабжение, следовательно, показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв=0,6.

3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения;

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Где

Ктист- значения показателей готовности отдельных источников тепловой энергии;

Qi- средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии.

Котельные №№1,2,3,5 имеют резервный вид топлива, следовательно, показатель надежности топливоснабжения этих источников тепловой энергии Кт = 1,0. Для котельных №№4,6, не имеющей резервного топлива Кт=0,5.

Тогда общий показатель Ктобщ равен:

Ктобщ = 4,174 х 1 + 0,973 х 1 + 6,406 х 1 + 24,22 х 0,5 + 0,738 х 1 = 0,67

4,174 + 0,973 + 6,406 + 24,22 + 0,738

4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей.

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

В рассматриваемой системе теплоснабжения нет источников тепла с дефицитом тепловой энергии, а также имеется запас пропускной способности трубопроводов для обеспечения подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии. Следовательно, показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей Кб = 1,0.

5) Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек, характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценка уровня резервирования (Кр):

| от 90% до 100% | - Кр = 1,0; |
| --- | --- |
| от 70% до 90% включительно | - Кр = 0,7; |
| от 50% до 70% включительно | - Кр = 0,5; |
| от 30% до 50% включительно | - Кр = 0,3; |
| менее 30% включительно | - Кр = 0,2. |

В рассматриваемой системе теплоснабжения нет резервируемых участков тепловой сети. Следовательно, показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети Кр = 0,2.

6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

Результаты расчетов сведены показателя техсостояния тепловых сетей Кс сведены в табл. 26.

В системе теплоснабжения обследуемых источников тепла с присоединенными тепловыми сетями имеется значительное количество тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Доля ветхих сетей в рассматриваемой системе теплоснабжения оценивается свыше 50%, что и приводит к низкому показателю технического состояния тепловых сетей. Особенно это касается сетей котельных №№2,5.

7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1/(км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

| до 0,2 включительно | - Котк тс = 1,0; |
| --- | --- |
| от 0,2 до 0,6 включительно | - Котк тс = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно | - Котк тс = 0,6; |
| свыше 1,2 | - Котк тс = 0,5. |

По данным Заказчика за 2018г произошло 9 прекращения подачи тепловой энергии в результате аварий на тепловых сетях (котельная №1 – 5 аварии; котельная №2 - 4 аварии, котельная №3 - 1 авария, котельная №4 - 2 аварии, котельная №5 – 0 аварий), соответственно расчетным путем определен показатель интенсивности отказов тепловых сетей Иотк тс и определен коэффициент Котк тс для каждой теплосети. Данные сведены в табл. 26 Самый низкий показатель Котк тс на котельных №№1,2. При этом на котельной №2 самый низкий показатель технического состояния тепловых сетей Кс.

8) Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отключений источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк ит = nотк/Qi [1/(Гкал * час)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

Qi - средние фактические среднечасовые тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

| до 0,2 включительно | - Котк ит = 1,0; |
| --- | --- |
| от 0,2 до 0,6 включительно | - Котк ит = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно | - Котк ит = 0,6. |

По данным Заказчика за 2018г произошло 2 прекращения подачи тепловой энергии в результате аварий на котельных (котельная №1 – 1 авария; котельная №3 - 1 авария), соответственно расчетным путем определен показатель интенсивности отказов источников тепла Иотк ит и определен коэффициент Котк ит для каждого источника. Данные сведены в табл. 26.

9) Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

, (11)
Где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

| до 0,1% включительно | - Кнед = 1,0; |
| --- | --- |
| от 0,1% до 0,3% включительно | - Кнед = 0,8; |
| от 0,3% до 0,5% включительно | - Кнед = 0,6; |
| от 0,5% до 1,0% включительно | - Кнед = 0,5; |
| свыше 1,0% | - Кнед = 0,2; |

В связи с отсутствием данных по недоотпуску тепла К нед данный показатель не рассчитывался и в определении показателя надежности системы теплоснабжения Невьянского ГО не учитывался. С их учетом показатель надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа снизится.

Результаты всех расчетов сведены в табл. 26

Таблица 26

Показатели надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа

| Наименование источника | Показатели надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Кнад (средний по частным показателям) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Котк ит | Кнед |  |  |
| Котельная №1 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,83 | 0,6 | 0,8 | - | 0,78 |  |
| Котельная №2 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | - | 0,67 |  |
| Котельная №3 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,46 | 1,0 | 1,0 | - | 0,78 |  |
| Котельная №4 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,59 | 1,0 | 0,8 | - | 0,71 |  |
| Котельная №5 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,28 | 1,0 | 1,0 | - | 0,76 |  |
| Общий | 1,0 | 0,6 | 0,67 | 1,0 | 0,2 | 0,57 | 0,8 | 0,92 | - | 0,71 |  |
| Общий показатель надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |

Оценка надежности источников тепловой энергии определяется в зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Кр:

Высоконадежные - при Кэ=Кв=Кт=Кр=1;

Надежные – при Кэ=Кв=Кт=1 и Кр=0,5;

Малонадежные – при Кр=0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

Ненадежные -  при Кр=0,2 и/или значении меньше 1 у двух и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Как следует из данных табл. 26 и критериев оценки надежности источников тепловой энергии Невьянского городского округа система в целом оценивается как ненадежная, т.к. Кр=0,2 для всех котельных. При этом расчетные показатели надежности Кнад объектов теплоснабжения составляют 0,67-0,78, что характеризует системы теплоснабжения как ненадежные. По показателю надежности самой надежной являются котельные №№1,3 (Кнад=0,78), самой ненадежной №2 (Кнад=0,67). Понижает показатель надежности системы, в первую очередь, отсутствие резервирования подачи тепла (низкий Кр) между котельными за счет организации перемычек между магистральными сетями.

Оценка надежности тепловых сетей определяется в зависимости от полученных показателей надежности Кс и Котк тс:

высоконадежные		- более 0,9

надежные			- от 0,75 до 0,89

малонадежные		- от 0,5 до 0,74

ненадежные			- менее 0,5.

Как следует из данных табл. 26 расчетные показатели надежности тепловых сетей составляют 0,05-1,0. Общий показатель надежности тепловых сетей Невьянского городского округа Кс = 0,57 и Котк тс = 0,8, что характеризует тепловые сети как малонадежные-надежные. По этим показателям надежности самой надежной является котельная №1, самой ненадежной – котельная №2.

Оценка надежности систем теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Поэтому общая оценка надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа – ненадежная система.

Дополнительно оценку надежности систем теплоснабжения можно дать по показателю надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад), которая определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, К отк, Кнед:

Кнад = Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс + Котк + Кнед

n

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Кнад сис. = Q1 * Кнад сис.1 +  … + Qn * Кнад сис n,

Q1 + … + Qn

где Кнад сис.1, К над сис.n- значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города они с точки зрения надежности могут быть оценены как

высоконадежные		Кнад - более 0,9

надежные			Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные		Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные			Кнад - менее 0,5.

Как следует из данных табл. 26 расчетные показатели надежности объектов теплоснабжения составляют 0,67-0,78, что характеризует системы теплоснабжения как малонадежные. По показателю надежности самой надежной является котельные №№1,3 (Кнад=0,78), самой ненадежной №2 (Кнад=0,67).

В целом общий показатель надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа составляет 0,73, что характеризует систему теплоснабжения как малонадежную.

Понижает показатель надежности системы, в первую очередь, отсутствие резервирования подачи тепла (низкий Кр) между котельными за счет организации перемычек между магистральными сетями, а также отсутствие резервного водоснабжения (низкий Кв). Также понижает надежность высокий износ тепловых сетей (низкий показатель технического состояния тепловых сетей Кс), который для котельных №№2,3,5 составляет менее 0,5.

Для более точного определения и повышения надежности системы теплоснабжения рекомендуется:

1. Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

а) оперативного журнала;

б) журнала обходов тепловых сетей;

в) журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г) заявок потребителей.

2. Своевременное проведение ремонтов (плановых, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

3. Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования. Для снижения потока отказов необходимо наращивать объемы работ по реконструкции тепловых сетей, со сроком эксплуатации более 25 лет;

4. Обустройство источников резервного водоснабжения котельных;

5. Организация топливоснабжения котельной №4;

6. Реконструкция тепловых сетей с организацией резервирования источников тепловой энергии и тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек;

7. Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

1.9.1. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения согласно «Правил определения …» (ПП РФ №452 от 16.05.2014г) п. 6 I части, относится:

- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии (УдРТ), отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети Птп (Гкал/год кв. м и тонн/год кв. м);

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Qтехн. пот.) (Гкал/год и процентов от полезного отпуска тепловой энергии);

- величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (тонн/год).

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Птп), рассчитывается по формуле:

Птп = Qтехн. пот. / Мпкв

где:

Qтехн. пот. - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;

Мпкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).

Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

Результаты расчета показателей энергоэффективности сведены в табл. 27

Таблица 27

Показатели энергоэффективности системы теплоснабжения Невьянского городского округа за 2019г

| Наименование источника | Характеристика источника |  |  |  |  | Показатели энергоэффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | Место |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qотпуск в сеть, Гкал/год | Qполез. отпуск, Гкал/год | Qтехн. пот., Гкал/год | Мпкв, м2 | Теплоноситель, м3/год | УдРТ, кг.у.т./Гкал |  | Потери |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | На Qотпуск в сеть | На Qполез. отпуск | Птп, Гкал/год м2 | Птп, м3/год м2 | Qтехн. пот., % от полезн. отпуска |  |  |
| Котельная №1 | 20 035 | 17 610 | 2 425 | 689,1 | 190 | 158,2 | 175,8 | 3,52 | 0,28 | 13,8 | 4 |  |
| Котельная №2 | 4 407 | 3 860 | 547 | 154,2 | 0 | 156,3 | 158,7 | 3,55 | - | 14,2 | 1 |  |
| Котельная №3 | 37 357 | 27 000 | 10 357 | 1 422,4 | 100 | 158,2 | 204,4 | 7,28 | 0,07 | 38,3 | 3 |  |
| Котельная №4 | 99 965 | 73 090 | 26 875 | 24 650 | 11 260 | 162,8 | 197,2 | 1,09 | 0,46 | 36,8 | 5 |  |
| Котельная №5 | 2 435 | 2 300 | 135 | 92,6 | 10 | 157,1 | 158,8 | 1,46 | 0,11 | 5,9 | 2 |  |
| Котельная №6 | 990 | 570 | 420 | 53,4 | 10 | 160,4 | 247,1 | 7,87 | 0,19 | 73,6 | 6 |  |
| Средн. значен. |  |  |  |  |  | 158,8 | 179,0 | 4,12 | 0,22 | 30,4 |  |  |

1.10 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляему. Теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017-2021 годы (Постановление от 13.12.2016 №161-ПК).

Акционерное общество «Невьянский машиностроительный завод – Нефтегазовое оборудование» (г. Невьянск).

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1099,48 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1189,98 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1189,98 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1335,70 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1335,70 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1387,20 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1240,15 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1242,81 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1242,81 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1321,73 |

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Невьянского района (г. Невьянск)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1284,61 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1315,40 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1315,40 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1380,21 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1380,21 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1438,15 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1418,65 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1525,41 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1525,41 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1530,19 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1515,84 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1552,17 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1552,17 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1628,65 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1656,25 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1725,78 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1674,01 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1799,98 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1799,98 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1805,62 |

Муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского округа (г. Невьянск).

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1465,89 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1525,42 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1525,42 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1577,73 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1575,22 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1575,22 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1629,45 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1662,33 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1662,33 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1741,02 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1465,89 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1525,42 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1525,42 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1577,73 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1575,22 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1575,22 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1629,45 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1662,33 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1662,33 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1741,02 |