СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	13

2.1.	ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	13

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения сп Хулимсунт и деление территории на эксплуатационные зоны	13

2.1.2.	Описание территорий СП Хулимсунт, не охваченных централизованными системами водоснабжения	17

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	18

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	19

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	19

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	22

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	28

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	29

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении СП Хулимсунт, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	31

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	32

2.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	33

2.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	34

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	35

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	35

2.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития СП Хулимсунт	38

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	42

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	42

2.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	42

2.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	43

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	44

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	47

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	48

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития СП Хулимсунт, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	48

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	49

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	50

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам	55

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	56

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	57

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	58

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	61

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	61

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	63

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	63

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	66

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	68

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	72

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	72

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории СП Хулимсунт и их обоснование	73

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	74

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	74

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	74

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	75

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	77

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)............................................................................................................80

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	82

2.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	84

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	88

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	89

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СП ХУЛИМСУНТ	89

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории СП Хулимсунт и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны	89

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	91

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	99

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	99

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	100

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	102

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	103

3.1.8.	Описание территорий СП Хулимсунт, не охваченных централизованной системой водоотведения	104

3.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения СП Хулимсунт	104

3.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	105

3.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.........................................................................................105

3.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	106

3.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	106

3.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	106

3.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения	107

3.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	111

3.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	111

3.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	112

3.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	112

3.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	113

3.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	114

3.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	115

3.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	115

3.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.............................................................................................116

3.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	118

3.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.........................................................................................119

3.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	119

3.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории СП Хулимсунт, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	120

3.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	120

3.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	121

3.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	122

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	122

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	124

3.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	125

3.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	127

3.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	129

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт Березовского района ХМАО-Югры являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 13.12.2016 года);

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения;

- Генеральный план, проект планировки и межевания территории сельского поселения Хулимсунт.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период с 2014 по 2024 гг.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в СП Хулимсунт.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

- в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств федерального, областного и местного бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап строительства – с 2014 по 2018 годы;

Второй этап строительства – с 2019 по 2024 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет:

- Администрация сельского поселения Хулимсунт Березовского района ХМАО-Югры;

- Совет сельского поселения Хулимсунт Березовского района ХМАО-Югры.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Территория

Муниципальное образование сельское поселение Хулимсунт расположено на юго-западе Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Карта Березовского района с указанием расположения сельского поселения Хулимсунт показана на рисунке 1.1.

Сельское поселение Хулимсунт – территория, расположенная на берегу протоки Пакинская. Площадь территории сельского поселения Хулимсунт составляет 41 тыс. м2. Удалённость от районного центра составляет по зимней дороге 270 км, водным путём 350 км, воздушным транспортом 170 км.

Основным отраслевым направлением в сельском поселении Хулимсунт является газовая промышленность. Деятельность осуществляет Сосьвинское линейное производственное управление магистральных газопроводов филиал ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее - Сосьвинское ЛПУ МГ).

Рис. 1.1 – Муниципальные образования в границах Березовского района.

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 №63-03 «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» в границах Березовского района образовано муниципальное образование сельское поселение Хулимсунт, с находящимися в его составе населёнными пунктами - посёлок Хулимсунт, село Няксимволь, деревня Усть-Манья и деревня Нерохи. Схема границ сельского поселения Хулимсунт показана на рисунке 1.2.

Рис. 1.2 – Схема границы сельского поселения Хулимсунт

По состоянию на момент разработки схемы водоснабжения численность населения сельского поселения Хулимсунт составляет 2010 чел.

Климат

Климат континентальный, зима суровая, холодная и продолжительная и жарким непродолжительным летом, резкими колебаниями температуры в течение года, месяца и даже суток. Сильными ветрами и метелями, продолжающаяся шесть – семь месяцев.

В соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. "Строительная климатология" и климатическим районированием территории страны, сельское поселение Хулимсунт относится к 1 климатическому району, подрайону. Для территории установлены параметры:

Продолжительность отопительного периода - 266 суток;

Средняя за отопительный период температура наружного воздуха -9,9°С;

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления -45°С;

Среднегодовая температура воздуха — минус 3,4°C;

Средняя скорость ветра — 4,0 м/с.

Фактические значения температур, зафиксированные на территории сельского поселения Хулимсунт (замеры произведены на высоте 10 м над землёй) приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Средние значения температур по месяцам

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура, °C | -22,1 | -20,3 | -10,7 | -4,3 | 3,6 | 12,0 | 16,5 | 12,5 | 6,4 | -2,3 | -13,1 | -19,0 | -3,4 |

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### Описание системы и структуры водоснабжения сп Хулимсунт и деление территории на эксплуатационные зоны

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В сельском поселение Хулимсунт централизованное водоснабжение осуществляется в п. Хулимсунт и с. Няксимволь.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Хулимсунт приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из скважин, на которых установлены погружные насосы типа ЭЦВ и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов.

По степени обеспеченности подачи воды в соответствии с пунктом 7.4. Свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» населенные пункты сельского поселения Хулимсунт следует относить ко второй категории. При этом допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов.

п. Хулимсунт

На территории п. Хулимсунт действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником централизованного водоснабжения п. Хулимсунт являются подземные воды.

Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Хулимсунт включает в себя:

водозаборных скважин – 7 шт., из них рабочих - 5 и наблюдательных 2;

водоочистные сооружения (далее - ВОС), производительность составляет 1500 м3/сут.;

резервуары чистой воды – 2 шт., ёмкостью 800 м3;

насосная станция II подъёма - 4 насосных агрегата KDN 40-200/210/А;

водопроводные сети, выполнены из стальных труб, асбестоцементных, ПНД труб, диаметром 32-300 мм, общей протяжённостью 23,00 км.

В настоящее время обслуживающей организацией объектов водопроводного хозяйства в п. Хулимсунт является Сосьвинское ЛПУ МГ.

с. Няксимволь

На территории с. Няксимволь действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником централизованного водоснабжения с. Няксимволь являются подземные воды.

В настоящее время на территории с. Няксимволь отсутствуют водоочистные сооружения, население вынуждено для хозяйственно-бытовых нужд использовать воду из ближайшего водоёма (реки) и из водозаборной скважины, не имеющей санитарной защитной зоны.

Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Няксимволь включает в себя:

- артезианских скважин - 2 шт.;

- водонапорная башня Рожновского, емкостью 10 м3 – 1 шт.;

- водопроводные сети, выполнены из стальных труб, диаметром 76 мм и пластиковых труб марки ПНД, диаметром 32 мм, общей протяжённостью 0,34 км. Годы постройки: 2002 - 2004 гг.

В настоящее время обслуживающей организацией объектов водопроводного хозяйства в с. Няксимволь является МУП «Березовонефтепродукт».

Система водоснабжения села Няксимволь представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. – Схема подключения потребителей с. Няксимволь

Централизованное водоснабжение в деревне Усть-Манья отсутствует. Источником децентрализованного водоснабжения д. Усть-Манья являются поверхностные воды реки Северная Сосьва. В зимнее время забор воды для хозяйственно-питьевых целей производится из проруби на реке.

Централизованное водоснабжение в деревне Нерохи отсутствует. Источником децентрализованного водоснабжения д. Нерохи являются поверхностные воды реки Северная Сосьва. В зимнее время забор воды для хозяйственно-питьевых целей производится из проруби на реке.

Характеристики насосного оборудования установленного на водозаборных сооружениях (далее – ВЗУ) в населенных пунктах сельского поселения Хулимсунт представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ сп. Хулимсунт

| Наименование узла и его местопо-ложение | Количест-во и объем резервуа-ров,м³ | Оборудование | Скважина № | Время работы, ч/год | Год бурения, износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |  |  |
| ВЗУ п. Хулимсунт | 2 резер- вуара (РЧВ) 2*V=400 м³ | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | №951 | 6000 | 1975, 25% |
|  |  | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | №952 | 6000 | 1979, 25% |
|  |  | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | №953 | 8200 | 1976, 25% |
|  |  | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | №954 | 400 | 2004, 25% |
|  |  | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | №955 | 1500 | 2004, 25% |
|  |  | KDN 40-200 | 55 | 45 | 15 | НС-II подъема | 8760 | 25% |
| ВЗУ с. Няксимволь | Водонапорная башня Рожновского, V=10 м³ | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | - | - | 2009 |
|  |  | ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 3,0 | - | - | 2009 |

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы в населенных пунктах сельского поселения Хулимсунт представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| Наименова-ние объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производи-тельность, м³/сут | Конструкция скважины, трубы диаметром, мм | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ п. Хулимсунт | Водозаборная скв. №951 | 1975 | 1500 | н/д | н/д | 30 м |
|  | Водозаборная скв. №952 | 1979 |  | н/д | н/д | 30 м |
|  | Водозаборная скв. №953 | 1976 |  | н/д | н/д | 30 м |
|  | Водозаборная скв. №954 | 2004 |  | н/д | н/д | 30 м |
|  | Водозаборная скв. №955 | 2004 |  | н/д | н/д | 30 м |
|  | НС-II подъема | - |  |  |  |  |
|  | РЧВ V=400 м3 (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| ВЗУ с. Няксимволь | Водозаборная скв. №1 | 2009 | 120 | 219/8,9 | 44 |  |
|  | Водозаборная скв. №2 | 2009 |  | 219/8,9 | 55 |  |
|  | ВБ Рожновского, V= 10 м3 | 2009 | - | - | - |  |

Эксплуатационные режимы работы скважин в населенных пунктах сельского поселения Хулимсунт приведены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3

Эксплуатационные режимы работы скважин

| Параметры | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| с. Хулимсунт Скважина №951 |  |  |
| 1. Эксплуатационный дебет | м3/час. | н/д |
| 2. Статистический уровень | м | н/д |
| 3. Динамический уровень | м | н/д |
| с. Хулимсунт Скважина №952 |  |  |
| 1. Эксплуатационный дебет | м3/час. | н/д |
| 2. Статистический уровень | м | н/д |
| 3. Динамический уровень | м | н/д |
| с. Хулимсунт Скважина №953 |  |  |
| 1. Эксплуатационный дебет | м3/час. | н/д |
| 2. Статистический уровень | м | н/д |
| 3. Динамический уровень | м | н/д |
| с. Хулимсунт Скважина №954 |  |  |
| 1. Эксплуатационный дебет | м3/час. | н/д |
| 2. Статистический уровень | м | н/д |
| 3. Динамический уровень | м | н/д |
| с. Хулимсунт Скважина №955 |  |  |
| 1. Эксплуатационный дебет | м3/час. | н/д |
| 2. Статистический уровень | м | н/д |
| 3. Динамический уровень | м | н/д |
| с. Няксимволь Скважина №955 |  |  |
| 1. Эксплуатационный дебет | м3/час. | 6 |
| 2. Статистический уровень | м | 2 |
| 3. Динамический уровень | м | 19 |
| с. Няксимволь Скважина №955 |  |  |
| 1. Эксплуатационный дебет | м3/час. | 6 |
| 2. Статистический уровень | м | 2 |
| 3. Динамический уровень | м | 15 |

Проекты зон санитарной охраны (далее – ЗСО) объектов водоснабжения п. Хулимсунт имеются. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*. Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30 м.

Проекты ЗСО объектов водоснабжения с. Няксимволь - отсутствуют. Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30 м.

### Описание территорий СП Хулимсунт, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 7 главы 3 Федерального закона от 07.12. 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28 декабря 2013г.) в случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления поселения, городского округа организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В настоящее время в сельском поселении Хулимсунт централизованные системы водоснабжения организованы в п. Хулимсунт и с. Няксимволь.

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой в п. Хулимсунт составляет 80%, исключение составляют отдалённые застройки частного сектора.

В с. Няксимволь обеспечены водой только общественные учреждения - школа, больница, детский сад. Вода поступающая из скважины не полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества» в связи с отсутствием технологической схемы очистки.

Полностью отсутствует централизованные системы водоснабжения в д. Усть-Манья и д. Нерохи.

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

- технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Хулимсунт сложились две технологические зоны централизованного водоснабжения:

1. технологическая зона централизованного водоснабжения на территории п. Хулимсунт. Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет Сосьвинское ЛПУ МГ;

2. технологическая зона централизованного водоснабжения на территории с. Няксимволь. Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет МУП «Березовонефтепродукт».

- две технологические зоны нецентрализованные системы холодного водоснабжения в д. Усть-Манья и д. Нерохи.

### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

#### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

п. Хулимсунт

Источником централизованного водоснабжения п. Хулимсунт являются подземные воды водоносного горизонта. Пользование скважинами осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами серия ХМН; номер 02280; вид ВЭ; срок действия с 30.07.2008 по 06.10.2016. Государственная регистрация 30.06.2008.

Недропользователем выступает ООО «Газпромтрансгаз Югорск».

Водозаборные сооружения расположены в центральной части населённого пункта и представлены 7-ю скважинами с установленным водоподъёмным оборудованием в тёплых павильонах.

Эксплуатируются 5 скважин № 951, 952, 953, 955, 959. Географические координаты центра водозабора: 62°52 20" с.ш. 61°37 56" в.д.

Забор воды осуществляется из водозаборных скважин, данные по дебету - не предоставлены. Водозабор эксплуатируется на неутверждённых запасах. Рассматриваемый район относится к категории надёжно обеспеченного ресурсами подземных вод, хотя и не имеет разведанных эксплуатационных запасов подземных вод.

По степени защищённости подземных вод от загрязнения воды п. Хулимсунт относится к условно защищённым.

Технологическая схема водоснабжения следующая:

Вода из скважин подаётся на водопроводную очистную станцию. Производительность водозаборных сооружений составляет 1500 м3/сут. (ВОС 1500). Далее вода поступает на водоочистные сооружения, под остаточным давление после барьерных фильтров подается в резервуары 2 объёмом 800 м³. Перекачка воды осуществляется насосной II подъёма имеющей 4 насосных агрегата KDN 40-200/210/А.

Далее вода подается на промышленную площадку Сосьвинского ЛПУ МГ и жилой посёлок. На промплощадке вода подается в резервуары КЦ 1 и КЦ 4 объёмом по 400 м³. С резервуаров вода забирается насосной II подъёма КЦ 1,2 с тремя насосными агрегатами WILO VERO NORM NP 80/250V-75/2-12 и 2 насосными агрегатами WILO MULTIVERT MVI 5204.

Вода после очистки, подаваемая потребителю, по своему составу не полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Водоочистные сооружения ВОС-1500 введены в эксплуатацию в 1999 г. Проектная мощность ВОС - 547,5 тыс. м3/год, фактическая мощность ВОС 293,0 тыс. м3/год.

При проектной производительности водозабора 1500 м3/сут., фактически в среднем за сутки добывается 1200 м3 воды, что составляет 80% от возможной добычи. В 2016 г. на ВОС добыто 227,07 тыс. м3.

На площадке водозаборных сооружений эксплуатируются 5 скважин:

- действующих – 5 шт., наблюдательных – 2 шт, требующих ремонта – нет. В работе постоянно находится две скважины, с чередованием включения оператором ВОС. Каждая скважина имеет павильон из сэндвич-панелей, который служит для защиты оборудования и самой скважины от атмосферных осадкой и поверхностных вод, а также для предотвращения доступа к оборудованию и скважине посторонних лиц.

Установленное оборудование – скважинные насосы марки ЭЦВ, производительностью 16 м3/ч

Технические характеристики водозабора в п. Хулимсунт приведены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4

Характеристика водозабора п. Хулимсунт

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих скважин, шт. | 5 |
| 2 | Марка насоса | ЭЦВ 6-16-140 |
| 3 | Подача, м3/ч | 16 |
| 4 | Напор, м | 140 |
| 5 | Мощность, кВт | 11 |
| 6 | Частота электродвигателя, об./мин | 3200 |
| 7 | Объем разрешённого отбора из источника водоснабжения, тыс. м3/год (м3/сут) | 730 (2000) |
| 8 | Проектная производительность, тыс. м3/год (м3/сут) | 547,5 (1500) |

Данные по износу элементов системы водоснабжения п. Хулимсунт:

Износ водозаборных сооружений - 25%;

Износ водоочистных сооружений - 30%;

Износ водопроводных сетей - 25%.

с. Няксимволь

Источником централизованного водоснабжения с. Няксимволь являются подземные воды.

Площадка водозаборных сооружений располагается в центральной части, в 100 м от территории котельной. Сооружения системы водоснабжения представлены двумя скважинами для забора воды и водонапорной башней.

Павильон для защиты оборудования скважины от атмосферных осадков и поверхностных вод, а также для предотвращения доступа к оборудованию и скважине посторонних лиц - не предусмотрен.

На артезианских скважинах при вводе в эксплуатацию рассчитаны погружные насосы марки ЭЦВ, производительностью 6,5 м3/ч, и в настоящее время стоят насосы марки ЭЦВ, производительностью 2,5 м3/ч.

Основное назначение артезианских скважин было обеспечение котельной питательной водой.

Водозаборные скважины не имеют очистных сооружений и обеззараживающих установок.

Работа скважин характеризуется цикличностью зависящей от потребления абонентами подымаемой воды. На скважинах отсутствуют приборы учёта, учёт добычи и отпуска воды в сеть - не ведётся.

Проектная производительность водозабора составляет 60 м3/сут. Фактически в среднем за сутки добывается 40 м3 воды, что составляет 67 % от возможной добычи воды.

Технические характеристики ВЗУ в с. Няксимволь приведены в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5

Характеристика водозабора с. Няксимволь

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих скважин, шт. | 2 |
| 2 | Марка насоса | ЭЦВ 4-2,5-65 |
| 3 | Подача, м3/ч | 2,5 |
| 4 | Напор, м | 65 |
| 5 | Мощность, кВт | 1,1 |
| 6 | Частота электродвигателя, об./мин | 3000 |
| 7 | Объем разрешённого отбора из источника водоснабжения, тыс. м3/год (м3/сут) | 52,6 (144) |
| 8 | Проектная производительность, тыс. м3/год (м3/сут) | 21,9 (60) |

д. Усть-Манья

Централизованное водоснабжение в д. Усть-Манья отсутствует. Источником децентрализованного водоснабжения являются поверхностные воды реки Северная Сосьва. В зимнее время забор воды для хозяйственно-питьевых целей производится из проруби на реке, индивидуально.

д. Нерохи

Централизованное водоснабжение в д. Нерохи отсутствует. Источником децентрализованного водоснабжения являются поверхностные воды реки Северная Сосьва. В зимнее время забор воды для хозяйственно-питьевых целей производится из проруби на реке, индивидуально.

#### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

п. Хулимсунт

Вода со скважин, по двум трубопроводам подаётся на станцию обезжелезивания. Водопроводная станция обезжелезивания подземных источников предназначена для обработки воды методом упрощённой аэрации. Обезжелезивание воды предусматривается путём фильтрации её через закрытые фильтры из кварцевого песка, с крупностью зёрен 0,8-1,8 мм. Высота слоя загрузки - 1,2 м. Скорость фильтрации 5 м/час.

Станция оборудована 12 фильтрами:

1 ступени - №№ 1,2,3,7,8,10;

2 ступени - №№ 4,5,6,11,12

Равномерное распределение поступающей воды по всем работающим фильтрам достигается при помощи общего коллектора диаметром 219 мм. Фильтрование представляет собой процесс прохождения осветляемой воды через слой фильтрующего материала. При фильтровании задержание частиц, загрязняющих воду, происходит в толще слоя фильтрующей песчаной загрузки, где эти частицы извлекаются из воды и удерживаются на зёрнах песка под действием сил прилипания.

Метод обезжелезивания воды фильтрованием основан на способности воды, содержащей двухвалентное железо и растворенный кислород при фильтровании через зернистый слой кварцевого песка выделять железо на поверхность зёрен.

Для окисления двухвалентного железа в трёхвалентное, задерживаемое фильтром в виде гидрата окиси, требуется обогащение воды кислородом.

Для обеспечения подачи кислорода в систему очистки воды (фильтра), где происходит обеззараживание воды и окисление (переводящее в нерастворимую форму) соединений железа, а также окисление растворенных органических соединений служат два воздухосборника компрессорного давления В-6,3–000–02, ёмкостью 6300 л каждый, давлением 8 кгс/см2.

Аэрация воды перед фильтрацией происходит при напуске её на фильтры, осуществляемом с разрывом струи без устройства специальных аэрационных сооружений. Степень насыщения воды кислородом зависит от скорости и высоты излива воды. Высота излива не менее 0,5-0,6 м, а скорость истечения не более 1,5-2,0 м/сек. Загрузка фильтра - кварцевый песок.

Фильтр представляет собой резервуар, в нижней части которого расположено дренажное устройство для отвода профильтрованной воды. На дренаж укладывается слой поддерживающего материала (гравий) и затем слой собственно фильтрующего материала. Вода в фильтры подаётся сверху и отводится снизу - через дренажное устройство.

Для поддержания заданного режима фильтрования, а также во избежания выделения воздуха в загрузке и связанного с этим перемешивания слоёв на фильтрах поддерживается высокий уровень воды - не менее чем 2,1 м над поверхностью фильтрующего материала.

При скором фильтровании значительно быстрее происходит загрязнение фильтра, требующее его очистки. Очистку скорых фильтров производят путём промывки фильтрующего материала обратным током чистой воды, подаваемой снизу через дренаж и проходящей через слои гравия и песка. Промывка фильтров производится 1 раз в сутки. В отдельных случаях необходимость промывки может быть вызвана ухудшением качества фильтрата (увеличение остаточного железа свыше 0,3 мг/л). При промывке фильтр выключается из работы, промывная вода подаётся снизу через дренажные устройства и проходит слои гравия и песка в обратном направлении. Скорость прохождения через фильтр промывной воды в несколько раз больше скорости фильтрования. Вода взмучивает песок и интенсивно омывает его от поступивших в процессе фильтрования загрязнений.

Во избежание смещения подстилающих слоёв и перемешивания фильтрующих слоёв загрузки при промывке включение и выключение фильтровальных сооружений производят с постепенным в течении 1-5 минут наращиванием или снижением расхода промывной воды. Качество отмывки загрузки оценивают по постоянству начальной потери напора при одинаковой скорости фильтрования для предыдущих и последующих рабочих циклов фильтровального сооружения. Промывная вода отводится через желоба. Сброс промывной воды производится в ручей при помощи насосной станции с предварительным отстаиванием в двух отстойниках.

После прохождения через фильтра вода поступает в накопительные ёмкости, из которых насосная станция 2-го подъёма подаёт воду в сеть.

Производительность фильтров (каждого) с №1 по №8 - 50 м3/час, с №9 по №12-70 м3/час. Фильтры оборудованы подводящими и отводящими трубопроводами с запорно-регулирующей арматурой и дренажом большого сопротивления.

Обеззараживание воды производится установкой ОВ IП-РКС (в настоящее время не работает).

Проектная производительность очистных сооружений составляет 14400 м3/сут. Фактическая производительность 3244 м3/сут. Принципиальная схема водопроводных очистных сооружений п. Хулимсунт приведена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. – Принципиальная схема водопроводных очистных сооружений п. Хулимсунт

Подаваемая потребителям вода не в полном объёме соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Водопроводные сети – тупиковые. Выполнены из стальных труб диаметрами 57-159 мм, общей протяжённостью 23,00 км.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населённом пункте в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III. Водозаборный узел компрессорной станции отнесён ко II категории в связи с наличием пожароопасного объекта – компрессорной станции.

с. Няксимволь

В системе водоснабжения с.Няксимволь система очистки питьевой воды отсутствуют. Вода из скважин подаётся потребителям без прохождения дополнительной очистки и водоподготовки.

Технология водоснабжения с. Няксимволь:

В скважине установлен насос, который подает в расположенную высоко над землёй ёмкость 10 м3 воду из скважины. Как только уровень воды достиг значения, когда вода наполнит ёмкость, насос вручную останавливают. Автоматика сигнального значения для остановки насоса отсутствует.

Вода из башни поступает в водопровод по закону сообщающихся сосудов, а когда она достигает минимального критического уровня, а это характеризуется снижением давления у потребителя (школа) по телефонному звонку вновь включается насос. Сигнальная автоматика отсутствует.

Этот метод имеет существенные недостатки. Водонапорная башня Рожновского из чёрного металла быстро ржавеет изнутри, она не может работать зимой, при отрицательных температурах. А напор воды регулировать не получится – он зависит только от высоты конструкции. Неудобное техническое водоснабжение.

Водоснабжение в сеть потребителям осуществляется самотёком без предварительной очистки.

Подаваемая потребителям вода не в полном объёме соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, выявлена необходимость строительства и развития существующей централизованной системы водоснабжения, с устройством объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, с использованием в качестве источника водоснабжения подземные воды. Строительства водозаборного узла, водопроводных очистных сооружений, обеспечивающих подготовку питьевой воды в достаточном количестве и требуемого качества с подачей в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий. В строительстве дополнительных сетей водоснабжения и закольцовки существующих.

Для решения имеющихся проблем в 2014 г. планируется построить комплекс водопроводных очистных сооружений, который будет расположен в центральной части населённого пункта.

д. Усть-Манья

Централизованное водоснабжение в д. Усть-Манья отсутствует. Источником водоснабжения являются поверхностные воды.

В зимнее время забор воды для хозяйственно-питьевых целей производится из проруби, индивидуально.

д. Нерохи

Централизованное водоснабжение в д. Нерохи отсутствует. Источником водоснабжения являются поверхностные воды.

В зимнее время забор воды для хозяйственно-питьевых целей производится из проруби, индивидуально.

Обеспеченность жилфонда сетями инженерной инфраструктуры в п. Хулимсунт находится на высоком уровне, а в с. Няксимволь, д. Усть-Манья и д. Нерохи является недостаточным для комфортного проживания.

Лабораторный контроль отбора проб и проведения анализов проводит аккредитованный испытательный лабораторный центр – Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в Березовском районе».

На основании проводимых лабораторных исследований вода, выдаваемая в сеть из ВЗУ п. Хулимсунт не в полном объёме соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования. Контроль качества».

Данные по показателям качества воды из подземных источников в марте 2013 г. по п. Хулимсунт приведены в таблице 2.1.6, в июне по с. Няксимволь (Няксимвольская средняя общеобразовательная школа) в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.6

Качество воды по ВЗУ п. Хулимсунт

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Точки отбора | ПДК, не > |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Запах при 20°С | балл | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Запах при 60°С | балл | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Привкус при 20°С | балл | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Цветность | град. | - | - | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 5 | Сухой остаток | мг/дм3 | - | - | 128,0 | 141,0 | 135,0 | 1000 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | - | - | 1 раз в год | 350 |
| 7 | Сульфаты | мг/дм3 | - | - | 1 раз в год | 500 |
| 8 | Железо общее | мг/дм3 | 6,62 | 6,62 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,3 |
| 9 | Жёсткость общая | мг-экв /дм3 | - | - | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 7 |
| 10 | Показатель рН |  | - | - | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6-9 |
| 11 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | - | - | 2,49 | 2,81 | 3,89 | 5 |
| 12 | Нитраты | мг/дм3 | - | - | 1 раз в год | 45 |
| 13 | Нитриты | мг/дм3 | - | - | 1 раз в год | 3 |
| 14 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм3 | - | - | 1 раз в год | 2,57 |

Таблица 2.1.7

Качество воды по ВЗУ с. Няксимволь

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Точки отбора | ПДК, не > |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Запах при 20°С | балл | 1 |  |  | 2 |
|  | Запах при 60°С | балл | 1 |  |  | 2 |
| 2 | Привкус при 20°С | балл | 1 |  |  | 2 |
| 3 | Цветность | град. | 14 |  |  | 20 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,31 |  |  | 1,5 |
| 5 | Сухой остаток | мг/дм3 |  |  |  | 1000 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 1 раз в год | 350 |
| 7 | Сульфаты | мг/дм3 | 1 раз в год | 500 |
| 8 | Железо общее | мг/дм3 | 0,5 |  |  | 0,3 |
| 9 | Жёсткость общая | мг-экв /дм3 |  |  |  | 7 |
| 10 | Показатель рН |  | 6,9 |  |  | 6-9 |
| 11 | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 |  |  |  | 5 |
| 12 | Нитраты | мг/дм3 | 1 раз в год | 45 |
| 13 | Нитриты | мг/дм3 | 1 раз в год | 3 |
| 14 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм3 | 1 раз в год | 2,57 |

На основании проводимых лабораторных исследований вода, выдаваемая в сеть из ВЗУ п. Хулимсунт не в полном объёме соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования. Контроль качества».

Исходя из приведённых показателей качества воды, следует заключение, что питьевая водопроводная вода с. Няксимволь не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Присутствует превышенная концентрация соединений железа.

п. Хулимсунт

Водопроводных очистных сооружений с резервуарами чистой воды (РЧВ) - 2 шт., объёмом 800 м3.

с. Няксимволь

Водопроводных очистных сооружений с резервуарами чистой воды (РЧВ) в с. Няксимволь нет. Имеется водонапорная башня Рожновского объёмом 10 м3.

Анализ представленных данных показывает, что существующие объёмы РЧВ позволяют вмещать аварийные запасы воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Достаточные объёмы регулирующих ёмкостей обеспечивают оптимальность работы насосных агрегатов.

#### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций приведены в пункте 2.1.4.1.

п. Хулимсунт.

Из резервуаров чистой воды насосной станцией второго подъёма вода подаётся на промышленную площадку Сосьвинского ЛПУ МГ и жилой посёлок.

На насосной станции установлены насосные агрегаты:

1. DAB KDN 40-200/210/А (Q=200 м3/ч, H=96 м., P=22 кВт.) – 4 шт. (в работе).

Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления, а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления;

2. К100-65-250 (Q=60 м3/ч, H =54 м., P = 22 кВт) – 2 шт. (в работе);

На промышленной площадке вода подается в резервуары 2, объёмом 400 м3 КЦ 4, в резервуары 3 объёмом 400 м³ КЦ 1.

С резервуаров вода забирается насосной станцией II подъёма КЦ 1,2,

− 3 насосных агрегата WILO VERO NORM NP 80/250V-75/2-12,

− 2 насосных агрегата WILO MULTIVERT MVI 5204.

Техническое состояние насосной станции второго подъёма - удовлетворительное.

с. Няксимволь

Из резервуара водонапорной башни вода подаётся самотёком непосредственно в сеть. Насосной станции второго подъёма не предусмотрено.

В таблице 2.1.8 представлена оценка эффективности подачи воды за 2016 год.

Таблица 2.1.8

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОС 1500 | 425808,5 | 227070 | 1,87 |

Удельное энергопотребление на подачу воды на 2016 год составило 1,87 кВтч/м3.

#### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

п. Хулимсунт

Трубопроводы от всех имеющихся в поселке ВЗУ, объединены в единую систему водоснабжения. Протяжённость водопровода эксплуатируемого Сосьвинским ЛПУ МГ составляет 23,0 км. Средний износ водопроводных сетей составляет - 25%.

Водопроводные сети – тупиковые. Выполнены из стальных труб диаметрами 32-300 мм.

Сведения о водопроводных сетях п. Хулимсунт приведены в таблице 2.1.9.

Таблица 2.1.9

Сведения о водопроводных сетях

| Наименование населенно-го пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Хулимсунт | 8,7 | 150 | сталь, ПНД | надземный на опорах, подземный в лотках | 1,8 | 1977-2008 | 25 |
|  | 7,8 | 100 | сталь |  |  | 1977-2008 | 25 |
|  | 2 | 80 | сталь |  |  | 1991-2005 | 25 |
|  | 4,5 | 50 | сталь |  |  | 1995-2008 | 25 |

В 2012г. проведено гидравлическое испытание систем и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Хулимсунт (акт гидравлического испытания от 14.06.2012). Сеть выдержала испытательное давление и признана пригодной к эксплуатации.

Водопроводная сеть п. Хулимсунт характеризуется отсутствием ветхих сетей, отсутствием аварий за 2013 г., заменой в 2012 г. всего 1,0 км водопроводных сетей.

Исходя из результатов гидравлического испытания, степени износа и отсутствия аварийных ситуаций в системе водоснабжения п. Хулимсунт не требуется перекладка устаревших сетей и водоводов.

По водопроводным сетям п. Хулимсунт в 2016 г. подано воды в сеть 75,504 тыс. м3.

Расход электроэнергии на подачу воды составляет 0,03 тыс. кВт/час. Данные элементы системы водоснабжения поселения характеризуют её в части надёжности. Во многом это определяется не высокой степенью износа и структурой материала труб.

Аварий и повреждений в 2016 г. не было.

Выводы по состоянию надёжности трубопроводов водопроводной сети.

Металлические трубы укладывались без внутренних защитных покрытий, поэтому имеют существенное обрастание, высокое удельное сопротивление и износ.

К тому же неудовлетворительное состояние стальных трубопроводов сетей водоснабжения п. Хулимсунт связано с почвенной и электрохимической коррозией металла. В целях повышения работоспособности трубопроводов системы водоснабжения поселения необходимо увеличить интенсивность её восстановления.

Надо иметь в виду, что не все трубы с истекшим сроком службы подлежат замене. Опыт эксплуатации и анализ зарубежных и отечественных исследований в области оценки надёжности и планирования восстановления трубопроводных коммуникаций показали, что подход, заключающийся в проведении ремонтно-восстановительных работ или реконструкции труб только там, где произошла авария, приводит к застою в области реконструкции сетей. Необходима научно обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на технико-экономическом анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надёжности и экологической безопасности трубопроводов.

При выборе методов восстановления требуемой надёжности трубопроводов приоритетом должны быть выбраны методы бестраншейной (без производства земляных работ) реконструкции. Эти методы на сегодняшний день являются наиболее актуальными как для коммунальных служб, так и для потребителей воды.

с. Няксимволь

В ведении МУП «Берёзовонефтепродукт» на территории с. Няксимволь находятся котельная и 0,34 км водопроводных сетей. Износ водопроводных сетей составляет более 30%.

Водопроводная сеть с. Няксимволь является незначительным элементом системы водоснабжения поселения в части надёжности. Во многом это определяется не высокой протяжённостью системы, степенью износа и структурой материала труб.

Основная водопроводная сеть тупиковая, преимущественно из стальных труб, диаметрами 76 мм. Общая протяжённость – 0,34 км. Прокладка сетей надземная в изоляции фольгированным утеплителем Ursa, совместно с сетями теплоснабжения.

Сведения о водопроводных сетях с. Няксимволь приведены в таблице 2.1.10.

Таблица 2.1.10

Сведения о водопроводных сетях

| № п/п | Наименование участка | Материал | Диаметр, мм | Протяжённость, км | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальный 1/2 | Сталь | 76 | 5 | 10 | 2002 |
| 2 | Квартальный 2/2 | Сталь | 76 | 15 | 10 | 2002 |
| 3 | Квартальный 2 | Сталь | 76 | 30 | 10 | 2002 |
| 4 | Квартальный 3 | Сталь | 76 | 30 | 10 | 2002 |
| 5 | Квартальный 3/1 | Сталь | 76 | 30 | 10 | 2002 |
| 6 | Квартальный 3/2 | Сталь | 76 | 30 | 10 | 2002 |
| 7 | Квартальный 4 | Сталь | 76 | 20 | 10 | 2002 |
| 8 | Квартальный 5 | Сталь | 76 | 60 | 10 | 2002 |
| 9 | Квартальный 5/1 | Сталь | 76 | 30 | 10 | 2002 |
| 10 | Квартальный 5/2 | Сталь | 76 | 90 | 10 | 2002 |
|  | Всего |  |  | 340 |  |  |

#### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении СП Хулимсунт, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

По информации, полученной от Сосьвинского ЛПУ МГ и МУП «Березовонефтепродукт» предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды – не выдавалось.

Существующими техническими проблемами, возникающими при водоснабжении сельского поселения Хулимсунт является:

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные сооружения требуют реконструкции и капитального ремонта.

Неэффективность работы узлов обеззараживания и обезжелезивания водопроводных очистных сооружений;

Отсутствие зоны санитарной охраны первого пояса (с. Няксимволь);

Низкий уровень оснащения сельского поселения системой централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

Водонапорная башня Рожновского (с. Няксимволь) требует капитального ремонта. В зимний период ощущается дефицит воды в связи с невозможностью полного наполнения из-за промерзания, что ведёт к значительному снижению полезного объёма башни, для создания требуемого напора в сети;

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей приводит к вторичному загрязнению подаваемой потребителю питьевой воды, одним из признаков которого является повышенное содержание железа;

Увеличение потерь воды при транспортировке;

Снижение надёжности всей системы водоснабжения.

К нерациональному и неэкономному использованию поверхностных вод можно отнести использование воды на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

#### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории п. Хулимсунт действует централизованная система теплоснабжения. Источником централизованного теплоснабжения являются утилизаторы компрессорной газовой станции промышленной площадки Сосьвинского ЛПУ МГ, через котлы-утилизаторы. Применяемый температурный график – 95/70ºС.

Также на территории поселка находятся две газовые отопительные водогрейные котельные, переведённые в резерв. Применяемый температурный график – 95/70ºС. Одна из котельных находиться на территории компрессорной станции «Сосьвинская» и одна на территории населённого пункта.

Протяжённость тепловых сетей составляет около 20 км в двухтрубном исчислении. Сети теплоснабжения проложены в надземном исполнении и подземно в непроходных каналах на территории жилого посёлка, примерно поровну. Материал изоляции – минераловатные маты с покрывным слоем из оцинкованной стали при надземной прокладке и минераловатные маты с покровным слоем из стекловолокна при подземной. Способ регулирования отпуска теплоты качественный, по закрытой схеме теплоснабжения и присоединением абонентов по зависимой и независимой схеме присоединения.

На территории с. Няксимволь действует централизованная система теплоснабжения. Источником централизованного теплоснабжения являются котельная МУП «Берёзовонефтепродукт».

Протяжённость тепловых сетей составляет около 700 метров в двухтрубном исполнении. Сети теплоснабжения проложены в надземном (над дорогой) и в подземном бесканальном способе с утеплителем Isover. Способ регулирования отпуска теплоты качественный, по закрытой схеме теплоснабжения и непосредственным присоединением абонентов. Применяемый температурный график - 95/700С.

Часть абонентов в с. Няксимволь производит несанкционированный отбор воды из системы отопления на нужды ГВС. В связи с этим предлагается оборудовать у данных потребителей индивидуальными тепловыми пунктами для производства горячей воды. Список абонентов требующих организации централизованного горячего водоснабжения приведён в таблице 2.1.11.

Таблица 2.1.11

Список абонентов требующих организации централизованного ГВС

| № п/п | Наименование абонента | Адрес | Присоединённая нагрузка, отопление, вентиляция и ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница | Школьный переулок 4/1 | 0,232 |
| 2 | Школа | Школьный переулок 4/2 | 0,359 |
| 3 | Детский сад | Школьный переулок 4/3 | 0,116 |
| 4 | Администрация | Школьный переулок 4/4 | 0,046 |
|  |  |  | 0,753 |

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория сельского поселения Хулимсунт не относится к территории распространения вечномёрзлых грунтов. Дополнительных технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется.

Предотвращение замерзания воды зимний период в трубопроводах водоснабжения обеспечивается их качественной изоляцией и совместной прокладкой с трубопроводами системы теплоснабжения.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения в п. Хулимсунт находятся:

- в муниципальной собственности Администрации сельского поселения Хулимсунт:

− водовод (ввод в эксплуатацию 2004 г., протяжённость 495,0 п.м.);

− пожарный водоём (2004 г., V = 75 м3 - 2 шт.) на основании договора безвозмездной передачи № 05/БПер от 31.01.2014.

- Сосьвинского ЛПУ МГ. Имущество, задействованное для оказания услуг водоснабжения потребителям передано Сосьвинскому ЛПУ МГ от Администрации сельского поселения Хулимсунт в исполнение Распоряжения Администрации сельского поселения Хулимсунт от 22.04.2010 №58 «О передаче имущества в хозяйственное ведение» по акту приёма-передачи.

Собственность объектов централизованной системы водоснабжения в с. Няксимволь не установлена. Эксплуатацию объектов осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Березонефтепродукт».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Развитие централизованной системы водоснабжения сельского поселения Хулимсунт на период до 2024 года направлено на обеспечение доступности абонентов централизованного водоснабжения, качеством в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий, с целью обеспечения нового строительства и реконструкции объектов систем водоснабжения сельского поселения, оперативного контроля за её гидравлическим режимом, для решения задач по развитию и повышению надёжности этой системы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения Хулимсунт.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения СП Хулимсунт являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Определением, данным пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), целевыми показателями централизованной системы водоснабжения являются «…показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надёжности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…».

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013) «К показателям надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии со статьёй 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По состоянию, на момент разработки схемы водоснабжения сельского поселения Хулимсунт, по информации полученной от Сосьвинского ЛПУ МГ и МУП «Березовонефтепродукт», инвестиционная и производственная программы для указанных организаций в установленном порядке, не утверждены. Вследствие отсутствия инвестиционной и производственных программ Сосьвинского ЛПУ МГ и МУП «Березовонефтепродукт»» плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности для организаций, не установлены.

Динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

| Группа | Целевые показатели | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 1 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 25 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 80 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, % |  |
|  | население | 95 |
|  | промышленные объекты | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 0 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/год | 6,78 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | На водоподготовку | 1,87 |
|  |  | На подачу | 0,03 |

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития СП Хулимсунт

Варианты развития сп Хулимсунт могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Вариант I прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

Согласно генеральному плану сп Хулимсунт демографическая ситуация поселения довольно стабильна. Поэтому в качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и водоотведения выбран промежуточный вариант с увеличением численности населения до 2612 человек к 2024 г.

Данные по численности населения на перспективу по населенным пунктам сп Хулимсунт - п. Хулимсунт, с. Няксимволь, д. Нерохи и д. Усть-Манья предоставлены Администрацией сельского поселения Хулимсунт и показаны в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Численность населения по годам расчётного периода

| Наименование населенных пунктов | Численность населения на начало года, чел.: |
| --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| п. Хулимсунт | 1630 | 1660 | 1673 | 1700 | 1727 | 1750 | 1775 | 1800 |
| с. Няксимволь | 630 | 641 | 652 | 663 | 674 | 685 | 696 | 707 |
| д. Усть-Манья | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| д. Нерохи | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего: | 2330 | 2376 | 2405 | 2448 | 2491 | 2530 | 2571 | 2612 |

Данные по перспективной застройке сельского поселения Хулимсунт на расчётный период до 2024 гг. определены по Генеральному плану сельского поселения Хулимсунт, с учётом текущих задач и планов, определённых администрацией поселения. Данные по планируемому размещению и сносу строительных фондов сельского поселения Хулимсунт представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Планируемое размещение и снос строительных фондов в сельского поселения Хулимсунт

| Период | Наименование единицы территориаль-ного деления | Сносимые здания, тыс. м2, количество жителей | Планируемые к строительству здания, тыс. м2, количество жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые и многоквартирные дома | Общест-венные здания | Производственные здания промышленных предприятий |
|  |  |  | 1-4 этажа | 5 этажей и выше |  |  |
| 2017 г | п. Хулимсунт |  | 4150 |  | 2890 | 1710 |
|  | с. Няксиволь |  |  |  |  |  |
|  | д. Усть-Манья |  |  |  |  |  |
|  | д. Нерохи |  |  |  |  |  |
|  | Всего по СП | 9931 | 4150 |  | 2890 | 1710 |
| 2018 г | п. Хулимсунт |  | 1120 |  |  |  |
|  | с. Няксиволь |  |  |  |  |  |
|  | д. Усть-Манья |  |  |  |  |  |
|  | д. Нерохи |  |  |  |  |  |
|  | Всего по СП | 10757 | 1120 |  |  |  |
| 2019 г | п. Хулимсунт |  | 140 |  | 275 | 500 |
|  | с. Няксиволь |  |  |  |  |  |
|  | д. Усть-Манья |  |  |  |  |  |
|  | д. Нерохи |  |  |  |  |  |
|  | Всего по СП | 1500 | 140 |  | 275 | 500 |
| 2020 г | п. Хулимсунт |  | 1070 |  | 3080 |  |
|  | с. Няксиволь |  |  |  |  |  |
|  | д. Усть-Манья |  |  |  |  |  |
|  | д. Нерохи |  |  |  |  |  |
|  | Всего по СП |  | 1070 |  | 3080 |  |
| 2021 г | п. Хулимсунт |  |  |  | 2240 |  |
|  | с. Няксиволь |  |  |  |  |  |
|  | д. Усть-Манья |  |  |  |  |  |
|  | д. Нерохи |  |  |  |  |  |
|  | Всего по СП |  |  |  | 2240 |  |
| 2022 г | п. Хулимсунт |  |  |  | 1610 |  |
|  | с. Няксиволь |  |  |  |  |  |
|  | д. Усть-Манья |  |  |  |  |  |
|  | д. Нерохи |  |  |  |  |  |
|  | Всего по СП |  |  |  | 1610 |  |
| 2023 г | п. Хулимсунт |  |  |  | 370 | 580 |
|  | с. Няксиволь |  |  |  |  |  |
|  | д. Усть-Манья |  |  |  |  |  |
|  | д. Нерохи |  |  |  |  |  |
|  | Всего по СП |  |  |  | 370 | 580 |
|  |  | 22188 | 6480 | 0 | 10465 | 2790 |

Исходя из сценария развития сельского поселения Хулимсунт предусматривается также один сценарий развития централизованной системы водоснабжения поселения, включающий в себя:

поддержание существующих сетей в технически удовлетворительном состоянии, не допущении высоких потерь в сетях и ухудшения качества транспортируемой питьевой воды;

строительство новых сетей и сооружений централизованного водоснабжения для обеспечения перспективной застройки поселения;

реконструкцию и модернизацию существующих сооружений системы водоснабжения.

Исходя из сценария развития сп. Хулимсунт определен спрос на воду на расчётный срок. Существующее и на расчетный срок (до 2024г) водопотребление по п. Хулимсунт показано в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Водопотребление по п. Хулимсунт

| № п/п | Наименование | Население, чел. | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчётный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 1800 | 145 | 261 | 313,2 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 1800 | 30 | 54 | 64,8 |
| 3 | Местное производство и неучтённые расходы % | - | - | 52,2 | 62,64 |
| Итого по населённому пункту: | 367,2 | 440,64 |

Водопотребление по с. Няксимволь в течение расчетного срока планируется без изменения, но может быть уточнено при актуализации схемы водоснабжения.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

п. Хулимсунт

Общий баланс подачи и реализации воды, включая составляющие потери питьевой воды (неучтённые расходы) приведён в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Общий баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | п. Хулимсунт за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего: | куб. м | 227070 |
| 1.1 | -из поверхностных источников | куб. м | - |
| 1.2 | -из подземных источников | куб. м | 227070 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | куб. м | 227070 |
| 3 | Расходы на собственные нужды | куб. м | 148940 |
| 4 | Получено воды со стороны | куб. м | - |
| 5 | Потери воды в сетях | куб. м | 2000 |
| 6 | Полезный отпуск воды: | куб. м | 225070 |
| 6.1 | -отпуск потребителям (продажа), всего: | куб. м | 75504 |
| 6.1.1 | -населению | куб. м | 71051 |
| 6.1.2 | -бюджетные организации | куб. м | 4253 |
| 6.1.3 | -прочие потребители | куб. м | 200 |
| 7 | Отпуск воды потребителям технического качества | куб. м | 0 |

Анализ составляющих потерь питьевой воды (неучтённые расходы) позволяет оценить их как допустимые.

с. Няксимволь

Учет подачи воды в сеть и потребление ее потребителем, а также расчеты за потребляемую воду в с. Няксимволь не ведутся. Исходя из этого, составить общий баланс подачи и реализации воды, включая составляющие потерь питьевой/технической воды (неучтённые расходы) по с. Няксимволь – не представляется возможным.

На территории сп Хулимсунт централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В системе водоснабжения сельского поселения Хулимсунт сложились две независимые технологические зоны централизованного водоснабжения: технологическая зона п. Хулимсунт и технологическая зона с. Няксимволь. Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия представлена в таблице 2.3.2. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,2.

Таблица 2.3.2

| Населенный пункт | Отпуск воды (с учетом потерь воды) на 2016 год | Реализовано горячей воды | Реализовано технической воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/max сут | м3/сут | м3/год | м3/год | м3/год |
| п. Хулимсунт | 746,5 | 622,1 | 227070 | 0 | 0 |
| с. Няксимволь | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |

Проектная производительность ВЗУ, по территориям сп. Хулимсунт (территориальный баланс) представлено в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3

Территориальный водный баланс

| № п/п | Наименование населённого пункта | Производительность ВЗУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Хулимсунт | 1500 |
| 2 | с. Няксимволь | 21,9 |

### Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов в сп. Хулимсунт (п. Хулимсунт) приведён в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4

Структурный баланс реализации питьевой воды

| Показатели | единица измерения | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано потребителю в т.ч. | тыс. м3 | 292 | 282,9 | 273 | 245,68 | 225,07 |
| население | тыс. м3 | 87,21 | 78,26 | 76,23 | 78,53 | 71,051 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 182,49 | 180,64 | 172,07 | 145,34 | 4,253 |
| прочие предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - | 0,2 |
| собственные нужды | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 148,94 |
| Реализовано горячей воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проанализировав данные по объему отпущенной воды по разным группам потребителей, можно утверждать, что производственная зона является основным потребителем воды.

### Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп, установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, применяемые для расчёта размера платы за потребляемые коммунальные услуги при отсутствии приборов учёта.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, подключённых к системам централизованного водоснабжения в м3 на 1 человека в месяц представлены в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив холодного водоснаб-жения | Норматив горячего водоснаб-жения | Норматив водоотве-дения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством | 3,901 | 3,418 | 7,319 |
| 2 | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| 3 | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| 4 | Жилые дома квартирного типа без ванн | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| 5 | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 3,901 | 3,418 | 7,319 |
| 6 | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на этажах и в секциях | 2,782 | 2,375 | 5,157 |
| 7 | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,29 | 1,637 | 3,927 |
| 8 | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 4,446 | 2,873 | 7,319 |
| 2 | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| 3 | Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| 4 | Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 2,718 | 1,076 | 3,794 |
| 5 | Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 4,446 | 2,873 | 7,319 |
| 6 | Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,155 | 2,002 | 5,157 |
| 7 | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| 8 | Жилые дома и общежития ко- ридорного типа без душевых и ванн | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |
| 9 | Жилые дома и общежития квартирного типа, с септиками, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,704 | - | 6,704 |
| 10 | Жилые дома с централизованной канализацией/септиками, без ванн оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,089 | - | 6,089 |
| 11 | Жилые дома с ХВС, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,227 | - | 4,227 |
| 12 | Жилые дома с централизованной канализацией, без ванн, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,612 | - | 3,612 |
| 13 | Жилые дома с ХВС, септиками, с ваннами, с душем | 5,323 | - | 5,323 |
| 14 | Жилые дома с ХВС, септиками, с ваннами, без душа | 3,793 | - | 3,793 |
| 15 | Жилые дома с ХВС, септиками, без ванн, с душем | 4,708 | - | 4,708 |
| 16 | Жилые дома с ХВС, септиками, без ванн, без душа | 3,178 | - | 3,178 |
| 17 | Жилые дома с ХВС, септиками, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,474 | - | 3,474 |
| 18 | Жилые дома только с ХВС, без канализации | 1,641 | - | 1,641 |
| 19 | Жилые дома и общежития квартирного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,704 | - | 6,704 |
| 20 | Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | - | 3,927 |
| 21 | Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 2,397 | - | 2,397 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах приведены в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды

| Норматив потребления холодного водоснабжения на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,027 |
| --- | --- | --- |
| Норматив потребления горячего водоснабжения на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,027 |
| Общий норматив потребления водоснабжения на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах | м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,054 |

Фактическое водопотребление населением по сп. Хулимсунт 9п. Хулимсунт) приведено в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7

Фактическое водопотребление населением

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в год | тыс. м3 | 87,21 | 78,26 | 76,93 | 78,53 | 71,051 |
| 2 | в сутки | м3 | 238,9 | 214,4 | 210,8 | 215,2 | 194,66 |
| 3 | Удельное водопотребление | л/сут*чел | 189,6 | 168,2 | 159,7 | 143,7 | 121,7 |
| 4 | Численность обслуживаемого населения | чел. | 1260 | 1275 | 1320 | 1497 | 1600 |

Динамика изменения потребления холодной воды жителями сп. Хулимсунт неоднозначна, всё же можно предположить перспективное снижение удельного водопотребления при дальнейшем переходе на приборный учет, что будет стимулировать сбережение воды, как населением, в виде затрат на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета.

Величины удельного водопотребления населением п. Хулимсунт и с. Няксимволь лежат в пределах существующих норм. Детальный расчет балансов водопотребления на основании действующих нормативов не произведен т.к. отсутствует информация по абонентам в разрезе категорий благоустройства. На остальной территории применяется децентрализованное водоснабжение, объем которого в расчетах не учитывается.

### Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Учёт добытой воды в п. Хулимсунт на скважинах осуществляется приборами учета ВМГ.

Таблица 2.3.8

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| Артскважина №951 | ВМГ 80 |
| Артскважина №952 | ВМГ 80 |
| Артскважина №953 | ВМГ 80 |
| Артскважина №955 | ВМГ 80 |
| Артскважина №959 | ВМГ 80 |
| Вход ВОС 1500 | ВМГ 150 |

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учёта, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 80%, обеспеченного качественной питьевой водой 80%.

Оснащение потребителей приборами учёта отображены в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9

Оснащение потребителей приборами учёта

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Единица измерения | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват абонентов приборами учёта воды, в т.ч. | % |  |
| 1.1 | население | % | 95 |
| 1.2 | бюджетные организации | % | - |
| 1.3 | промышленные объекты | % | 100 |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятия по установке приборов учета не планируются. Подробная поадресная информация отсутствует.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Рассматриваемый район относится к категории надёжно обеспеченного ресурсами подземных вод, что не ограничивает расширение водозабора в ближайшей перспективе.

В с. Няксимволь объем водопотребления сдерживает отсутствие системы очистки воды и разветвленной системы транспортировки воды от ВЗУ до потребителей. Существующая производительность ВЗУ имеет резерв мощности, что позволяет подключение к ней новых абонентов.

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.3.10.

Таблица 2.3.10

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ п. Хулимсунт | 1500 | 622 | 878 (58%) |
| ВЗУ с. Няксимволь | 21,9 | н/д | н/д |

Как видно из таблицы существующие водозаборные сооружения работают менее половины своих производственных мощностей, поэтому дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения нет, и существует резерв порядка 60%.

### Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития СП Хулимсунт, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Для сп Хулимсунт установлен один сценарий развития. Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2024 г. рассчитанные на основании данных о расходе горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозные значения баланса водопотребления по п. Хулимсунт на расчетный срок приведены в таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11

Значения прогнозного баланса водопотребления на расчетный срок

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление в год | тыс. м3 | 133,31 | 160,7 |
| 2 | Водопотребление в сутки | м3 | 365,49 | 440,64 |

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Обслуживание централизованных систем теплоснабжения сельского поселения Хулимсунт осуществляют два производственных теплоснабжающих предприятия:

- теплоснабжение потребителей деревни Хулимсунт осуществляется от источников тепловой энергии и тепловых сетей, обслуживаемых Сосьвинским ЛПУ МГ. К тепловым сетям котельной, эксплуатируемым этим предприятием, присоединено 131 здание, общей площадью 95730 м2;

- теплоснабжение потребителей села Няксимволь осуществляется от источников тепловой энергии и тепловых сетей, обслуживаемых МУП «Березовонефтепродукт». К тепловым сетям котельной, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 5 зданий, общей площадью 4 тыс. м2.

В таблице 3.11. приведены параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным на территории сп. Хулимсунт.

Таблица 2.3.11

Источники тепловой энергии, расположенные на территории сельского поселения Хулимсунт

| № п/п | Название котельной | Месторасположение котельной | Параметры установленной мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «Березовонефтепродукт» | с. Няксимволь, Школьный переулок, 4/1 | 2 |
| 2 | Котельная Сосьвинского ЛПУ МГ | п. Хулимсунт, территория промплощадки Сосьвинского ЛПУ МГ | 52 |
| 3 | Резервная котельная жилого посёлка | п. Хулимсунт | 21 |

Тепловые сети в сельском поселении Хулимсунт используются для транспортировки теплоносителя на нужды отопления от источников тепловой энергии, эксплуатируемых организациями, занятыми в сфере теплоснабжения, до конечного потребителя. Тепловые сети п. Хулимсунт находятся в собственности и обслуживаются специалистами Сосьвинского ЛПУ МГ.

Протяжённость тепловых сетей на момент разработки схемы водоснабжения составляет около 20 км в двухтрубном исчислении. Присоединение внутридомовых систем отопления к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчётной тепловой нагрузке – 95/700С.

Тепловые сети с. Няксимволь обслуживаются теплоснабжающей организацией МУП «Березовонефтепродукт». К ним подключены общественные здания социально-культурного назначения. Сеть выполнена в двухтрубном исполнении и предназначена для транспортировки теплоты только на нужды отопления. Однако, часть абонентов производит несанкционированный отбор воды из системы отопления на нужды ГВС.

На территории сельского поселения Хулимсунт централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется. Изменений в последующие годы не предполагается.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ отчётных данных Сосьвинского ЛПУ МГ о потреблении воды показал, что в последние 5 лет отмечается тенденция снижения общей величины подачи воды в сеть. Снижение расходов отмечается практически по всем группам потребителей.

При этом величины удельных расходов потребления воды населением практически неизменны. Общее водопотребление снижается в основном только за счёт снижения численности населения и установки приборов учета.

Сложившаяся тенденция позволяют прогнозировать изменение показателей удельного водопотребления жителей поселения на период до 2024 г.

п. Хулимсунт

Система водоснабжение п. Хулимсунт принята с учётом его развития на расчётный срок – 2024 г. Все расчёты выполнены на конец расчётного периода.

Систему водоснабжения для населённого пункта предусмотрено сохранить централизованную. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п. 5.1. Свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» принято 145 л/сут.

При расчёте общего водопотребления для населённого пункта в связи с отсутствием данных и стадией проектирования учтено примечание 4 таблицы 1 Свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - количество воды на неучтённые расходы приняты дополнительно в процентах от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населённого пункта равными 20%.

Также, в связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 Свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчёте на одного жителя принято 30 л/сут с учётом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населённого пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчётный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населённом пункте определён в соответствии с п. 5.2. Свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определён при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,3.

Расчётные часовые расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в населённом пункте определены с учётом коэффициентов α - коэффициента, учитывающего степень благоустройства зданий и коэффициента β – учитывающего количество жителей в населённом пункте, в соответствии с п. 5.2. Свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Результаты расчётов водопотребления населённого пункта п. Хулимсунт сведены в таблицу 2.3.12.

Таблица 2.3.12

Водопотребление населённого пункта п. Хулимсунт

| № п/п | Наименование | Население, чел | Норма водопотреб--ления, л/сут*чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчёт-ный срок |  | Qсут. ср | Qсут. max |
| п. Хулимсунт |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 1537 | 1800 | 125 | 225 | 292,5 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 1000 | 30 | 30 | 39 |
| 3 | Местное производство и неучтённые расходы % | 20 | - | - | 51 | 66,3 |
| Итого по населённому пункту: | 306 | 397,8 |

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление сельского поселения Хулимсунт приведены в таблице 2.3.13.

Таблица 2.3.13

Перспективные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды п. Хулимсунт и с. Няксимволь

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Среднесуточная норма на ед. изм. | Водопотребление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут., м³/сут | Годовое, тыс. м³/год | Макс. сут., м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| п. Хулимсунт |
| 1-й этап на 2019 г | Хозяйственно -питьевые нужды | чел | 1750 | 145 | 253,75 | 92,62 | 329,88 | 32,16 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15 | - | 38,06 | 13,89 | 49,48 | 4,82 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1750 | 30 | 52,5 | 6,3 | 68,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 344,31 | 112,81 | 447,61 | 36,99 |  |
| 2-й этап на 2024 г | Хозяйственно -питьевые нужды | чел | 1800 | 145 | 261 | 95,27 | 339,3 | 33,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15 | - | 39,15 | 14,29 | 50,9 | 4,96 | 1,2,3,5 |
|  | Полив | чел | 1800 | 30 | 54 | 6,48 | 70,2 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 300,15 | 116,03 | 460,4 | 39,04 |  |
| с. Няксимволь |
| 1-й этап на 2019 г | Хозяйственно -питьевые нужды | чел | 685 | 145 | 99,33 | 36,25 | 129,12 | 15,39 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15 | - | 14,9 | 5,44 | 2,23 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 685 | 30 | 20,55 | 2,466 | 26,715 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 134,77 | 44,16 | 158,07 | 15,65 |  |
| 2-й этап на 2024 г | Хозяйственно -питьевые нужды | чел | 740 | 145 | 107,3 | 39,16 | 139,49 | 13,6 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15 | - | 16,1 | 5,87 | 20,92 | 2,49 | 1,2,3,5 |
|  | Полив | чел | 740 | 30 | 22,2 | 2,664 | 28,86 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 145,6 | 47,7 | 189,27 | 16,09 |  |
| Всего на 2019 год: | чел | 2435 |  | 353,08 | 128,87 | 459 | 47,55 |  |
| Всего на 2024 год: | чел | 2540 |  | 368,3 | 134,43 | 478,79 | 46,68 |  |

Примечание:

- Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2 дня).

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 и введён в действие с 01 января 2013).

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утверждён приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введён в действие с 01 января 2013).

- Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Следует отметить, что показатель удельного водопотребления на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды населения к 2024 году может быть снижен за счёт рационального водопользования, модернизации системы, сокращения всех видов потерь воды и перехода населения на расчёты за водопотребление по приборам учёта.

Действующие предприятия и организации поселения во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережениии о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предпринимают меры для снижения водопотребления от сети. Устанавливаются системы оборота и регенерации воды, используемой для технических целей (на охлаждение, например), устанавливается современное сантехническое оборудование – с чем и связано снижение водопотребления в данном секторе.

Перспективные удельные расходы на полив приняты 30 л/сут*чел.

В целом объективные тенденции к снижению потребления воды в сельском поселении Хулимсунт, как и в других регионах мира, обуславливаются следующими причинами:

сокращением количества промышленных предприятий и их мощностей;

применением оборотных систем водоснабжения и других эффективных технологических мероприятий по снижению расхода воды на промышленных предприятиях;

повсеместной установкой приборов учёта расхода воды (промышленных, домовых, квартирных);

снижением утечек воды в санитарных приборах, трубопроводах и сооружениях (совершенствование эксплуатации оборудования в ЦТП, установка водосберегающей арматуры, снижение избыточных давлений в системах, восстановление трубопроводов).

Снижение водопотребления обусловило уменьшение расходов воды в трубопроводах, и в тоже время, привело к ряду проблем по эксплуатации сооружений и трубопроводов:

из-за уменьшения расходов воды снизились скорости движения воды в трубопроводах и увеличились сроки обмена воды;

снижение кратности обмена воды обусловило изменение качества воды в трубопроводах;

снижение расходов и подач воды вызвало нарушение проектных условий оптимальности режимов работы сооружений;

изменение режимов работы насосных станций, обусловило уменьшение к.п.д. насосных установок.

Все это приводит к росту эксплуатационных затрат предприятия Сосьвинского ЛПУ МГ, обусловленных необходимостью проведения дополнительных работ по промывке, контролю качества и т.д.

Важно отметить, что существующие водораспределительные сети планировались, исходя из постоянного роста объёмов водопотребления. Поэтому в настоящее время в условиях реального сокращения объёмов, диаметры сетей и магистралей могут оказаться завышенными.

Развитие системы водоснабжения будет осуществляться согласно прогнозу прироста нагрузок на вводимом жилье. Вместе с тем мероприятия рационализации водопользования позволят стабилизировать нагрузку на водопроводные сети.

### Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам

Сосьвинское  ЛПУ МГ  является организацией,  осуществляющей холодное водоснабжение, эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения в п. Хулимсунт.

По  отчётам  Сосьвинского ЛПУ МГ  в  соответствии с существующим положением п. Хулимсунт имеет следующую территориальную структуру централизованного потребления питьевой воды:

-  технологическая зона централизованного водоснабжения  промплощадки КС  Сосьвинского ЛПУ МГ  и  зона централизованного водоснабжения посёлка ограниченная территорией п. Хулимсунт.

МУП «Березовонефтепродукт» является организацией,  осуществляющей холодное водоснабжение, эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения в с. Няксимволь.

По отчётам  МУП «Березовонефтепродукт» в соответствии с существующим положением с. Няксимволь  имеет следующую территориальную структуру централизованного потребления питьевой воды:

-  технологическая зона централизованного водоснабжения ограниченная территорией с. Няксимволь.

### Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основным потребителем питьевой воды сельского поселения Хулимсунт  является население. Прогнозное соотношение  объёмов  потребляемой воды по потребителям  населённых пунктов сельского поселения Хулимсунт – п. Хулимсунт и с. Няксимволь, представлено на рисунке 2.3.1. – 2.3.2.

Прогнозные расходы по потребителям  приведены в  разделе  3.12 «Перспективные балансы водоснабжения» настоящей схемы водоснабжения.

Сведения о планируемом потреблении воды представлены в таблице 2.3.14 и фактические и планируемые потери воды в таблице 2.3.15.

Таблица 2.3.14

Сведения о планируемом потреблении воды на 2014 г.

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Планируемое годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 660,96 |
| 2 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 33,05 |
| 3 | Объем реализации воды, в т.ч. | тыс. м3 | 627,91 |
| 3.1 | - отпущено воды другим водопроводом | тыс. м3 | 0 |

Таблица 2.3.15

Сведения о фактических и планируемых потерях воды

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчётный период 2015 год | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Хулимсунт |  |  |  |
| 1 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 2 | 0 |
|  | с. Няксимволь |  |  |  |
| 1 | Потери воды в сети | тыс. м3 | н/д | 0 |

Рисунок 2.3.1 - Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов п. Хулимсунт

Рисунок 2.3.2 - Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов с. Няксимволь

### Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды определяется путём оценки или  учёта произведённой, потреблённой и потерянной воды.

Расчётная величина потерь воды на 1 км водопроводной сети сельского поселения Хулимсунт составила 6,78 куб. м. в сутки, что значительно ниже величины утечки в трубопроводах систем водоснабжения других различных городов Российской Федерации и составляет 25% по отношению к добытой воде.

Утечки воды включают:

-расходы воды при авариях и повреждениях на  водопроводной сети до их локализации;

-расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

-скрытые утечки воды из водопроводной сети и ёмкостных сооружений.

Вывод: Анализ  фактически сложившихся  к 2017 году величин неучтённых расходов и потерь воды и практика эксплуатации показали, что имеются организационно-технические  возможности по снижению всех видов потерь воды и неучтённых  расходов в системе водоснабжения  сельского поселения Хулимсунт  (при соответственном материально-техническом и финансовом обеспечении).

Очевидно, что для реализации прогнозного водного баланса и снижения всех видов потерь воды необходимо  решить стратегическую задачу повышения надёжности  системы водоснабжения путём увеличения объёмов перекладки и реконструкции трубопроводов, разработать и реализовать  Программу мероприятий по повышению надёжности сети и снижению потерь воды в системе водоснабжения.

### Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Присоединение абонентов осуществляется в соответствии с  планами застройки. Перспективный суточный баланс по населённым пунктам сельского поселения Хулимсунт на период до 2024 г. показан в таблице 2.3.16., перспективный годовой баланс за тот же период в таблице 2.3.17.

Таблица 2.3.16

Перспективный суточный баланс

| Наименование населённого пункта | Год | Численность обслуживаемого населения, чел | Водопотребители | Среднесуточный расход поданный потребителям, м3/сут | Неучтённые расходы % от ср. подачи потребителям, м3/сут | Расходы на собственные нужды % от ср. подачи потребителям, м3/сут | Всего средний расход, в т.ч. неучт. и на с/н, м3/сут | Всего максимальный расход, в т.ч. неучт. и на с/н, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Поливка территорий, м3/сут | промпредприятия, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный расход по насению, м3/сут*чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Хулимсунт | 2014 | 1537 | 145 | 222,87 | 289,72 | 46,11 | 398,19 | 667,17 | 100,07 | 16,68 | 783,92 | 850,78 |
|  | 2019 | 1750 | 145 | 253,75 | 329,88 | 52,5 | 410,13 | 716,38 | 107,46 | 17,91 | 841,75 | 917,87 |
|  | 2024 | 1800 | 145 | 261 | 339,3 | 54 | 422,44 | 737,44 | 110,62 | 18,44 | 866,49 | 944,79 |
| с. Няксимволь | 2014 | 600 | 145 | 87 | 113,1 | 18 | 200,1 | 305,1 | 45,77 | 12,2 | 363,07 | 389,17 |
|  | 2019 | 685 | 145 | 99,33 | 129,12 | 20,55 | 206,1 | 325,98 | 48,9 | 13,04 | 387,91 | 417,71 |
|  | 2024 | 740 | 145 | 107,3 | 139,49 | 22,2 | 212,3 | 341,8 | 51,27 | 13,67 | 406,74 | 438,93 |

Таблица 2.3.17

Перспективный годовой баланс

| Наименование населённого пункта | Год | Численность обслуживаемого населения, чел | Водопотребители | Среднесуточный расход, поданный потребителям, тыс. м3/год | Неучтённые расходы % от ср. подачи потребителям, тыс. м3/год | Расходы на собственные нужды % от ср. подачи потребителям, тыс. м3/год | Всего средний расход, в т.ч. неучт. и на с/н, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Поливка территорий, тыс. м3/год | промпредприятия, тыс. м3/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный расход по населению, м3/сут*чел | Среднесуточный расход, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |
| п. Хулимсунт | 2014 | 1537 | 145 | 81,35 | 5,53 | 145,34 | 243,52 | 36,53 | 6,09 | 286,13 |
|  | 2019 | 1750 | 145 | 92,62 | 6,3 | 149,7 | 261,48 | 39,22 | 6,54 | 307,24 |
|  | 2024 | 1800 | 145 | 95,27 | 6,48 | 154,19 | 269,17 | 40,37 | 6,73 | 316,27 |
| с. Няксимволь | 2014 | 600 | 145 | 31,76 | 2,16 | 73,04 | 111,36 | 16,7 | 4,45 | 132,52 |
|  | 2019 | 685 | 145 | 36,25 | 2,47 | 75,23 | 118,98 | 17,85 | 4,76 | 141,59 |
|  | 2024 | 740 | 145 | 39,16 | 2,66 | 77,49 | 124,76 | 18,71 | 4,99 | 148,46 |

### Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Производственные мощности водозаборных и очистных сооружений  п. Хулимсунт достаточны для перспективных потребностей в воде всех потребителей.

В с. Няксимволь ввиду отсутствия централизованного водоснабжения, необходимо строительство водозаборных и очистных сооружений производительностью 150 м3/сут.

### Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии с  определениями,  данными  Федеральным законом от 07.12.2010 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая  организация  -  организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая решением органа местного самоуправления поселения,  сельского  округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства),  -  юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

В настоящее время гарантирующая  организация  для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования  сельское поселение Хулимсунт – не определена.

Сосьвинское ЛПУ МГ  является организацией  водопроводно-канализационного хозяйства,  осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. В связи с этим, в схеме водоснабжения СП Хулимсунт определяется как гарантирующая организация.

МУП  «Берёзовонефтепродукт»  организация, оказывающая на территории  с. Няксимволь  услуги по централизованному водоснабжению. В связи с этим, в схеме водоснабжения  СП  Хулимсунт  определяется как гарантирующая организация.

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории СП Хулимсунт и оказывающих услуги водоснабжения.

Таблица 2.3.18

| № п/п | Населенный пункт | Гарантирующая организация | Нормативный документ (№, от какого числа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Хулимсунт | Сосьвинское ЛПУ МГ | Постановление Администрации СП Хулимсунт от 01.06.2016 г. № 65 |
| 2 | с. Няксимволь | МУП «Берёзовонефтепродукт» | - |

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьёй 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"),  (далее  – Постановление),  при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, сельского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определённого объёма  горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки  населённого пункта;

г) сокращение потерь воды при её транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномёрзлых  грунтов  путём её  регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения  сельского поселения  Хулимсунт  сформированы с  учётом  требований Постановления,   утверждённых  планов мероприятий по повышению надёжности и качества услуг водоснабжения в соответствие с установленными требованиями,  а также перспективы развития поселения.

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В перспективе развития сп Хулимсунт предусматривается:

1. Строительство ВОС (с. Няксимволь);

2. Строительство водопроводных сетей для подключения объектов, планируемых к строительству на разных этапах реализации схемы водоснабжения;

Настоящей схемой водоснабжения предлагается реализовать в период 2014-2023 гг. следующие основные мероприятия:

2017 г.

Очистные сооружения

- Реконструкция существующей станции ВОС-1500, с переходом технологии на  установку  очистки  воды  типа ТСВ  производства ООО Инновационная  научно-производственная компания «Тюменские системы водоочистки» и доведением производительности станции до 2000 м3/сутки.

- Строительство блочно-модульных очистных сооружений, включающей в себя РЧВ, НС II подъема, производительностью 150 м3/сут (с. Няксимволь, проект ООО «Бренд» г. Тюмень)

Водопроводные сети

- Строительство водовода  Ду50  от тепловой камеры ТК-70  до объекта «Многоквартирный жилой  дом»,  (1:01:01), общей  протяжённостью  18,51  м (п. Хулимсунт).

- Строительство водовода  Ду50  от тепловой камеры ТК-32 до объекта «Многоквартирный жилой дом»,  (1:01:01), общей протяжённостью 37,27 м (п. Хулимсунт).

- Строительство водовода Ду50 от тепловой камеры ТК-59 до объекта «Административно-бытовое здание ЖКХ»,  (1:03:01), общей протяжённостью  96,57 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовода  Ду50 от тепловой камеры ТК-99/4 до объекта «Административное здание», (1:02:05), общей протяжённостью 48,42 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовода  Ду50 от тепловой камеры ТК-99/5 до объекта «Пожарное депо на  2 автомобиля», (1:02:05), общей протяжённостью  47,77 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовода Ду50 от тепловой камеры ТК-80 до объекта «Детский сад на 110 мест», (1:01:01), общей протяжённостью 12,2 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водопроводной сети от тепловой камеры ТК-101 до объекта «Отделение полиции», по карте зонирования 1:01:01, Ду 50 мм, протяжённость 35 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовода, Ду50 мм, от ТК-23/2 к общежитию, (1:01:01), протяжённость 26,51 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовода Ду50 мм, от ТК-23/2 к многоквартирному жилому дому с КБО, 4 эт., (1:04:01), протяжённость 35,10 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовода Ду50 мм, от ТК-23/2 к многоквартирному жилому дому с аптекой, 4 эт., (1:04:01), протяжённость 18,68 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовод, Ду32 мм, от ТК-24/1 к объекту Часовня,  (1:03:01), протяжённость 19,84 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовода Ду32 мм, от ТК-99/1 к объекту Общеобразовательный-культурный комплекс СОШ, (1:02:05), протяжённость 149,15 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовода Ду32 мм, от ТК-99/1 к объекту Общеобразовательный-культурный комплекс ДШИ,  (1:02:01), протяжённость 27,44 м (п. Хулимсунт);

- Строительство водовода Ду32  мм, от ТК-99/1 к объекту Учебно-производственный комбинат,  (1:02:03), протяжённость 123,74 м (п. Хулимсунт)

2018 г.

1. Строительство водовода Ду32 от тепловой камеры ТК-99/6 до объекта «Одноквартирный жилой дом», (1:02:07), общей протяжённостью 273,17 м (п. Хулимсунт);

2. Строительство водовода Ду50 от тепловой камеры ТК-44 до объекта «Бассейн», (1:02:03), общей протяжённостью 38,82 м (п. Хулимсунт);

3. Строительство водовода Ду50 от тепловой камеры ТК-62/1 до объекта «Пожарное депо на 2 автомобиля», (1:02:05), общей протяжённостью 37,98 м (п. Хулимсунт);

4. Строительство водовода Ду32 от тепловой камеры ТК-99/7 до объекта «Культурно-досуговый центр на 415 мест», (1:02:11), общей протяжённостью 74,28 м (п. Хулимсунт);

5. Строительство водовода Ду50 от тепловой камеры ТК-80 до объекта «Общежитие», (1:01:01), общей протяжённостью 49,6 м (п. Хулимсунт);

6. Строительство водовода Ду32  от тепловой камеры ТК-99/8 до объекта «Гостиница на 35 мест», (1:02:01), общей протяжённостью 40,92 м (п. Хулимсунт);

7. Строительство водовода Ду50 от тепловой камеры ТК-99/9 до объекта «Баня на 20 мест, прачечная на 110 кг белья в смену, химчистка на 6 кг вещей в смену», (1:02:06), общей протяжённостью 54,03 м (п. Хулимсунт);

8. Строительство водовода Ду32 от тепловой камеры ТК-99/10 до объекта «Ветеринарный приёмный пункт», (1:02:08), общей протяжённостью 33,39 м  (п. Хулимсунт);

9. Строительство водовода Ду32 от тепловой камеры ТК-22 до объекта «Рынок крытый на 300 кв. м», (1:03:01), общей протяжённостью  236,69 м (п. Хулимсунт);

10.  Строительство водовода Ду32 от тепловой камеры ТК-99/9 до объекта «Столовая-ресторан на 40 мест», (1:01:01), общей протяжённостью 165,11 м (п. Хулимсунт);

11.  Строительство водоводов к одноквартирным жилым домам по 80 кв. м (1:02:09, 01:02:07, 01:01:05) в количестве 14 шт. с трассировкой магистральных сетей и диаметром трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования (п. Хулимсунт);

12. Строительство водоводов к одноквартирным жилым домам по 80 кв. м (1:02:01, 01:02:09) в количестве 18 шт. с трассировкой магистральных сетей и диаметром трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования (п. Хулимсунт);

13. Строительство водоводов к  объекту «Аэропорт»  с  трассировкой магистральных сетей и диаметром трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования (п. Хулимсунт);

2023 г.

1. Строительство водовода Ду32 от тепловой камеры ТК-99/10 до объекта «Магазин смешанных товаров», (1:02:05), общей протяжённостью 37,24 м (п. Хулимсунт);

2. Строительство водовода Ду32 от тепловой камеры ТК-23/2 до объекта «Магазин автозапчастей», (1:02:02),  общей протяжённостью 72,73 м (п. Хулимсунт);

3. Строительство водовода Ду32 от тепловой камеры ТК-99/10  до объекта «Мастерская по изготовлению национальных сувениров», (1:02:05), общей протяжённостью 117,3 м (п. Хулимсунт).

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения сп Хулимсунт являются:

п. Хулимсунт

-  для  обеспечения  потребителей п.  Хулимсунт  водой установленного  качества предлагается провести реконструкцию существующего ВЗУ с доведением до его расчётной производительности до 2000 м3/сут.

-  для  удовлетворения  спроса потребителей п. Хулимсунт  на воду в течение расчетного срока (2017-2024 гг.) предлагается провести строительство водопроводных сетей

с. Няксимволь

-  для обеспечения потребителей с. Няксимволь водой установленного качества предлагается провести строительство водоочистных сооружений производительностью 150 м3/сут.,  с учётом собственных нужд водопроводной очистной станции – 10% от объёма водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды

Местоположение проектного водозаборного узла подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- повышение производительности водозаборов путем установки новых водозаборов;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ;

- установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы, проложенные еще 90-х годах. На сегодняшний день износ сетей составляет 6-7%. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды;

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения отдельных территорий СП Хулимсунт, не имеющих централизованного водоснабжения.

Задачи:

- прокладка сетей для подключения новых абонентов;

- закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для повышения качества водоснабжения  населённых  пунктов  в сельском поселении Хулимсунт предлагается в течение расчётного срока схемы водоснабжения реализовать основные мероприятия по строительству и реконструкции сооружений системы водоснабжения.

п. Хулимсунт.

Ввиду превышения  в очищенной водопроводной воде общего железа, и не достаточной степени очистки (функционирования узла) обеззараживания, схемой  водоснабжения предлагается  реконструкция  водопроводной  очистной  станции.

Для этих целей предлагается использовать  установку  очистки  воды  типа  ТСВ производства  ООО Инновационная  научно-производственная  компания  «Тюменские системы водоочистки».

Так же  в рамках проводимых работ предлагается провести  модернизацию насосной  станции  второго  подъёма  с заменой насосного оборудования, обеспечения питьевой водой объектов перспективной застройки.

с. Няксимволь.

Планируется  строительство  водопроводных очистных сооружений с прокладкой новых водопроводных сетей в целях  очистки воды подземных источников от загрязняющих минеральных и органических соединений (соединений железа, марганца) до норм питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 и обеспечения всего населения села питьевой водой.

ВОС располагаются на земельном участке площадью 0,25 га, в водоохраной зоне. Тип сооружений  –  каркасно-панельное, площадь помещений 72 м2, объём помещения 259,2 м3, этажность 1.

В состав ВОС входят:

ВОС производительностью 150 м3/сутки;

Противопожарная насосная станция;

Насосная станция первого и второго подъёма;

Резервуары чистой воды по 100 м3 – 2 шт.;

Источник водоснабжения  –  подземный  водозабор из 2-х скважин, с установкой скважных павильонов;

Склад реагентов;

Выгреб объёмом 50 м3 для слива отработанной воды от промывки систем, с площадкой для подъезда спец автотранспорта;

Обвязка существующей водонапорной башни Рожновского и станцией водоочистки;

Работа станции в автоматическом режиме без обслуживающего персонала, с охранно-пожарной сигнализацией на пульт в котельной;

Режим работы круглосуточный.

Проект установки ВОС в с. Няксимволь и технологическая схема разработана ООО ПФ «Бренд» г. Тюмень.

Проектом  предусмотрены  две  артезианские  скважины,  обустроенные  павильонами  (позиции №№ 4,5 по ГП). Вода из скважин поступает в РГВ (резервуар технической (грязной) воды) позиция №3 по ГП V-100  м3  типа  РВС-100  производства  ООО  ПФ  «Кронос-Т».  Далее  вода  поступает  в  здание  ВОС  (позиция №1 по ГП) в установку очистки воды типа ТСВ-150 производства ООО Инновационная научно-производственная компания «Тюменские системы водоочистки».

После очистки происходит резервирование  воды  в  резервуаре  РЧВ  (резервуар питьевой  (чистой)  воды)  позиция №2 по ГП. Вода, очищенная до показателей качества в  соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  поступает потребителю через насосную станцию 2-го подъёма, расположенную в здании ВОС.

Перечень сети водоснабжения на площадке водозабора и их характеристики приведены в таблице 2.4.1:

Таблица 2.4.1

Сведения о сетях водоснабжения

| Наименование системы | Длина, м. | л/с | м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети внутриплощадочные |
| В1 | 18,6 | 1,74 | 150 | Д108х4,0+2Д32х3,2–ППУ-ОЦ |
| В1 | 8,1 | 1,74 | 150 | Д108х4,0+2Д32х3,2–ППУ-ОЦ |
| В9 | 30 | 1,74 | 150 | Д108х4,0+2Д32х3,2–ППУ-ОЦ |
| В9 | 9,3 | 1,74 | 150 | Д108х4,0+2Д32х3,2–ППУ-ОЦ |
| Сети внеплощадочные |
| В1 | 57 | 1,74 | 150 | Д108х4,0+2Д32х3,2–ППУ-ОЦ |
| В1 | 7,2 | 1,74 | 150 | Д108х4,0+2Д32х3,2–ППУ-ОЦ |
| В1 | 57 | 1,74 | 150 | Д108х4,0+2Д32х3,2–ППУ-ОЦ |
| В1 | 44 | 1,74 | 150 | Д108х4,0+2Д32х3,2–ППУ-ОЦ |

На площадке ВОС вода на хозяйственно-питьевые  нужды не требуется.

Объектом  капитального  строительства  является  здание  ВОС.  Строительный  объём = 128,7 м3 степень огнестойкости  здания-IV, категория помещения по пожароопасности - Д.

Согласно   СНиП   2.04.01-85*   «Внутренний   водопровод   и   канализация  зданий»   внутреннее пожаротушение не требуется.

Автоматическое пожаротушение  не требуется. Техническое,  а также оборотное  водоснабжение проектом не предусмотрено.  Расход  воды на наружное пожаротушение  станции  определён  в  соответствии  с  СП  8.13130.2009  «Системы противопожарной  защиты. Источники  наружного  противопожарного  водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и составляет Q=10 л/сек. Наружное пожаротушение  объектов  площадки  ВОС  осуществляется  передвижной  пожарной  техникой из двух резервуаров объёмом по 100 м3 каждый противопожарного запаса  воды, расположенных  на территории    водозабора.   Расчётное    время   тушения  пожара  –  3  часа.  Подъезды  к  резервуарам  по существующим проездам.

Расход  воды  на  производственные  нужды  площадки  ВОС  (промывка фильтров) составляет 6,4 м3/сут.

Подача  воды на  хозяйственно-питьевые  и  производственные  нужды  с. Няксимволь  осуществляется  от  насосной  станции  2-го подъёма, расположенной в здании ВОС.

В составе насосной станции 2-го подъёма предусмотрена установка, состоящая  из  двух  насосов CR  20-4,  которая  обеспечивает  потребителей  необходимым  расходом  воды  на  хозяйственно-питьевые  и  производственные  нужды  с требуемым напором.

Наружные сети водоснабжения запроектированы из стальных труб по ГОСТ 8732-78*, в тепловой изоляции пенополиуретаном заводского изготовления с двумя теплоспутниками. Прокладка труб принята: от артезианских скважин до укрытия арматуры – подземная в полиэтиленовой оболочке,  по площадке - надземная  в оболочке из оцинкованной стали на опорах высотой 0,5 м., от станции ВОС до точки подключения в посёлке - надземная в оболочке из оцинкованной стали на опорах высотой 0,5 м., под дорогами в гильзах.

Подключение сети водоснабжения производится в существующем тепловом узле с  установкой отключающей запорной арматуры.

На территории ВОС предусмотрены два резервуара объёмом 100 м3: резервуар грязной воды (РГВ), резервуар чистой воды (РЧВ). Стальные цилиндрический резервуары приняты заводского изготовления с теплоизоляцией толщиной 100 мм. Обогрев резервуаров осуществляется тепловыми сетями от посёлка. Для наружного пожаротушения станции выведены патрубки для подключения передвижной пожарной техники. Между резервуарами предусмотрено утеплённое укрытие для арматуры. Объем, установленных на площадке водозабора, резервуаров, обеспечивает расчётный запас воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд.

В установке очистки воды ведётся учёт очищенной воды, идущей в РЧВ и промывной воды фильтра. Для этих целей в состав насосной станции 2-го подъёма входит узел учёта водопотребления на выходе из установки водоочистки перед подачей потребителю, а так же на трубопроводах промывной воды фильтров.

Станция очистки воды ТСВ – характеризуется высоким уровнем автоматизации.

Система АСУТП обеспечивает работу в автономном режиме, без постоянного присутствия персонала. В зависимости от заданной производительности автоматика полностью выстраивает необходимые режимы работы станции.

Управление процессами производится со шкафа автоматизации. Предусмотрены два режима управления станцией - автоматический и ручной.

В основе автоматизации работы станции очистки предусматривается:

- автоматическая промывка фильтров;

- автоматическое включение насосов в зависимости от уровня в РГВ, РЧВ

- автоматическое включение резервных насосных агрегатов.

На территории ВОС для сбора производственных сточных вод предусмотрен выгреб объёмом 50 м3.

В систему канализации из станции очистки воды отводятся:

- промывная вода фильтров в количестве 6,4 м3/сутки,

- взвешенные вещества.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В существующей системе водоснабжения сельского поселения Хулимсунт устройств диспетчеризации, телемеханизации и систем автоматизированного управления режимами водоснабжения на объектах Сосьвинского ЛПУ МГ и МУП «Берёзовонефтепродукт», осуществляющим водоснабжение в поселении, не предусмотрено.

Управление водоснабжением осуществляется обслуживающим персоналом  в ручном режиме.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Для достижения  прогнозных показателей  установленных  Федеральным законом  от 23.11.2009  №261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в рамках целевой программы «Энергосбережение»  проводится работа по установке  общедомовых и индивидуальных приборов учёта потребления холодной воды.

В плановом порядке в сп Хулимсунт предстоит установить индивидуальные приборы учёта во всех квартирах муниципального жилого фонда и общественных зданиях.

Прогнозная динамика оснащения квартир  сельского поселения Хулимсунт  приборами  учёта потреблённой  воды в период до 2024  г показана на рисунке 2.4.1., прогнозная динамика оснащения общедомовыми приборами учёта за тот же период показана на рисунке 2.4.2.

Рисунок 2.4.1 - Прогнозная оснащённость квартир приборами учёта

Рисунок 2.4.2 - Прогнозная оснащённость зданий общедомовыми  приборами учёта

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описана в пункте 2.3.5.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории СП Хулимсунт и их обоснование

Маршруты прохождения водоводов для подключения планируемых к строительству строительных объектов  предлагается выбирать на стадии проектирования по свободным от застройки территориям. При этом необходимо учитывать возможную перспективу застройки поселения, назначение функциональных зон, возможность максимального сохранения объектов благоустройства, существующих дворовой, уличной и квартальной сети трубопроводов инженерных сетей.

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схемой водоснабжения не предлагается строительство новых насосных станций, отдельных резервуаров, водонапорных башен.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

При реализации мероприятий схемы водоснабжения сельского поселения Хулимсунт  зоны размещения объектов централизованных систем теплоснабжения и холодного водоснабжения останутся без изменения.

Места  размещения планируемых к строительству объектов (ВОС, водопроводные сети) централизованного водоснабжения будут определяться  на стадии проектирования в соответствии с разрабатываемыми проектами строительства.

### Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

При реализации мероприятий схемы водоснабжения сельского поселения Хулимсунт  зоны размещения  существующих  объектов централизованных систем  централизованного водоснабжения останутся без изменения.

Места  размещения планируемых к строительству объектов (ВОС, водопроводные сети) централизованного водоснабжения будут определяться  на стадии проектирования в соответствии с разрабатываемыми проектами строительства.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг ВЗУ должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг ВЗУ радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

В первом поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий и проживание людей;

- спуск любых сточных вод, стирка белья, водопой и выпас скота;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения следует:

- выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их тампонаж или восстановление;

- производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды;

- выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) – только для второго пояса;

- своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Во втором поясе ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих микробное загрязнение подземных вод;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр;

- рубка леса.

В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды.

Применительно к конкретным гидрогеологическим условиям состав указанных выше санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий на территории ЗСО может быть уточнен и расширен при соответствующем обосновании и с учетом современного и перспективного использования территории в районе.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

- проведение ежегодного профилактического ремонта ВЗУ;

- вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

- в пределах I – III ЗСО ВЗУ разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

### На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация  проектов реконструкции  и технического перевооружения системы водоснабжения сельского поселения Хулимсунт  в рамках разработанной схемы водоснабжения повлечёт  увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды.  В строительный период  в ходе работ по прокладке водоводов, строительстве и реконструкции насосных станций, неизбежны  следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

загрязнение атмосферного воздуха  и акустическое воздействие  в результате работы строительной техники и механизмов;

образование  определённых  видов и  объёмов   отходов  строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка.

образование  различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия  носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не  окажет существенного влияние на окружающую среду.

Для  предотвращения  влияния на компоненты окружающей среды в течение  строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить    нерабочий отстой строительной техники с включённым двигателем;

не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять  каталитические и жидкостные нейтрализаторы,  сажевые фильтры.

организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными  палатками, контейнерами и др.

предусматривать организацию сбора,  очистки и отведения  загрязнённого поверхностного стока  со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты.

для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусматривать установку мойки колёс строительного  автотранспорта, оборудованную системой  оборотного водоснабжения.

запрещается захоронение  на территории  ведения работ строительного мусора,  захламление прилегающей территории,  слив топлива и масел на поверхность почвы.

запрещается сжигание отходов на строительной площадке.

строительный мусор  должен  складироваться в специально отведённых местах на стройплощадке  для вывоза специализированной организацией  к месту переработки  или размещения.

К необратимым последствиям  реализации строительных проектов следует отнести:

изменение  рельефа местности в ходе планировочных работ;

изменение  гидрогеологических характеристик местности;

изъятие озеленённой территории под размещение хозяйственного объекта;

нарушение сложившихся путей миграции  диких животных в ходе размещения линейного объекта;

развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные  последствия  минимизируются  экологически обоснованным подбором  площадки под размещение объекта,  проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развёртыванием  системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков  размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на  стадии обоснования инвестиций позволит  свести к минимуму негативное  воздействие на компоненты  окружающей среды  в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

В период функционирования,  объекты системы водоснабжения, такие  например, как ВЗУ, ВНС являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  В атмосферу от источников ВЗУ выбрасывается до 40 наименований загрязняющих веществ от источников  реагентного хозяйства, лабораторий, мастерских, хлорного хозяйства, автотранспорта.

Основные мероприятия  по  минимизации  влияния на  компоненты окружающей среды на  период функционирования:

1.  Обязательная разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций с целью комплексной оценки состояния компонентов окружающей среды  района проектирования и долговременных последствий  ввода объекта в эксплуатацию.

2. Размещение  новых и реконструкцию существующих объектов водоподготовки  необходимо осуществлять с учётом природно - рекреационного потенциала территории.

3. Строгое соблюдение предприятием законодательно  установленных  нормативов предельно допустимых вредных воздействий на атмосферный воздух и  безопасных уровней шума.

4. Исключение попадания производственных  стоков  предприятий водоподготовки в поверхностные и подземные водные объекты.

5. Проведение комплексного мониторинга  состояния основных компонентов окружающей среды и опасных природных процессов  на стадии эксплуатации.

Реализация решений  по развитию системы водоснабжения сельского поселения Хулимсунт  в рамках разработанной Схемы  систем водоснабжения  на период до 2024 г. должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации  в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими  требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе  сельского поселения Хулимсунт предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, не предвидится.

Строительство установки водоочистных сооружений   с. Няксимволь с экологической точки сверхнормативного влияния на окружающую природную среду и здоровье, проживающего в районе, населения не окажет.

Обслуживание станции будет возложено на персонал котельной.

### На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ существующего положения в системе водоснабжения сельского поселения Хулимсунт, вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

Также они будут отсутствовать реализация перспективных мероприятий  по развитию системы водоснабжения.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества-жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО-, последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу, допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

- Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

- ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

- Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

- Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

- Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

- Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

- Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоснабжения задач суммарный объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2012 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся Приложением №11 к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №643 от 30.12.2011, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 87,966  млн. руб. (Источником инвестиции являются бюджетные средства) в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

2015 год - 2, 818 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников водоснабжения 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение сетей водоснабжения 2, 818 млн. руб.;

2016 год – 3,664 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников водоснабжения 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение сетей водоснабжения 3,664 млн. руб.

2017 год – 78,239 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников водоснабжения 74,668  млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение сетей водоснабжения 3,571 млн. руб.

2018 год – 2,692 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников водоснабжения 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение сетей водоснабжения 2,692  млн. руб.

2019-2024 года  - 0,553 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение источников водоснабжения 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение сетей водоснабжения 0,553  млн. руб.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и сетей водоснабжения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 2.6.1 и 2.6.2 с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2014 года.

Таблица 2.6.1

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей водоснабжения

| № п/п | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017г | 2018г | 2019-2024гг | Итого |
| п. Хулимсунт |
| 1 | Строительство трубопроводов водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей | 1741 | 2281 | 469 | 4511 |
| с. Няксимволь |
| 1 | Строительство трубопроводов водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей | 6758 | 0 | 0 | 6758 |
|  | ИТОГО сметная стоимость без НДС | 8519 | 2281 | 469 | 11269 |
|  | Кроме того НДС | 1534 | 411 | 84 | 2029 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 9053 | 2692 | 553 | 13298 |

Примечания: * Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 2.6.2

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения

| № п/п | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017г | 2018г | 2019-2024гг | Итого |
| п. Хулимсунт |
| 1 | Реконструкция существующей станции ВОС-1500, с переходом технологии на установку очистки воды типа ТСВ производства ООО Инновационная научно- производственная компания «Тюменские системы водоочистки» и доведением производительности станции до 2000 м3/сутки. | 63278 | 0 | 0 | 63278 |
|  | ИТОГО сметная стоимость без НДС | 63278 | 0 | 0 | 63278 |
|  | Кроме того НДС | 11390 | 0 | 0 | 11390 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 74668 | 0 | 0 | 74668 |

Примечания: * Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной  политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

По состоянию на момент разработки схемы водоснабжения сельского поселения Хулимсунт органом государственной власти субъекта Российской Федерации (Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) плановые значения показателей  надёжности, качества, энергетической эффективности, не установлены. Также не утверждены в установленном порядке инвестиционные и производственные программы организаций занятых в сфере водоснабжения Сосьвинского ЛПУ МГ и МУП «Березоаонефтепродукт».

В связи с этим, в рамках разрабатываемой схемы водоснабжения, целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения Хулимсунт – не рассчитаны.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

| Группа | Целевые показатели на 2016 год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 1 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 80 | 85 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  | промышленные объекты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 6,78 | 6,65 | 5,95 | 5,67 | 5,53 | 5,49 | 5,4 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды - на водоподготовку, кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды - на подачу, кВтч/м3: | 1,87 | 1,87 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,8 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные  объекты централизованной системы водоснабжения п. Хулимсунт не выявлены. Эксплуатацию системы водоснабжения на территории п. Хулимсунт осуществляет Сосьвинское ЛПУ МГ.

Бесхозяйными  объектами  централизованной системы водоснабжения с. Няксимволь являются водопроводные сети на объектах:

артскважина - школа,

артскважина - больница, детский сад.

Уполномоченной организацией по обслуживанию сетей тепло- водоснабжения в с. Няксимволь является МУП «Березовонефтепродукт».

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством Российской Федерации.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СП ХУЛИМСУНТ

### Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории СП Хулимсунт и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  -  водоотведение  - приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Сбор, очистка и отведение сточных вод на территории сельского поселения Хулимсунт осуществляет служба энерговодоснабжения (далее  –  ЭВС, ИНН: 8622000931) Сосьвинского ЛПУ МГ:   (юридический адрес: 628156, Березовский район, п. Хулимсунт, телефон:   3-32-70, начальник: Подкатилов Сергей Геннадьевич).

Основными задачами и функциями службы ЭВС являются  обеспечение надёжной, безопасной и энергоэффективной работы ведомственного энергетического оборудования и технологических установок, бесперебойное  обеспечение промплощадок компрессорных  станций и объектов соцкультбыта электроэнергией, теплоэнергией и водой, обеспечение нормального функционирования систем инженерных коммуникаций (электро, тепло, водоснабжения, канализации и газовых сетей низкого давления) за счёт своевременного проведения качественного ремонта основного и вспомогательного оборудования согласно плана ППР, РТО и на основании  результатов диагностического обследования.

Численность работающих в службе энерговодоснабжения: 80 человек, из них ИТР – 12 чел., рабочие – 68 чел.

Сосьвинское ЛПУ МГ обслуживает:

-  канализационные очистные сооружения СБОСВ-800  проектной производительностью 800 м3/сут., фактической производительностью 619 м3/сут;

- канализационные насосные станции:

-  на  промплощадках КНС 5 шт. (количество насосных агрегатов 10 шт., марка насосных агрегатов: ГНОМ 25-20 – 6 шт.; Wilo-Drain MTS 40 – 4 шт).

- на жилом посёлке 6 шт. (12 насосных агрегатов, марка насосных агрегатов СМ80-50-200).

- магистральные канализационные сети в однотрубном исчислении 18,5 км,  в т.ч.:

- самотечных сетей – 8,5 км;

- напорных сетей – 10,0 км.

п. Хулимсунт

На территории  п. Хулимсунт действует централизованная система водоотведения. Система канализации - самотечно-напорная.

В система водоотведения обеспечивает централизованный приём, перекачку и очистку сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории поселения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотёчной канализационной коллекторной сетью и подаются на  13  канализационных насосных  станций  (далее  -  КНС), откуда по напорным трубопроводам сбрасываются на канализационные очистные сооружения (далее - КОС).

Самотёчная сеть водоотведения выполнена из стальных труб диаметрами 89-325 мм, общей протяжённостью 18,5 км. Способ прокладки – подземный.

Напорные сети канализации выполнены из стальных труб, надземное расположение по опорам, диаметрами 100-219 мм, общей протяжённостью в однотрубном исполнении 8,42 км. Количество линий – две.

Площадка КОС располагается в северо-западной части населённого пункта на территории компрессорной станции. Мощность составляет 800 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в поверхностный водный объект – реку Северная Сосьва. Год  ввода в эксплуатацию  –  2006.  Сооружения работают в нормальном режиме, степень очистки низкая.

Объем перекачиваемых сточных вод за 2016 г. составил  183,57 тыс. м3 (502,9 м3/сут).

В части населённого пункта отсутствует централизованная система водоотведения.

Сточные  воды  от внутренних систем канализации отводятся  в выгребы  и септики, откуда  ассенизационными  машинами  откачиваются и  вывозятся на  территорию КОС.

с. Няксимволь

На территории с. Няксимволь система централизованного водоотведения отсутствует.  В связи с опасностью  загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населённого пункта,  в селе  предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Сточные  воды  от внутренних систем канализации отводятся  в выгребы, откуда  ассенизаторскими  машинами  откачиваются и  вывозятся на полигон по утилизации жидких бытовых отходов.

д. Усть-Манья и д. Нерохи

В деревнях централизованное водоотведение сточных вод с объектов отсутствует.

### Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  -  техническое обследование централизованных систем водоотведения  -  оценка технических  характеристик объектов централизованных систем водоотведения.

На основании исходных данных, полученных от Сосьвинского ЛПУ МГ по техническому состоянию объектов системы водоотведения  п. Хулимсунт, учитывая требования нормативных документов и практический опыт эксплуатации аналогичных объектов, в рамках разработки схемы водоотведения сельского поселения Хулимсунт, проведено техническое обследование системы водоотведение поселения.

Новые очистные сооружения полной биологической очистки КОС-800 располагаются южнее основной площадки компрессорной станции Сосьвинского ЛПУ МГ западнее дороги, ведущей от посёлка на промплощадку. Законсервированные старые очистные сооружения располагаются с восточной стороны дороги напротив действующих очистных сооружений.

Площадка очистных сооружений расположена с подветренной стороны для господствующих ветров по отношению к жилой застройке и ниже населённого пункта по течению реки. Площадка располагается в промышленной зоне в северо-восточной части от населённого пункта в квартале 01:04:02.

КОС населённого пункта относятся к III классу надёжности.

Производительность канализационных очистных сооружений принята по расчётному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учёта расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений.

Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды от посёлка и цехов КС, направляются по системе напорной хозбытовой канализации по мере заполнения приёмных резервуаров КНС, на станцию биологической очистки сточных вод СБОСВ-800, производительностью 800 м3/сут, введённой в эксплуатацию в январе 2006 года.

Каждая установка СБОСВ-800 состоит из 4-х технологических линий ДЕКО-СВ-200, каждая из которых состоит из 2-х установок ДЕКО-СВ-100.

Состав установки биологической очистки сточных вод ДЕКО-СВ-100:

Режим работы установки ДЕКО-СВ-100 - непрерывный, автоматический.

Работа установки осуществляется следующим образом:

КНС подаёт сточные воды через приёмную решётку в определенные периоды времени, в объёме, не допускающем перелив из усреднителя-преаэратора 12 в илоотделитель первичный 2.

В данном техническом решении ёмкость усреднителя-преаэратора, кроме своего основного функционального назначения  —  выравнивания расхода сточных вод, поступающих в установку и концентраций загрязнений в них, одновременно осуществляет функции преаэратора. В нижней части усреднителя-преаэратора расположена аэрационная  система 13 для предотвращения накопления иловых отложений и обеспечивающая работу данной ёмкости в режиме преаэратора.

Насос 18 подаёт сточные воды из усреднителя-преаэратора в илоотделитель первичный круглосуточно с постоянной производительностью, регулируемой за счёт изменения избыточного расхода на рецикл на подающем трубопроводе регулирующими лотками.

При опорожнении усреднителя-преаэратора ниже минимального уровня, насос перекачки сточных вод автоматически выключается, а при наполнении — включается. Сточные воды проходят через илоотделитель первичный, где  происходит отделение сырого илового осадка, который оседает и поступает в бункер-накопитель 11, где в результате аэрации, частично стабилизируется.

Аэрационная система 10, расположенная в нижней части  бункера-накопителя обеспечивает накопление без загнивания илового осадка в течение времени рабочего цикла аэробного стабилизатора 14 за счёт протекания биологических процессов, свойственных для аэрируемых бункеров-накопителей. Далее сточные воды поступают  в аэротенк 3, разделённый перегородками на пять секций, в которых установлены носители прикреплённой микрофлоры 4 (экрана), заселённые микроорганизмами. В нижней части аэротенка смонтирована аэрационная система 5 для подачи воздуха, обеспечивающая расчётное количество растворённого кислорода в сточных водах, необходимого для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов.

Затем сточные воды поступают в илоотделитель вторичный 6, где происходит отделение илового осадка от биологически очищенных сточных вод, а затем на лоток, где блок бактерицидного обеззараживания 8 с не погруженными источниками УФО, установленными в поворотных рефлекторах, осуществляет бактерицидную обработку очищенной воды жёстким ультрафиолетовым излучением, в результате чего уничтожается патогенная микрофлора.

Конструктивное исполнение блока позволяет регулировать время облучения воды в интервале от 2 до 30 секунд и обеспечивает интенсивность потока излучения, воздействующего на воду, не менее 28 мВт-с/см2.

Избыточный ил, задержанный илоотделителем вторичным, накапливается в его бункере, откуда через каждые 60-90 минут, насос откачки ила 16 (17) перекачивает его в усреднитель-преаэратор 12. Продолжительность работы насоса откачки ила 2 минуты. После остановки насоса включается электромагнитный клапан 28 на аэрационной системе вторичного илоотделителя и происходит аэрация илоотделителя вторичного в течение 40 секунд. После закрытия клапана происходит отстаивание жидкости в течение 60-90 минут, после чего цикл повторяется.

Далее уже очищенные и  обеззараженные воды самотёком поступают в блок доочистки, в котором находится эйхорния ("водный гиацинт" —  представитель высшей водной растительности), и затем через переливной патрубок в нижний жёлоб для прохождения через адсорбент (активированный уголь). После чего сточные воды отводятся по сливному коллектору в существующий накопитель очищенной воды.

Сырой ил, осаждаемый илоотделителем первичным, накапливается в аэрируемом бункере-накопителе 11, а часть его при помощи элеватора подаётся в усреднитель-преаэратор. Клапаны электромагнитные 30, установленные на аэрационных системах и бункера-накопителя, и аэробного стабилизатора, на 5 часов отключают подачу воздуха. В течение этого времени происходит уплотнение стабилизированного илового осадка в аэробном  стабилизаторе и бункере - накопителе. После чего включается насос 20 сброса ила.

После откачки уплотнённого илового осадка из аэробного стабилизатора насос 20 выключается. Остановка насоса 20 является импульсом для включения насоса 19, который перекачивает  уплотнённый иловый осадок из аэрируемого бункера  - накопителя 11 в аэробный стабилизатор 14. Время работы насоса 19  - 2 минуты. После этого открываются клапан электромагнитный 30, и возобновляется подача воздуха в аэрационную систему 10 бункера-накопителя. Подача воздуха в аэрационную систему стабилизатора возобновляется с задержкой на 1 час. За это время осветлённая (надиловая) вода проходит через отверстия в перегородке в усреднитель-преаэратор. Описанный цикл повторяется автоматически каждые 7 суток. Отсчёт времени для очередных 7 суток цикла удаления илового осадка начинается с момента окончания работы насоса 19. Подача воздуха осуществляется через аэрационные системы от воздуходувок. Откачка уплотнённого илового осадка осуществляется на установку ДЕКО-СИО-3,1.

Состав установки обезвоживания, обеззараживания и сушки илового осадка ДЕКО-СИО-3,1 приведён в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Состав установки обезвоживания, обеззараживания и сушки илового осадка ДЕКО-СИО-3,1

| Обозначение по схеме | Наименование оборудования | Кол-во | Назначение | Размер, марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приёмная ёмкость | 2 | Для приёма, поступающего с установки ДЕКО-СВ-200 илового осадка |  |
| 2 | Рукав фильтрующий | 8 | Осуществляется обезвоживание и длительная термическая обработка илового осадка (при температуре около 80˚С), в результате чего обеспечивается полное уничтожение патогенной микрофлоры и яиц гельминтов, а так же снижается влажность илового осадка до 5-10% | Ткань фильтровальная полиамидная арт. 56035 "НА" |
| 11 | Регулирующая арматура |  | Для регулирования подачи воздуха, подаваемого на воздухонагреватели электрические |  |
| 8 | Системами раздачи илового осадка |  | Для распределения илового осадка из приёмных ёмкостей по рукавам фильтрующим |  |
| 9 | Системой распределения воздуха |  | Для равномерного распределения, подаваемого на установку горячего воздуха по заполненным иловым осадком рукавам фильтрующим |  |
| 3 | Водоприёмный лоток | 2 | Для сбора воды, стекающей с рукавов, фильтрующих в течение периода сушки |  |
| 12 | Насос погружной | 1 | Для откачки из приямка отфильтрованной жидкости, поступающей из рукавов фильтрующих | Vortex ZVXm1B, 0,5 кВт, 220 В |

Иловый осадок из приёмных ёмкостей распределяется (выгружается) обслуживающим персоналом по рукавам фильтрующим, где обрабатывается  в течение 7(14) суток. Подача илового осадка из приёмных ёмкостей в рукава фильтрующие осуществляется через запорную арматуру.

В результате длительной термической обработки илового осадка (при температуре около 80°С) обеспечивается уничтожение патогенной микрофлоры и яиц гельминтов. Одновременно с этим, за счёт высокой влагопроницаемости материала рукавов фильтрующих, за время пребывания в рукаве влажность илового осадка снижается до 5-10%. Подача воздуха в рукава фильтрующие осуществляется через запорную арматуру.

По очистным сооружениям систематически осуществляется:

Учёт количества поступающих  сточных вод, с помощью счётчика "Взлёт МР" №100863.

Учёт количества очищенных  сточных вод, с помощью счётчика ВМГ-80 №9898184.

Оценка технологических показателей сооружений в целом и отдельных  звеньев очистки.

Качество сточных вод по химическим и токсикологическим показателям контролируется группой по охране природы и лабораторному контролю Сосьвинского ЛПУ МГ «Свидетельство № 111 о состояний измерений в лаборатории, срок действия до 28 ноября 2017 г.». в соответствии со Схемой проведения лабораторного контроля за составом сточных вод, работой очистных сооружений и влиянием вод на водоём на 2017 г., согласованным ФБУ «ЦЛАТИ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».

По микробиологическим показателям контроль качества не производится, по паразитологическим показателям контроль ведёт  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в Советском районе». Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № ГСЭН.RU.ЦАО.080.04 от 12.10.2011 г.

Показатели сточных вод на  КОС-800 по данным "Сведений об использовании воды Форма 2-ТП Водхоз" приведены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Показатели сточных вод на КОС-800

| № п/п. | Показатели состава | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | НДС 2008 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г |
| 1 | Взвешенные вещества | 12,014 | 13,18 | 12,574 | 12,027 | 12,488 | 11,156 |
| 2 | БПКп | 3 | 20,369 | 24,92 | 17,872 | 17,583 | 16,337 |
| 3 | Сухой остаток | 725 | 627,051 | 723,28 | 720,984 | 715,834 | 728,804 |
| 4 | Нитрит-ион | 1,27 | 1,086 | 1,199 | 1,366 | 1,361 | 1,576 |
| 5 | Железо | 0,589 | 0,541 | 0,493 | 0,519 | 0,573 | 0,523 |
| 6 | Аммоний-ион | 0,5 | 17,39 | 13,367 | 12,477 | 12,576 | 10,689 |
| 7 | АПАВ | 0,09 | 0,089 | 0,062 | 0,076 | 0,068 | 0,059 |
| 8 | Нитрат-ион | 11,75 | 17,431 | 8,71 | 8,67 | 9,506 | 12,126 |
| 9 | Хлориды | 221 | 198,802 | 172,711 | 170,311 | 176,187 | 188,299 |
| 10 | Сульфаты | 14,35 | 15,76 | 12,802 | 12,447 | 13,554 | 12,405 |
| 11 | Фосфаты (по Р) | 3,213 | 3,102 | 2,887 | 2,817 | 2,836 | 2,941 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,115 | 0,046 | 0,046 | 0,042 | 0,048 | 0,044 |

В таблице 2.1.2 сведены данные о фактической эффективности работы очистных сооружений и проектной (нормативной).

Проектные показатели очистки приняты в соответствии с:

«Рекомендациями по определению порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов» МДК 3-01.2001 г.

Технологическим регламентом станции биологической очистки СБОСВ-800.

Данные по фактическим концентрациям сточных вод, поступающих на очистные сооружения, приняты средние за 2010-2012 гг. по результатам отчётов лаборатории Сосьвинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Данные по фактическим концентрациям очищенных сточных вод, приняты средние по "Сведениям об использовании воды Форма 2-ТП Водхоз" за 2010-2012 г.

Таблица 2.1.3

Эффективность работы очистных сооружений

| № п/п | Показатели состава | Фактические концентрации сточных вод, мг/л | Показатели очистки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки | после очистки | проектные МДК 3-01.2001 г./тех. регл. | фактические |
| 1 | Взвешенные вещества | 50,507 | 11,89 | -/3-8 мг/л | 11,89 мг/л |
| 2 | БПКп | 47,237 | 17,264 | 60% /3-8 мг/л | 17,264 |
| 3 | Сухой остаток | 827,23 | 721,874 | - | 721,874 |
| 4 | Нитрит-ион | 0,613 | 1,434 | -/0,01-0,4 мг/л | 1,434 мг/л |
| 5 | Железо | 6,193 | 0,538 | 65 %/0,1-1,0 мг/л | 91% |
| 6 | Аммоний-ион | 45 | 11,914 | 30-98%/0,4-3,89 мг/л | 74% |
| 7 | АПАВ | 1,95 | 0,068 | 65 % | 97% |
| 8 | Нитрат-ион | 4,457 | 10,101 | -/7-15 мг/л | 10,101 мг/л |
| 9 | Хлориды | 188,933 | 178,266 | - | 178,266 мг/л |
| 10 | Сульфаты | 17,223 | 12,802 | - | 12,802 мг/л |
| 11 | Фосфаты (по Р) | 5,9 | 2,865 | 30%/0,1-1,0 мг/л | 51% |
| 12 | Нефтепродукты | 0,44 | 0,045 | 70%/0,04-0,05 мг/л | 90% |

В целом в 2012 г. превышения ПДК наблюдалось  по  ионам  аммония, нитритам, железу, фосфору фосфатов, БПКп. Превышение НДС-2008 в 2012 г. наблюдалось по БПКп,  нитритам, азоту аммонийному.

К основному фактору превышения нормативных показателей очистки относится следующее - несовершенство применяемой технологии.

Согласно технологии избыточный ил поступают в аэробный стабилизатор объёмом 4,8 мЗ, который предназначен для стабилизации (минерализации) и уплотнения осадка. Однако стабилизации и уплотнения осадка в полной мере не происходит  -  окисления ила не происходит, осадок не уплотняется и, как следствие этого, на его высушивание требуется больше времени.

Остатки осадка, не попавшего на просушку, сбрасываются в усреднитель-преаэратор, что увеличивает  дозу ила по объёму. Далее стоки с иловым осадком проходят через все аппараты и выносятся в аэротенк, где в присутствии соответствующего количества растворенного кислорода в течение необходимого периода времени, происходит контакт загрязнений водной составной части стоков, так и илового осадка. В результате, даже при достаточном количестве растворенного кислорода, окисление загрязнений в водной составной части стоков недостаточно, что приводит к превышению НДС. Стоки характеризуются высоким содержанием органических веществ.

Очищенные хозбытовые сточные воды по двум утеплённым  напорным коллекторам   Dу=150 мм и протяжённостью 950 м поступают в колодец гаситель и далее по самотёчному коллектору Dу=300 мм длиной 45 м отводятся в р. Северная Сосьва, протекающую к западу от площадки очистных сооружений.

Река Северная Сосьва относится к водным объектам рыбохозяйственного значения, высшей категории.

Сооружения биологической очистки КОС-800 имеют проектную производительность 292,0 тыс. м3/год; 800 м3/сут; 33,3 м3/час; 0,00925 м3/с.

Согласно данным, за 2012-2016 год фактический расход сточных вод с очистных сооружений уменьшился более чем на 20%, но в связи с тем, что ситуация с объёмами  водоотведения нестабильная, водозаборные сооружения имеют мощность 1500 м3/сут, также очистка сточных вод не нормативная, считаем возможным принять к утверждению проектный расход  800 м3/сут, 292,0 тыс. м3/год, 33,3 м3/час.

Краткая характеристика (технические показатели) КОС представлена в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4

Технические показатели КОС

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная пропускная способность | м3/сут | 800 | 800 |
| 2 | Фактически задействованная пропускная способность очистных сооружений | м3/сут | 557 | 502,9 |
| 3 | Мощность сооружений по обработке осадка | м3/сут | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Площадь иловых площадок | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Количество отдельно стоящих станций | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Количество образованного осадка | т | 25 | 25 |
| 7 | Количество утилизированного осадка | т | 43 | 43 |
| 8 | Количество лабораторий/ количество анализов | шт./шт. | 1/1008 | 1/1008 |

По данным завода изготовителя год окончания срока службы и год окончания остаточного ресурса КОС-800 – 2025 г.

Оценка эксплуатации централизованной системы водоотведения п. Хулимсунт по результатам её технического обследования:

-  состояние сооружений, канализационных сетей и сетевых объектов, удовлетворительное. Предусмотренные системой ППР регламентные работы на оборудовании в основном, выполняются.

-  применяемая  технологическая схема очистки сточных вод на КОС п. Хулимсунт соответствует проектным решениям, и в основном требованиям нормативов качества очистки сточных вод. Однако набор сооружений не может обеспечить действующих показателей в полном объёме, без наличия оборудования доочистки. Требуется доведения технологии очистки и качества сбросов в водный объект до установленных нормативов.

технические возможности очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод, имеются. Дефицит мощности КОС п. Хулимсунт, отсутствует.

технические характеристики канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетическая эффективность и степень резервирования мощности, соответствуют требованиям предусмотренных технических регламентов, имеет необходимый запас.

фактические значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения п. Хулимсунт в основном сопоставимы с фактическими значениями этих показателей объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими водоотведение и использующими наилучшие существующие (доступные) технологии.

экономическая эффективность существующих технических решений в централизованной системе водоотведения  п. Хулимсунт, соответствует отраслевыми аналогами.

На территории с. Няксимволь система централизованного водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребы.

На территории д. Усть-Манья  и д. Нерохи система централизованного водоотведения отсутствует в связи с чем указанные населенные пункты  в части существующего положения, далее не рассматриваются.

### Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»  -  технологическая зона водоотведения  -  часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются  приём, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с  определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: Централизованная система водоотведения (канализации)  -  комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения  -  сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения  сп Хулимсунт сложились:

одна технологическая зона централизованного водоотведения  - централизованная система водоотведения п. Хулимсунт.

нецентрализованные системы водоотведения в с. Няксимволь.

### Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Для утилизации осадка сточных вод на КОС применяются иловые площадки. Обезвоживание осадка  производится за счёт прохождения сточных вод через илоотделитель первичный, где происходит отделение сырого илового осадка, который оседает и поступает в бункер-накопитель, где в результате аэрации,  частично стабилизируется в течение 5 часов после чего ил насосом сбрасывается в рукава фильтрующие.

Затем сточные воды поступают в илоотделитель вторичный, где происходит отделение илового осадка от биологически очищенных сточных вод.  Избыточный ил,  задержанный илоотделителем вторичным, накапливается в его бункере, откуда через каждые 60-90 минут, насос откачки ила перекачивает его в усреднитель-преаэратор.

Иловый осадок из приёмных ёмкостей распределяется (выгружается) обслуживающим персоналом по рукавам фильтрующим, где обрабатывается в течение 7(14) суток. Подача илового осадка из приёмных ёмкостей в рукава фильтрующие осуществляется через запорную арматуру.

В результате длительной термической обработки илового осадка (при температуре около 80°С) обеспечивается уничтожение патогенной микрофлоры и яиц гельминтов. Одновременно с этим, за счёт высокой влагопроницаемости материала рукавов фильтрующих, за время пребывания в рукаве влажность илового осадка снижается до 5-10%. Подача воздуха в рукава фильтрующие осуществляется через запорную арматуру.

Вывод: на КОС существующей централизованной системы водоотведения п. Хулимсунт имеется техническая возможность утилизации сточных вод.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Суммарная протяжённость централизованной канализационной сети, обслуживаемой  Сосьвинским ЛПУ МГ по состоянию на 01.01.2017 составляет 18,5 км, в том числе напорных коллекторов 10,0 км, самотёчных 8,5 км. Износ сетей составляет 20%.

Напорные коллекторы диаметром 219 мм,  159 мм, 100 мм  -  стальные, магистральные сети и внутриквартальные сети диаметром 89 мм, 100 мм, 114 мм, 159 мм, 219 мм, 325 мм - стальные.

Процентные значения доли протяжённости главных коллекторов, уличных сетей и внутриквартальных сетей в общей структуре сетей водоотведения  п. Хулимсунт  показаны на рисунке 3.1.1., то же с разделением по диаметрам  -   на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.1 – Значения протяженности в общей структуре сетей водоотведения

Рисунок 3.1.2 - Значения диаметров в общей структуре сетей водоотведения

В системе водоотведения  п. Хулимсунт функционируют 8 КНС. Технические характеристики КНС в п. Хулимсунт приведены в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5

Характеристика канализационных насосных станций

| № п/п | КНС | Наименование оборудования | Напорные линии (диаметр, материал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС чистых стоков | Насос основной DAB KDN 40-200/210/А | 219 мм - сталь |
|  |  | Насос резервный Willo FA10.65E |  |
| 2 | КНС грязных стоков | Насос основной СМ-80-50-200 | 219 мм – сталь |
|  |  | Насос резервный СДВ-80-18 |  |
| 3 | КНС промплощадки | Насос основной Willo-DrainMTS 40 | 159 мм - сталь |
|  |  | Насос резервный ГНОМ 25-20 |  |
|  |  | Насос резервный СМ-150-125-315 |  |

### Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями  процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений,  надёжная  и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия  сп Хулимсунт. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяжённостью 18,5 км и 8 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории сп Хулимсунт.

Износ канализационных сетей 20%, износ КНС – 15%, износ КОС – 15%.

В условиях экономии воды и развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и  надёжности  работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения  надёжности. По-прежнему острой  остаётся  проблема износа канализационной сети, поэтому в последние годы особое внимание уделяется её реконструкции и модернизации. В современных условиях сложной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надёжным  и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод на КОС в п. Хулимсунт задействованы 6 КНС.

Вопросы повышения безопасности и  надёжности  системы водоотведения и обеспечения их управляемости реализуются Сосьвинским ЛПУ МГ в следующих мероприятиях:

обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения с целью недопущения террористических актов;

постоянный контроль, соблюдение технологического режима работы сооружений системы водоотведения, сброса стоков в водный объект;

постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

повышение уровня автоматизации технологических процессов;

замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное.

В соответствии с информацией полученной и проанализированной при разработке схемы водоотведения сп Хулимсунт безопасность и надёжность централизованной системы водоотведения, и её управляемость в сп Хулимсунт оценена как удовлетворительная.

### Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

п. Хулимсунт

Состояние технологического оборудования на КОС не позволяет проводить очистку сточных вод до показателей, установленных соответствующими природоохранными требованиями. Стоки, сбрасываемые с очистных сооружений в реку Северная Сосьва, имеют превышение допустимых норм по таким показателям, как:

- Азот аммонийных солей (превышение в 3 раза);

- Нитрит-анион (превышение в 3,5 раза);

- Фосфор-фосфатов (в 2,8 раз);

Однако со времени проектирования и строительства КОС существенно изменились требования к качеству очистки сточных вод и перечень нормируемых показателей. Существующая технология не приспособлена для удаления биогенных элементов (азота и фосфора), а набор сооружений не может обеспечить столь высокие показатели без наличия оборудования доочистки стоков.

### Описание территорий СП Хулимсунт, не охваченных централизованной системой водоотведения

Часть территории  сельского поселения Хулимсунт не охвачено централизованной системой водоотведения.

Не охвачено централизованной системой водоотведения отдельные объекты - застройки  п. Хулимсунт,  а также здания в  с. Няксимволь,  д. Усть-Манья и д. Нерохи.

Водоотведение от отдельных зданий  в п. Хулимсунт организовано децентрализовано,  здания  оснащены выгребами и септиками. Фекальные  стоки из септиков и выгребов по мере накопления вывозятся ассенизационными машинами на территорию КОС.

### Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения СП Хулимсунт

Существующими техническими и технологическими проблемами системы водоотведения сп Хулимсунт являются:

п. Хулимсунт

-  КОС обеспечивают недостаточное качество очистки сточных вод, сбрасываемых в водный объект.

-  износ технологического оборудования КОС, канализационных сетей и сетевых сооружений.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

По данным организации эксплуатирующей  объекты системы водоотведения сельского поселения Хулимсунт  –  Сосьвинского ЛПУ МГ объем сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения п. Хулимсунт  – единственную технологическую зону сп Хулимсунт с централизованным водоотведением - за 2013 г. составил  203,5 тыс. м3.

Распределение объёмов стоков в процентах по группам потребителей показано на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1 – Распределение объемов стоков по группам потребителей

Значения показателей по отводимым стокам в централизованную систему водоотведения п. Хулимсунт за 2016 г. представлены в таблице  3.2.1.

Таблица 3.2.1

Структурный баланс водоотведения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведённых стоков | тыс. м3 | 183,57 |
| 2 | в т.ч. потребители | тыс. м3 | 183,57 |
| 3 | Объем отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 183,57 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 203,478 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3 | 70,094 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 4,364 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 109,112 |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока  -  сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах сп Хулимсунт по поверхности рельефа местности, отсутствует.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с данными предоставленными Администрацией сп Хулимсунт и  организацией  эксплуатирующей  объекты системы водоотведения сельского поселения Хулимсунт  - Сосьвинского ЛПУ МГ  коммерческий учёт сточных вод в поселении – не организован.

На КОС п. Хулимсунт для контроля за технологическим процессом  ведётся технический учет сточных вод.

### Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты  ретроспективного анализа за последние 5 лет (2009-2013 гг.) балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологической зоне п. Хулимсунт показаны в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Ретроспективный баланс сточных вод

| Год | Сброшено сточных вод, в т. ч. | Обще-хозяйственные расходы | Население | Бюджетные организации и соц. сфера | Прочие потре-бители | Неучтённые потери, в т.ч. ливневые стоки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 219,,5 | 131,024 | 61,46 | 27,016 | 0 | - |
| 2010 | 237,8 | 152,686 | 52,017 | 33,097 | 0 | - |
| 2011 | 227,1 | 150,676 | 70,964 | 5,46 | 0 | - |
| 2012 | 225,8 | 149,679 | 70,937 | 5,1 | 0,084 | - |
| 2013 | 203,478 | 126,005 | 72,026 | 5,363 | 0,084 | - |
| 2016 | 183,57 | 109,112 | 70,094 | 4,364 | 0 | - |

Данные за 2004-2008 гг. не предоставлены.

В соответствии с данными таблицы и учитывая мощность КОС, производительность КНС и пропускную способность канализационных сетей, дефицита в системе водоотведения, за последние 5 лет, не наблюдалось.

### Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения

Фактические значения поступления сточных вод на КОС в  п. Хулимсунт с 2011 г. постепенно снижаются. Снижение происходит при практически постоянной численности населения в поселке и вызвано переходом на приборный учет потребления питьевой воды, что стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, общественными  и промышленными потребителями.

В сп Хулимсунт (технологической зоне водоотведения п. Хулимсунт) подразумевается один сценарий развития поселения, который определен исходя из приростов численности населения и приростов площадей строительных фондов.

Данные по  изменению  численности населения  по сп Хулимсунт  предоставлены Администрацией сельского поселения Хулимсунт и приведены в таблице 2.2.2.

Данные по перспективной застройке сельского поселения Хулимсунт на расчётный период до 2024 гг. определены по Генеральному плану сельского поселения Хулимсунт, с учетом текущих задач и планов, определенных администрацией поселения. Данные по планируемому размещению и сносу строительных фондов в сельского поселения Хулимсунт приведены в таблице 2.2.3.

Прогнозируемый баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет,  с учетом организации централизованного водоотведения на всей территории сельского поселения Хулимсунт представлен в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5

Баланс поступления сточных вод на 10 лет

| Водоотведение сп. Хулимсунт |
| --- |
| Потребитель | Наименование расхода | Единица изме-рения | Кол-во | Средне суточная норма на ед. изм. | Водопотребление |  |
|  |  |  |  |  | Сред. сут., м³/сут | Годовое, тыс. м³/год | Макс. сут., м³/сут | Макс. час. м³/час | Примеча ние |
| п. Хулимсунт |
| 1-й этап - на 2019 г. | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 1673 | 145 | 242,59 | 88,54 | 315,36 | 30,75 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15/12 | - | 36,39 | 13,28 | 47,30 | 4,61 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1750 | 30 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 278,97 | 101,83 | 362,66 | 35,36 |  |
| 2-й этап - на 2024 г. | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 1800 | 145 | 261 | 95,27 | 339,30 | 33,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15/12 | - | 39,15 | 14,29 | 50,90 | 4,96 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1800 | 30 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 300,15 | 109,55 | 390,20 | 38,04 |  |
| с. Няксимволь |
| 1-й этап - на 2019 г. | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 665 | 25 | 16,63 | 6,07 | 21,61 | 2,58 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15/12 | - | 2,49 | 0,91 | 0,37 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 685 | 30 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,12 | 6,98 | 21,99 | 2,62 |  |
| 2-й этап - на 2024 г. | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 740 | 145 | 107,3 | 39,16 | 139,49 | 13,6 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15/12 | - | 16,1 | 5,87 | 20,92 | 2,49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 740 | 30 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 123,4 | 45,04 | 160,41 | 16,09 |  |
| д. Усть-Манья |
| 1-й этап - на 2019 г. | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 60 | 25 | 1,5 | 0,55 | 1,95 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15/12 | - | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 30 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,73 | 0,63 | 1,98 | 0,24 |  |
| 2-й этап - на 2024 г. | Хозяйственно-питьевые нужды | чел | 95 | 145 | 13,78 | 5,03 | 17,91 | 1,75 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 15/12 | - | 2,07 | 0,75 | 2,69 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 95 | 30 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,84 | 5,78 | 20,59 | 2,07 |  |
| Всего на 2019 год: |  | 2398 |  | 260,71 | 95,16 | 338,92 | 33,56 |  |
| Всего на 2024 год: |  | 2635 |  | 382,08 | 139,46 | 496,7 | 48,43 |  |

Примечание:

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2 дня).

2. Свод правил  СП 31.13330.2012 «СНИП 2.04.02.-84*.  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02.-84*  утв.  Приказом  Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011. № 635/14 и введён в действие с 01.01.2013).

3.  Свод правил  СП 32.13330.2012 «СНИП 2.04.03-85*.  Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03.-85* утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введён в действие с 01.2013).

4. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «СНИП 2.04.02.-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Нормы водоотведения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности:

-  145 л/сут на одного человека  –  обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

-  50 л/сут на одного человека  –  норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Фактические значения поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения сп. Хулимсунт за 2016 г. указано в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Фактическое поступление сточных вод за 2016 г., тыс. м3

| Сброшено сточных вод | Водопотребители |
| --- | --- |
|  | Население | Общехозяйственные расходы | Бюджетные организации и социальная сфера | Прочие потребители | Неучтён-ные потери |
| 183,57 | 70,094 | 109,112 | 4,3664 | 0 | - |

Ожидаемые значения поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения сп Хулимсунт на 2014-2024 гг., с учётом планируемой централизации в с. Няксимволь и д. Усть-Манья, указаны в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

Баланс поступления сточных вод

| N п/п | Наименование населённого пункта | Год | Численность обслуживаемого населения, чел | Водопотребители | Среднесуточный расход, поданный потребителям, тыс. м3/год | Неучтённые расходы % (12 %) от ср. подачи потребителям, тыс. м3/год | Всего средний расход, в т.ч. неучтённые и на с/н, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население | промпредприятия, тыс. м3/год |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельный расход по населению, м3/сут*чел | Среднесуточный расход, тыс. м3/год |  |  |  |  |
| 1 | п. Хулим-сунт | 2014 | 1537 | 145 | 81,3 | 131,5 | 212,8 | 14,9 | 227,7 |
|  |  | 2019 | 1673 | 145 | 88,5 | 127,6 | 216,1 | 15,1 | 231,3 |
|  |  | 2024 | 1800 | 145 | 95,3 | 123,7 | 219 | 15,3 | 234,3 |
| 2 | с. Няксимволь | 2014 | 600 | 125 | 27,4 | 0 | 27,4 | 1,9 | 29,3 |
|  |  | 2019 | 665 | 125 | 30,3 | 0 | 30,3 | 2,1 | 32,5 |
|  |  | 2024 | 740 | 125 | 33,8 | 0 | 33,8 | 2,4 | 36,1 |
| 3 | д. Усть- Манья | 2014 | 33 | 125 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,1 | 1,6 |
|  |  | 2019 | 60 | 125 | 2,7 | 0 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |
|  |  | 2024 | 95 | 125 | 4,3 | 0 | 4,3 | 0,3 | 4,6 |

### Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения сп Хулимсунт (технологическая зона  п. Хулимсунт, обслуживаемая Сосьвинским ЛПУ МГ) включает в себя:

- канализационные очистные сооружения;

- 11 канализационных насосных станций;

- 18,5 км самотечно-напорных канализационных сетей; в т.ч.:

- самотечных сетей – 8,5 км;

- напорных сетей – 10,0 км.

В условиях развития системы водоотведения п. Хулимсунт в период до 2024 года предусмотрена реконструкция существующей сети и  строительство новых КОС. Для перекачивания сточных вод предлагается строительство новой канализационной насосной станции.

### Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Общая проектная производительность КОС п. Хулимсунт 0,8 тыс. м3 в сутки, фактически в 2013 году сооружения принимали на очистку в среднем 0,557  тыс. м3 в сутки (по данным Сосьвинского ЛПУ МГ).

Планируемые объёмы  сточных вод, подлежащих очистке  п. Хулимсунт, с. Няксимволь и д. Усть-Манья приведены в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3

Планируемые объемы сточных вод

| Наименование населённого пункта | Год | Максимальная прогнозная производительность, тыс. м3/год | Существующая проектная производительность, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Хулимсунт | 2019 | 231,3 | 292 |
|  | 2024 | 234,3 |  |
| с. Няксимволь | 2019 | 32,5 | 0 |
|  | 2024 | 36,1 |  |
| д. Усть-Манья | 2019 | 2,9 | 0 |
|  | 2024 | 4,6 |  |
| д. Нерохи | 2019 | - | 0 |
|  | 2024 | - |  |

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Основными элементами централизованной системы водоотведения п. Хулимсунт являются: самотёчные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до КНС, пять КНС промплощадки и 6 КНС посёлка, напорные канализационные сети от КНС до КОС, КОС.

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод через канализационные станции за пределы  населённых  пунктов к очистным сооружениям. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают сточные воды перед выпуском их в водоём без нарушения его естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей утилизации или использования.

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения  диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотёчном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приёма стоков. Анализ работы этих участков в  п. Хулимсунт показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при напорном режиме зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приёма стоков, характеристик применяемого оборудования. Анализ работы этих участков в  п. Хулимсунт показал, что проектные уклоны соблюдены, оборудование работает в штатном режиме, гидравлические режимы в основном поддерживаются.

Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения п. Хулимсунт, так же в основном соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, ремонты оборудования.

### Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Проектная мощность очистных сооружений канализации  п. Хулимсунт составляет 800 м3/сут. Фактическое поступление сточных вод на очистку  за 2016 г. составляет 502,9  м3/сут.  Загрузка КОС составляет 62,8%. Производительность КОС позволяет осуществлять очистку стоков всех планируемых к строительству объектов в течение расчётного срока до 2024 г.

В то же время  для улучшения качества очистки  стоков на КОС требуется проведение  модернизации оборудования или строительство  новых очистных сооружений канализации с реализацией системы очистки по современным технологиям.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий сельского поселения Хулимсунт, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Базовые значения целевых показателей на 2016 год описаны в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Целевые показатели Сосьвинского ЛПУ МГ

| Группа | Целевые индикаторы | 2016г |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 0 |
|  | Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./км | 0 |
|  | Износ канализационных сетей, % | 25 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), % | 90 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 88 |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 0 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год) | 200 |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - |
| 6. Иные показатели | Удельное энергопотребление на перекачку 1 м3 сточных вод, кВт ч/м3 |  |
|  | на перекачку, кВт ч/м3 | 9,18 |
|  | на очистку, кВт ч/м3 | 9,18 |

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

С целью повышения надёжности и качества оказания услуги водоотведения в поселении, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчётного срока мероприятия, направленные  на улучшение работы  существующей централизованной системы водоотведения сп Хулимсунт.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения п. Хулимсунт с разбивкой по элементам системы (КОС, КНС, канализационные сети) и годам производства работ, представлен в таблицах  3.4.2 – 3.4.4.

Таблица  3.4.2

Мероприятия по  реализации схемы водоотведения  п.  Хулимсунт  - КОС

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция КОС | 2017 гг. |

Техническим обоснованием реализации мероприятий схемы водоотведения является необходимость доведения технологии очистки и качества сбросов в водный объект до установленных нормативов.

Таблица  3.4.3

Мероприятия по  реализации схемы водоотведения  п.  Хулимсунт  - КНС

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция КНС, 25 м3/ч. | 2017 гг. |
| 2 | Реконструкция КНС, 5, 25 м3/ч. | 2017 – 2018 гг. |

Техническим обоснованием реализации мероприятий схемы водоотведения является необходимость доведения оборудования КНС до современных требований энергоэффективности, удовлетворения спроса на водоотведение.

Таблица  3.4.4

Мероприятия по  реализации схемы водоотведения  п.  Хулимсунт  - канализационные сети

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Строительство самотёчных сетей ПВХ «Pragma» Ø225 L=1730 м | 2017 – 2023 гг. |
| Строительство напорных сетей сталь Ø140 L=11000 м | 2017– 2023 гг. |

Техническим обоснованием реализации мероприятий схемы водоотведения является  необходимость повышения надежности водоотведения, удовлетворения спроса на водоотведение.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения  с. Няксимволь с разбивкой по элементам системы (КОС, выгреба, канализационные сети) и годам производства работ, представлен в таблицах 3.4.5 – 3.4.7.

Таблица  3.4.5

Мероприятия по  реализации схемы водоотведения  с. Няксимволь  - КОС

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Строительство блочных КОС, 128 м3/сут. | 2017 гг. |

Техническим обоснованием реализации мероприятий схемы водоотведения является необходимость снижение вредного воздействия на окружающую среду, улучшение условий проживания, удовлетворение спроса на водоотведение.

Таблица  3.4.6

Мероприятия по  реализации схемы водоотведения  с. Няксимволь  - канализационные сети

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Строительство стального трубопровода с концевым выпуском Ø159 2 х L=300 м | 2017 г. |

Техническим обоснованием реализации мероприятий схемы водоотведения является необходимость повышения надежности водоотведения, удовлетворения спроса на водоотведение.

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническим обоснованием реализации основных мероприятий схемы водоотведения по п. Хулимсунт является:

-  Реконструкция КОС  -  необходимость доведения технологии очистки и качества сбросов в водный объект до установленных  природоохранных нормативов.

- Реконструкция  КНС   -  необходимость доведения оборудования КНС до современных требований энергоэффективности, удовлетворения спроса на водоотведение.

- Строительство канализационных сетей - необходимость повышения уровня надёжности водоотведения, удовлетворения спроса на водоотведение.

Техническим обоснованием реализации основных мероприятий схемы водоотведения с. Няксимволь является:

Строительство КОС  -  необходимость снижение вредного воздействия на окружающую среду, улучшение условий проживания, удовлетворение спроса на водоотведение.

Строительство канализационных сетей  -  необходимость повышения надёжности водоотведения, удовлетворения спроса на водоотведение.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Мероприятиями по реализации схемы водоотведения сп Хулимсунт предусмотрено строительство и реконструкция ряда объектов системы водоотведения в поселении.

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения п. Хулимсунт приведены в таблице 3.4.9.

Таблица  3.4.7

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах п. Хулимсунт

| № | Наименование объекта | Показатель |
| --- | --- | --- |
| КОС |
| 1 | Реконструкция КОС | 800 м3/сут |
| КНС |
| 1 | Реконструкция КНС | 25 м3/час |
| 2 | Реконструкция КНС | 5,25 м3/час |
| Трубопроводы |
| 1 | Строительство самотёчных сетей ПВХ «Pragma» Ø225 L=1730 м | 1730 |
| 2 | Строительство напорных сетей сталь Ø140 L=11000 м | 11000 |

Существующие объекты централизованной системы водоотведения п. Хулимсунт из эксплуатации не вводятся.

Сведения о вновь строящихся объектах централизованной системы водоотведения с. Няксимволь приведены в таблице 3.4.8.

Таблица 3.4.8

Сведения о вновь строящихся объектах с. Няксимволь

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| КОС |
| Строительство блочных КОС | 128 м3/сут |
| Трубопроводы |
| Строительство стального трубопровода с концевым выпуском, Ø159 | 2 х 300 |

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В существующей системе водоотведения  п. Хулимсунт устройств диспетчеризации и телемеханизации водоотведения на объектах Сосьвинского ЛПУ МГ, осуществляющим водоотведение в поселении, не предусмотрено.

Функции контроля, за состоянием системы, осуществляет аварийная служба организации, работающая по выполнении заявок, поступивших по фактам нарушения нормальной работы.

Управление работой оборудования и контроль за уровнем воды в резервуарах на КНС организовано в автоматизированном режиме.

Ведение технологического режима КОС осуществляется обслуживающим персоналом комплекса в автоматизированном и ручном режиме.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории СП Хулимсунт, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории сп Хулимсунт при реконструкции существующих канализационных сетей предлагается выполнить по трассам существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории сп Хулимсунт при строительстве новых трубопроводов предлагается выбрать на стадии проектирования по свободным от застройки территориям, с учётом  перспективы строительства.

Расположение намечаемых площадок под строительство сооружений КОС, КНС, выгребных ям предлагается выбрать на стадии проектирования на свободных от застройки территориях, с  учётом  перспективы строительства и экологических требований.

### Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений указаны в таблице 3.4.9.

Таблица 3.4.9

Размеры санитарно-защитной зоны КОС

| Расчетная производи-тельность очистных сооруже-ний, тыс. м3/сутки | Сооружения для очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооруже-ния | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | Поля фильтра-ции | Поля оро-ше-ния | Биоло-гичес-кие пруды |
| От 0,2 до 5 | 20 м | 200 м | 150 м | 300 м | 200 м | 200 м |

Размер санитарно-защитной зоны насосных станций, не расположенных на территории КОС, при самостоятельной перекачке сточных вод, составляет не менее 20 м.

Фактические размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций п. Хулимсунт соответствуют предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» таблица 7.1.2.

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС  п. Хулимсунт при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

При реализации мероприятий схемы водоотведения сп Хулимсунт зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения предлагается выбрать на стадии проектирования, с учётом перспективы застройки и  экологических требований.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом  загрязняющих веществ воздушным и водным путём.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населённого пункта  –  это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жёстких нормативов качества воды из числа установленных.

Для этого необходимо выполнить в населённых пунктах сп Хулимсунт реконструкцию очистных сооружений  -   п. Хулимсунт, строительство очистных сооружений с. Няксимволь, с внедрением на них новых технологий  очистки стоков.

В строительный период  в ходе работ по прокладке реконструкции канализационных сетей, реконструкции КНС неизбежны следующие   основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха  и акустическое воздействие  в результате работы строительной техники и механизмов;

-  образование определённых видов и объёмов  отходов  строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка.

-  образование  различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия  носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют  необратимых  последствий для природных экосистем.  Однако, учитывая  уникальность и особую ценность  природных объектов района,  проектирование  и ведение строительных работ  необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

К необратимым последствиям  реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение  рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение  гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озеленённой территории под размещение хозяйственного объекта;

-  нарушение сложившихся путей миграции  диких животных в ходе размещения линейного объекта;

-  развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором  площадки  под размещение объекта,  проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развёртыванием системы мониторинга за  состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков  размещения объекта.

В составе причин загрязнения бассейна р. Северная Сосьва выделяются факты сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод объектов сп Хулимсунт при возникновении аварийных ситуаций (отключение электроэнергии, аварии на сети напорных трубопроводов, автотранспортное и технологическое обслуживание Сосьвинского ЛПУ МГ).

Для повышения экологической надёжности водоотведения сп Хулимсунт необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- установка регулируемых электроприводов на рабочих насосных агрегатах;

- оснащение КНС дизель-электростанциями в качестве аварийного источника энергоснабжения;

-  прокладка резервных водоводов от КНС из  расчёта  обеспечения 100% подачи канализационных насосных станций по каждому трубопроводу;

-  исключение использования жидкого хлора для обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях за  счёт  перевода на использование технологии УФ-обеззараживания.

-  прекратить использование иловых карт на естественном основании для предотвращения загрязнения грунтовых вод.

Данные мероприятия позволят повысить экологическую безопасность близлежащих территорий.

В период функционирования объекты канализации, такие  например, как КНС, КОС являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В атмосферу от источников КОС выбрасывается большое количество наименований  загрязняющих веществ, в том числе  специфических дурно пахнущих: сероводород, метан, аммиак, меркаптаны.

Реализация проектных решений  по развитию системы водоотведения п. Хулимсунт  в рамках разработанной схемы водоотведения  сп Хулимсунт возможна при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации  в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими  требованиями законодательства с  учётом  уникальности и экологической ценности проектируемого района.

### Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается  уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

Для уменьшения объёма грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного и безопасного воздействия на окружающую среду в проектном решении на реконструкцию КОС необходимо предусмотреть внедрение винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбросов. Внедрение данного мероприятия сокращает объем осадка в 5-10 раз.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий  суммарная потребность в капитальных  вложениях  в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов централизованной системы водоотведения, рассчитанная  в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2012 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №11 к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №643 от 30.12.2011, справочником оценщика КоИнвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных  зданий» составит 87,096 млн. руб. (Источником инвестиции являются бюджетные средства) в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

2017 год  -  81,815 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение объектов водоотведения  15,978  млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение сетей водоотведения 5,853 млн. руб.

2018 год  -  6,019  млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение объектов водоотведения  0,166  млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение сетей водоотведения 5,853 млн. руб.

2019-2024  год – 29,264 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение объектов водоотведения  29,264 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перевооружение сетей водоотведения  0 млн. руб.

Ориентировочный  размер необходимых  капитальных вложений  в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов  централизованной системы водоотведения по предлагаемым мероприятиям на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах  3.6.1 и  3.6.2  (стоимость  указана  в ценах 2014 года).

Таблица 3.6.1

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей водоотведения

| № п/п | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017г | 2018г | 2019-2024гг | Итого |
| п. Хулимсунт |
| 1 | Строительство самотечных сетей водоотведения | 4050 | 1350 | 6750 | 12150 |
| 2 | Строительство напорных сетей водоотведения | 10830 | 3610 | 18050 | 32490 |
| с. Няксимволь |
| 3 | Строительство напорных сетей водоотведения | 1950 | 0 | 0 | 1950 |
|  | ИТОГО сметная стоимость без НДС | 16830 | 4960 | 24800 | 46590 |
|  | Кроме того НДС | 3029 | 893 | 4464 | 8386 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 19859 | 5853 | 29264 | 54976 |

Примечание: * Стоимость строительства определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Таблица 3.6.2

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  сооружений водоотведения

| № п/п | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017г | 2018г | 2019-2024гг | Итого |
| п. Хулимсунт |
| 1 | Реконструкция КОС производительностью 800 м3/сутки | 17500 | 0 | 0 | 17500 |
| 2 | Реконструкция КНС производительностью 25 м3/сутки | 282 | 0 | 0 | 281 |
| 3 | Реконструкция КНС производительностью 5,25 м3/сутки | 141 | 141 | 0 | 281 |
| с. Няксимволь |
| 4 | Строительство блочных КОС производительностью 128 м3/сутки | 9300 | 0 | 0 | 9300 |
|  | ИТОГО сметная стоимость без НДС | 27082 | 141 | 0 | 27223 |
|  | Кроме того НДС | 4874 | 25 | 0 | 4899 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 31956 | 166 | 0 | 32122 |

Примечание: * Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014  года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

## ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии со статьёй 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надёжности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013) «…Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учётом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

По состоянию на момент разработки схемы водоотведения сельского поселения Хулимсунт органом государственной власти субъекта Российской Федерации (Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности, не установлены. В связи с этим, в рамках разрабатываемой схемы водоотведения, указанные значения рассчитаны с учётом производственной программы Сосьвинского ЛПУ МГ по оказанию услуг водоотведения на 2016 г.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения сп. Хулимсунт, с учётом реализации мероприятий, предусмотренных схемой  водоотведения с разбивкой по годам приведены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1

Основные целевые показатели системы водоотведения на 2019 и 2024 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2024 г. |
| Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
| 1 | Аварийность на трубопроводах | Ед./км. | 0 | 0 |
| 2 | Износ на трубопроводах | % | 35 | 40 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3 | Объёмы производства на душу населения | л/сут*чел | 143 | 140 |
| 4 | Объёмы потребления на душу населения | л/сут*чел | 143 | 140 |
| 5 | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | чел. | - | - |
| 6 | Годовое количество часов предоставления услуг | час | 8760 | 8760 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| 7 |  | % | 95 | 100 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 8 | Эффективность использования энергии: |  |  |  |
|  | водоотведение | кВт*ч на м3 | 1,15 | 1,11 |
| 9 | Охват абонентов приборами учёта воды (стоки) | % | 0 | 0 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйственные  объекты централизованной системы водоотведения с. Хулимсунт не выявлены.

Эксплуатацию объектов системы централизованного водоотведения с. Хулимсунт осуществляет Сосьвинское ЛПУ МГ.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются отведение сточных вод, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством Российской Федерации.

| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ на период с 2014 по 2024 гг. Актуализация на 2017 год |
| --- |
| Разработчик: |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организации СРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |
| Администрация сельского поселения Хулимсунт |
| Юридический адрес: 628156, Ханты-Мансийский АО-Югра, Березовский р-н, п. Хулимсунт, МКР 4, д. 40 |
| Глава сельского поселения Хулимсунт |  | Баранова О.В. |

# Text boxes

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

на период с 2014 по 2024 гг.

Актуализация на 2017 год

2017 г.