Утверждено

Постановлением Главы городского округа

Верхний Тагил

от «13» марта 2015 г. № 207

Внесены изменения

Постановлением Главы городского округа

Верхний Тагил

от «19» августа 2016 г. № 639

Внесены изменения

Постановлением Главы городского округа

Верхний Тагил

от «___» _________ 2017 г. № _____

Схема теплоснабжения

города Верхний Тагил

на 2015-2030 годы

Общественные слушания проведены

«10» марта 2015 года

Протокол № 1

от «10» марта 2015 г.

Публичные слушания по внесению изменений проведены

«15» августа 2016 года

Протокол № 1

от «15» августа 2016 г.

Публичные слушания по актуализации проведены

«24» апреля 2017 года

Протокол № ___

от «____» апреля 2017 г.

г. Верхний Тагил, 2017г.

Паспорт Схемы теплоснабжения

| Наименование Схемы теплоснабжения | Схема теплоснабжения города Верхний Тагил на 2015-2030 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ; Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. № 889; Приказ Министерства энергетики РФ № 565, Министерства регионального развития РФ № 667 от 29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендация по разработке схем теплоснабжения»; Распоряжение Администрации городского округа «Верхний Тагил» от 06.03.2014 г. № 43 «О создании рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения города Верхний Тагил». |
| Муниципальный Заказчик- координатор | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| Разработчик Схемы | Рабочая группа по разработке схемы теплоснабжения города Верхний Тагил в соответствии с Распоряжением Администрации ГО Верхний Тагил от 06.03.2014 № 43 «О создании рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения города Верхний Тагил». |
| Цели Схемы | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по разработке Схемы теплоснабжения города. 2. Место выполнения работ: территория города Верхний Тагил. 3. При разработке Схемы теплоснабжения выполнены следующие виды работ: 1) Описание показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа; 2) Составление перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; 3) Составление перспективных балансов теплоносителя; 4) Обоснование предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 5) Обоснование предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей; 6) Составление перспективных топливных балансов; 7) Обоснование предложений по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 8) Обоснование решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций); 9) Обоснование решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; 10) Обоснование решения по бесхозяйным тепловым сетям. |
| Сроки и этапы реализации Схемы | 2015-2030 годы |

Содержание

Общая часть	6

Климатические условия	7

Общая характеристика жилищного фонда	7

Общие сведения и направления развития жилищного сектора городского округа Верхний Тагил.	11

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Верхний Тагил.	12

1.1. Характеристика строительного фонда.	12

1.2. Объемы потребления тепловой энергии, теплоносителя.	12

1.3. Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	12

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	16

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.	16

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	19

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	19

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.	20

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	23

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).	23

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	24

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	24

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения города Верхний Тагил.	25

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	25

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	25

Часть 2. Источники тепловой энергии.	25

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	30

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	32

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	32

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	33

Часть 7. Балансы теплоносителя.	33

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	35

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	37

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	38

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	43

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	43

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	44

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	44

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	44

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	45

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	50

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	51

Глава 8. Перспективные топливные балансы	52

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	54

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	54

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	55

Приложение 1. Температурный график работы бойлерных и тепловых сетей филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на отопительный сезон 2016-2017гг.	57

Приложение 2. Схема тепловых сетей города Верхний Тагил.	59

Приложение 3. Схема выдачи тепловой мощности Верхнетагильской ГРЭС.	60

Приложение 4. Зоны действия источников теплоты города Верхний Тагил.	61

# Общая часть

Город Верхний Тагил входит в состав городского округа Верхний Тагил, относится к Горнозаводскому управленческому округу Свердловской области Российской Федерации. В границах городского округа Верхний Тагил находится 3 населённых пункта: город Верхний Тагил, поселки Белоречка и Половинный.

Таблица 1.

Общая характеристика городского округа Верхний Тагил

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения (01.01.2012г.) | Значения на первый этап расчетного строка генерального плана 2016г. | Значения на второй этап расчетного строка генерального плана 2016г. | Значения на расчетный срок генерального плана 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель городского округа в установленных границах | Тыс. га | 31,0573 | 31,0573 | 31,0573 | 31,0573 |
| в том числе собственно города Верхний Тагил | Тыс. га | 3,12499 | 3,45037 | 3,45037 | 3,45037 |
| Численность населения | Тыс.Чел. | 14,0 | 13,76 | 13,7 | 14,01 |
| в том числе собственно города Верхний Тагил | Тыс.Чел. | 12,17 | 12,0 | 11,96 | 12,22 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 |  |  |  |  |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | тыс. м2 |  |  |  |  |
| жилых усадебных зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |
| общественных зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -5,3 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
| Продолжительность отопительного периода | Сутки | 243 | 243 | 243 | 243 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | Град*сут | 6148 | 6172 | 6172 | 6172 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | нет | нет | нет | нет |
| вечная мерзлота |  | нет | нет | нет | нет |
| подрабатываемые |  | нет | нет | нет | нет |
| биогенные или илистые |  | нет | нет | нет | нет |

## Климатические условия

Климат территории городского округа Верхний Тагил резко-континентальный, с продолжительной холодной зимой и умеренным коротким летом, с резкой сменой температур дня и ночи.

Максимальная температура воздуха +36 °С приходится на июль, минимальная – минус 52 °С – на декабрь.

Зимой преобладают юго-западные и западные ветры. Летом направление менее устойчивое, в дополнение к юго-западным ветрам появляются ветры северных направлений (С-З, С, С-В). Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с.

Общее количество осадков составляет 450-500 мм. Из-за различной высоты, расчлененности рельефа, наличия местных орографических барьеров, а также неодинаковой антропогенной загрязненности воздуха, количество осадков может варьироваться от 420 до 560 мм в год. Относительная влажность воздуха может достигать 72 %.

Средняя дата появления снежного покрова – 14 октября, образования устойчивого снежного покрова – 4 ноября. Число дней со снежным покровом равно 176.

Зима длится 5-6 месяцев, максимальная глубина промерзания почвы на оголенной поверхности составляет 320 см, под снежным покровом глубина промерзания почвы равна 194 см.

## Общая характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхний Тагил - 342,2 тыс.м.кв., в том числе ветхое и аварийное жилье - 1,236 тыс.м.кв., или 0,004%.

Площадь обслуживаемого жилищного фонда предприятиями ЖКХ - 273,5 тыс.м.кв., или 79,9% от общей площади жилищного фонда.

На одного жителя муниципального образования приходится 25,9 м.кв. общей площади.

По виду собственности жилье подразделяется: муниципальное - 273,5 тыс.м.кв., или 79,9%; ЖСК - нет; частный жилой фонд - 68,7 тыс.м.кв., или 20,1%.

Общая (полезная) площадь жилищного фонда городского округа Верхний Тагил составляет 273,5 тыс. м.кв.

Жилищный фонд городского округа Верхний Тагил представлен 286 многоквартирными домами, из которых преобладают дома 1955-1975-х годов постройки и ввода в эксплуатацию.

На территории расположены одно, двух, трех, четырех и пятиэтажные многоквартирные дома. При этом доля двухэтажных домов составляет 72,5 процентов от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа.

В Таблице 2. представлена информация о степени благоустройства жилищного фонда городского округа Верхний Тагил, в Таблице 3. – общая обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами, в Таблице 4. – общая характеристика жилищного фонда в зависимости от капитальности зданий.

Таблица 2.

Степень благоустройства жилищного фонда

| Наименование | Степень благоустройства | Виды благоустройства | Количество домов, шт. | Количество проживающих в домах, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные капитальные жилые дома | 1-степень | Все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | 217 | 10 181 |
| Жилые дома пониженной капитальности | 2-степень | Не все виды благоустройства | 17 | 38 |
| Жилые дома | 3-степень | Неблагоустроенные | 46 | 58 |
| ИТОГО: |  |  | 286 | 10 277 |

Обеспеченность многоквартирных домов централизованными коммунальными системами (от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа Верхний Тагил):

- водоснабжения – 97,36%;

- водоотведения – 96,4%;

- теплоснабжения – 97,36%;

- электроснабжения – 100%;

- газоснабжения – 85,5%.

Таблица 3.

Общая обеспеченность жилищного фонда, обслуживаемого коммунальными услугами

| Наименование показателя | Площадь муниципального жилищного фонда, тыс.м.кв. | Площадь жилищного фонда, находящегося в личной собственности граждан, тыс.м.кв. | Общая площадь жилищного фонда, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, введенный в эксплуатацию по состоянию на 01.01.2010 года | 31,87 | 241,63 | 273,5 |
| Жилищный фонд, оснащенный подачей центрального водоснабжения | 30,236 | 236,049 | 266,285 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованной подачей горячего водоснабжения | 30,236 | 236,049 | 266,285 |
| Жилищный фонд, оснащенный водоотведением | 29,275 | 234,475 | 263,75 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованным теплоснабжением | 31,87 | 234,415 | 266,285 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованным газоснабжением | 25,936 | 208,043 | 233,979 |

Этажность жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013 года:

- 1 этажей – 11,93 тыс.м.кв.;

- 2 этажей – 49,26 тыс.м.кв.;

- 3 этажей – 14,11 тыс.м.кв.;

- 4 этажей – 16,65 тыс.м.кв.;

- 5 этажей – 181,55 тыс.м.кв.

Таблица 4.

Общая характеристика жилищного фонда в зависимости от капитальности зданий

| №п/п | Этажность | Количество домов, шт. | Доля домов от общего количества многоквартирных домов на территории ГО, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 группа – здания каменные особокапитальные (кирпичные стены) |
| 1 | 1-но этажные дома | 19 | 6,8 |
| 2 | 2-х этажные дома | 3 | 1,1 |
| 3 | 3-х этажные дома | 12 | 4,3 |
| 4 | 4-х этажные дома | 11 | 3,9 |
| 5 | 5-ти этажные дома | 1 | 0,3 |
|  | ИТОГО: | 46 | 16,4 |
| 2 группа – здания каменные обыкновенные (стены - железобетонные панели, бетонные блоки) |
| 1 | 1-но этажные дома | 9 | 3,2 |
| 2 | 2-х этажные дома | 1 | 0,4 |
| 3 | 3-х этажные дома | - | - |
| 4 | 4-х этажные дома | - | - |
| 5 | 5-ти этажные дома | 51 | 18,2 |
|  | ИТОГО: | 61 | 21,8 |
| 3 группа – здания каменные облегченные (шлакоблочные стены) |
| 1 | 1-но этажные дома | 15 | 5,4 |
| 2 | 2-х этажные дома | 86 | 30,7 |
| 3 | 3-х этажные дома | 2 | 0,7 |
| 4 | 4-х этажные дома | - | - |
| 5 | 5-ти этажные дома | - | - |
|  | ИТОГО: | 103 | 36,8 |
| 4 группа – здания деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные сырцовые (деревянные стены) |
| 1 | 1-но этажные дома | 66 | 23,6 |
| 2 | 2-х этажные дома | 4 | 1,4 |
| 3 | 3-х этажные дома | - | - |
| 4 | 4-х этажные дома | - | - |
| 5 | 5-ти этажные дома | - | - |
|  | ИТОГО: | 70 | 25 |
| ИТОГО по городскому округу Верхний Тагил: |
| 1 | 1-но этажные дома | 109 | 39 |
| 2 | 2-х этажные дома | 94 | 33,6 |
| 3 | 3-х этажные дома | 14 | 5 |
| 4 | 4-х этажные дома | 11 | 3,9 |
| 5 | 5-ти этажные дома | 52 | 18,5 |
|  | ИТОГО: | 280 | 100 |

## Общие сведения и направления развития жилищного сектора городского округа Верхний Тагил.

Развитие городского округа Верхний Тагил происходит в целом по направлениям, предусмотренным генеральным планом города.

Выявляемые расхождения в целом вписываются в общую тенденцию, заложенную в генеральном плане города, но отличаются меньшими масштабами фактических величин по сравнению с расчетными.

Одной из причин расхождений между фактическими темпами развития и плановыми являются замедленные темпы развития экономики городского округа.

В Таблице 5. представлены контрольные цифры ввода жилищного строительства на период до 2016 года.

Таблица 5.

Планы по вводу жилья

| Год | Многоэтажное строительство | Индивидуальное строительство | ВСЕГО, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | Тыс.м.кв. | % | Тыс.м.кв. | Тыс.м.кв. |
| 2014 | 50 | 0,600* | 50 | 0,600 | 1,200 |
| 2015 | 50 | 0,600* | 50 | 0,600 | 1,200 |
| 2016 | 0,0 | - | 100,0 | 1,200 | 1,200 |
| Итого: |  | 1,200 |  | 2,400 | 3,600 |

Примечание к таблице:

- 2014 год – строительство 1-й секции 24-квартирного жилого дома,

- 2015 год – строительство 2-й секции 24-квартирного жилого дома.

Кроме того, на территории городского округа Верхний Тагил планируется строительство следующих объектов:

- 2015 год – Торговый центр в городе Верхний Тагил,

- 2016 год – Детский сад в городе Верхний Тагил.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Верхний Тагил.

## Характеристика строительного фонда.

Перспектива увеличения строительных фондов города Верхний Тагил представлена в Таблицах 1.1., 1.2.

## Объемы потребления тепловой энергии, теплоносителя.

Динамика потребления тепловой энергии и теплоносителя потребителями города Верхний Тагил представлена в Таблицах 1.3., 1.4.

Снижение потребления тепловой энергии в 2015-2016гг. обусловлено в основном снижением потребления по всем категориям потребителей, не смотря на рост потребления промышленными потребителями.

Рост потребления по категории бюджетными потребители обусловлен строительством детского сада.

## Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Динамика потребления тепловой энергии и теплоносителя промышленными потребителями города Верхний Тагил представлена в Таблицах 1.3., 1.4.

Рост потребления тепловой энергии в 2015-2016гг. обусловлен появлением новых объектов потребления, связанных со строительством энергоблока ПГУ-420 Верхнетагильской ГРЭС. Часть возводимых объектов носит временный характер, а также часть объектов перейдет в категорию собственного потребления источника теплоты – Верхнетагильской ГРЭС, этим обусловлено снижение потребления начиная с 2017г.

Таблица 1.1.

Площадь строительных фондов.

| Наименование | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь строительных фондов, в том числе: | тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -многоквартирных жилых домов | тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -индивидуальных жилых домов | тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -общественных зданий | тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -производственных зданий | тыс.м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.

Прирост площадей строительных фондов.

| Наименование | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К общей площади строительных фондов, в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -многоквартирных жилых домов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -индивидуальных жилых домов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -общественных зданий | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -производственных зданий | % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.

Объемы потребления тепловой энергии, теплоносителя.

| Наименование | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника теплоты, в том числе: | тыс.Гкал | 209,98 | 208,63 | 223,84 | 208,65 | 189,61 | 189,61 | 189,61 | 172,87 | 172,87 | 172,87 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | тыс.Гкал | 209,98 | 208,63 | 223,84 | 208,65 | 189,61 | 189,61 | 189,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,87 | 172,87 | 172,87 |
| Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды источника теплоты, в том числе: | тыс.Гкал | 9,68 | 10,27 | 15,77 | 9,32 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | тыс.Гкал | 9,68 | 10,27 | 15,77 | 9,32 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, в том числе: | тыс.Гкал | 200,30 | 198,36 | 208,08 | 199,32 | 177,70 | 177,70 | 177,70 | 172,37 | 172,37 | 172,37 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | тыс.Гкал | 200,30 | 198,36 | 208,08 | 199,32 | 177,70 | 177,70 | 177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,37 | 172,37 | 172,37 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс.Гкал | 74,69 | 74,79 | 86,56 | 73,39 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 |
| Общий объем потребления тепловой энергии, в том числе: | тыс.Гкал | 125,615 | 123,573 | 121,520 | 125,933 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 112,820 | 112,820 | 112,820 |
| 1) Потребление теплоэнергии с коллекторов источника тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Потребление тепловой энергии из теплосети, в том числе: | тыс.Гкал | 125,558 | 123,518 | 121,469 | 125,883 | 117,605 | 117,605 | 117,605 | 112,820 | 112,820 | 112,820 |
| - Промышленными потребителями | тыс.Гкал | 2,96 | 8,07 | 13,22 | 12,00 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бюджетными потребителями | тыс.Гкал | 10,37 | 10,19 | 10,00 | 14,16 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
| - Населением | тыс.Гкал | 88,65 | 98,96 | 92,39 | 88,14 | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 93,37 |
| - Прочие потребители | тыс.Гкал | 6,21 | 6,30 | 5,86 | 11,59 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| - Теплоснабжающими и теплосбытовыми организациями | тыс.Гкал | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий объем потребления теплоносителя, в том числе: | тыс.м3 | 1 022,6 | 1 038,5 | 880,4 | 833,6 | 845,5 | 845,5 | 845,5 | 736,5 | 736,5 | 736,5 |
| - Потребителям | тыс.м3 | 463,9 | 438,9 | 385,5 | 406,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 |
| - Собственное потребление источника теплоты, в том числе: | тыс.м3 | 263,5 | 181,4 | 106,1 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | тыс.м3 | 200,3 | 257,5 | 279,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - Потери теплоносителя при транспортировке | тыс.м3 | 295,2 | 418,2 | 388,8 | 317,2 | 317,2 | 317,2 | 317,2 | 317,2 | 317,2 | 317,2 |

АГК – автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч) для обеспечения теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил с 01.01.2021 г. Администрации ГО Верхний Тагил в рамках концессионного соглашения.

Таблица 1.4.

Прирост объемов потребления тепловой энергии, теплоносителя.

| Наименование | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника теплоты, в том числе: | % | -0,6 | 7,3 | -6,8 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | -8,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | % | -0,6 | 7,3 | -6,8 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды источника теплоты, в том числе: | % | 6,1 | 53,5 | -40,9 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | -95,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | % | 6,1 | 53,5 | -40,9 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, в том числе: | % | -1,0 | 4,9 | -4,2 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | % | -1,0 | 4,9 | -4,2 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Потери тепловой энергии в сетях | % | 0,1 | 15,7 | -15,2 | -18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий объем потребления тепловой энергии, в том числе: | % | -1,6 | -1,7 | 3,6 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | -4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Потребление теплоэнергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | -5,0 | -6,2 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) Потребление тепловой энергии из теплосети, в том числе: | % | -1,6 | -1,7 | 3,6 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | -4,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Промышленными потребителями | % | 172,9 | 63,8 | -9,2 | -60,1 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| - Бюджетными потребителями | % | -1,8 | -1,9 | 41,6 | -20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Населением | % | 11,6 | -6,6 | -4,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Прочие потребители | % | 1,6 | -7,0 | 97,6 | -29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Теплоснабжающими и теплосбытовыми организациями | % | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий объем потребления теплоносителя | % | 1,6 | -15,2 | -5,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | -12,9 | 0,0 | 0,0 |
| - Потребителям | % | -5,4 | -12,2 | 5,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Собственное потребление | % | -31,2 | -41,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -99,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | % | 28,5 | 8,5 | -60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| - Потери | % | 41,7 | -7,0 | -18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

АГК – автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч) для обеспечения теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил с 01.01.2021 г. Администрации ГО Верхний Тагил в рамках концессионного соглашения.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зоне действия существующего источника тепла с учетом увеличения тепловых нагрузок за счет ввода новых объектов представлены в Таблице 2.1.

Изменение установленной мощности источника теплоты обусловлено:

- 2015г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2015г. турбоагрегатов №2,3 Верхнетагильской ГРЭС -220 Гкал/ч (ст. № 2,3 - 110 * 2 = 220 Гкал/ч);

- 2015г. - ввод в эксплуатацию ТФУ на энергоблоках ст. № 9,10 Верхнетагильской ГРЭС +150 Гкал/ч (ст.№ 9 - 110 Гкал/ч; ст.№ 10 - 20 Гкал/ч; ст.№11 - 20 Гкал/ч);

- 2016г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2016г. турбоагрегатов №1,4,5,6 Верхнетагильской ГРЭС -235 Гкал/ч (ст. № 1,4 - 110 * 2 = 220 Гкал/ч; ст.№ 5,6 - 7,5 * 2 = 15 Гкал/ч);

- 2016г. - завершение реализации проекта переноса ТФУ на энергоблоки ст.№9,10 Верхнетагильской ГРЭС +90 Гкал/ч (ст.№ 10 - 90 Гкал/ч);

- 2017г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2017г. энергоблоков № 7,8 Верхнетагильской ГРЭС - 25 Гкал/ч (ст. № 7,8 - 12,5 * 2 = 25 Гкал/ч);

- 2020г. - ввод в эксплуатацию АГК г. Верхний Тагил +68,8 Гкал/ч Администрации ГО Верхний Тагил;

- 2021г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2021г. энергоблоков № 9,10,11 Верхнетагильской ГРЭС -240 Гкал/ч (ст.№ 9 - 110 Гкал/ч; ст.№ 10 - 110 Гкал/ч; ст.№11 - 20 Гкал/ч);

АГК – автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч) для обеспечения теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил с 01.01.2021 г. Администрации ГО Верхний Тагил в рамках концессионного соглашения.

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведены в Таблице 2.2.

Таблица 2.1.

Расчетные перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| Установленная | 480 | 410 | 265 | 240 | 240 | 240 | 308,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| Располагаемая | 480 | 410 | 265 | 240 | 240 | 240 | 308,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| Ввод новых мощностей | 0 | 150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод из эксплуатации | 0 | -220 | -235 | -25 | 0 | 0 | 0 | -240 | 0 | 0 |
| Максимально-часовая тепловая нагрузка в сетевой воде, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях, Гкал/ч |
| Отпуск потребителям, в том числе: | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| - на отопление и вентиляцию | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| - для нужд ГВС | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Собственные нужды источника теплоты | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего: | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| От установленной мощности | 380,2 | 310,2 | 165,2 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 180,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| в % от установленной мощности | 79% | 76% | 62% | 47% | 47% | 47% | 59% | 3% | 3% | 3% |

Таблица 2.2.

Расчетные перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловых сетей

| Наименование источника теплоты | Показатели при максимально-часовых тепловых нагрузках | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход теплоносителя на ГВС, м3/ч | Нормативные потери теплоносителя в трубопроводах, м3/ч | Расход химочищеной воды для подпитки теплосети, м3/ч |  | м3/ч | % |
| Верхнетагильская ГРЭС до 31.12.2020 г. | 158,4 | 12,6 | 171 | 270 | 99 | 37 |
| АГК с 01.01.2021 г. | 158,4 | 12,6 | 171 | 200 | 29 | 15 |

АГК – автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч) для обеспечения теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил с 01.01.2021 г. Администрации ГО Верхний Тагил в рамках концессионного соглашения.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В рамках утвержденной инвестиционной программы филиала «Верхнетагильской ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» до 2021 года планируется выполнить следующие мероприятия:

- Выполнение мероприятий по реализации программы вывода из эксплуатации неэффективного оборудования (техперевооружение V очереди с переносом тепловой нагрузки на турбины К-205/130 ст. № 9, 10). Цель реализации мероприятия: снижение затрат на отпуск тепловой энергии, повышение надежности работы оборудования. Объем финансирования – 525,273 млн. рублей. Срок выполнения – 2014-2016 гг.

В связи намерением филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» вывода из эксплуатации с 01.01.2021 г. энергоблоков ст. №№ 9, 10, 11 обусловленных низкой эффективностью данного оборудования при работе на оптовом рынке электроэнергии (мощности), необходимо обеспечить ввод замещающей тепловой мощности для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил. С учетом вышеизложенного, Администрации ГО Верхний Тагил целесообразно рассмотреть вариант строительства автоматизированной газовой котельной (АГК) мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч), достаточной для удовлетворения в полном объеме существующей и перспективной потребности города Верхний Тагил в тепловой энергии, и отсутствием ожидаемых в перспективе существенных приростов тепловых нагрузок. Ввод в эксплуатацию АГК необходимо обеспечить перед началом отопительного сезона 2020-2021 гг.

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

В рамках утвержденной инвестиционной программы филиала «Верхнетагильской ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» до 2021 года планируется выполнить следующие мероприятия:

- Монтаж дополнительных трубопроводов тепловых сетей (Прокладка теплотрассы по ул. Октябрьской от ул. Нахимова до ул. Новоуральской по ул. Льва Толстого от ул. Островского из гибкой трубы Flexalen и от станции подмешивания «Город-1» до теплового узла «Тепличное хозяйство» с ППУ.). Цель реализации мероприятия: снижение тепловых потерь, обеспечение качества поставляемой тепловой энергии. Объем финансирования – 10,619 млн. рублей. Срок выполнения – 2018-2019 гг.

- Организация автоматизированной системы учета тепла на многоквартирные жилые дома (от 2 этажей) с организацией передачей данных с узлов учета тепла на место оператора для обработки и хранения (Установка 42 УУТЭ на многоквартирные жилые дома и организация системы верхнего уровня сбора данных с установленных УУТ). Цель реализации мероприятия: организовать учёт тепла на многоквартирные жилые дома, автоматизировать процесс сбора данных с установленных узлов учёта. Объем финансирования – 9,508 млн. рублей. Срок выполнения – 2018 г.

- Разработка и реализация проекта по перекладке надземных тепловых сетей, расположенных на территориях детских дошкольных, школьных и лечебных учреждений и вблизи их (План мероприятий по приведению в соответствии с требованиями п.9.4. «Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается» СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»). Цель реализации мероприятия: снижение рисков несчастных случаев. Объем финансирования – 44,447 млн. рублей. Срок выполнения – 2018-2019 гг.

В рамках утвержденной ремонтной программы филиала «Верхнетагильской ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» планируется выполнить следующие мероприятия:

- Ремонт труб теплотрассы Ду-600 мм с заменой тепловой изоляции на участке от УТ-1 до УТ-3. Цель реализации мероприятия: снижение тепловых потерь трубопроводов через изоляцию. Объем финансирования – 9,204 млн. рублей. Срок выполнения – 2014 г.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Для обеспечения выработки электрической и тепловой энергии в адрес Верхнетагильской ГРЭС поступают следующие виды топлива:

- газообразное топливо: газ горючий природный;

- жидкое топливо: мазут топочный марки М-100.

В связи с выводом из эксплуатации I-III очереди в 2015-2016гг. и IV очереди в 2016 г. уголь исключен из топливного баланса Верхнетагильской ГРЭС.

Поставки топлива на Верхнетагильскую ГРЭС осуществляются на основании заключенных договоров в объемах, учитывающих месячные расходы топлива на выработку электрической и тепловой энергии и объемы утвержденного нормативного запаса топлива по мазуту, которые станция должна иметь на складе.

Перспективный топливный баланс источника теплоты - Верхнетагильской ГРЭС представлен в Таблице 6.1.

Нормативный запас резервного вида топлива по мазуту (неснижаемый нормативный запас топлива и нормативный эксплуатационный запас топлива) для Верхнетагильской ГРЭС ежегодно утверждается Министерством энергетики Российской Федерации.

Таблица 6.1.

Перспективный топливный баланс

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Планируемые объемы расхода топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Расход топлива | Тыс.тут. | 1 265,18 | 1 308,19 | 1 315,41 | 1 236,26 |
| 1.1. | На отпуск электрической энергии | Тыс.тут. | 1 229,19 | 1 272,30 | 1 279,42 | 1 200,32 |
| 1.2. | На отпуск тепловой энергии | Тыс.тут. | 35,991 | 35,896 | 35,985 | 35,942 |
| 2. | Доля газа в балансе | % | 99,88 | 99,89 | 99,89 | 99,88 |
| 4. | Доля мазута в балансе | % | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |

Таблица 7.1.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. | Планируемые объемы финансирования по годам, млн.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Ремонт труб теплотрассы Ду-600 мм с заменой тепловой изоляции на участке от УТ-1 до УТ-3. | 9,204 | 9,204 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект технического перевооружения V очереди с переносом тепловой нагрузки на энергоблоки ст.№9,10 | 525,273 | 49,825 | 317,251 | 158,197 |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж дополнительных трубопроводов тепловых сетей | 10,619 |  |  |  |  | 4,126 | 6,493 |  |  |
| 4 | Разработка и реализация проекта по перекладке надземных тепловых сетей расположенных на территориях детских дошкольных, школьных и лечебных учреждений и вблизи их | 44,447 |  |  |  |  | 27,232 | 17,215 |  |  |
| 5 | Организация автоматизированной системы учета тепла на многоквартирные жилые дома (от 2 этажей) с организацией передачей данных с узлов учета тепла на место оператора для обработки и хранения | 9,508 |  |  |  |  | 9,508 |  |  |  |
| Всего финансирование | 599,051 | 59,029 | 317,251 | 158,197 | 0 | 40,867 | 23,708 | 0 | 0 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение определяется инвестиционной программой собственника источника теплоты и тепловых сетей города – филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». Объемы финансирования в рамках утвержденной инвестиционной программы до 2021 г. представлены в Таблице 7.1.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

В рамках рассматриваемых критериев определения единой теплоснабжающей организации филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» по состоянию на 31.12.2014 г.:

- владеет на праве собственности единственным в городе Верхний Тагил источником тепловой энергии и в полном объеме комплексом тепловых сетей города Верхний Тагил;

- располагает необходимыми техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

На основании имеющихся данных об организации работ в филиале «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статусом единой теплоснабжающей организации по городу Верхний Тагил – филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источниками тепловой энергии на территории города Верхний Тагил являются Верхнетагильская ГРЭС и индивидуальное отопление (газовое, печное, электрическое). Альтернативные источники тепловой энергии (котельные и пр.) на территории города Верхний Тагил в настоящее время отсутствуют.

В связи намерением филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» вывода из эксплуатации с 01.01.2021 г. энергоблоков ст. №№ 9, 10, 11 обусловленных низкой эффективностью данного оборудования при работе на оптовом рынке электроэнергии (мощности), необходимо обеспечить ввод замещающей тепловой мощности для перераспределения тепловой нагрузки и обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил. С учетом вышеизложенного, Администрации ГО Верхний Тагил целесообразно рассмотреть вариант строительства автоматизированной газовой котельной (АГК) мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч), достаточной для удовлетворения в полном объеме существующей и перспективной потребности города Верхний Тагил в тепловой энергии, и отсутствием ожидаемых в перспективе существенных приростов тепловых нагрузок. Ввод в эксплуатацию АГК необходимо обеспечить перед началом отопительного сезона 2020-2021 гг.

Сохранение надежности теплоснабжения в городе Верхний Тагил обусловлено надежной и бесперебойной работой генерирующего оборудования и тепловых сетей Верхнетагильской ГРЭС, а также состоянием внутридомовых инженерных систем отопления.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки и утверждения схемы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей на территории город Верхний Тагил не выявлено. Право собственности на тепловые сети города Верхний Тагил зарегистрировано в установленном порядке филиалом «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

# Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения города Верхний Тагил.

## Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Единственным источником теплоснабжения и горячего водоснабжения города Верхний Тагил и промышленных потребителей является филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», расположенная в промышленной зоне города. Общая площадь, занимаемая Верхнетагильской ГРЭС, составляет 593,4 га. Расстояние до ближайшего жилого района города Верхний Тагил составляет 2,0 км.

Потребителями тепловой энергии на территории города Верхний Тагил являются жители многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Зона действия источника теплоты – Верхнетагильской ГРЭС охватывает промышленную зону города, всю территорию города многоквартирной застройки, часть индивидуальной жилой застройки, ограничиваясь территорией прокладки тепловых сетей города Верхний Тагил. На территории города, не охваченной тепловыми сетями сосредоточены зоны индивидуальных источников теплоты (печное, газовое, электрическое). Индивидуальные квартирные источники теплоты в многоквартирных домах не применяются.

Территория города, охваченная тепловыми сетями Верхнетагильской ГРЭС, представлена в Приложении 2.

Распределение зон действия источников теплоты на территории города Верхний Тагил схематично представлено в Приложении 4.

### Часть 2. Источники тепловой энергии.

Выработка тепла составляет около 300 тысяч Гкал в год (максимум за последние 5 лет – 281 995 Гкал за отопительный сезон). Среднечасовая выработка тепла бойлерами (максимум, без подогрева сырой воды) в период с 2009 до 2014гг. составила 64 Гкал/час, с учётом тепла на собственные нужды и подогрев сырой воды в часы наиболее низких температур - 135 Гкал/час.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Отпуск тепловой энергии с коллекторов станции осуществляется по утвержденному температурному графику: 115/70 ºС. Отпуск тепловой энергии от станций подмешивания производится в соответствии с температурным графиком (90/60) ºС. Температурный график работы бойлерных и тепловых сетей города Верхнетагильской ГРЭС представлен в Приложении 1.

Продолжительность отопительного периода составляет 5880 часов, время работы тепловой сети в летнем сезоне составляет 2640 часов, продолжительность ремонтного периода – 240 часов.

Установленная тепловая мощность Верхнетагильской ГРЭС с 01.01.2017г. составляет 240 Гкал/ч.:

- Энергоблок № 9 – 110 Гкал/ч;

- Энергоблок № 10 – 110 Гкал/ч;

- Энергоблок № 11 – 20 Гкал/ч (тепловая мощность II отбора с номинальным расходом пара 30 т/ч).

Основной вид топлива – газ, резервное – мазут.

Ввод оборудования V очереди выполнен в 1964 г., входит в состав КТЦ-2. Установленная электрическая мощность V очереди – 615 МВт. Энергоблоки ст.№9,10,11 имеет следующий состав оборудования:

- котёл (ст. №16,17,18) типа ПК-47 Подольского машиностроительного завода им. Орджоникидзе, прямоточный со вторичным перегревом пара, состоящий из двух одинаковых, симметрично расположенных и независимых друг от друга корпусов;

- турбина К-205-130(ЛМЗ) ст. № 9,10,11.

Система циркводоснабжения оборотная, с прудами охладителями, общими напорными циркводоводами и общими сливными каналами. Имеется три пруда охладителя: Верхнетагильский (площадь 3 км2), Вогульский (площадь 4,2 км2), пруд-охладитель № 4 (площадь 1,1 км2). Вогульский пруд используется только в летнее время. Для перекачки воды в Вогульский пруд установлена перекачивающая станция (БН-3), оборудованная насосами:

- насосы 4ОПРВ-60/2 - 1 шт. (ПЦН № 5 производительностью 15500 м3/ч);

- насосы ОП-3-110     - 3 шт. (ПЦН № 1-4 производительностью 16200 м3/ч);

- насосы 96ДПВ 4,5/23 - 4 шт. (ПЦН № 6-8 производительностью 21000 м3/ч).

Для использования энергии воды, охлаждённой на Вогульском водохранилище, циркуляционная вода сбрасывается в Верхнетагильское водохранилище через ГЭС мощностью 2,4 МВт.

Охлаждающая вода для нужд станции забирается из Верхнетагильского водохранилища береговыми насосными станциями №№ 1,2,4. На береговых насосных БНС-1,2 установлены 10 циркуляционных насосов типа ОПВ 2-110: на БНС-1 - 4 насоса, на БНС-2 - 6 насосов, на БНС-4 - 5 насосов типа ОП 5-110.

Схема отпуска тепла для города Верхний Тагил и промплощадки состоит из двух основных бойлеров типа LOTUS BEM WS-70,12 и двух пиковых бойлеров типа LOTUS BEM WS-87,81.

В качестве греющего источника для основных бойлеров используется пар вновь организованного регулируемого теплофикационного отбора на ресиверах с цилиндра среднего давления (ЦСД) энергоблока № 9, 10, для пиковых бойлеров – пар с коллектора пара собственных нужд (КСН) Р=14 кгс/см2, t=336°С, в который подается пар с выхлопа цилиндра высокого давления (ЦВД) энергоблоков № 9, 10, 11.

Также пар от КСН подается на собственные нужды:

- подогреватели сырой воды;

- подогреватели химически очищенной воды.

Технические характеристики основного оборудования Верхнетагильской ГРЭС представлены в Таблицах 11.1. – 11.4.

Схема выдачи тепловой мощности Верхнетагильской ГРЭС представлена в Приложении 3.

Учет отпуска тепловой энергии и теплоносителя с источника теплоты в тепловые сети осуществляется по показаниям приборов учета.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выносились.

Таблица 11.1.

Энергетические котлоагрегаты

| Ст.№ | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Паропроизводительность, т/ч | Давление перегретого пара, кгс/см2 | Температура перегретого пара, оС | Температура питательной воды, оС | Топливо (основное / резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номинальная | Минимальная |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16А | ПК-47 | ЗИО | 1964 | 320 | 220 | 141 | 545 | 240 | газ, мазут |
| 16Б | ПК-47 | ЗИО | 1964 | 320 | 220 | 141 | 545 | 240 | газ, мазут |
| 17А | ПК-47-1 | ЗИО | 1964 | 320 | 220 | 141 | 545 | 240 | газ, мазут |
| 17Б | ПК-47-1 | ЗИО | 1964 | 320 | 220 | 141 | 545 | 240 | газ, мазут |
| 18А | ПК-47-1 | ЗИО | 1964 | 320 | 220 | 141 | 545 | 240 | газ, мазут |
| 18Б | ПК-47-1 | ЗИО | 1964 | 320 | 220 | 141 | 545 | 240 | газ, мазут |

Таблица 11.2.

Паровые турбины

| Ст.№ | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/ч | Температура острого пара, оС | Расход острого пара, т\ч | Давление острого пара, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | К-205-130 | ЛМЗ | 1964 | 205 | 110 | 540 | 640 | 130 |
| 10 | К-205-130 | ЛМЗ | 1964 | 205 | 110 | 540 | 640 | 130 |
| 11 | К-205-130 | ЛМЗ | 1964 | 205 | 20 | 540 | 640 | 130 |

Таблица 11.3.

Сетевые подогреватели

| Тип подогревателя | S поверхности нагрева м2. | Расчетное давление в корпусе кгс/см2. | Расчетное давление в трубной части кгс/см2. | Расчетная тем-ра в корпусе, 0С. | Расчетная тем-ра в трубной части, 0С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные подогреватели сетевой воды (2 ед.) |
| LOTUS BEM WS-70,12 | 431,5 | 6,0 | 11,0 | 250 | 150 |
| Пиковые подогреватели сетевой воды (2 ед.) |
| LOTUS BEM WS-87,81 | 333,0 | 6,0 | 11,0 | 350 | 150 |

Таблица 11.4.

Сетевые насосы

| Ст.№ | Тип насоса | Производительность, м3/ч | Напор, кгс/см 2 | Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-9А, СН-9Б, СН-9В | СЭ-800-100-11 | 800 | 10 | АО4-355М-4У2 | 315 | 6000 |
| СН-9Г (с гидромуфтой Voith 562 SVTL 21.2.) | СЭ-800-100-11 | 800 | 10 | АО4-355М-4У2 | 315 | 6000 |

### Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Комплекс тепловых сетей города Верхний Тагил в полном объеме принадлежит на праве собственности АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Схема тепловых сетей города с открытым водоразбором, подпитка тепловой сети осуществляются от установки химической водоочистки (ХВО) с производительностью 270 т/час.

Теплоснабжение города осуществляется по тепловой магистрали Ду-600. Тепловые сети в двухтрубном исполнении. Снижение температуры теплоносителя, поступающего из тепловой магистрали в квартальные тепловые сети, осуществляется через станции подмешивания с насосами, работающими в смешивающем режиме («Город-1», «Город-2», «Строительство», «20-й квартал»).

Протяженность теплосетей, расположенных на территории г. Верхний Тагил составляет 118 757 м в однотрубном исполнении. Прокладка трубопроводов в основном подземная в непроходных каналах и небольшой частью надземная - на низких опорах. Для компенсации температурных удлинений трубопроводов тепловой сети использованы П-образные компенсаторы, а также естественные повороты трубопроводов. Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий.

Отбор теплоносителя для нужд горячего водоснабжения осуществляется без регуляторов температуры. Системы теплопотребления и теплопотребляющие установки потребителей подключены к наружной тепловой сети по зависимой схеме.

Технические показатели по тепловым сетям представлены в Таблице 11.6. Комплекс тепловых сетей характеризуется:

- низким уровнем оснащенности приборами учета потребления тепловой энергии и теплоносителя;

- высоким уровнем изношенности тепловых сетей и тепловой изоляции;

- отсутствием полномасштабной, автоматизированной, информационно-аналитической системы контроля и учета расходования энергетических ресурсов;

- открытой схемой водоразбора.

Температурный график работы тепловых сетей города Верхний Тагил представлен в Приложении 1.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей не выносились.

Таблица 11.

Технические показатели работы тепловых сетей

| №№ п/п | Наименование энергоресурса | Ед. изм. | 2010-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Протяженность тепловых сетей со сроком службы более 25 лет, из них: | км. | 100,68 | 100,68 | 100,68 | 95,48 | 106,04 | 116,03 | 116,03 |
| 1.1. | магистральных | км. | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 47,79 | 43,51 | 54,47 | 54,47 |
| 1.2. | квартальных | км. | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 47,69 | 62,53 | 61,56 | 61,56 |
| 2. | Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет, из них: | % | 90,07 | 90,07 | 90,07 | 89,58 | 88,50 | 96,83 | 96,83 |
| 2.1. | магистральных | % | 83,52 | 83,52 | 83,52 | 90,19 | 78,27 | 97,98 | 97,98 |
| 2.2. | квартальных | % | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 88,98 | 97,37 | 95,84 | 95,84 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть, в том числе: | тыс. Гкал | 203,55 | 189,53 | 185,34 | 199,31 | 200,30 | 198,36 | 208,08 |
| 4. | Затраты э/энергии на передачу теплоэнергии. | тыс. кВтч | 1521,1 | 1572,1 | 854,5 | 695,8 | 986,5 | 1384,4 | 1192,2 |
| 5. | Удельный расход э/энергии на передачу теплоэнергии. | кВтч/Гкал | 7,47 | 8,29 | 4,61 | 3,49 | 4,93 | 6,98 | 5,73 |
| 6. | Тепловые потери в балансовых трубопроводах ТС, из них: | тыс. Гкал | 61,83 | 66,17 | 62,45 | 70,69 | 74,69 | 74,79 | 86,56 |
|  |  | % | 30,38 | 34,91 | 33,69 | 35,47 | 37,29 | 37,70 | 41,60 |
| 6.1. | теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей; | тыс. Гкал | 55,38 | 60,41 | 56,27 | 64,66 | 68,57 | 68,61 | 69,38 |
|  |  | % | 27,21 | 31,87 | 30,36 | 32,44 | 34,23 | 34,59 | 33,34 |
| 6.2. | обусловленные потерями теплоносителя. | тыс. Гкал | 6,45 | 5,76 | 6,18 | 6,03 | 6,13 | 6,18 | 17,18 |
|  |  | % | 3,17 | 3,04 | 3,33 | 3,02 | 3,06 | 3,11 | 8,26 |
| 7. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. м3 | 417,34 | 383,57 | 251,92 | 315,57 | 295,17 | 418,22 | 388,79 |
|  |  | % | 2,90 | 2,65 | 1,89 | 2,51 | 2,32 | 3,46 | 3,34 |
| 8. | Доля объема отпущенной в тепловую сеть тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ | % | - | 9,12 | 29,99 | 28,78 | 15,07 | 8,73 | 16,69 |
| 9. | Емкость (внутренний объем) трубопроводов тепловых сетей | тыс. м3 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 4,475 | 4,867 | 4,867 | 4,867 |

### Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

В зоне эффективного радиуса теплоснабжения источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Верхнетагильской ГРЭС находится вся территория города Верхний Тагил. Котельные на территории поселения отсутствуют.

Дефицит тепловой мощности на территории поселения отсутствует.

Резерв тепловой мощности источника тепловой энергии в 2016 году составляет 165,2 Гкал/ч или 62 % от установленной тепловой мощности Верхнетагильской ГРЭС. В последующие годы в связи с вводом новых тепловых мощностей и выводом из эксплуатации части тепловых мощностей резерв тепловой мощности на развитие города составит 112,1 Гкал/ч или 47 % от установленной мощности источника теплоты, а с 2021 года – 2,1 Гкал/ч или 3%.

### Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Общее количество жилых домов в городе, подключенных к системе централизованного теплоснабжения – 830, индивидуальных жилых домов – 671, многоквартирных жилых домов (МКД) - 159, из них:

- пятиэтажных домов – 47;

- четырехэтажных – 10;

- трехэтажных – 15;

- двухэтажных домов – 86;

- одноэтажных домов – 1.

Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в настоящее время установлены на 20 МКД.

Общее количество потребителей из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –92, из них бюджетных потребителей –25.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 40,149 Гкал/ч, из них: 33,232 Гкал/ч на отопление; 6,917 Гкал/ч на нужды ГВС.

Структура тепловой нагрузки по группам потребителей представлена в Таблице 12.

Таблица 12.

Структура распределения тепловой нагрузки по потребителям

| № п/п | Категория потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На отопление и вентиляцию | На ГВС |
| 1. | Промышленные потребители | 0,956 | 0,947 | 0,009 |
| 2. | Бюджетные потребители | 3,315 | 3,195 | 0,120 |
| 3. | Население | 33,887 | 27,197 | 6,690 |
| 4. | Прочие потребители | 1,991 | 1,893 | 0,098 |
| Всего | 40,149 | 33,232 | 6,917 |

### Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зоне действия существующего источника тепла представлены в Таблице 13.

Таблица 13.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок

|  | 2010-2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| Установленная | 480 | 410 | 265 |
| Располагаемая | 480 | 410 | 265 |
| Ввод новых мощностей | 0 | 150 | 90 |
| Вывод из эксплуатации | 0 | -220 | -235 |
| Максимально-часовая тепловая нагрузка в сетевой воде, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях, Гкал/ч |
| Отпуск потребителям, в том числе: | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| - на отопление и вентиляцию | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| - для нужд ГВС | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Собственные нужды источника теплоты | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| Всего: | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| От установленной мощности | 380,2 | 310,2 | 165,2 |
| в % от установленной мощности | 79% | 76% | 62% |

Изменение установленной мощности источника теплоты обусловлено:

- 2015г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2015г. турбоагрегатов №2,3 Верхнетагильской ГРЭС -220 Гкал/ч (ст. № 2,3 - 110 * 2 = 220 Гкал/ч);

- 2015г. - ввод в эксплуатацию ТФУ на энергоблоках ст. № 9,10 Верхнетагильской ГРЭС +150 Гкал/ч (ст.№ 9 - 110 Гкал/ч; ст.№ 10 - 20 Гкал/ч; ст.№11 - 20 Гкал/ч);

- 2016г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2016г. турбоагрегатов №1,4,5,6 Верхнетагильской ГРЭС -235 Гкал/ч (ст. № 1,4 - 110 * 2 = 220 Гкал/ч; ст.№ 5,6 - 7,5 * 2 = 15 Гкал/ч);

- 2016г. - завершение реализации проекта переноса ТФУ на энергоблоки ст.№9,10 Верхнетагильской ГРЭС +90 Гкал/ч (ст.№ 10 - 90 Гкал/ч).

### Часть 7. Балансы теплоносителя.

Балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и существующая производительность химводоподготовки приведены в Таблице 14.

Таблица 14.

Балансы теплоносителя для подпитки тепловых сетей

| Наименование источника теплоты | Показатели при максимально-часовых тепловых нагрузках | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход теплоносителя на ГВС, м3/ч | Нормативные потери теплоносителя в трубопроводах, м3/ч | Расход химочищеной воды для подпитки теплосети, м3/ч |  |  |
| Верхнетагильская ГРЭС | 158,4 | 12,6 | 171 | 270 | 99 |

### Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Для обеспечения выработки электрической и тепловой энергии в адрес Верхнетагильской ГРЭС поступают следующие виды топлива:

- газообразное топливо: газ горючий природный;

- жидкое топливо: мазут топочный марки М-100.

В связи с выводом из эксплуатации I-III очереди в 2015-2016гг. и IV очереди в 2016 г. уголь исключен из топливного баланса Верхнетагильской ГРЭС.

Газ: природный газ на станцию поступает от газораспределительной станции (ГРС) г. Верхнего Тагила по трубопроводу ø630мм, L=2.1 км на газораспределительный пункт (ГРП). Перед ГРС установлен коммерческий аттестованный узел учета газа FLOWBOSS. Коммерческий учёт газа ведётся по приборам поставщика Super FLOW на ГРС. После ГРП на котлоагрегаты V очереди газ идёт 2-х ниточный кольцевой трубопровод ø630мм.

Мазут: используется мазут топочный марки М-100. В состав мазутного хозяйства входят: приемно-сливные сооружения, склад для хранения мазута и мазутонасосная. Склад мазута оборудован 8 сборными железобетонными резервуарами емкостью по 10000 м3 каждый.

Поставки топлива на Верхнетагильскую ГРЭС осуществляются на основании заключенных договоров в объемах, учитывающих месячные расходы топлива на выработку электрической и тепловой энергии и объемы утвержденного нормативного запаса топлива по мазуту, которые станция должна иметь на складе.

Фактические топливные балансы Верхнетагильской ГРЭС представлены в Таблице 15.

Таблица 15.

Топливные балансы Верхнетагильской ГРЭС

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Фактические объемы расхода топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Расход топлива | Тыс.тут. | 2 688,242 | 2 908,715 | 3 032,524 | 2 684,965 | 2 378,711 | 1 990,728 | 1 117,545 |
| 1.1. | На отпуск электрической энергии | Тыс.тут. | 2 647,198 | 2 870,186 | 2 994,766 | 2 644,991 | 2 338,740 | 1 950,129 | 1 078,470 |
| 1.2. | На отпуск тепловой энергии | Тыс.тут. | 41,044 | 38,529 | 37,758 | 39,974 | 39,971 | 40,599 | 39,075 |
| 2. | Доля газа в балансе | % | 68,44 | 72,18 | 72,54 | 67,88 | 73,70 | 77,02 | 99,81 |
| 3. | Доля угля в балансе | % | 31,36 | 27,53 | 27,30 | 32,12 | 26,28 | 22,98 | 0,05 |
| 4. | Доля мазута в балансе | % | 0,20 | 0,29 | 0,17 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,15 |

### Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

За период с 2010 по 2014 годы аварий на источнике теплоты и в системе теплоснабжения не было.

### Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Таблица 16.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат, в части производства, передачи и сбыта тепловой энергии

АО «Интер РАО – Электрогенерация» - филиал «Верхнетагильская ГРЭС»

за 2016 год

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 158 517,55 |
| 1.1 | производство,передача и сбыт тепловой энергии | тыс руб | 158 517,55 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 247 026,09 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 121 117,16 |
|  | газ природный по регулируемой цене | x | 121 117,16 |
| 2.2.1.1 | Объем | тыс м3 | 33 800,53 |
| 2.2.1.2 | Стоимость за единицу объема | тыс руб | 3,36 |
| 2.2.1.3 | Стоимость доставки | тыс руб | 7 509,28 |
| 2.2.1.4 | Способ приобретения | x | прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 5 859,90 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 4,92 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 1 192,1720 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 371,35 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 15 996,61 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 4 494,98 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 8 572,49 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 2 004,32 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 43 027,60 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 446,44 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 9 572,44 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 465,05 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 14 358,48 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | есть |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 21 204,32 |
| 2.15.1 | Работы и услуги эксплуатационного (производственного) характера | тыс руб | 18 360,77 |
| 2.15.2 | Сырье и материалы | тыс руб | 1 763,89 |
| 2.15.3 | Прочие работы и услуги непроизводственного характера | тыс руб | 1 079,66 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -88 508,54 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 53 935,03 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 24 714,06 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | срок раскрытия информации 31.03.2017 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 265,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 43,20 |
| 10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 223,8440 |
| 11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0,0000 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 121,5203 |
| 12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 31,5101 |
| 12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 90,0101 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 208 506 944,44 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 86,5568 |
| 15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 16,00 |
| 16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 16,00 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 174,5648 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 0,01 |
| 19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 0,00 |
| 20 | Комментарии | x | - |

Таблица 17.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части производства, передачи и сбыта теплоносителя

АО «Интер РАО - Электрогенерация» - филиал «Верхнетагильская ГРЭС»

за 2016 год

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 7 317,71 |
| 1.1 | производство теплоносителя | тыс руб | 7 317,71 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 17 396,98 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 0,00 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 1 588,98 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 4 070,46 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 1 170,54 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 901,32 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 259,19 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 1 322,94 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 |
| 2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 4 479,48 |
| 2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 3 604,07 |
| 2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -10 079,27 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 0,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |

### Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию и теплоноситель за последние 5 лет и на 2017 год представлена в Таблице 18.

Таблица 18.

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию и теплоноситель

| Дата начала действия тарифа | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал* | Рост | Тариф на теплоноситель, руб./м3* | Рост | Тариф на горячую воду, руб./м3* | рост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.2017 | 1 849,18 | 114,2% | 10,82 | 107,8% | - |  |
| 01.01.2017 | 1 619,51 |  | 10,04 |  | - |  |
| 01.07.2016 | 1 619,51 | 108,5% | 10,04 | 104,7% | - |  |
| 01.07.2016 | 1 597,40 | 107,0% | 10,04 | 104,7% | - |  |
| 01.01.2016 | 1 492,90 |  | 9,59 |  | - |  |
| 01.07.2015 | 1 492,90 | 111,2% | 9,59 | 115,0% | - |  |
| 01.01.2015 | 1 342,71 |  | 8,34 |  | - |  |
| 01.07.2014 | 1 342,71 | 103,0% | 8,34 | 108,7% | - |  |
| 01.01.2014 | 1 303,94 |  | 7,67 |  | - |  |
| 01.07.2013 | 1 303,94 | 118,1% | 7,67 | 104,2% | - |  |
| 01.01.2013 | 1 104,03 |  | 7,36 |  | - |  |
| 01.09.2012 | 1 104,03 | 109,8% | 7,36 |  | - |  |
| 01.07.2012 | 1 005,47 | 106,0% | 7,36 |  | - |  |
| 01.01.2012 | 948,55 |  | 7,36 |  | - |  |
| 01.03.2011 | 948,55 |  | - |  | 55,18 | 115,1% |
| 01.01.2011 | 948,55 | 115,6% | - |  | 47,94 |  |
| 01.01.2010 | 820,36 | 146,2% | - |  | 47,94 |  |
| 01.01.2009 | 561,27 |  | - |  | 47,94 |  |

* Примечание: Тарифы указаны при потреблении из тепловых сетей и с учетом НДС – 18%.

### Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

На территории города Верхний Тагил наблюдаются следующие технические и технологические проблемы:

- высокий уровень изношенности тепловых сетей и тепловой изоляции;

- высокий уровень тепловых потерь тепловой энергии через изоляцию;

- высокий уровень потерь теплоносителя;

- наиболее удаленные потребители тепловой энергии не получают достаточное количество теплоносителя на покрытие тепловой нагрузки;

- неиспользуемый резерв тепловой мощности источника тепловой энергии;

- низкий уровень оснащенности приборами учета потребления тепловой энергии и теплоносителя;

- отсутствие полномасштабной, автоматизированной, информационно-аналитической системы контроля и учета расходования энергетических ресурсов;

- открытая схема водоразбора из тепловой сети.

## Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Перспективные объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения и теплоносителя на цели горячего водоснабжения представлены в Таблице 19.

Оценка прироста объемов потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения и теплоносителя на цели горячего водоснабжения представлена в таблице 20.

## Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии Постановлением Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек соблюдение требования по разработке электронной модели системы теплоснабжения не является обязательным.

## Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зоне действия существующего источника тепла с учетом увеличения тепловых нагрузок за счет ввода новых объектов представлены в Таблице 21.

Изменение установленной мощности источника теплоты обусловлено:

- 2015г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2015г. турбоагрегатов №2,3 Верхнетагильской ГРЭС -220 Гкал/ч (ст. № 2,3 - 110 * 2 = 220 Гкал/ч);

- 2015г. - ввод в эксплуатацию ТФУ на энергоблоках ст. № 9,10 Верхнетагильской ГРЭС +150 Гкал/ч (ст.№ 9 - 110 Гкал/ч; ст.№ 10 - 20 Гкал/ч; ст.№11 - 20 Гкал/ч);

- 2016г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2016г. турбоагрегатов №1,4,5,6 Верхнетагильской ГРЭС -235 Гкал/ч (ст. № 1,4 - 110 * 2 = 220 Гкал/ч; ст.№ 5,6 - 7,5 * 2 = 15 Гкал/ч);

- 2016г. - завершение реализации проекта переноса ТФУ на энергоблоки ст.№9,10 Верхнетагильской ГРЭС +90 Гкал/ч (ст.№ 10 - 90 Гкал/ч);

- 2017г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2017г. энергоблоков № 7,8 Верхнетагильской ГРЭС - 25 Гкал/ч (ст. № 7,8 - 12,5 * 2 = 25 Гкал/ч);

- 2020г. - ввод в эксплуатацию АГК г. Верхний Тагил +68,8 Гкал/ч Администрации ГО Верхний Тагил;

- 2021г. - вывод из эксплуатации с 01.01.2021г. энергоблоков № 9,10,11 Верхнетагильской ГРЭС -240 Гкал/ч (ст.№ 9 - 110 Гкал/ч; ст.№ 10 - 110 Гкал/ч; ст.№11 - 20 Гкал/ч);

АГК – автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч) для обеспечения теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил с 01.01.2021 г. Администрации ГО Верхний Тагил в рамках концессионного соглашения.

В соответствии с расчетом перспективного баланса тепловой мощности источника тепловой энергии резерв тепловой мощности источника тепловой энергии в 2016 году составляет 165,2 Гкал/ч или 62 % от установленной тепловой мощности Верхнетагильской ГРЭС. В последующие годы в связи с вводом новых тепловых мощностей и выводом из эксплуатации части тепловых мощностей резерв тепловой мощности на развитие города составит 112,1 Гкал/ч или 47 % от установленной мощности источника теплоты. После ввода в эксплуатацию в 2020 г. АГК и вывода из эксплуатации с 01.01.2021г. энергоблоков № 9,10,11 Верхнетагильской ГРЭС в 2021 году резерв источника тепловой энергии составит 2,1 Гкал/ч или 3%.

## Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведены в Таблице 22.

Резерв существующей мощности водоподготовительной установки составляет 99 м3/ч или 37%. Вновь вводимая с 01.01.2021г. водоподготовительная установка автоматизированной газовой котельной должна обеспечить резерв 29 м3/ч или 15%.

Таблица 19.

Перспективные объемы потребления тепловой энергии на отопление.

| Наименование | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника теплоты, в том числе: | тыс.Гкал | 209,98 | 208,63 | 223,84 | 208,65 | 189,61 | 189,61 | 189,61 | 172,87 | 172,87 | 172,87 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | тыс.Гкал | 209,98 | 208,63 | 223,84 | 208,65 | 189,61 | 189,61 | 189,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,87 | 172,87 | 172,87 |
| Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды источника теплоты, в том числе: | тыс.Гкал | 9,68 | 10,27 | 15,77 | 9,32 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | тыс.Гкал | 9,68 | 10,27 | 15,77 | 9,32 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, в том числе: | тыс.Гкал | 200,30 | 198,36 | 208,08 | 199,32 | 177,70 | 177,70 | 177,70 | 172,37 | 172,37 | 172,37 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | тыс.Гкал | 200,30 | 198,36 | 208,08 | 199,32 | 177,70 | 177,70 | 177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,37 | 172,37 | 172,37 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс.Гкал | 74,69 | 74,79 | 86,56 | 73,39 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 |
| Общий объем потребления тепловой энергии, в том числе: | тыс.Гкал | 125,615 | 123,573 | 121,520 | 125,933 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 112,820 | 112,820 | 112,820 |
| 1) Потребление теплоэнергии с коллекторов источника тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Потребление тепловой энергии из теплосети, в том числе: | тыс.Гкал | 125,558 | 123,518 | 121,469 | 125,883 | 117,605 | 117,605 | 117,605 | 112,820 | 112,820 | 112,820 |
| - Промышленными потребителями | тыс.Гкал | 2,96 | 8,07 | 13,22 | 12,00 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бюджетными потребителями | тыс.Гкал | 10,37 | 10,19 | 10,00 | 14,16 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
| - Населением | тыс.Гкал | 88,65 | 98,96 | 92,39 | 88,14 | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 93,37 |
| - Прочие потребители | тыс.Гкал | 6,21 | 6,30 | 5,86 | 11,59 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| - Теплоснабжающими и теплосбытовыми организациями | тыс.Гкал | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий объем потребления теплоносителя, в том числе: | тыс.м3 | 1 022,6 | 1 038,5 | 880,4 | 833,6 | 845,5 | 845,5 | 845,5 | 736,5 | 736,5 | 736,5 |
| - Потребителям | тыс.м3 | 463,9 | 438,9 | 385,5 | 406,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 | 418,3 |
| - Собственное потребление источника теплоты, в том числе: | тыс.м3 | 263,5 | 181,4 | 106,1 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | тыс.м3 | 200,3 | 257,5 | 279,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - Потери теплоносителя при транспортировке | тыс.м3 | 295,2 | 418,2 | 388,8 | 317,2 | 317,2 | 317,2 | 317,2 | 317,2 | 317,2 | 317,2 |

АГК – автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч) для обеспечения теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил с 01.01.2021 г. Администрации ГО Верхний Тагил в рамках концессионного соглашения.

Таблица 20.

Прогнозный прирост объемов потребления тепловой энергии, теплоносителя.

| Наименование | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника теплоты, в том числе: | % | -0,6 | 7,3 | -6,8 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | -8,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | % | -0,6 | 7,3 | -6,8 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды источника теплоты, в том числе: | % | 6,1 | 53,5 | -40,9 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | -95,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | % | 6,1 | 53,5 | -40,9 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, в том числе: | % | -1,0 | 4,9 | -4,2 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | % | -1,0 | 4,9 | -4,2 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Потери тепловой энергии в сетях | % | 0,1 | 15,7 | -15,2 | -18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий объем потребления тепловой энергии, в том числе: | % | -1,6 | -1,7 | 3,6 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | -4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Потребление теплоэнергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | -5,0 | -6,2 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) Потребление тепловой энергии из теплосети, в том числе: | % | -1,6 | -1,7 | 3,6 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | -4,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Промышленными потребителями | % | 172,9 | 63,8 | -9,2 | -60,1 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| - Бюджетными потребителями | % | -1,8 | -1,9 | 41,6 | -20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Населением | % | 11,6 | -6,6 | -4,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Прочие потребители | % | 1,6 | -7,0 | 97,6 | -29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Теплоснабжающими и теплосбытовыми организациями | % | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий объем потребления теплоносителя | % | 1,6 | -15,2 | -5,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | -12,9 | 0,0 | 0,0 |
| - Потребителям | % | -5,4 | -12,2 | 5,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Собственное потребление | % | -31,2 | -41,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -99,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1) Верхнетагильская ГРЭС (до 31.12.2020г.) | % | 28,5 | 8,5 | -60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | - | - |
| 2) АГК (с 01.01.2021г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| - Потери | % | 41,7 | -7,0 | -18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

АГК – автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч) для обеспечения теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил с 01.01.2021 г. Администрации ГО Верхний Тагил в рамках концессионного соглашения.

Таблица 21.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| Установленная | 480 | 260 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Располагаемая | 480 | 260 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Ввод новых тепловых мощностей | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод тепловых мощностей из эксплуатации | 0 | -220 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально-часовая тепловая нагрузка в сетевой воде, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях, Гкал/ч |
| Отпуск потребителям, в том числе: | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| - на отопление и вентиляцию | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| - для нужд ГВС | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Собственные нужды источника теплоты | 33,2 | 33,2 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| Всего: | 99,9 | 99,9 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| От установленной мощности источника | 380,2 | 160,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| в % от установленной мощности источника | 79% | 62% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

Таблица 22.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловых сетей

| Наименование источника теплоты | Показатели при максимально-часовых тепловых нагрузках | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход теплоносителя на ГВС, м3/ч | Нормативные потери теплоносителя в трубопроводах, м3/ч | Расход химочищеной воды для подпитки теплосети, м3/ч |  | м3/ч | % |
| Верхнетагильская ГРЭС до 31.12.2020г. | 158,4 | 12,6 | 171 | 270 | 99 | 37 |
| АГК с 01.01.2021г. | 158,4 | 12,6 | 171 | 200 | 29 | 15 |

АГК – автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч) для обеспечения теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил с 01.01.2021 г. Администрации ГО Верхний Тагил в рамках концессионного соглашения.

## Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В городе Верхний Тагил организовано централизованное теплоснабжение. Зона централизованного теплоснабжения охватывает промышленную зону города, всю территорию города многоквартирной застройки, часть индивидуальной жилой застройки, ограничиваясь территорией прокладки тепловых сетей города Верхний Тагил. На территории города, не охваченной тепловыми сетями сосредоточены зоны индивидуальных источников теплоты (печное, газовое, электрическое). Индивидуальные квартирные источники теплоты в многоквартирных домах не применяются.

Необходимыми условиями для организации централизованного теплоснабжения на территории, не охваченной тепловыми сетями, являются:

- наличие резерва мощности тепловой энергии существующем тепловом источнике;

- наличие возможности прокладки новых тепловых сетей.

Необходимыми условиями для организации индивидуального теплоснабжения на территории с централизованным теплоснабжением, являются:

- наличие резерва мощности в электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

- наличие возможности прокладки новых газовых сетей или наличие резерва мощности на них;

- развитие альтернативных источников энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

Необходимыми условиями для организации поквартирного отопления являются:

- наличие резерва сети газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов) или наличие резерва мощности в электрических сетях (для возможного подключения электрических котлов);

- реконструкция существующего жилого фонда для обеспечения возможности организации поквартирного отопления (сети газоснабжения для возможности установки газовых отопительных котлов или сетей электроснабжения для возможности установки электрических отопительных котлов).

В рамках утвержденной инвестиционной программы филиала «Верхнетагильской ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» до 2021 года планируется выполнить следующие мероприятия:

- Выполнение мероприятий по реализации программы вывода из эксплуатации неэффективного оборудования (техперевооружение V очереди с переносом тепловой нагрузки на турбины К-205/130 ст. № 9, 10). Цель реализации мероприятия: снижение затрат на отпуск тепловой энергии, повышение надежности работы оборудования. Объем финансирования – 525,273 млн. рублей. Срок выполнения – 2014-2016 гг.

В связи намерением филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» вывода из эксплуатации с 01.01.2021 г. энергоблоков ст. №№ 9, 10, 11 обусловленных низкой эффективностью данного оборудования при работе на оптовом рынке электроэнергии (мощности), необходимо обеспечить ввод замещающей тепловой мощности для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей города Верхний Тагил. С учетом вышеизложенного, Администрации ГО Верхний Тагил целесообразно рассмотреть вариант строительства автоматизированной газовой котельной (АГК) мощностью 80 МВт (68,8 Гкал/ч), достаточной для удовлетворения в полном объеме существующей и перспективной потребности города Верхний Тагил в тепловой энергии, и отсутствием ожидаемых в перспективе существенных приростов тепловых нагрузок. Ввод в эксплуатацию АГК необходимо обеспечить перед началом отопительного сезона 2020-2021 гг.

## Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

В рамках утвержденной инвестиционной программы филиала «Верхнетагильской ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» до 2021 года планируется выполнить следующие мероприятия:

- Монтаж дополнительных трубопроводов тепловых сетей (Прокладка теплотрассы по ул. Октябрьской от ул. Нахимова до ул. Новоуральской по ул. Льва Толстого от ул. Островского из гибкой трубы Flexalen и от станции подмешивания «Город-1» до теплового узла «Тепличное хозяйство» с ППУ.). Цель реализации мероприятия: снижение тепловых потерь, обеспечение качества поставляемой тепловой энергии. Объем финансирования – 10,619 млн. рублей. Срок выполнения – 2018-2019 гг.

- Организация автоматизированной системы учета тепла на многоквартирные жилые дома (от 2 этажей) с организацией передачей данных с узлов учета тепла на место оператора для обработки и хранения (Установка 42 УУТЭ на многоквартирные жилые дома и организация системы верхнего уровня сбора данных с установленных УУТ). Цель реализации мероприятия: организовать учёт тепла на многоквартирные жилые дома, автоматизировать процесс сбора данных с установленных узлов учёта. Объем финансирования – 9,508 млн. рублей. Срок выполнения – 2018 г.

- Разработка и реализация проекта по перекладке надземных тепловых сетей, расположенных на территориях детских дошкольных, школьных и лечебных учреждений и вблизи их (План мероприятий по приведению в соответствии с требованиями п.9.4. «Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается» СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»). Цель реализации мероприятия: снижение рисков несчастных случаев. Объем финансирования – 44,447 млн. рублей. Срок выполнения – 2018-2019 гг.

В рамках утвержденной ремонтной программы филиала «Верхнетагильской ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» планируется выполнить следующие мероприятия:

- Ремонт труб теплотрассы Ду-600 мм с заменой тепловой изоляции на участке от УТ-1 до УТ-3. Цель реализации мероприятия: снижение тепловых потерь трубопроводов через изоляцию. Объем финансирования – 9,204 млн. рублей. Срок выполнения – 2014 г.

## Глава 8. Перспективные топливные балансы

Перспективный топливный баланс источника теплоты - Верхнетагильской ГРЭС представлен в Таблице 23.

Нормативный запас резервного вида топлива (неснижаемый нормативный запас топлива и нормативный эксплуатационный запас топлива) для Верхнетагильской ГРЭС ежегодно утверждается Министерством энергетики Российской Федерации.

Контроль выполнения станцией нормативного запаса резервного топлива ведется уполномоченной комиссией в момент приемки станции к осенне-зимнему периоду.

Таблица 23.

Перспективный топливный баланс

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Планируемые объемы расхода топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Расход топлива | Тыс.тут. | 1 265,18 | 1 308,19 | 1 315,41 | 1 236,26 |
| 1.1. | На отпуск электрической энергии | Тыс.тут. | 1 229,19 | 1 272,30 | 1 279,42 | 1 200,32 |
| 1.2. | На отпуск тепловой энергии | Тыс.тут. | 35,991 | 35,896 | 35,985 | 35,942 |
| 2. | Доля газа в балансе | % | 99,88 | 99,89 | 99,89 | 99,88 |
| 4. | Доля мазута в балансе | % | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |

## Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Для дальнейшего обеспечения надёжности теплоснабжения необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:

- регулярное наблюдение за состоянием всех элементов системы теплоснабжения и анализ режима ее работы;

- постепенное оборудование системы теплоснабжения средствами автоматического регулирования и контроля;

- замена ветхих тепловых сетей и тепловой изоляции на современные виды с улучшенными показателями энергоэффективности;

- проведение регулярных гидравлических испытаний оборудования источника тепла, тепловых сетей, станций подмешивания, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- проведение ежегодной промывки оборудования источника тепла, тепловых сетей, станций подмешивания, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- проведение металлодиагностики тепловых сетей методами неразрушающего контроля для определения коррозионного износа металла труб;

- обеспечение эксплуатационных режимов работы оборудования источника тепла и станций подмешивания;

- наладка гидравлических режимов тепловых сетей и систем теплопотребления;

- обеспечение ремонтной организацией при возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения оперативного их устранения.

## Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В рамках утвержденной инвестиционной программы филиала «Верхнетагильской ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» до 2021 года планируется выполнить следующие мероприятия:

- Выполнение мероприятий по реализации программы вывода из эксплуатации неэффективного оборудования (техперевооружение V очереди с переносом тепловой нагрузки на турбины К-205/130 ст. № 9, 10). Цель реализации мероприятия: снижение затрат на отпуск тепловой энергии, повышение надежности работы оборудования. Объем финансирования – 525,273 млн. рублей. Срок выполнения – 2014-2016 гг.

- Монтаж дополнительных трубопроводов тепловых сетей (Прокладка теплотрассы по ул. Октябрьской от ул. Нахимова до ул. Новоуральской по ул. Льва Толстого от ул. Островского из гибкой трубы Flexalen и от станции подмешивания «Город-1» до теплового узла «Тепличное хозяйство» с ППУ.). Цель реализации мероприятия: снижение тепловых потерь, обеспечение качества поставляемой тепловой энергии. Объем финансирования – 10,619 млн. рублей. Срок выполнения – 2018-2019 гг.

- Организация автоматизированной системы учета тепла на многоквартирные жилые дома (от 2 этажей) с организацией передачей данных с узлов учета тепла на место оператора для обработки и хранения (Установка 42 УУТЭ на многоквартирные жилые дома и организация системы верхнего уровня сбора данных с установленных УУТ). Цель реализации мероприятия: организовать учёт тепла на многоквартирные жилые дома, автоматизировать процесс сбора данных с установленных узлов учёта. Объем финансирования – 9,508 млн. рублей. Срок выполнения – 2018 г.

- Разработка и реализация проекта по перекладке надземных тепловых сетей, расположенных на территориях детских дошкольных, школьных и лечебных учреждений и вблизи их (План мероприятий по приведению в соответствии с требованиями п.9.4. «Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается» СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»). Цель реализации мероприятия: снижение рисков несчастных случаев. Объем финансирования – 44,447 млн. рублей. Срок выполнения – 2018-2019 гг.

## Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

В рамках рассматриваемых критериев определения единой теплоснабжающей организации филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» по состоянию на 31.12.2014 г.:

- владеет на праве собственности единственным в городе Верхний Тагил источником тепловой энергии и в полном объеме комплексом тепловых сетей города Верхний Тагил;

- располагает необходимыми техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

На основании имеющихся данных об организации работ в филиале «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статусом единой теплоснабжающей организации по городу Верхний Тагил – филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

# Приложение 1. Температурный график работы бойлерных и тепловых сетей филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на отопительный сезон 2016-2017гг.

# Приложение 2. Схема тепловых сетей города Верхний Тагил.

# Приложение 3. Схема выдачи тепловой мощности Верхнетагильской ГРЭС.

# Приложение 4. Зоны действия источников теплоты города Верхний Тагил.