Программа компЛЕксного развития

коммунальной инфраструктуры

КАРАБАШского ГОРОДского округа ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2017-2030 годЫ

ТОМ iI.Обосновывающие материалы

г. Карабаш

2017

Оглавление

1.	Перспективные показатели развития Карабашского городского округа для разработки программы	3

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы Карабашского городского округа	6

3.	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа	12

3.1	Система теплоснабжения Карабашского городского округа	12

3.2	Система электроснабжения Карабашского городского округа	23

3.3	Система водоснабжения Карабашского городского округа	24

3.4	Система водоотведения Карабашского городского округа	38

3.5	Система обращения с твердыми коммунальными отходами в Карабашском городском округе	51

4.	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	54

5.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа	55

6.	Перспективная схема электроснабжения  Карабашского городского округа	58

7.	Перспективная схема теплоснабжения Карабашского городского округа	59

8.	Перспективная схема водоснабжения Карабашского городского округа	62

9.	Перспективная схема водоотведения Карабашского городского округа	83

10.	Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами на  Карабашского городского округа	96

11.	Общая программа проектов	103

12.	Финансовые потребности для реализации Программы	111

13.	Организация реализации проектов	114

14.	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф)  за подключение (присоединение)	115

15.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	121

16.	Модель для расчета программы	124

- Перспективные показатели развития Карабашского городского округа для разработки программы

Краткая характеристика Карабашского городского округа.

Карабашский городской округ (КГО) расположен на северо-западе Челябинской области, в 135 км к западу от г. Челябинска. Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет ~35 км, с запада на восток около 28 км. Площадь городского округа составляет 682,4 км2.

Границами городского округа являются: на западе - Кусинский и Нязепетровский муниципальные районы, на севере - Кыштымский городской округ, на востоке - Аргаяшский муниципальный район, на юге - Миасский и Златоустовский городские округа.

По территории округа проходят:

- магистральный газопровод «Челябинск – Петровск»;

- железнодорожная ветка со станцией Пирит ЮУЖД - ответвление от ж/д линии Челябинск-Кыштым-Екатеринбург;

- автодорога областного значения Касли – Миасс (выход на а/д М-5 «Урал»); сеть автодорог, связывающая округ с соседними муниципальными образованиями - Миасским, Кыштымским и Аргаяшским;

- отвод от магистрального газопровода «Челябинск-Петровск» до ГРС г. Карабаша.

В состав Карабашского городского округа входят 10 населенных пунктов (1 город и 9 поселков): г. Карабаш, поселки: Киалим, Мухаметово, Байдашево, Карасево, Малый Агардяш-1, Большой Агардяш-2, Бурлак, Красный Камень, Сактаево, в/г г. Карабаш.

Схема Карабашского городского округа приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1. Схема Карабашского городского округа

Население

Численность населения по данным федеральной службы государственной статистики по Челябинской области по состоянию на 2010 г. составляла - 15,8 тыс. чел, в т. ч. города Карабаш-15,4 тыс. чел. и поселков -0,4 тыс. чел. (п. Байдашево -30 чел., п. Бурлак - 9 чел., п. Карасево - 7 чел., п. Киолим - 81 чел., п. Красный Камень - 84 чел., п. Малый Агардяш - 64 чел. (дачники), п. Мухаметово - 97 чел., п. Разъезд 30 км - 6 чел., п. Сактаево - 26 чел. (данные по населенным пунктам предоставлены администрацией КГО).

Плотность населения -23 чел/ км2.

По «Схеме территориального планирования Челябинской области» (институт «Челябинскгражданпроект», 2008 г., постановление Правительства Челябинской области об утверждении СТП ЧО № 389-П от 24.11.2008 г.) прогнозируемая численность населения Карабашского городского округа к 2025-2030 гг - 16,4 тыс. чел.

Рост численности городского населения напрямую связан с экономическим развитием ростом, развитием учреждений и организаций, действующих на территории Карабашского городского округа.

Предприятия и учреждения

На территории КГО функционируют предприятия ОАО «Карабашмедь», ООО «Перспектива», ЗАО «Гранит», ОАО «Газпром распределение Челябинск», ООО «Фортуна Плюс»,  ООО «Карабашский абразивный завод»,  ООО «Карабашский комбинат хлебопродуктов», предприятия по переработке отходов медеплавильного производства, предприятия по разработке месторождений, по добыче и разработке камня.

Градообразующим предприятием г. Карабаша и является  ЗАО «Карабашмедь», на долю которой приходится до 97 % всего промышленного производства КГО.

Все промышленные предприятия расположены в г. Карабаше.

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы Карабашского городского округа

Прогноз нагрузок по системе электроснабжения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по укрупнённым показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей (кВт/ч на одного жителя в год), которые приняты в соответствии с инструкцией по проектированию электрических сетей РД34.20.185-94 (г. Москва, 1999 г.).

- Таблица 1. Укрупнённые показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

| Показатели | I очередь (2017 год) | II очередь (2030 год) |
| --- | --- | --- |
| Удельные нормы коммунально-бытового электропотребления, кВт*ч на 1 жителя в год | 2200 | 2750 |
| Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | 4400 | 5500 |

Приведённые выше нормы учитывают расход электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, сети обслуживания водопровода, канализации, систем отопления и горячего водоснабжения, наружное освещение, мелкомоторную нагрузку, электропищеприготовление в жилом фонде.

Прогноз нагрузок по системе теплоснабжения

В соответствии с «Методическими основами разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», от 22.05.2006 г. в качестве базового уровня теплопотребления должны быть приняты нагрузки, определенные на стадии существующего положения.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения Карабашского ГО представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения Карабашского ГО

| Наименование теплоисточника (котельные) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» | 34,62 | 21,31 | 90446 |
| ЗАО «Карабашмедь» | 18,9 | 2,77 | 77887 |
| ООО «Фортуна плюс» | 1,8 | 0,25 | 1898 |
| № 69 в/г Карабаш | 44,1 | 18,1 | 94897,3 |
| Итого: | 99,42 | 42,43 | 265128,3 |

Генеральным планом Карабашского ГО на расчетный период предусмотрено теплоснабжение:

- многоэтажной застройки - от существующих централизованных источников теплоснабжения, имеющих резерв мощности;

малоэтажной и усадебной застройки - от индивидуальных встроено- пристроенных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов);

- общественных зданий - от существующих источников теплоснабжения, имеющих резерв мощности, и от индивидуальных встроено-пристроенных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов);

- промышленных предприятий - от существующих источников теплоснабжения, имеющих резерв мощности или от собственных источников теплоснабжения.

В качестве исходные данных при определении приростов строительных фондов использованы данные «Генерального плана Карабашского городского округа» выполненного в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» утвержденного 20.10.2011 г.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год - 2008г.

Расчетный срок - 2020 год.

Сводные данные Карабашского ГО по изменению численности населения, объёмам нового жилищного строительства и сноса ветхого жилья в период 2008-2020 гг. приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Сводные данные по изменению численности населения, объёмам нового жилищного строительства и убыли жилищного фонда

| Наименование показателей | Периоды |
| --- | --- |

|  | Современное состояние 2017 г. | 2018 год | Расчетный срок 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |

| Численность населения к концу периода, тыс. чел. | 11,3 | 11,1 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| В том числе г. Карабаша | 10,1 | 9,97 | 9,88 |
| Жилой фонд к концу периода, тыс. м | 341,9 | 343,89 | 392,04 |
| В том числе: |  |  |  |
| -государственной и муниципальной собственности, тыс. м2 | 82,4 | 89,03 | 111,33 |
| -частной собственности | 259,5 | 259,5 | 288,3 |
| В том числе: |  |  |  |
| -4-5 этажные дома | 120,85 | 147,81 | 189,3 |

| -малоэтажные дома | 221,05 | 193,2 | 197,32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность жилым фондом к концу периода, м2/чел. | 39,7 |  | 53,0 |
| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | - | 28,2 | 19,4 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | - | 316,2 | 296,8 |
| Новое жилищное строительство, всего, 2 тыс. м | - | - | - |
| Структура нового жилищного строительств, тыс. м2 |  |  |  |
| -малоэтажное |  | 4,0 | 23 |
| -4-5-этажное |  | 26,0 | 40,0 |

Таблица 4 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки по этапам расчетного периода в зонах действия централизованных источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника (котельные) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | Тепловая мощность, Гкал/ч Резерв тепловой мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» | 34,62 | 99,42 | 21,31 | 42,43 +57 | 42,43 +57 | 42,43 +57 |
| ЗАО «Карабашмедь» | 18,9 |  | 2,77 |  |  |  |
| ООО «Фортуна плюс» | 1,8 |  | 0,25 |  |  |  |
| № 69 в/г Карабаш | 44,1 |  | 18,1 |  |  |  |

По расчетам общая тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения Карабашского ГО к расчетному сроку 2020 г. составит 83,6 Гкал/ч.

Расчет баланса существующей тепловой мощности теплоисточников и перспективных тепловых нагрузок показал, что располагаемой мощности достаточно для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, резерв к 2020 г. составит +41,6 Гкал/час.

Проектной документации на котельные предусмотрено соответствие тепловых мощностей котельного оборудования и пропускной способности тепловых сетей.

Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных тепловых нагрузок.

В качестве основного вида топлива индивидуальных источников теплоснабжения предусматривается природный газ.

Теплоснабжение зданий многоэтажной застройки и общественных зданий (соцкультбыта) на расчетный период предусматривается от централизованных источников теплоснабжения и от индивидуальных источников (крышных, встроено- пристроенных котельных).

Теплоснабжение малоэтажной и усадебной застройки предусматривается от индивидуальных встроено-пристроенных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов).

Увеличение тепловых нагрузок потребителей в зонах действия централизованных источников теплоснабжения на расчетный срок строительства составит 30,2 Гкал/ч с потерями и собственными нуждами.

Балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в табл.5.

Таблица. 5 - Балансы производительности ВПУ и теплоносителя для подпитки тепловой сети в номинальном режиме источников теплоснабжения.

| Наименование теплоисточника (котельная) | Расход исходной воды, м3/ч, | Среднечасовой расход подпиточной воды м3/ч, | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч | Существующая производитель- ность ВПУ, м3/ч | Резерв/ дефицит в нормальном режиме,3 м /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» | 12,0 | 12,0 | 40,0 | 30,0 | +18,0 |
| ЗАО «Карабашмедь» | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | +3,0 |
| ООО «Фортуна плюс» | 0,76 | 0,76 | - | - | - |
| № 69 в/г Карабаш |  |  |  |  |  |

Перспективные тепловые нагрузки новых жилых и общественных зданий принимаются по разработанным проектам, а при их отсутствии по существующим договорным нагрузкам объектов-аналогов.

Прогноз нагрузок по системе водоснабжения

Прогнозный баланс потребления воды, составлен с учетом перспективного разви-тия Карабашского городского округа. Согласно переписи населения 2013 года, числен-ность населения составляла 13 тыс. человек. В перспективе развития КГО прогнозируется увеличение Жилищного фонда и соответственно численности населения.

Численность населения на 2028 год согласно «Схеме территориального планирова-ния Челябинской области» составит порядка 16,4 тыс. чел.

На 2016 год объем реализованной воды составил 1208,0 тыс. м3. Средний суточный объем при этом составил 3309,6 м3/сут.

Согласно структурному распределению воды – 65% от общего объема потребления приходится на население города Карабаша, что составляет большую часть. В виду отсут-ствия планов по строительству новых промышленных предприятий, увеличение водопо-требления к 2028 произойдет в основном за счет увеличения численности населения до 16,4 тыс. человек и подключения к водоснабжению Западного и Южного районов города Карабаша.

Водопотребление подключаемого в перспективе Западного района – 287,1 м3/сут.

Водопотребление подключаемого в перспективе Южного района – 352,2 м3/сут.

Суточный объем водопотребления при этом к 2028 году составит 5000 м3/сут.

Годовой объем при этом составит 1825,0 тыс. м3/год.

Таблица 6. Прогнозный баланс водопотребления Карабашского городского округа до 2028 года

| Показатели | Ед. изм. | 2016 (базовый) | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды (выработка) | тыс. м3 | 1493,8 | 1520,7 | 1547,58 | 1929,96 | 2078,44 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 196,0 | 197,0 |
| Подано в сеть воды | тыс. м3 | 1299,2 | 1326,1 | 1352,98 | 1733,96 | 1881,44 |
| Потери воды | тыс. м3 | 91,2 | 86,2 | 81,18 | 69,36 | 56,44 |
| Потери воды | % | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
| Реализация воды (полезный отпуск) | тыс. м3 | 1208,0 | 1239,9 | 1271,8 | 1664,6 | 1825,0 |

Общий объем поднятой воды в Карабашском городском округе в 2016 году составил 1493,8 тыс. м3, объем реализуемой воды при этом составил 1208,0 тыс. м3.

Порядка 62,4 % поднятой воды приходится на город Карабаш, остальные 37,6 % приходятся на Военный городок – 36,9% и п. Красный Камень – 0,7%.

Система водоснабжения города Карабаш имеет 2 зоны водоснабжения, запитанные от собственных водозаборов «Киалим» и «Серебры». Между зонами имеется перемычка, позволяющая выполнить переключение подачи воды из одной зоны в другую.

Зона водоснабжения от водозабора «Киалим» охватывает Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный и часть Северо-Восточного района. На эту зону приходится порядка 92% от всей реализуемой воды города. Остальные 8 % приходятся на зону водоснабжения водозабора «Серебры» охватывающую Северо-Восточный район города. Для нужд технического водоснабжения ОАО «Карабашмедь» используется вода из Богородского пруда.Зоны водоснабжения города Карабаш показаны на рисунке ниже.

Согласно прогнозу распределения питьевой воды по типам абонентов, объем реализованной воды в 2028 году составит 1825,0 тыс. м3, в т.ч.:

- население 1337,3 тыс. м3;

- бюджетные организации 146,0 тыс. м3;

- промышленные предприятия 308,4 тыс. м3;

- прочие потребители 33,3 тыс. м3

Таблица 7. Прогноз распределения воды по типам абонентов Карабашского городского округа до 2028 года

| Показатели | Ед. изм. | 2016 (базовый) | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация воды (полезный отпуск) | тыс. м3 | 1208,0 | 1239,9 | 1271,8 | 1664,6 | 1825,0 |
| - Население |  | 785,2 | 813,4 | 838,0 | 1194,8 | 1337,3 |
| - Бюджетные организации |  | 96,6 | 99,2 | 101,7 | 133,2 | 146,0 |
| - Промышленные предприятия |  | 302,0 | 302,0 | 305,6 | 307,2 | 308,4 |
| - Прочие потребители |  | 24,2 | 25,3 | 26,5 | 29,4 | 33,3 |

Рисунок 2. Зоны действия водозаборов города Карабаш

Прогноз нагрузок по системе водоотведения

Для прогноза объемов системы водоотведения Карабашского городского округа, как в городской черте, так и в сельских поселениях, будет развиваться как раздельная для коммунальных и ливневых стоков. Основными расчётными показателями являются доля сточных вод от объема прогнозной реализации и доля неучтенного притока сточных вод (потенциальная инфильтрация, поверхностный сток и нелегальные врезки), (см. таблицу 8).

Таблица 8. Прогнозные показатели объемов сточных вод

| № п/п | Прогноз | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовый | Доля от водопотребления | % | 73 | 75 | 77 | 89 | 93 |
| 2 | Оптимистичный | Доля от водопотребления | % | 73 | 75 | 85 | 90 | 93 |
| 3 | Пессимистичный | Доля от водопотребления | % | 73 | 75 | 77 | 84 | 89 |

Более низкие показатели по сокращению неучтенного стока по канализации связаны с наличием большого количества старых дренажных и ливневых систем в г. Карабаш и необходимостью значительно больших объемов работ по перекладке не только канализационных, но и ливневых коллекторов. В лучшем случае удастся стабилизировать текущий показатель неучтенных стоков. Для базового и оптимистичного сценария принимаем увеличение доли стоков по отношению к подъему реализованной воды до 93%. При пессимистичном сценарии он не превысит 89%. Для прогноза стоков мы не учитываем отдельно собственные и технологические нужды предприятия, относя их к неучтенным стокам.

Коэффициент суточной неравномерности для расчета пикового притока для базового и оптимистичного сценария принимаем 1,15. Для пессимистичного, с учетом большего влияния инфильтрации и поступления поверхностного стока, коэффициент увеличиваем до 1,3. При пессимистичном сценарии, наряду с общим максимальным объемом неучтенного стока, принимается и максимальная неравномерность из-за прямого влияния интенсивности осадков.

Прогноз водоотведения по сельским населенным пунктам выполнен исходя из расчетных данных по текущему водоотведению. Фактические значения по водоотведению могут не совпадать с указанными. Но расчетные прогнозные значения позволяют определить потребности систем отдельных поселений в мощностях сооружений по очистке воды.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Карабашского городского округа до 2028 года представлены в таблице 9.

Таблица 9. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с учетом различных сценариев развития Карабашского городского округа

| № п/п | Прогноз | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базовый | Доля от водопотребления | % | 73 | 75 | 77 | 89 | 93 |
|  |  | Объем водоотведения | тыс. м3 | 789,3 | 1140,5 | 1191,6 | 1717,7 | 1932,9 |
| 2 | Оптимистичный | Доля от водопотребления | % | 73 | 75 | 85 | 90 | 93 |
|  |  | Объем водоотведения | тыс. м3 | 789,3 | 1140,5 | 1315,4 | 1737,0 | 1932,9 |
| 3 | Пессимистичный | Доля от водопотребления | % | 73 | 75 | 77 | 84 | 89 |
|  |  | Объем водоотведения | тыс. м3 | 789,3 | 1140,5 | 1191,6 | 1621,2 | 1849,8 |

Фактическое поступление сточных вод в систему водоотведения Карабашского городского округа в 2016 году составило 789,3 тыс. м3 (2,16 тыс. м3/сутки).

По прогнозам к расчётному сроку (2028 г.) ожидается увеличение объёмов принимаемых сточных вод в систему водоотведения  и составит 1932,9 тыс. м3 (5,29 тыс. м3/сутки).

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа

  - Система теплоснабжения Карабашского городского округа

Функциональная структура теплоснабжения

а) зоны действия производственных котельных

В настоящее время централизованное теплоснабжение г. Карабаш, п. Карабаш РЭУ, осуществляется от следующих источников теплоснабжения:

- котельная и когенерационная станция ООО «Перспектива»;

- котельная ЗАО «Карабашмедь»;

- котельная ООО «Фортуна Плюс»;

- котельная № 69 в/г г. Карабаш.

Теплоснабжение потребителей п. Красный Камень осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Балансодержателями тепловых сетей, обеспечивающими транспортировку тепла до потребителей, являются ООО «Перспектива», МУП «ККП», ООО «Фортуна Плюс», Карабашский филиал ЗАО «РЭУ Военный городок», Администрация Карабашского ГО, ведомства и предприятия г. Карабаш.

Зоны действия теплоснабжающих организаций представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Зоны действий теплоснабжающих организаций

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории г. Карабаша и поселков КГО. Такие здания (одно-, двухэтажные, в основном деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, их теплоснабжение осуществляется индивидуальными теплогенераторами (ИТГ) (отопительные печи, газовые котлы).

Описание источников тепловой энергии.

КОТЕЛЬНАЯ ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

В таблице 10 приведены данные об оборудовании котельной и его техническом состоянии.

Таблица 10 - Основное оборудование

| Ст. № | Наименование оборудования | Год ввода | Год следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.№ 1 | W20V34SG | 2016 | - |
| ст.№ 2 | W20V34SG | 2016 | - |
| ст.№ 5 | КВ-ГМ-23,26-150 | 2013 | 2021 |

Таблица 11. Характеристики насосного оборудования

| Выполняемая функция | Марка | Количество, шт. | Максимальная производительность,м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | Насос ЦН 400/105 | 4 | 400 | 105 |
| Сетевой насос | СЭ-1250-140 | 2 | 1250 | 140 |

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки со среднечасовым ГВС приведено в таблице 6.

Таблица 12 - Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки

| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/час | Договорная максимально-часовая тепловая нагрузка со среднечасовым ГВС, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности при договорной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| 34,62 | 10,9 | 30,7 | 0,89 |

КОТЕЛЬНАЯ ООО «Фортуна Плюс»

Таблица 13 - Основное оборудование.

| Ст. № | Наименование оборудования | Год ввода | Год следующего технического |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.№ 1 | Энергия-3 | 1982 | - |
| ст.№ 2 | Энергия-3 | 1984 | - |
| ст.№ 3 | Энергия-3 | 1984 | - |
| ст.№ 4 | НР-18 | 1982 | - |
| ст.№ 5 | НР-18 | 1982 | - |

Таблица 14 - Характеристики насосного оборудования

| Выполняемая функция | Марка | Количество, шт. | Максимальная Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | Насос КС-90/55 | 2 | 90 | 55 |

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки со среднечасовым ГВС приведено в таблице 15.

Таблица 15 - Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки

| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/час | Договорная максимально часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности при договорной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 0,25 | 0,25 | 0,14 |

КОТЕЛЬНАЯ ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ»

В таблице 16 приведены данные об оборудовании котельной и его техническом состоянии.

Таблица 16 - Основное оборудование

| Ст. № | Наименование оборудования | Год ввода | Год следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.№ 2 | ДКВР 6,5/13 | - | - |
| ст.№ 3 | ДКВР 6,5/13 | 2011 | - |
| ст.№ 4 | ДЕ 10-14ГМ | 1991 | - |

Таблица 17 - Характеристики насосного оборудования

| Выполняемая функция | Марка | Кол-во, шт. | Максимальная производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | Д 630-90 УХЛ 3,1 | 2 | 630 | 90 |

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки со среднечасовым ГВС приведено в таблице 29.

Таблица 18 - Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки

| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/час | Договорная максимальночасовая тепловая внешних потребителей, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности при договорной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,9 | 8,89 | 2,77 | 0,15 |

КОТЕЛЬНАЯ № 69 г. КАРАБАШ в/г № 3

Таблица 19 - Основное оборудование

| Ст. № | Наименование оборудования | Год ввода | Год следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.№ 1 | ДКВР 9/13 | 1960 | 2014 |
| ст.№ 2 | ДКВР 18/13 | 1979 | 2016 |
| ст.№ 3 | ДКВР 18/13 | 1979 | 2015 |
| ст.№ 4 | ДКВР 18/13 | 1980 | 2015 |

Таблица 20 - Характеристики насосного оборудования

| Выполняемая функция | Марка | Кол-во, шт. | Максимальная производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательный насос | ЦНСГ 60/198 | 3 | 60 | 198 |

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки в таблице 21.

Таблица21 - Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки

| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/час | Договорная максимально часовая тепловая нагрузка внешних потребителей, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности при договорной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| 44,1 | 18,1 | 18,1 | 0,41 |

Данные по величине тепловых нагрузок потребителей в зоне действия котельной № 69 не предоставлены, поэтому в качестве суммарной присоединенной (расчетной) тепловой нагрузки потребителей принята среднегодовая.

Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения Карабашского городского округа

На территории Карабашского городского округа в течение предшествующих 12 месяцев действовали3 котельные:

ООО «Перспектива»

ООО «Фортуна Плюс»

ЗАО «КарабашМедь»

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения - источников тепловой энергии.

1. Показатели надежности системы теплоснабжения:

а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (1)

где

, - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

, (2)

где

, - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n - количество источников тепловой энергии

Q1=864606600=13,1Гкал/ч

Q2=13506600=0,2Гкал/ч

Q3=586746600=8,89Гкал/ч

Кэобщ=13,1*1+0,2*0,6+8,89*113,1+0,2+8,89=0,9964

б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (3)

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

, - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

Квобщ=13,1*1+0,2*1+8,89*113,1+0,2+8,89=1

в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (4)

Где ,  - значения показателей готовности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

Ктобщ=13,1*1+0,2*0,5+8,89*113,1+0,2+8,89=0,9955

г)показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду(далее акт):

Ки = 1 – при наличии акта без замечаний;

Ки = 0,5 – при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок ;

Ки = 0,2 – при наличии акта

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Киобщ=Qi*Kиист 1+...+Qi*Kиист nQi+...+Qn, (5)

где

Kиист 1, Kиист n - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

Киобщ=13,1*1+0,2*1+8,89*113,1+0,2+8,89=1

д) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (6)

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

Кбобщ=13,1*1+0,2*1+8,89*113,1+0,2+8,89=1

е) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100%                         - Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно  - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно  - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно  - Кр = 0,3;

менее 30% включительно         - Кр = 0,2.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (7)

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

Кробщ=13,1*0,3+0,2*0,7+8,89*0,713,1+0,2+8,89=0,46386

ж) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

, (8)

где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

Кс=59,251-46,3859,251=0,22

з)показатель надежности тепловых сетей (Ктс) определяется как средний по частных показателям Кб, Кр, Кс, Котк и Кнед:

Ктс=Кб+Кр+Кс+Котк+Кнедn, (9)

где n – число показателей, учтенных в числителе

Ктс=1+0,46386+0,22+0,8+1n=0,6968

и) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

Иотк тс=729,626=0,23

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

При Иотк тс от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк тс = 0,8;

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

(10)

Иотк ит=0,9964+1+0,99553=0,9973

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

При Иотк ит от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк ит = 0,6.

к) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

, (11)

где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

Инед=2017,02105173,1*100=0,02

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

При Инед до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

л) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

Укомплектованность – 100%, следовательно показатель укомплектованности Кп = 1

м) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

, (12)

где

,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Км=1+12=1

н) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (12) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Ктр=1+0,992=0,995

о) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Кист=4+0+04+0+4=0,5

п) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист = 0,25*1+0,35*1 +0,3*0,995 +0,1*0,5

Общая оценка готовности при Кгот = 0,9485:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |

р) показатель бесперебойного теплоснабжения определяется на основе жалоб потребителей (Кж):

Кж=ДжалДсумм*100%, где

Дсумм – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

Кж=15234*100%=0,064

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж):

До 0,2         - Кж=1,0;

2. Оценка надежности систем теплоснабжения.

1) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

ненадежные       - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х  и  более

показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные   - более 0,9;

надежные         - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5.

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Вывод: Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется - ненадежной.

  - Система электроснабжения Карабашского городского округа

Характеристика электроснабжения Карабашского городского округа

Источником обеспечения объектов муниципального образования электрической энергией является Карабашский филиал «Кыштымэнергосбыт».

Основные виды деятельности организации - передача электрической энергии по сетям; обслуживание сетей уличного освещения и жилищного хозяйства в пределах территории Карабашского городского округа.

Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется на основании заключенных с гарантирующими поставщиками договоров энергоснабжения. Потребители оплачивают фактический объем потребленной электроэнергии по показаниям приборов учета. В свою очередь гарантирующие поставщики рассчитываются за услуги по передаче электрической энергии по единым котловым тарифам, установленным региональным тарифным регулятором Челябинской области.

Электрической энергией снабжаются малые предприятия Карабашского городского округа, а также население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение. Точки приема и отпуска электроэнергии Карабашского городского округа оснащены приборами учета.

Система электроснабжения Администрации Карабашского городского округа с точки зрения надежности электроснабжения соответствует III категории.

Финансовый расчет за потребление электроэнергии с энергоснабжающими организациями определяется на основании установленных приборов учета.

  - Система водоснабжения Карабашского городского округа

Общая характеристика системы водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов входящих в состав Карабашского городского округа в настоящее время осуществляется из поверхностных и подземных источников.

Техническое водоснабжение на производственные нужды ЗАО «Карабашмедь» осуществляется из Богородского пруда.

Поверхностными источниками, использующимися в настоящее время для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения КГО, являются Киалимское водохранилище на реке Б. Киалим, озеро-водохранилище Серебры, озеро Увильды, пруд Богородский.

Основная часть застройки снабжается водой из Киалимского водохранилища на реке Большой Киалим.

Северо-восточная часть застройки из пруда озера Серебры на реке Серебрянка.

К подземным источникам относятся скважины и колодцы, используемые для нецентрализованного водоснабжения усадебной застройки в старых районах г. Карабаша и малых населенных пунктах КГО.

Системы централизованного водоснабжения в КГО действуют в г. Карабаш, в в/г № 1 Карабаш-4.

Структура централизованного водоснабжения города Карабаш:

Вода из водохранилища поступает в водоприемную камеру берегового колодца, совмещенного с насосной станцией 1 подъема. Далее насосами 1 подъема вода подается в насосно-фильтровальную станцию (НФС). Пройдя очистку, осветленная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ) 2х500 м3 расположенные на территории НФС. Из РЧВ насосами второго подъема вода подается в распределительные сети города и емкости, выполняющие роль резерва и регулирования неравномерности водопотребления (2х3000 м3).

Из озера Серебры вода подается группой насосов расположенных в районе водозабора без очистки в водопровод северо-восточной части города и напорные резервуары 2х500 м3 расположенные в районе котельной ООО «Фортуна Плюс».

Рисунок 5. Границы эксплуатационных зон ресурсоснабжающих организаций

Население усадебной застройки пользуется водой из колодцев, качество которой не соответствует нормам по химическим и бактериальным показателям.

В связи с этим в городе организовано снабжение населения усадебной застройки привозной водой, с забором ее из водовода от Киалимских водопроводных сооружений.

Система водоснабжения города включает в себя 2 водозаборных узла, расположенных на открытых источниках водоснабжения (Киалимское водохранилище и озеро Серебры), регулирующих емкостей играющих роль водонапорных башен и распределительных сетей. Сети имеют закольцовку (перемычку), позволяющую выполнять переключение в случае аварийного режима и пополнять «Киалимские» резервуары водой из ВЗУ оз. Серебры. Наполнение резервуаров «Серебры» водой из Киалимского ВЗУ невозможно из-за высокого расположения резервуаров.

Рисунок 6. Система водоснабжения города Карабаш

Киалимское водохранилище введено в эксплуатацию в 1981 году. Расположено вне городской черты в 7 км южнее г. Карабаша, является муниципальной собственностью, эксплуатирующей организацией является МУП «ККП» г. Карабаша.

Водозаборный узел состоит из берегового колодца, совмещенного с насосной станцией 1 подъема, насосно-фильтровальной станции (сооружений водоподготовки), резервуаров чистой воды и насосной станции 2-го подъема, обеспечивающей подачу воды в разводящие сети города и регулирующие ёмкости.

Напорные водоводы и распределительные сети

От площадки фильтровальной станции до города Карабаша проложены напорные  водоводы из  стальных труб диаметром 400 мм. Водоводы проложены в одну нитку. Длина водовода от площадки фильтровальной станции до начала кольцевой  сети  города 6,5 км. Водовод имеет почти прямолинейное направление. Трасса его на большом протяжении проходит по юго-западному склону горы Каменной. С момента ввода в эксплуатацию замена сетей не проводилась. Водовод смонтирован в 1978 –1979 гг.

В 1990-1991 гг. был смонтирован резервный водовод d 400мм («вторая нитка»), но в 2004 г. водовод был демонтирован (связано с разделением и банкротством разных служб ЖКХ города).

Глубина укладки труб по городу 2,5 м. На сетях водопровода предусмотрено устройство смотровых колодцев и камер, в которых установлены задвижки, фасонные части и прочая водопроводная арматура, кроме того, в колодцах установлены пожарные гидранты. Однако из-за больших сроков эксплуатации, низкого качества обслуживания основная масса колодцев нарушена, а запорная арматура находится в нерабочем состоянии.

В районах одноэтажной неблагоустроенной застройки водоразбор осуществляется через водоразборные колонки.

Схема разводящих сетей водоснабжения от ВЗ «Киалим» на рисунке 6.

Таблица 22. Разводящие сети водоснабжения от водозабора «Киалим»

| № п/п | Наименование | Дата ввода в эксплуат. | Период эксплуатации на 2016 г, лет | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание водокачки (ул. Осв. Урала) | 1947 | 69 | 602 |
| 2 | Сети водовода (1 нитка водовода от НФС до ул. Осв, Урала - (d426, сталь, 6 км.) | 1980 | 36 | 2734 |
| 3 | Магистральный водопровод (ул. Осв. Урала - ул. Химическая - ул. Кирова - д.12 по ул. Осв. Урала - 3500 м, сталь, d377) | 1979 - 1980 | 36 | - |
| 4 | Магистральный водопровод ( от д.12 по ул. Осв. Урала - ул. Советсткая - ул.23 год. Октября - ул. Металлургов д.17/1 - 2300 м, сталь, d325) | 1981 | 35 | - |
| 5 | Водопровод - отвод к водонапорным бакам (ул. Пионерская - баки, d377, сталь, 800м) | 1979 | 37 | - |
| 6 | Водопровод - отвод к заводу (ул. Гранитная - завод, d200, сталь, 250м) | 1979 | 37 | - |
| 7 | Водопровод - отвод к больнице (ул. Советская - ул. Гагарина, d200, сталь, 700м) | 1999 | 17 | - |
| 8 | водопровод ("Вечный огонь" - корр. школа - новый х/завод -ул. Ленина д.22) - d250, сталь, 920м | 1989 | 27 | - |
| 9 | Водопровод к дому (ул. Островского, 2а), сталь d32, 70 м. | 2001 | 15 | 492 |
| 10 | водопровод от "котельной" к дому (ул. Металлургов, 11/2)сталь d80, 17 м. | 1979 | 37 | 487 |
| 11 | Водопровод к дому (ул. Подлесная, 8) сталь d 100, 15 м. | 1976 | 40 | 484 |
| 12 | водопровод от к дому (ул. Металлургов, 17/1), сталь d100, 32 м. | 1986 | 30 | 300538 |
| 13 | водопровод от к дому (ул. Металлургов, 11/1сталь d100. 35 м. | 1978 | 38 | 502-а |
| 14 | водопровод от к дому (ул. Металлургов, 11/3) сталь d80, 15 м. | 1980 | 36 | 506 |
| 15 | водопровод от к дому (ул. Металлургов, 13/3) сталь d80, 15 м. | 1984 | 32 | 508 |
| 16 | водопровод к школе № 1 сталь d100 47 м. | 1981 | 38 | 496 |
| 17 | водопровод к д/с № 10 (100м)сталь d100, 20 м. | 2002 | 14 | 501-а |
| 18 | водопровод к зд. администрации (ул.Металлургов,3) - d100, сталь, 45м | 1976 | 40 | - |
| 19 | водопровод от к домам (ул. Комарова, 2 -7) - d100, сталь, 300м | 1968 | 48 | - |
| 20 | водопровод от к дому (ул. Комсомольская, 29) - d200, сталь, 120м | 1991 | 25 | - |
| 21 | водопровод от к дому (ул. Комсомольская, 25) - d200, сталь, 45м | 1986 | 30 | - |
| 22 | водопровод от к дому (ул. Комсомольская, 24 сталь d100 45 м. | 1981 | 35 | 511-а |
| 23 | водопровод от к домам (ул.23 годовщины Октября, 25,27) - d80, сталь, 90м | 2002 | 14 | - |
| 24 | водопровод от к домам (ул.23 год. Октября, 33,31,29) - d100, сталь, 150м | 2002 | 14 | - |
| 25 | водопровод от к дому (ул.23 год. Октября, 5) сталь d80 115м. | 1990 | 26 | 477 |
| 26 | водопровод от к дому (ул.23 год. Октября, 4)сталь d50, 12 м. | 1976 | 40 | 476 |
| 27 | водопровод от к дому (ул.23 год. Октября, 8), сталь d50, 14 м. | 1976 | 40 | 483 |
| 28 | водопровод от к домам (ул. Соломатина 26,28,30) - d80, сталь, 250м - надземно с т/трассой | 2001 | 15 | - |
| 29 | водопровод к горгаз, УСЗН от ул. Комсомольская, 7 - d100, сталь, 280м | 1988 | 28 | - |
| 30 | водопровод микрорайона № 1, сталь d100, 1008 м (территория шк.№1 - ул.Комсомольская,7) | 1962 | 54 | 440 |
| 31 | водовод от ул. Крупской по ул. Ленина, до д/с №9 (d100, чугун, 1550м) | 1965 | 51 | - |
| 32 | водопровод (д.17/1 по ул. Металлургов - д.20а по ул. Ключевой) - d250, сталь, 680 м | 1990 | 26 | - |
| 33 | водопровод к д.17/4 по ул. Металлургов - d100, сталь,180 м | 1990 | 26 | - |
| 34 | водопровод к д.15/4 по ул. Металлургов - d100, сталь,130 м | 1985 | 31 | - |
| 35 | водопровод к д.17/3 по ул. Металлургов - d100, сталь,20 м | 1989 | 27 | - |
| 36 | водопровод к д.15/2 по ул. Металлургов - d100, сталь,80 м | 1984 | 32 | - |
| 37 | водопровод к д.15/3 по ул. Металлургов - d100, сталь,15 м | 1985 | 31 | - |
| 38 | водопровод (угол д/с №10 - д.18 по ул. Ключевой) - d200, сталь, 200 м | 1993 | 23 | - |
| 39 | водопровод (угол д/с №10 - д.14 по ул. Ключевой) - d100, сталь, 75 м | 2003 | 13 | - |
| 40 | водопровод (ул.Металлургов,12 -угол д/с №10) - d200, сталь, 235 м | 1984 | 32 | - |
| 41 | сети водопровода к зданиям по ул. Осв. Урала - d100, сталь, 520 м | 1978-1990 | 38-26 | - |

Таблица 23. Перечень пожарных гидрантов установленных на системы водоснабжения г. Карабаша

| № п/п | Наименование | Дата ввода в эксплуатацию | Период эксплуатации на 2016 г, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Набережная, д. 18 | - | - |
| 3 | ул. Советская, д. 16 | 2008 | 8 |
| 4 | ул. Гагарина, 1а (горбольница) | - | - |
| 5 | ул. Гагарина, 1а (горбольница) | - | - |
| 8 | ул. Ленина, д. 22 | 2010 | 6 |
| 9 | ул. Ленина, д. 24 | - | - |
| 10 | ул. Ленина, д. 25 | - | - |
| 11 | ул. Ленина, д. 29 (Н-1500мм) | 2012 | 4 |
| 12 | ул. Ленина, д. 30 | 2010 | 6 |
| 13 | ул. Ленина, д. 62 | - | - |
| 14 | ул. Ленина, д. 71 | - | - |
| 15 | ул. Ленина, д. 74 | - | - |
| 16 | ул. Ленина, д. 83 | - | - |
| 17 | ул. Ленина, д. 87 | - | - |
| 18 | ул. Кузнецова, д. 6 | - | - |
| 19 | ул. Кирова, д. 24 (Н-1500мм) | 2012 | 4 |
| 20 | ул. Кирова, д. 32 | - | - |
| 25 | ул. Техническая, д. 2 (Н-1500мм) | 2012 | 4 |
| 26 | ул. Комсомольская, д. 1 | - | - |
| 27 | ул. Комсомольская, 1а, склады ГО "Резерв"(Н-1500мм) | 2012 | 4 |
| 28 | ул. Комсомольская, "Аптека №32" | - | - |
| 29 | ул. Комсомольская, д. 8 | - | - |
| 30 | ул. Комсомольская, д.9 | - | - |
| 32 | ул. Комсомольская, д. 23 | - | - |
| 33 | ул. Комсомольская, (Челиндбанк) | - | - |
| 34 | ул. Комсомольская, д. 29 | - | - |
| 35 | ул. Комсомольская (Синегорье) | - | - |
| 36 | ул. 23. год Октября, д. 4 | - | - |
| 37 | ул. 23. год Октября, д. 25 | - | - |
| 38 | ул. Металлургов, 1 (АТС) | - | - |
| 39 | ул. Металлургов, 3 (администрация) | - | - |
| 40 | ул. Металлургов, (СОШ № 1) трибуна | 2010 | 6 |
| 41 | ул. Металлургов, (СОШ № 1) столовая | 2010 | 6 |
| 44 | ул. Металлургов, 11/1, "Престиж" (2000мм) | 2012 | 4 |
| 45 | ул. Металлургов, д. 11/3 | - | - |
| 46 | ул. Металлургов, д. 17/1 маг.26 (Н-1500мм) | 2012 | 4 |
| 47 | ул. Металлургов, д. 17/2 | - | - |
| 48 | ул. Металлургов, д. 17/2 | - | - |
| 49 | ул. Металлургов, 19 | - | - |
| 50 | ул. Ключевая, д.14 | - | - |
| 51 | ул. Ключевая, д.18 | - | - |
| 52 | ул. Ключевая, д.20 | 2010 | 6 |
| 53 | ул. Декабристов, 10, д/с №11 (Н-1500мм) | 2012 | 4 |
| 54 | ул. Ватутина, 12 | - | - |
| 55 | ул. К. Цеткин, д.4 | - | - |

ВЗУ на озере Серебры

Насосная станция

Здание насосной было построено в 1965 году, внутри станции установлено 4 насосных агрегата, посредством которых вода подается в напорные резервуары и распределительные сети.

Резервуары воды

Напорные резервуары расположены в районе ООО «Фортуна Плюс» на отметке 418 м. Установлено 2 резервуара объемом по 500 м3. Резервуары выполняют роль водонапорных башен. Были построены в 1960 и 1968 году.

Напорные водоводы и распределительные сети

Протяженность водовода от НС «Серебры» до водонапорных баков 3 км, Д-250 мм.

Общая протяженность распределительных сетей от резервуаров составляет около 13,5 км.

Схема разводящих сетей водоснабжения от ВЗ «Серебры» на рисунке 6

Таблица 24. Сети водоснабжения от водозабора «Серебры»

| № п/п | Наименование | Дата ввода в эксплуатацию | Период эксплуатации на 2016 г, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | водовод от НС "Серебры" до водонапорных баков (d250, чугун, 3000м) | 1965 | 51 |
| 2 | водовод от водонапорных баков до котельной Облкоммунэнерго (d250, ПЭ, сталь 1700м) | 1965-2005 | 51 |
| 3 | водовод от водонапорных баков до ул. Крупской (d150, чугун, 350м) | 1965 | 51 |
| 4 | водовод по ул. Технической, п/э, ф50, 50 м. | 2007 | 9 |
| 5 | водовод от водонапорных баков до ул. Технической, п/э d150, 1200 м. | 2003 | 13 |
| 6 | водопровод от ул. Технической до д.№20 по ул. Декабристов п/э, d100, 600 м. | 2004 | 12 |
| 7 | водопровод от ул. Дачной д.11 до д.№22 по ул. Декабристов, чугун, d80, 360 м. | 1965 | 51 |
| 8 | водопровод - отвод к д.27 по ул. Декабристов (20м, сталь, d150) | 2001 | 15 |
| 9 | водопровод от ул. Дачной (д.11) до д.№1 по ул. Дачной ( длина 320 м, сталь, d57, надземная прокладка с т/трассой ) | 2001 | 15 |
| 10 | водопровод по ул. Технической от д.№2 до д.№20 (длина 410 м , сталь, d57, надземная прокладка с т/трассой ) | 2001 | 15 |
| 11 | водопровод по ул. Технической от д.№1 до д.№19 (длина 370 м, сталь, d100) | 1989 | 27 |
| 12 | водопровод по ул. Кр. Звезда, Рабоче-Крестьянская, Луначарского, ст. d50,1200 м. | 2003-2004 | 13 |
| 13 | водопровод - отвод к ул. Коммуны, Свердлова, Матросова, п/э, d 100, 3000 м. | 1975-2000 | 41 |
| 14 | водопровод-отвод к ул. Пятилетка (350 м, сталь, d100) | 1975 | 41 |

Централизованная система водоснабжения в/г г. Карабаш

Рисунок 7. Схема сетей водоснабжения военного городка №1

Рсунок 8. Схема сетей водоснабжения военного городка №2

Потребители услуг по водоснабжению

Основными потребителями услуг водоснабжения являются:

- население;

- бюджетные организации, соцкультбыт;

- прочие потребители;

- расход воды на собственные очистные сооружения.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии муниципального образования сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- реконструкция и модернизация очистных сооружений;

- строительство узла обработки промывных вод;

- установка элементов системы учета водопотребления.

###### Таблица 25. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

  - Система водоотведения Карабашского городского округа

Предприятие водоотведения Карабашского городского округа

Предприятием водоотведения в Карабашском городском округе является МУП «ККП».

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Водоотведение в Карабашском городском округе, в силу сложившихся особенностей застройки объектов промышленности, жилого и общественно-делового назначения представлено тремя системами централизованного водоотведения:

- система водоотведения г. Карабаш;

- система водоотведения в/г №1 Карабаш-4;

- система водоотведения п. Красный Камень и посёлков Карабашского городского округа (далее КГО).

В остальных населенных пунктах системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Обеспеченность жилого фонда Карабашского городского округа канализацией в целом составляет 67,1%, в городском жилом фонде – 68,8%, жилом фонде посёлков – 21,6%.

В настоящее время в Карабашском городском округе функционируют три централизованные системы водоотведения, входящие в две зоны эксплуатационной ответственности.

Централизованные системы водоотведения г. Карабаша и п. Красный Камень входят в эксплуатационную зону ответственности МУП «Карабашское коммунальное предприятие», далее по тексту МУП «ККП»: 456141, Россия, Челябинская область, г. Карабаш, ул. 1 Мая, 17.

Система водоотведения в/г №1 Карабаш-4 входит в зону эксплуатационной ответственности предприятия РЭР №03 РЭУ №07 филиала «Челябинский» ОАО «Славянка», (см. рисунок 9).

В системе водоотведения Карабашского городского округа в 2016 году отведено 789,3 тыс. м3 сточных вод.

По состоянию на 2016 год система водоотведения Карабашского городского округа включает:

- водоотводящие сети – 102,4 км;

- канализационные насосные станции (КНС) – 7 шт.;

- очистные сооружения канализации – 4 шт.;

- септики и выгребные ямы.

Для отвода дождевых и паводковых вод с поверхности города используется ливневая канализация. Ливневые и талые воды собираются по ливневой водоотводящей сети и отво-дятся на пониженный, заболоченный участок городской территории.

Средний показатель физического износа конструктивных элементов очистных со-оружений и оборудования, участвующего в процессе водоотведения и очистки сточных вод, по состоянию на 2016 год, составляет от 40% до 93%. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам – это ведет к падению общего уровня надежности объектов водоотведения.

Очистные сооружения канализации в/г №1 Карабаш-4

Система водоотведения Карабашского городского округа

Система водоотведения

г. Карабаш

Система водоотведения

в/г №1 Карабаш-4

Система водоотведения

п. Красный Камень

и посёлков КГО

Очистные сооружения

Очистные сооружения канализации «Южные»

Очистные сооружения канализации «Северные»

КНС

КНС №1

КНС №2

КНС №3

КНС №4

КНС №5

Эксплуатационная ответственность МУП «Карабашское коммунальное предприятие»

Эксплуатационная ответственность предприятие РЭР №03 РЭУ №07 филиала «Челябинский» ОАО «Славянка»

Очистные сооружения

КНС

КНС ГП№140

КНС ГП№181

Рисунок 9. Структура системы водоотведения Карабашского городского округа на 2016 год

Таблица 26. Основные показатели состояния системы водоотведения Карабашского городского округа

| Показатели | Ед. изм. | Система водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Карабаш | в/г №1 Карабаш-4 | п. Красный Камень и посёлков КГО |
| Обеспеченность жилого фонда канализацией | % | 68,8 | - | 21,6 |
| Общая протяженность сетей | км | 90,3 | 11,9 | 0,2 |
| Протяженность сетей нуждающихся в замене | км | 81,27 | 10,71 | 0,18 |
| Фактический износ сетей систем водоотведения | % | 90 | 90 | 90 |
| Количество КНС | шт. | 5 | 2 | - |
| Количество ЛНС | шт. | - | - | - |
| Количество ОСК | шт. | 2 | 1 | 1 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3/сутки | «Южные» 4,25 «Северные» 0,3 |  | 0,4 |
| Фактическое состояние оборудования | % | ≈100 выведены из эксплуатации |  | Выведены из эксплуатации в 2006 г. |

Протяженность сетей водоотведения составляет 102,4 км из них 92,16 км (≈90%) сетей эксплуатируются более 25 лет и нуждаются в замене в связи с физическим износом. Также необходима замена морально устаревшего оборудования на объектах системы водоотведения.

Используемое оборудование и технология очистки сточных вод морально устарели и не отвечают возросшим в последнее время нормативным требованиям природоохранного законодательства к качеству очистки и сброса сточных вод. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории Карабашского городского округа, существует необходимость проведения реконструкции и строительства новых очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов на допустимые сбросы.

Очистные сооружения канализации «Южные»

Очистные сооружения канализации «Южные» расположены на юго-восточной окраине г. Карабаш в районе автодороги «Карабаш-Миасс», (см. рисунок 10).

ОСК «Южные»

Рисунок 10. Месторасположение канализационных очистных сооружений «Южные»

В 1960 г. население г. Карабаша составляло более 40 тыс. человек. Проект очистных сооружений канализации «Южные» был разработан в 1965 г., проектная производительность сооружений составляла 8,75 тыс. м3/сут. Комплекс очистных сооружений построен и введен в эксплуатацию в 1968 году.

К 2008 г. население города сократилось на 61,5% и составило 15,4 тыс. человек, количество сточных вод, поступающих, на очистные сооружения сократилось до 2,35 тыс. м3/сут.

Технологическая схема очистки сточных вод до 2007 г.

Сточные воды от г. Карабаша поступали в КНС №5, расположенную на площадке очистных сооружений, откуда перекачивались в камеру гашения напора.

Из камеры гашения напора сточные воды самотеком подавались в горизонтальные песколовки с круговым движением воды, а затем в один первичный двухъярусный отстойник (на площадке 6 первичных отстойников). Из отстойника, частично осветленные воды, по лотку направлялись в камеру, откуда по самотечному трубопроводу, минуя аэрофильтры, поступали на вторичные вертикальные отстойники. Из вторичных отстойников сточные воды по протоке выпускались в р. Сак-Элга.

Сокращение численности населения и количество поступающих на очистные сооружения сточных вод привило к снижению качества очистки сточных вод. За 39 лет здание аэрофильтров было разрушено. Загрузка аэрофильтров – щебень. Из двух емкостей аэрофильтров щебень был убран. Бетонные конструкции приемной камеры, песколовок и распределительных камер находятся в неудовлетворительном состоянии.

25 июня 2007 г. было принято решение о выполнении проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации».

В 2008 году разработаны здания и сооружения, которые создают общий комплекс очистных сооружений канализации, необходимый для очистки сточных вод в соответствии с современными требованиями по сбросу стоков в водоем.

Производительность проектируемых очистных сооружений канализации – 4,0 тыс. м3/сут.

Площадка проектируемых очистных сооружений канализации расположена на территории действующих очистных сооружений канализации г. Карабаш, которые в настоящее время находятся в нерабочем состоянии.

Проектом предусмотрена полная двухступенчатая биологическая очистка сточных вод, поступающих на очистные сооружения с обеззараживанием на УФ-установках и обработкой осадка в септических камерах двухъярусных отстойников с последующей подсушкой на иловых площадках.

Очистные сооружения канализации «Северные»

Очистные сооружения канализации «Северные» расположены на северо-восточной окраине г. Карабаш в районе автодороги «Кыштым-Карабаш», (см. рисунок 11).

Рисунок 11. Месторасположение канализационных очистных сооружений «Северные»

Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1975 г. для приема сточных вод от ОАО «Октябрь» и части застройки северо-восточного района. Проектная производи-тельностью – 0,3 тыс. м3/сут.

В настоящее время из-за разрушения подводящего коллектора сточные воды слива-ются на рельеф, попадая в пруд-отстойник и далее в р. Ольховка. Очистные сооружения ка-нализации «Северные» находятся в аварийном состоянии.

Очистные сооружения канализации в/г №1 Карабаш-4

Сточные воды от жилой застройки военных городков 1, 2 и предприятий по самотечной водоотводящей сети направляются на очистные сооружения канализации. Сточные воды последовательно проходят через песколовки, первичные отстойники, станцию биологи-ческой очистки, вторичные отстойники, подвергаются обеззараживанию гипохлоритом.

На очистных сооружениях канализации соблюдается технология и обеспечивается очистка сточных вод от загрязнений.

Очистные сооружения канализации п. Красный Камень

Для приема сточных вод от застройки п. Красный Камень и дома отдыха «Красный Камень» в 1988 г. были введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации произ-водительностью 0,4 тыс. м3/сут.

С 2006 г. очистные сооружения канализации выведены из эксплуатации; здание, где располагалось электрооборудование, и фильтры доочистки находятся в нерабочем состоя-нии; отстойники и аэротенки требуют капитального ремонта. В настоящее время сточные воды сбрасываются в приемные резервуары насосных станций и вывозятся ассенизацион-ными машинами в г. Карабаш.

Рисунок 12. Границы размещения объектов системы водоотведения

в/г №1 Карабаш-4

Технологическая зона водоотведения «Южные»

Технологическая зона водоотведения «Северная»

Рисунок 13. Границы размещения объектов технических зон водоотведения

«Южные» и «Северные»

Рисунок 14. Границы размещения объектов системы водоотведения

в/г №2 Карабаш-4

На всех ступенях очистки сточных вод образуются отходы, которые представляют собой механические примеси различной степени дисперсности, извлекаемые из сточной воды. На решетках – мусор, на песколовках – песок, а первичных отстойниках – осадок взвешенных веществ, сточных вод и избыточный активный ил из вторичных отстойников.

Утилизация осадков сточных вод в городском округе не предусмотрена.

Средний показатель физического износа конструктивных элементов очистных сооружений и оборудования, участвующего в процессе водоотведения и очистки сточных вод, на 2016 год составляет от 60 до 100%. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам – это ведет к падению общего уровня надежности объектов водоотведения.

Общая протяжённость сетей канализации составляет 102,4 км.

Глубина самотечных коллекторов составляет от 2 до 6 м. Состояние трубопроводов характеризуется как преимущественно неудовлетворительное.

Часть районов города не канализовано и использует септики.

Характеристика участков канализационных сетей Карабашского городского округа представлена в таблицах 1.2, а так же в  таблице 1.3 представлена характеристика канализационных насосных станций.

Таблица 27. Характеристика участков канализационных сетей Карабашского городского округа

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Период эксплуатации на 2016 г., лет | Инвентарный номер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |  |  |  |
| Сети канализации по г. Карабаш |  |  |  |  |  |
| 1 | Самотечный коллектор канализации (Металлургов,17/1 – КНС-1), 400, сталь, 1500 м | 1978 | 38 |  | 1 |
| 2 | Напорный коллектор канализации (КНС-1 – КГН ул. Логутенко), 200, сталь, 1300 м | 1978 | 38 |  | 1 |
| 3 | Самотечный коллектор канализации (КГН ул. Логутенко – КНС-2), 400, сталь, 1600 м | 1978 | 38 |  | 1 |
| 4 | Напорный коллектор канализации (КНС-2 – КГН щеб. завод), 200, сталь, 450 м | 1978 | 38 |  | 1 |
| 5 | Главный коллектор по ул. Ленина (самотечная часть – 971 м. Сталь 150; напорная -340 м чугун, 250) | 1982 | 34 | 2734 | 1 |
| 6 | Канализационная сеть (гор. больница) (выполнено из керамики, 150, 300 м) | 1999 | 17 | 41 | 1 |
| 7 | Канализационная сеть ул. Подлесная №8 (выполнено из чугуна, 150, длина 250 м, 8 колодцев) | 1976 | 40 | 485 | 1 |
| 8 | Наружная сеть ул. Островского 2А, чугун 200, 500 м. | 1981 | 35 | 491 | 1 |
| 9 | Канализация от колодца ул. Островского до 4 н/с (выполнено из чугуна, 150, 500 м) | 1964 | 52 | 2732 | 1 |
| 10 | Самотечный коллектор канализации (КГН щеб. завод – коллектор в районе АЗС ул. Миасская), 400, сталь, 2200 м. | 1978 | 38 |  | 1 |
| 11 | Напорный коллектор канализации (КНС-4 – КГН), 200, сталь, 2600 м. | 1978 | 38 |  | 1 |
| 12 | Самотечный коллектор канализации (КГН – КНС5 очистные), 400, сталь, 1700 м. | 1978 | 38 |  | 1 |
| 13 | ХБК ул. Металлургов 13/1,2,3,4 чугун, 150, 310 м | 1984 | 32 | 300531 | 1 |
| 14 | Канализационная сеть к д.17/1 ул. Металлургов, чугун 150, 170 м. | 1986 | 30 | 300541 | 1 |
| 15 | Дворовая канализация (ул. Металлургов 17/2) чугун 200, 145 м. | 1987 | 29 |  | 1 |
| 16 | Дворовая канализация (ул. Металлургов 17/3) чугун 200, 180 м. | 1988 | 28 |  | 1 |
| 17 | Дворовая канализация (ул. Металлургов 17/4) - чугун 200, 170 м. | 1989 | 27 |  | 1 |
| 18 | Дворовая канализация (ул. Металлургов 17/5) - чугун 200, 250 м. | 1990 | 26 |  | 1 |
| 19 | Дворовая канализация (ул. Ключевая, 18) - чугун 200, 310 м. | 1991 | 25 |  | 1 |
| 20 | Канализация от ЖЭУ-1 - чугун 200, 30 м. | 1978 | 38 |  | 1 |
| 21 | Дворовая канализация (ул. Комсомольская, 29) - чугун 200, 230 м. | 1991 | 25 |  | 1 |
| 22 | Дворовая канализация (ул. Комсомольская, 25) - чугун 200, 340 м. | 1991 | 25 |  | 1 |
| 23 | ХБК ул. Комсомольская 22А, 23, 24. чугун 200, 370 м. | 1981 | 35 | 488 | 1 |
| 24 | Канализация от здания администрации (ул. Металлургов,3) - чугун 200, 45 м. | 1976 | 40 |  | 1 |
| 25 | Дворовая канализация (ул. Комсомольская, 16, 18, 19, 21), чугун 150 170 м. | 1963-1968 | 53 |  | 1 |
| 26 | Дворовая канализация (ул. Комсомольская, 10,12), чугун 150, 60 м. | 1963-1968 | 53 |  | 1 |
| 27 | Дворовая канализация (ул. Комсомольская, 20,22), чугун 150, 115 м. | 1968 | 48 |  | 1 |
| 28 | Дворовая канализация (ул.23 годовщины Октября, 5), керамика 100, 60 м | 1990 | 26 |  | 1 |
| 29 | Дворовая канализация (ул. Комсомольская, 11, 9, 7, 2), чугун 150, 200 м. | 1972-1973 | 44 |  | 1 |
| 30 | Дворовая канализация (ул. Соломатина, 30,28,26), чугун 250, 320 м | 1972-1973 | 44 |  | 1 |
| 31 | ХБК ул. Комарова с 1 по 7 дома, чугун 150, 180 м | 1976 | 40 | 478 | 1 |
| 32 | ХБК ул. Металлургов, д. 17/4, чугун 150, 170 м. | 1988 | 28 | 300548 | 1 |
| 33 | Внешние сети канализации ул. Комсомольская д.24 чугун 150 65 м. | 1979 | 37 | 512 | 1 |
| 34 | ХБК 23 Год. Октября д.4,6,8,10,12,14,31 чугун 200, 360 м. | 1976 | 40 | 415 | 1 |
| 35 | ХБК 23 Год. Октября д.25,27,29 чугун 150 120 м. | 1973 | 43 | 410 | 1 |
| 36 | ХБК ул. Ключевая д.20 от налоговой чугун 100 280 м. | 1987 | 29 | 300546 | 1 |
| 37 | ХБК ул. Металлургов 11/1,2,3,4 чугун 200 310 м. | 1978 | 38 | 503 | 1 |
| 38 | ХБК ул. Металлургов 15/1,2,3,4 чугун 200 310 м. | 1983, 1984 | 33 | 505 | 1 |
| 39 | Перекачная станция (гор. больница, напротив роддома) ул. Гагарина | 2005 | 11 |  | 1 |
| пос. Красный Камень |  |  |  |  |  |
| 40 | Канализационные сети поселка. Напорный трубопровод - сталь 80, 200 м. Самотечный - сталь 150, 1350 м. | 1986 | 30 | 406 | 1 |

Таблица 28. Характеристика канализационных насосных станций Карабашского городского округа

| № п/п | Наименование имущества | Дата ввода в эксплуатацию | Период эксплуатации на 2016 г., лет | Инвентарный номер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |  |  |  |
| Канализационная насосная станция № 1 (ул. 23 год. Октября) |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание канализационной насосной станции № 1 | 1977 | 39 | 3404-А | 1 |
| 2 | Трансформатор ТМ 160/10-66 1н/с | 1980 | 36 | 367 | 1 |
| Канализационная насосная станция № 2 (ул. Осв. Урала – у речки) |  |  |  |  |  |
| 3 | Здание канализационной насосной станции № 2 | 1977 | 39 | 3407 | 1 |
| Канализационная насосная станция № 3 (ул.Ленина –после д. № 42) |  |  |  |  |  |
| 4 | Здание канализационной насосной станции № 3 | 1982 | 44 | 3405 | 1 |
| Канализационная станция №4 и сливная станция (ул.Ленина, в р-не дома №2) |  |  |  |  |  |
| 5 | Здание канализационной насосной станции №4 | 1982 | 34 | 3406 | 1 |
| 6 | Отстойник горизонтальный (КНС №4) | 1964 | 52 | 404 | 1 |
| 7 | Сборный резервуар (КНС №4) | 1964 | 52 | 406 | 1 |
| 8 | Контактный резервуар (КНС №4) | 1964 | 52 | 3400 | 1 |
| 9 | Иловый колодец (КНС №4) | 1964 | 52 | 3401 | 1 |
| 10 | Отстойник горизонтальный (КНС №4) | 1964 | 52 | 3403 | 1 |
| 11 | Бак металлич. для 4 н/с перекачн. (486 м3.) | 1980 | 36 | 206 | 1 |
| пос. Красный Камень |  |  |  |  |  |
| 13 | Канализац насосн. станции, в т.ч. | 1988 | 28 | 410 | 4 |
|  | КНС № 1 |  |  |  |  |
|  | КНС № 2 |  |  |  |  |
|  | КНС № 3 |  |  |  |  |
|  | КНС № 5 |  |  |  |  |
| ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |  |  |  |
| Канализационная насосная станция № 1 (ул. 23 год. Октября) |  |  |  |  |  |
| 14 | насос СМ150-125-400-А с э/дв. 45 кВт(№2) | 2004 | 12 | 100147А | 1 |
| 15 | насос СМ150-125-400-А с э/дв. 45 кВт(№3) | 2004 | 12 | 100155А | 1 |
| 16 | Эл. тельфер Q 0,5 тн | н/у | н/у |  | 1 |
| 17 | станок сверлильный | н//у | н/у | 422933 | 1 |
| Канализационная насосная станция № 2 (ул. Осв. Урала – у речки) |  |  |  |  |  |
| 19 | Насос СМ 150-125-315-4 б/двигателя под 200 габ. (КНС № 2) | 2011 | 5 |  | 1 |
| 20 | Насос СМ150-125-400-А с э/дв. 45 кВт (№3) | 2011 | 5 |  | 1 |
| 21 | Эл. тельфер Q 1 тн | 1986 | 30 | 4862 | 1 |
| Канализационная насосная станция № 3 (ул.Ленина – после д. № 42) |  |  |  |  |  |
| 22 | Насос СН 100/23 с эл. двигателем ( №1) | н/у | н/у | 4024 | 1 |
| 23 | Насос СН 100/23 с эл. двигателем ( №2) | н/у | н/у | 4025 | 1 |
| 24 | Насос дренажный СД-50/32 | н/у | н/у |  | 1 |
| 25 | Эл. тельфер Q 0,5 тн | н/у | н/у |  | 1 |
| Канализационная станция №4 и сливная станция (ул. Ленина, в районе дома №1) |  |  |  |  |  |
| 26 | Насос ФГ 144/46 с э/дв. 45 кВт (№4) | 2001 | 15 | 100154 | 1 |
| 27 | Насос ФГ 100/23 с э/дв. 45 кВт (№1) | 2001 | 15 | 100154А | 1 |
| 28 | Насос дренажный СД-50/32 | н/у | н/у | 100155Б | 1 |
| 29 | Эл. тельфер Q 0,5 тн | 1987 | 29 | 423231 | 1 |
| 30 | Станок настольно-сверлильный 12Б | 1986 | 30 | 422932 | 1 |
| 31 | Станок наждачный двухстронний | 1978 | 38 | 4043 | 1 |
| 32 | Сварочный аппарат 300А 380В | 1986 | 30 | 422857 | 1 |
| Канализационная насосная станция ГП№140 (в/г №1 Карабаш-4) |  |  |  |  |  |
| 33 | Насос СД160/45 эл. двиг. АИР200L4 (неисправен) | 2000 | 16 |  | 1 |
| 34 | Насос СД160/45 эл. двиг. АИР200М4 | 1986 | 30 |  | 1 |
| 35 | Электросчетчик Меркурий 230 ART-03 №11096869 | 2012 | 4 |  | 1 |
| Канализационная насосная станция ГП№181 (в/г №2 Карабаш-4) |  |  |  |  |  |
| 36 | насос СД-160/45 с эл. Двиг.АИР200М4 | 1985 | 31 |  |  |
| 37 | эл.двиг АИР200М4 | 2012 | 4 |  |  |
| 38 | электросчетчик Меркурий 230 ART-03 №11197690 | 2012 | 4 |  |  |
| 39 | Насос СМ-150-125 | 2002 | 12 | 1 069 14 2912100 2000 10044 |  |

В связи с длительным сроком эксплуатации магистрального трубопровода канализации, трубы зашлакованы жировыми отложениями, произошла цементация труб из-за отложения твёрдых частиц, что вызвало уменьшение диаметра труб и снизило пропускную способность системы. В дополнение к существующим проблемам, из-за засорения коллектора, вода по нижнему ярусу коллектора не проходит должную очистку и неочищенная сбрасывается на рельеф местности.

Реконструкцию трубопроводов канализации необходимо проводить с применением современных материалов, имеющих более продолжительные сроки службы.

### Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) :

Расчётный объём дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод qad (л/с), определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии - по формуле:

,

где L – общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км. Общая длина наружных самотечных сетей системы водоотведения Карабашского городского округа составляет 86,5 км;

md – величина максимального суточного количества осадков, мм. В соответствии с СП 131.13330.2012 г. суточный максимум осадков тёплого периода (апрель-октябрь) составляет 435 мм.

л/сек.

Таким образом, совокупный дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающий в самотечные сети системы водоотведения Карабашского городского округа через неплотности люков колодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод, может составлять – 270,6 л/сек.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах;

- индекс реконструируемых сетей.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

###### Таблица 29. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

  - Система обращения с твердыми коммунальными отходами в Карабашском городском округе

Сбор, вывоз и хранение ТБО на полигоне в районе на территории Карабашского городского округа осуществляет организация ООО «Цент Коммунального сервиса».

Захоронение твердых бытовых отходов, за исключением опасных (I, II класс опасности), производится на полигоне ТБО северо-восточнее города Карабаш.

Морфологический состав отходов, подлежащих сбору и транспортировке

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон, следующий:

Таблица 30. Морфологический состав ТКО

| Наименование фракций | Процентное содержание фракций по весу, % |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <25 мм | 25-80 мм | 80-150 | >150 |  |
| Бумага |  |  | 2,88 | 5,77 | 8,65 |
| Картон |  |  | 1,17 | 4,52 | 5,69 |
| Пластмасса: РЕТ тара |  |  | 0,43 | 0,66 | 1,09 |
| Пластмасса: Полиэтилен |  |  | 0,53 | 1,98 | 2,51 |
| Пластмасса: прочие |  |  | 2,45 | 2,30 | 4,75 |
| Черный металл |  | 0,00 | 0,18 | 1,98 | 2,16 |
| Цветные металлы |  | 0,00 | 0,10 | 0,29 | 0,39 |
| Текстиль |  |  | 0,37 | 2,33 | 2,69 |
| Стекло |  |  | 0,78 | 8,79 | 9,57 |
| Электротехника, электроника |  |  | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| Резина, кожа |  |  | 0,00 | 1,12 | 1,12 |
| Пищевые и растительные отходы |  | 17,00 | 10,94 | 1,08 | 29,01 |
| Крупногабаритные отходы |  |  |  | 3,03 | 3,03 |
| Прочие | 1,47 | 4,32 | 14,04 | 9,31 | 29,14 |
| Всего: | 1,47 | 21,31 | 33,86 | 43,35 | 100,00 |

Большой интерес представляют собой данные по составу ТКО по объему в %. Такие усредненные данные, полученные в результате эксперимента, представлены в таблице ниже.

Таблица 31. Морфологический состав ТКО по объему в %.

| Наименование фракций | Процентное содержание фракций по объему, % |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <25 мм | 25-80 мм | 80-150 | >150 |  |
| Бумага |  |  | 3,49 | 4,88 | 8,37 |
| Картон |  |  | 2,20 | 10,65 | 12,85 |
| Пластмасса: РЕТ тара |  |  | 1,80 | 3,17 | 4,97 |
| Пластмасса: полиэтилен |  |  | 2,18 | 9,97 | 12,16 |
| Пластмасса: прочие |  |  | 5,67 | 5,79 | 11,46 |
| Черный металл |  | 0,00 | 0,19 | 1,71 | 1,90 |
| Цветные металлы |  | 0,00 | 0,21 | 0,47 | 0,68 |
| Текстиль |  |  | 0,35 | 3,57 | 3,91 |
| Стекло |  |  | 0,19 | 3,29 | 3,48 |
| Электротехника, электроника |  |  | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Резина, кожа |  |  | 0,00 | 1,31 | 1,31 |
| Пищевые и растительные отходы |  | 6,35 | 3,99 | 0,54 | 10,88 |
| Крупногабаритные отходы |  |  |  | 4,13 | 4,13 |
| Прочие | 0,44 | 2,72 | 11,87 | 8,77 | 23,79 |
| Всего: | 0,44 | 9,07 | 32,14 | 58,35 | 100,00 |

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

Приборы учета тепловой энергии

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Учет количества отпускаемой тепловой энергии осуществляется приборами учета тепловой энергии потребителей или расчетным способом на основании договорной тепловой нагрузке.

Приборы учета отпущенной тепловой энергии на котельной отсутствуют.

Учет отпущенной тепловой энергии осуществляется расчетным способом исходя из количества израсходованного топлива.

Приборы учета воды

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Расчет за потребление воды производится следующим образом:

в случае наличия исправных, поверенных приборов учета, а также при своевременном предъявлении показаний: согласно показаниям приборов учета, но не более договорных объемов потребления

в случае отсутствия приборов учета, неисправности или просрочки срока поверки, а также в случае отсутствия заключенного договора: объем исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, в настоящее время у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В настоящее время отсутствует приборный  учет  количества перекачиваемой воды на ВЗУ Киалимского  водохранилища и на ВЗУ Серебры.

Учет ведется расчетным способом по характеристикам насосного оборудования и времени его работы. Отсутствие учета не позволяет формировать объективный баланс водозабора, утечек и водопотребления. В итоге затруднена оценка энергоэффективности перекачки воды,  отсутствует возможность принятия решения по замене установленного оборудования в соответствии с установленным объёмам и необходимым напором воды

Приборы учета сточных вод

Информация о приборах учета сточных вод отсутствует.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа

В таблице представлен перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры в динамике на период 2015-2028 годы.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Таблица 32. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Базовый показатель, 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2023 год |  |  | 2027-28 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 |
| 1.4. | Допустимая длительность аварийного отключения потребителей | часы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | часы |
| 1.5. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 88 | 76 | 64 | 23 | 5 |  |  | 88 |
| 2 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 2.2. | Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | % | 84 | 88 | 92 | 100 | 100 |  |  | 84 |
| 4. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7 | 6,5 | 6 | 4 | 3 |  |  | 7 |
| 4.2. | Энергоэффектив- ность | кВт. час/м3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  | 1,1 |
| Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 |
| 1.4. | Удельный вес очистных сооружений, нуждающихся в замене | % | 77 | 64 | 51 | 38 | 20 |  |  | 10 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень водоподготовки питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 2.2. | Уровень очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 |
| 2.3. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 30 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/ м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/ чел. | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |  |  | 6,68 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2. | Продолжительность оказания услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 |
| 1.3. | Уровень потерь | % | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |  |  | 9,64 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 2.2. | Удельное электропотребление | кВт*ч/ жителя в год | 1585 | 1350 | 1528 | 1557 | 1585 |  |  | 1614 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |

- Перспективная схема электроснабжения 
Карабашского городского округа

На настоящее время не предоставлена.

- Перспективная схема теплоснабжения Карабашского городского округа

По расчетам общая тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения Карабашского ГО к расчетному сроку 2020 г. составит 83,6 Гкал/ч.

Расчет баланса существующей тепловой мощности теплоисточников и перспективных тепловых нагрузок показал, что располагаемой мощности достаточно для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, резерв к 2020 г. составит +41,6 Гкал/час.

Проектной документации на котельные предусмотрено соответствие тепловых мощностей котельного оборудования и пропускной способности тепловых сетей.

Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных тепловых нагрузок.

В качестве основного вида топлива индивидуальных источников теплоснабжения предусматривается природный газ.

Теплоснабжение зданий многоэтажной застройки и общественных зданий (соцкультбыта) на расчетный период предусматривается от централизованных источников теплоснабжения и от индивидуальных источников (крышных, встроено- пристроенных котельных).

Теплоснабжение малоэтажной и усадебной застройки предусматривается от индивидуальных встроено-пристроенных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов).

Увеличение тепловых нагрузок потребителей в зонах действия централизованных источников теплоснабжения на расчетный срок строительства составит 30,2 Гкал/ч с потерями и собственными нуждами.

Перспективные тепловые нагрузки новых жилых и общественных зданий принимаются по разработанным проектам, а при их отсутствии по существующим договорным нагрузкам объектов-аналогов.

Балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в табл.49.

Таблица. 33 - Балансы производительности ВПУ и теплоносителя для подпитки тепловой сети в номинальном режиме источников теплоснабжения.

| Наименование теплоисточника (котельная) | Расход исходной воды, м3/ч, | Среднечасовой расход подпиточной воды м3/ч, | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв/деф ицит в нормальном режиме,3 м /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» | 12,0 | 12,0 | 40,0 | 30,0 | +18,0 |
| ЗАО «Карабашмедь» | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | +3,0 |
| ООО «Фортуна плюс» | 0,76 | 0,76 | - | - | - |
| № 69 в/г Карабаш |  |  |  |  |  |

Генеральным планом Карабашского городского округа определены следующие основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления:

- увеличение потребности в теплоснабжении поселка с учетом строительства многоэтажного жилья и объектов соцкультбыта на расчетный срок предусматривается за счет использование производительности существующих котельных и индивидуальных теплоисточников;

-теплоснабжение многоэтажных и общественных (соцкультбыт) зданий предусматривается от существующих источников централизованного теплоснабжения, в которых имеется резерв мощности и от индивидуальных встроено-пристроенных котельных;

-теплоснабжение малоэтажной и усадебной застройки - предусматривается от существующих источников централизованного теплоснабжения, в которых имеется резерв мощности и от индивидуальных встроено-пристроенных котельных и индивидуальных источников поквартирного теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов);

- теплоснабжение существующих промышленных предприятий - от существующих источников централизованного теплоснабжения, в которых имеется резерв мощности или от собственных источников теплоснабжения;

-малоэтажная и усадебная застройка - от индивидуальных источников теплоснабжения на природном газе, печном или твердом топливе;

-системы ГВС в многоквартирных домах и общественных зданиях присоединяются к тепловым сетям с установкой водо-водяных подогревателей в каждом здании;

-газ является основным топливом для источников теплоснабжения, используется для индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

КОТЕЛЬНАЯ И КОГЕНЕРАЦИОННЯ СТАНЦИЯ ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

Котельная и когенерационная станция ООО «Перспектива» оснащена водогрейными котлами КВГМ 20 и блоком утилизации тепла газопоршневых установок.

В отопительный период объект эксплуатируется в режиме обеспечения теплоснабжения потребителей с когенерационных станций работающих в базовом режиме нагрузке и подключении котла только в пиковые часы нагрузки.

В межотопительный период объект эксплуатируется в режиме обеспечения горячего водоснабжения потребителей с общей тепловой нагрузкой 2-3 Гкал/ч Нагрузку ГВС полностью обеспечивает блок утилизации тепла ГПУ с возможностью гибкого регулирования. Избыточное тепло ГПУ отводится в градирни сухого типа в составе ГПУ.

Планируется строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью Q=520 кВт. для теплоснабжения МОУ СОШ школы № 2 г. Карабаша и жилых домов Северного района города.

Предпосылками данного предложения являются: удаленность поселка от котельной на расстояние 2 км, наличие газификации, преобладание среди потребителей усадебных домов (коттеджей), организация потребителей в ТСЖ, наличие ЦТП № 3, которая уже оснащена циркуляционными сетевыми насосами, приборами регулирования, автоматизации и контроля. Реализация предложения позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить тепловые потери, составляющие более 20 %, уменьшить эксплуатационные затраты, снизить тарифы и обеспечить потребителей, среди которых учебные заведения, с круглогодичным горячим водоснабжением.

Для снижения потерь и увеличения располагаемых перепадов у потребителей тепловой энергии планируется устранить местные заужения тепловой сети, выполнив перекладку трубопроводов по следующим адресам:

-ТК4 – ЦТП4 с Ду 400мм на Ду 500мм  протяженностью 266 метров в однотрубном исчислении;

-ТК3 - ТК4   с Ду 400мм на Ду 500мм протяженностью 465 метров в двутрубном исчислении;

-ТК1 – ТК3  с Ду 400мм на Ду 500мм  протяженностью 425 метров в однотрубном исчислении.

Для снижения тепловых потерь планируется произвести капитальный ремонт тепловой изоляции теплотрассы Ду 300мм от котельной ООО «Перспектива» до ЦТП3 протяженностью 1890 метров в двухтрубном исчислении.

Для обеспечения надежного теплоснабжения планируется произвести капитальный ремонт теплотрассы Ду 500мм от котельной ООО «Перспектива» до ТК1 протяженностью 555 метров в двухтрубном исчислении.

КОТЕЛЬНАЯ ООО «ФОРТУНА ПЛЮС»

Котельные установки к настоящему времени выработали свой ресурс. Суммарная тепловая нагрузка подключенных потребителей составляет незначительную величину 0,25 Гкал/ч, коэффициент использования мощности составляет 14 %.

Котельная является ведомственной, что создает неопределенность обеспечения в будущем надежного и бесперебойного теплоснабжения подключенных потребителей, среди которых есть социально значимый - МОУ «Детский дом» г. Карабаша.

Планируется установка локальной газовой котельной тепловой мощностью 0,25 Гкал/ч для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения - МОУ «Детский дом» г. Карабаша и жилого сектора расположенного по ул. 1 мая, МКД №3 по ул. Крупская.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МУП «ККП»

Тепловые сети, подключенные к ЦТП котельной ЗАО «Карабашмедь», имеют удельную материальную характеристику 1235, при которой потери тепла составляют около 60%. Протяженность теплотрассы ветка Ватутина значительно превышает зону эффективного теплоснабжения.

Повышенным потерям тепла способствует неудовлетворительное состояние теплоизоляции теплопроводов.

Ветка Освобождения Урала и ветка Ватутина диаметром Ду 200 каждый от вывода с ЦТП до района ул. Химической проложены параллельно, при том, что суммарная нагрузка потребителей ветки Освобождения Урала составляет 15 % от суммарной.

До начала отопительного периода 2018-2019 года планируется завершение  газификации района ул. Ватутина для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения:

-многоэтажных и общественных (соцкультбыт) зданий от локальной блочной газовой котельной (или индивидуальных встроено-пристроенных газовых котельных на одно здание);

-малоэтажной и усадебной застройки от индивидуальных источников теплоснабжения на природном газе, печном и твердом топливе;

С последующим выводом из эксплуатации ветки Ватутина диаметром Ду 200 на участке от ул. Южной до ул. Ватутина протяженностью примерно 900 м.

Таблица 34. Перспективные топливные балансы централизованных теплоисточников Карабашского ГО на расчетный период.

| Наименование теплоисточника (котельные) | Вид основного топлива | Годовой расход топлива, т у. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | Расчетный срок 2020 г. |
| ООО «Перспектива» | природн. газ | 18701,2 | 18701,2 | 18701,2 |
| ЗАО «Карабашмедь» | природн. газ | 12371,6 | 15130,47 | 19423,41 |
| ООО «Фортуна плюс» | природн. газ | 336,1 | 411,0503 | 527,677 |
| № 69 в/г Карабаш | мазут | 16123,1 | 19718,55 | 25313,27 |
| Всего |  | 47532 | 53961,27 | 63965,56 |

- Перспективная схема водоснабжения Карабашского городского округа

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения городского округа, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Карабашского городского округа.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Карабашского городского округа, направлены на обеспечение перспективной жилой застройки инженерными сетями, осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения, снижение уровня износа элементов системы водоснабжения, снижение себестоимости услуг и повышение их качества.

Таблица 35 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Карабашского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сооружений водоподготовки Киалимского водохранилища в связи с уменьшением объемов водопотребления | 2024-2028 |
| 2 | Реконструкция системы обеззараживания воды | 2021 |
| 3 | Строительство второй (резервной) нитки водовода d-300 мм от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров 2х3000 м3 общей протяженностью 10 км | 2019-2020 |
| 4 | Ремонт существующего водовода d-350 мм от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров 2х3000 м3 | 2019 |
| 5 | Строительство водопровода по ул. Техническая, d-100 мм | 2020 |
| 6 | Подключение к централизованной системе водоснабжения индивидуальной застройки в западной части города. Строительство сетей водоснабжения по улицам Горького, Шевченко, Октябрьская, Западная, Бр. Гужавиных, 20 лет Победы, Логутенко. d-100 мм, протяженность 7,78 км | 2021 |
| 7 | Подключение к системе водоснабжения Южного района города 1 вариант (подключение от существующей системы водоснабжения города). d-100 мм, протяженность 11,7 км 2 вариант (строительство водозабора на территории Южного района и подключение района к новому водозабору) d-100 мм, протяженность 9,85 км | 2019 |
| 8 | Замена водоводов от насосной станции ВЗ «Серебры» до накопительных баков (2d-150 мм, протяженность 3 км) | 2018-2019 |
| 9 | Строительство баков чистой воды и оборудование напорными фильтрами ВЗ «Серебры» | 2019 |
| 10 | Устройство сооружений осветления воды ВЗ «Серебры» | 2020 |
| 11 | Строительство водопровода к жилым домам по ул. Ватутина, Осв. Урала, Уральская | 2018 |
| 12 | Строительство нового участка сети от баков НС «Серебры» до котельной «Челябоблкоммунэнерго» протяженность 1,7 км | 2020 |
| 13 | Строительство и обустройство ЗСО всех источников питьевого водоснабжения | 2022 |

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и экономически оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого водоснабжения (при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды).

В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других потребителей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам (тарифам). В экономическом аспекте – снижение общих затрат на покупку электроэнергии. Достигается за счет уменьшения использования населением воды как материального ресурса (с доведением его до уровня развитых европейских стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на объектах водоснабжения.

Повышение эффективности использования электроэнергии можно рассматривать как выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее полного представления услуг водоснабжения при наименьших затратах на необходимую энергию. Однако это не исключает одновременной реализации стратегического направления – уменьшения потребления воды населением во взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и электроэнергии.

Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, и мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной степени повышается при их совместном планировании. Например, снижение утечек обеспечивает экономию воды и уменьшение потерь давления, что позволяет сэкономить энергию благодаря снижению мощности, потребляемой насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, более эффективным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь давления из-за утечек позволит произвести замену существующих насосов насосами меньшей мощности, что обеспечит дополнительную экономию энергии и денежных средств.

К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем водоснабжения, относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и надежности энерго- и водоснабжения, а также уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Эффективное использование энергии в водохозяйственных системах часто является наиболее экономичным способом усовершенствования работы систем водоснабжения с целью повышения качества обслуживания потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих потребностей населения. Осуществление комплексных мероприятий по повышению эффективности водоснабжения обеспечивает снижение расходов, увеличение эксплуатационных мощностей существующих систем и повышение уровня удовлетворения нужд потребителей.

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Основными направлениями в области энергосбережения являются:

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;

- снижение утечек и потерь воды;

- снижение расхода воды на собственные нужды;

- установка приборов учета воды.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Реконструкция сооружений водоподготовки Киалимского водохранилища

В связи с уменьшением водопотребления на территории Карабашского городского округа был разработан проект по реконструкции сооружений водоподготовки Киалимского водохранилища. Проектом предусмотрено:

1. Замена существующего оборудования насосной станции 1-го подъема, электроотопление и охранная сигнализация существующего здания насосной станции;

2. Прокладка второй нитки водовода от насосной станции 1-го подъема – новой станции водоподготовки – существующие резервуары чистой воды;

3. Строительство новой станции водоподготовки совмещенной с насосной станцией 2-го подъема.

Участок, отведенный для проектирования очистных сооружений водоподготовки, расположен в г. Карабаше Челябинской области в районе ул. Освобождения Урала, на территории свободной от застройки.

Применяема технология процесса ВПУ на Киалимском водохранилище, основана на использовании в ней традиционных методов подготовки воды: напорной фильтрации, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 пункт 6.10 таблица 15.

В состав комплексной водоподготовительной установки входит следующее основное оборудование и узлы:

- Механические самопромывные фильтры грубой очистки;

- Насосная группа подачи исходной воды;

- Узел ввода озона в исходную воду;

- Узел подготовки и дозирования соды;

- Узел дозирования коагулянта;

- Узел подготовки и дозирования флокулянта;

- Установка напорной механической фильтрации;

- Узел дозирования гипохлорита натрия;

- Насосная группа взрыхления механических фильтров;

- Узел взрыхления механических фильтров воздухом;

- Насосы подачи фильтрованной воды.

Технологическая схема

В процессе водоподготовки достигается снижение содержания взвешенных частиц, железа, привкуса, запаха, производится корректировка химического состава технологической воды.

На установку ВПУ исходная вода в номинальном объеме 230 м3/час поступает из Киалимского водохранилища в буферные емкости. Емкости оборудованы запорной арматурой. Для защиты насосной группы и буферных емкостей от крупных взвешенных частиц и мусора, перед емкостями установлены механические самопромывные фильтры грубой очистки. Для отслеживания перепада давления перед установкой и после, установлены манометры и датчики давления для визуализации. Промывочная вода после самопромывных фильтров поступает в сооружения обезвоживания промывочных вод.

Дальше вода из буферных емкостей при помощи насосной группы подается на установку напорной фильтрации. Но перед тем исходная вода проходит процесс озонирования. Озон предназначен для окисления воды, что позволяет одновременно достичь обесцвечивания воды, устранения привкусов и запахов. Установка оборудована двумя генераторами озона, один из которых рабочий другой в резерве. Для контроля озона в воде установлены два датчика озона.

Для улучшения коагуляции в исходную воду при помощи узла дозирования вводится кальцинированная сода (Na2CO3). После соды вода подвергается коагулированию. Коагулянт подается в исходную воду узлом дозирования. Непосредственно в трубопроводе в течение 20-40 сек, под действием коагулянта, происходит укрупнение взвешенных частиц и коллоидной органики в воде. Также в воду после коагуляции при помощи узла дозирования вводиться флокулянт. Флокулянт приводит к увеличению прозрачности коагулированной воды, к обезвоживанию осадков, к агломерации хлопьев коагулированной взвеси и увеличению скорости осаждения осадка.

Для учёта количества исходной воды после насосов, установлен магнитоиндукционный расходомер. Также с помощью него контролируется работа дозаторов от величины потока исходной воды. С помощью датчиков устанавливается рН воды. Также после насосной группы, предусмотрена линия для установки гидроперегрузки для загрузки фильтрующего материала установки фильтрации.

Далее вода через смеситель поступает на установку фильтрации. Установка фильтрации предназначена для частичного или полного удаления железа, взвеси и частично меди. Установка фильтрации состоит из шести фильтров, один из которых в резерве. Фильтры работают параллельно.

Фильтры загружены гравием, кварцевым песком и антрацитом. Периодически по одному фильтру выводится на регенерацию в автоматическом режиме. Во время регенерации одного фильтра четыре других работают в ускоренном режиме. Фильтры выводятся на регенерацию по перепаду давления или по установленному времени. Переключение потоков воды осуществляется при помощи диско-поворотных клапанов с пневмоприводами.

Фильтры промываются фильтрованной водой. Вода подается из буферных емкостей на установку фильтрации при помощи насосной станции. Промывочная вода после промывки, сбрасывается в канализацию.

Для отслеживания мутности воды, после установки фильтрации установлен датчик мутности.

Дальше фильтрованная вода поступает в буферные емкости. Из буферных емкостей при помощи насосной группы подается в резервуары чистой воды. Для поддержания дезинфекции в трассе и резервуарах, сразу после насосной группы предусмотрено дозирования реагента (NaOCl 13%). Также после насосной группы, установлен датчик хлора для измерения хлора в фильтрованной воде.

Строительство второй (резервной) нитки водовода d-300 мм от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров 2х3000 м3 общей протяженностью 10 км

Проектом предусмотрено строительство резервной нитки водовода d-300 мм для обеспечения бесперебойной подачи воды в город в случае аварий на основном водоводе. Маршрут прохождения второй линии совпадает с маршрутом прохождения существующей основной линии d-350 мм.

Рисунок 15. Схема прокладки второй нитки водовода от ВЗУ Киалим

Подключение к системе водоснабжения Западного района города Карабаш

В настоящее время централизованная система водоснабжения на территории западной части города отсутствует. Предлагается подключение западного района к существующей централизованной системе водоснабжения от водонапорных резервуаров и с возможностью запитки от магистральных сетей водоснабжения проходящих по ул. Кирова и ул. Советская. Система водоснабжения принята кольцевой, объединенной с противопожарной низкого давления.

Расчетные расходы воды:

Численность населения данного района – 760 человек;

Принятая норма водопотребления для жилых домов с индивидуальными водонагревателями – 160 л/сут. чел.

Принятая норма на полив – 60 л/сут. чел.

Принятая норма на пожаротушение – 1 пожар (5 л/с-наружный, 2,5-внутренний);

Неучтенные расходы воды приняты в размере 10%;

Принятый коэффициент суточной неравномерности – 1,2;

Средний суточный расход водопотребления – 121,6 м3/сут;

Суточный расход на полив – 45,6 м3/сут;

Расход воды на пожаротушение в течение 3 часов – 81 м3;

Расход воды с учетом суточного коэффициента и неучтенного расхода – 160,5 м3/сут;

Общий расход по району в сутки максимального водопотребления:

160,5 м3+45,6 м3+81 м3 = 287,1 м3/сут;

Сети водоснабжения приняты из ПЭ d-100 мм. Общая протяженность проектируемых сетей – 7,78 км.

Перспективная схема водоснабжения Западного района показана на рисунке 16

Рисунок 16. Перспективная схема водоснабжения Западного района города Карабаша

Подключение к системе водоснабжения Южного района города Карабаш

В настоящее время водоснабжение Южного района организовано путем её подвоза. Воду забирают из водовода от ВЗУ «Киалим».

В перспективе развития системы водоснабжения города Карабаша предлагается 2 варианта организации водоснабжения территории данного микрорайона.

1 вариант – подача воды в микрорайон от существующего водовода, проложенного от ВЗУ «Киалим».

2 вариант – строительство подземного водозабора с установкой системы очистки на территории района и запитка района от данного водозабора.

Расчетные расходы воды:

Численность населения данного района – 1000 человек;

Принятая норма водопотребления для жилых домов с индивидуальными водонагревателями – 160 л/сут. чел.

Принятая норма на полив – 60 л/сут. чел.

Принятая норма на пожаротушение – 1 пожар (5 л/с-наружный, 2,5-внутренний);

Неучтенные расходы воды приняты в размере 10%;

Принятый коэффициент суточной неравномерности – 1,2;

Средний суточный расход водопотребления – 160 м3/сут;

Суточный расход на полив – 60 м3/сут;

Расход воды на пожаротушение в течение 3 часов – 81 м3;

Расход воды с учетом суточного коэффициента и неучтенного расхода – 211,2 м3/сут;

Общий расход по району в сутки максимального водопотребления:

211,2 м3+60 м3+81 м3 = 352,2 м3/сут;

Сети водоснабжения 1 вариант

Приняты сети ПЭ d-100 мм. Общая протяженность проектируемых сетей – 11,7 км.

Сети водоснабжения 2 вариант

Приняты сети ПЭ d-100 мм. Общая протяженность проектируемых сетей – 9,85 км.

Варианты перспективы развития системы водоснабжения Южного района показаны ниже на рисунках 17, 18

Рисунок 17. 1 вариант организации системы водоснабжения Южного района

Рисунок 18. 2 вариант организации системы водоснабжения Южного района

Рекомендации по водоподготовительной установке

Для водоподготовки рекомендуется модульная установка водоочистки, изготовленная на базе мембранных и фильтрационных установок серии «Сокол».

Модульные станции водоочистки работают в автоматическом режиме, могут комплектоваться системой автоматической передачи параметров технологического процесса и работы технологического и вспомогательного оборудования на общий пульт управления.

Технологически модули укомплектованы:

- насосами забора воды;

- фильтрационным оборудованием предочистки (механическая, сорбционная очистка, обезжелезивание);

- мембранной установкой или фильтрами водоподготовки;

- узлами обеззараживания воды (ультрафиолет или электролизные установки хлорирования);

- насосные станции водоснабжения с резервуарами чистой воды и расходомерами;

- комплексами озонирования воды;

- пунктами электроснабжения, шкафами управления и автоматики.

Так как 2-й вариант развития системы водоснабжения Южного района планируется из подземного источника, то рекомендуется следующее типовое техническое решение комплектации станции водоподготовки:

- станция сорбционной очистки и станция обезжелезивания (принято 4 установки по 6,5 м3/час (стоимость 1-й установки 250 тыс. руб., общая стоимость 1 000,00 тыс. руб.);

- резервуар чистой воды;

- насосная станция водоснабжения (в насосной станции принято 2 консольных насоса марки К 65-50-160, 1 рабочий и 1 резервный. Подача насоса 25 м3/час, напор 32 м. Стоимость одного насоса 20,00 тыс. руб., общая стоимость 40 тыс. руб);

- ультрафиолетовый стерилизатор и расходомер чистой воды (принято 2 УФ стерилизатора ОДВ-10, производительностью 103/час каждый. Стоимость одного стерилизатора 72,50 тыс. руб., общая стоимость 145, 10 тыс. руб.);

- шкаф управления, шкаф ввода и учёта электроэнергии;

- системы электроосвещения, электрообогрева, вентиляции, огнетушитель, аптечка, дренажный коллектор, оборудованное место оператора.

Примерная общая стоимость оборудования ВПУ составит 1 500,00 тыс. руб.

Исходя из расчетного водопотребления Южного района 352,2 м3/сут, принята установка «Сокол» производительностью 20 м3/час или 480 м3/сут.

- размеры контейнера Д/Ш/В – 2х12/2,4/2,6;

- потребляемая мощность, кВт., макс – 18, мин. – 12;

- вес с водой – 35 тонн;

- объем накопительных емкостей – 20 м3.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах

В рамках мероприятий, направленных на реконструкцию сооружений водоподготовки Киалимского водохранилища, для обеспечения надежного контроля и управления технологическими процессами и повышения безопасности технологических процессов предусмотрено следующее:

- Использована единая автоматизированная система управления технологическим процессом ВПУ с тремя уровнями контроля и управления;

- Все основные операции технологического процесса автоматизированы с выносом на дисплей всех параметров, характеризующих нормальную безопасную работу оборудования;

- Перелив химических реагентов в мерники решено производить в автоматическом режиме внешними стационарными насосами для перекачки реагентов из буферных или транспортировочных емкостей;

- Максимально сокращено применение тяжелого ручного труда;

- Ремонтные работы по оборудованию и коммуникациям выполняются централизованной ремонтной службой, разделенной по видам работ на специальном ремонтном участке.

Так же в данном проекте дополнительно выполняются схемы управления насосами насосной станции 1-го подъема с выдачей сигналов о работе насосов и аварийной сигнализации в помещение оператора здания очистных сооружений водоподготовки. Для этих целей предусмотрена прокладка контрольного кабеля от насосной станции 1-го подъема до здания очистных сооружений водоподготовки.

Управление насосными агрегатами промывочной воды автоматическое, с комплектной станции промывных вод. Проектом предусмотрен вывод сигналов о работе насосов и аварийной сигнализации, для чего проложен контрольный кабель от насосной станции до помещения оператора очистных сооружений водоподготовки.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Порядка 60 % от общего потребления воды населением города Карабаша, оплачивается по приборам учета.

В настоящее время отсутствует приборный учет количества перекачиваемой воды на ВЗУ «Киалим» и ВЗУ «Серебры». В итоге затруднена оценка энергоэффективности перекачки воды.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование

- В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения Карабашского городского округа, планируется проведение реконструкции существующих и строительство новых сетей водоснабжения. Маршруты прохождения реконструируемых участков водопроводной сети будут совпадать с их существующими маршрутами прокладки.

- Так же маршрут прохождения вновь строящегося водовода от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров будет совпадать с маршрутом прохождения существующего водовода d-350 мм.

- Маршруты прохождения вновь строящихся сетей водоснабжения Западного и Южного района будут проходить в пределах существующих улиц.

- Перспективные магистрали Западного района пройдут по улицам – ул. Логутенко, ул. 20 лет Победы, ул. Бр. Гужавиных, ул. Молодых Строителей, ул. 40 лет Октября, ул. Западная, ул. Октябрьская, ул. Шевченко, ул. Горького.

- Перспективные магистрали Южного района пройдут по улицам – ул. Республики, ул. Пролетарская, ул. Златоустовская, ул. Орджоникидзе, ул. Ярославского, ул. Морозова, ул. Дзержинского, ул. Привокзальная, ул. Олега Кошевого, ул. Павших борцов, ул. Миасская, ул. Киалимская, ул. Плеханова, ул. Рудничная, 3 пер. Привокзальный, ул. Пугачева.

- Второй вариант развития системы водоснабжения Южного района предполагает водоснабжение от перспективного водозабора, будучи расположенного на территории этого микрорайона. Данный вариант водоснабжения исключает прокладку магистральной сети по ул. Республики и части ул. Пролетарской.

- Схемы с маршрутами прохождения перспективных трубопроводов представлены ниже на рисунках.

Рисунок 19. Маршрут прохождения перспективного водовода от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров

Рисунок 20. Маршрут прохождения перспективных сетей водоснабжения Западного района

Рисунок 21. Маршрут прохождения перспективных сетей водоснабжения Южного района (1 вариант)

Рисунок 22. Маршрут прохождения перспективных сетей водоснабжения Южного района (2 вариант)

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров и водонапорных башен рекомендуется оставить без изменений. Существующие водонапорные резервуары расположены на высоких отметках, что позволяет обеспечить необходимый напор воды в городе. Реконструируемые насосные станции и резервуары, в частности на водозаборе «Киалим» будут размещаться на территории водозабора.

Размещение вновь строящегося водозаборного узла в микрорайоне Южный, приня-то в пределах улиц Орджоникидзе, 22 и ул. П. Морозова, 77. Место имеет наиболее высо-кую отметку относительно микрорайона, что позволит обеспечить потребителей данного района необходимым минимальным напором воды с минимальными затратами.

В перспективе развития системы водоснабжения города Карабаша, изменение границ размещения объектов централизованных систем произойдет в западной (за счет подключения индивидуальной жилой застройки) и юго-восточной части города (за счет подключения южного района города).

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения города Карабаша показаны ниже на рисунках.

Рисунок 23. Границы планируемых зон размещения объектов

систем водоснабжения города Карабаша (вариант 1)

Рисунок 24. Границы планируемых зон размещения объектов систем водоснабжения города Карабаша (вариант 2)

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Рисунок 25. Схема существующего и планируемого размещения объектов систем водоснабжения города Карабаш (1 вариант)

Рисунок 26. Схема существующего и планируемого размещения

объектов систем водоснабжения города Карабаш (2 вариант)

- Перспективная схема водоотведения Карабашского городского округа

Принципами развития централизованной системы водоотведения Карабашского городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция существующих и строительство новых канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией Карабашского городского округа с целью повышения качества, предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целях реализации схемы водоотведения Карабашского городского округа до 2028 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- реконструкция самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения Карабашского городского округа;

- реконструкция существующих канализационных насосных станций;

- строительство новых канализационных насосных станций;

- строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства;

- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений;

- строительство новых канализационных очистных сооружений.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Необходимость реализации основных мероприятий по схеме водоотведения городского округа обусловлена возрастающими потребностями в данной услуге в связи с масштабным строительством и благоустройством значительной территории города, не имеющей доступа к централизованной системе водоотведения, и техническим состоянием централизованной системы водоотведения.

В  числе проблем, требующих решения:

1. Высокая доля износа канализационных сетей и КНС.

2. Несоответствие между параметрами коллекторов и реальными нагрузками на отдельных участках.

Недостаточная пропускная способность коллекторов в центральной части города.

4. Неудовлетворительное техническое состояние вследствие физического износа железобетонных сооружений, коммуникаций и оборудования системы водоотведения.

5. Отсутствие ремонтного фонда для морально устаревшего технологического оборудования.

Дополнительно строительство сетей и сооружений для водоотведения данных улиц, не имеющих централизованного водоотведения, обеспечит доступность услуг водоотведения  для жителей Карабашского городского округа.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения Карабашского городского округа является бесперебойное отведение сточных вод, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования.

Строительство и рекомструкция сетей и объектов централизованного водоотведения

Характеристика сетей перспективной застройки и перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения Карабашского городского округа представлены в таблицах 4.1 и 4.2 соответственно.

Таблица 40. Характеристика сетей перспективной застройки Карабашского городского округа

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция самотечного коллектора от ул. Васенко-Лесной (район больницы) КГ-3 до КНС №4 | 200 | 500 |
| 2 | Реконструкция самотечного коллектора от КНС №4 до КГ (проектируемая) | 200 | 750 |
| 3 | Реконструкция самотечного коллектора от КНС №4 до КГ-4 | 200 | 1050 |
| 4 | Реконструкция напорного коллектора от КНС №3 до КГ-4 | 2*150 | 270 |
| 5 | Реконструкция самотечного коллектора от КГ-1 до КНС №2 | 400 | 1500 |
| 6 | Реконструкция самотечного коллектора от КГ-2 в сторону КНС №5 | 400 | 1500 |
|  | Итого: |  | 5840 |
| 1 | Строительство проектируемого напорного коллектора от КНС №6 проектируемой до КГ (проектируемая) | 2*150 | 2700 |
|  | Итого: |  | 2700 |

Таблица 41 Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов

системы водоотведения Карабашского городского округа

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Строительство новых единых городских очистных сооружений канализации с производительностью до 6,0 тыс.м3/сут. расположенные на юго-восточной окраине города |
| 2 | Строительство новой КНС-6 в северо-восточном районе в районе ул. Ремес-ленной; |
| 3 | Строительство КГ (проектируемая) |
| 4 | Реконструкция КНС №2 (замена насосов с увеличением их производительности) |
| 5 | Реконструкция КНС №5 (замена насосов с увеличением их производительности) |

На рисунке 27 представлена схема перспективных сетей водоотведения в Карабашском городском округе.

Рисунок 27. Схема перспективных сетей водоотведения в Карабашском городском округе

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведения

В схеме водоотведения Карабашского городского планируется строительство и реконструкция объектов водоотведения, таких как КНС и ОСК, в рамках которых возможна разработка мероприятий по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления режимами водоотведения.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В городе принята централизованная система канализации со сбором и подачи стоков на новые единые городские очистные сооружения канализации с производительностью до 6,0 тыс.м3/сут. расположенные на юго-восточной окраине города.

Существующие очистные сооружения «Северные» проектной производительностью 0,3 тыс. м3/сут. выведены из эксплуатации 2006 г., а стоки проектируемой КНС №6 будут перекачиваться в КНС №4.

Производительность насосов, установленных в существующих КНС №1 и №4, достаточна для перекачивания поступающих стоков как на I очередь, так и на расчетный срок строительства.

В КНС №2 и №5 потребуется на расчетный срок строительства замена насосов с увеличением их производительности.

Кроме того, потребуется перекладка участка самотечного коллектора от КНС №2 до КНС №5, а также коллектора от КНС №4, которые находятся в аварийном состоянии.

В связи со сложными условиями рельефа в дальнейшем необходимо выполнить расчетную схему канализации города с определением пропускной способности всех коллекторов и КНС.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В результате реализации комплекса запланированных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, должны быть представлены в пределах, обозначенных на рисунках 28 – 30.

Рисунок 28. Границы планируемых зон, размещения объектов централизованной системы водоотведения г. Карабаш

Рисунок 29. Границы планируемых зон, размещения объектов системы водоотведения

в/г №1 Карабаш-4

Рисунок 30. Границы планируемых зон, размещения объектов системы водоотведения

в/г №2 Карабаш-4

- Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами на  Карабашского городского округа

Основными перспективными направлениями в сфере обращения с отходами являются:

•	Уменьшение экологической нагрузки от образуемых на территории отходов производства и потребления.

•	Повышение экономической эффективности деятельности предприятия, занятого в сфере санитарной очистки.

Реализация перспективных направлений системы обращения с отходами на территории Карабашского городского округа основывается на следующих принципах:

•	Установление соответствия деятельности по сбору, транспорти-ровке и захоронению отходов, действующему законодательству и санитарным нормам.

•	Повышение эффективности мероприятий по сбору, транспорти-ровке и захоронению отходов;

•	Установление строгого учета и контроля в области обращения с отходами;

Эффективная система управления отходами предполагает знание количественных и качественных характеристик потоков образующихся отходов. Данные характеристики определяются источниками образования отходов.

На территории Карабашского городского имеется 3 основных группы источников образования отходов:

1.	жилищный фонд;

2.	объекты инфраструктуры;

3.	промышленные предприятия.

Перспективным направлением организации сбора и транспортировки от-ходов в Карабашского городском округе является развитие существующей системы сбора твердых бытовых отходов с использованием несменяемых контейнеров в благоустроенном и неблагоустроенном секторе, с внедрением частичного селективного сбора отходов на местах и использованием передвижных пунктов приема вторсырья.

## Совершенствование системы сбора твердых бытовых отходов на территории Карабашского городского округа

### 1) Сбор ТБО в жилищном секторе и от объектов инфраструктуры

Для оптимизации сбора ТБО на территории Карабашского городского округа необходимо обеспечение охвата организованной системой сбора ТБО всех источников образования отходов.

Рекомендуется организация контейнерного сбора отходов в несменяемые контейнеры от благоустроенного и неблагоустроенного сектора на всей территории городского округа.

В таблице 4.1 рассчитано количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3 для сбора ТБО в благоустроенном и неблагоустроенном секторе сельских поселений при условии ежедневного вывоза.

Таблица 36 Количество контейнеров (объёмом 0,75 м3) для населения и объектов инфраструктуры на текущий период (2010 г), первую очередь (2015 г) и расчетный срок (2030 г)

Ежедневный вывоз

| № п/п | Наименование сельского поселения | Количество контейнеров, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий период (2010г.) |  | Первая очередь (2015 г.) |  | Расчетный срок (2030г.) |  |
|  |  | Население | Объекты инфраструктуры | Население | Объекты инфраструктуры | Население | Объекты инфраструктуры |
| 1 | г. Карабаш | 103 | 14 | 108 | 15 | 118 | 17 |
| 2 | п. Красный камень | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 3 | п. Мухаметово | 3 |  | 3 |  | 4 |  |
| 4 | п. Сактаево | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | п. Киалим | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 6 | п. Байдашево | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7 | п. Разъезд 30-й километр | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 8 | п. Карасево | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 9 | п. Бурлак | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 10 | п. Малый Агардяш | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого: |  | 131 |  | 137 |  | 150 |  |

В таблице 4.2 рассчитано количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3 для сбора ТБО в благоустроенном и неблагоустроенном секторе сельских поселений при условии вывоза 2 раза в неделю.

Таблица 37 Количество контейнеров (объёмом 0,75 м3) для населения и объектов инфраструктуры на текущий период (2010 г), первую очередь (2015 г) и расчетный срок (2030 г)

Вывоз 2 раза в неделю

| № п/п | Наименование сельского поселения | Количество контейнеров, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий период (2010г.) |  | Первая очередь (2015 г.) |  | Расчетный срок (2030г.) |  |
|  |  | Население | Объекты инфраструктуры | Население | Объекты инфраструктуры | Население | Объекты инфраструктуры |
| 1 | г. Карабаш | 361 | 49 | 378 | 53 | 413 | 60 |
| 2 | п. Красный камень | 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| 3 | п. Мухаметово | 11 |  | 11 |  | 14 |  |
| 4 | п. Сактаево | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 5 | п. Киалим | 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| 6 | п. Байдашево | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 7 | п. Разъезд 30-й километр | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 8 | п. Карасево | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 9 | п. Бурлак | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 10 | п. Малый Агардяш | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого: |  | 463 |  | 484 |  | 529 |  |

Количество контейнеров для объектов инфраструктуры может быть откорректировано на основании фактических объемов образования ТБО и потребностей предприятий, на основании договоров, заключенных между юридическими лицами и организацией, занимающейся вывозом ТБО.

В благоустроенном секторе предлагается использование контейнерных площадок с размещением по 3 контейнера на площадке.

В неблагоустроенном секторе сельских поселений предлагается использование контейнерных площадок с размещением одного контейнера на площадке. При этом для доступности контейнерных площадок рекомендуется на каждые 15 дворов устанавливать 1 контейнер

Количество контейнерных площадок, необходимых для охвата населения благоустроенного и неблагоустроенного сектора системой несменяемых контейнеров при условии ежедневного вывоза приведено таблице 4.3.

При расчетах учитывалось размещение контейнеров

- в благоустроенном секторе по 3 на площадке,

- в неблагоустроенном секторе по 1 на площадке.

Таблица 38 Расчетное количество контейнерных площадок для сбора ТБО от населения благоустроенного и неблагоустроенно сектора на первую очередь (2015г.) и расчетный срок (2030 г.)

Ежедневный вывоз

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнерных площадок, шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | благоустроенный сектор | неблагоустроенный сектор | благоустроенный сектор | неблагоустроенный сектор |
| 1 | г. Карабаш | 15 | 21 | 16 | 24 |
| 2 | п. Красный камень | - | 3 | - | 3 |
| 3 | п. Мухаметово | - | 3 | - | 4 |
| 4 | п. Сактаево | - | 1 | - | 1 |
| 5 | п. Киалим | - | 3 | - | 3 |
| 6 | п. Байдашево | - | 1 | - | 1 |
| 7 | п. Разъезд 30-й километр | - | 1 | - | 1 |
| 8 | п. Карасево | - | 1 | - | 1 |
| 9 | п. Бурлак | - | 1 | - | 1 |
| 10 | п. Малый Агардяш | - | 0 | - | 0 |
| Итого: |  | 15 | 35 | 16 | 39 |

Количество контейнерных площадок, необходимых для охвата населения благоустроенного и неблагоустроенного сектора системой несменяемых контейнеров при условии вывоза 2 раза в неделю приведено таблице 4.4.

При расчетах учитывалось размещение контейнеров

- в благоустроенном секторе по 5 на площадке,

- в неблагоустроенном секторе по 2 на площадке.

Таблица 39 Расчетное количество контейнерных площадок для сбора ТБО от населения благоустроенного и неблагоустроенно сектора на первую очередь (2015г.) и расчетный срок (2030 г.)

Вывоз 2 раза в неделю

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество контейнерных площадок, шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | благоустроенный сектор | неблагоустроенный сектор | благоустроенный сектор | неблагоустроенный сектор |
| 1 | г. Карабаш | 32 | 44 | 35 | 48 |
| 2 | п. Красный камень | - | 6 | - | 6 |
| 3 | п. Мухаметово | - | 6 | - | 7 |
| 4 | п. Сактаево | - | 2 | - | 2 |
| 5 | п. Киалим | - | 6 | - | 6 |
| 6 | п. Байдашево | - | 2 | - | 2 |
| 7 | п. Разъезд 30-й километр | - | 2 | - | 2 |
| 8 | п. Карасево | - | 2 | - | 2 |
| 9 | п. Бурлак | - | 2 | - | 2 |
| 10 | п. Малый Агардяш | - | 0 | - | 0 |
| Итого: |  | 32 | 72 | 35 | 77 |

Контейнерные площадки в жилищном секторе необходимо устанавливать с ориентацией на движение потоков людей к центральным улицам, магазинам, остановкам транспорта и иным наиболее часто посещаемым местам.

Места размещения контейнерных площадок определяются по заявкам застройщиков территории, жилищно-коммунальных служб, в соответствии с действующими санитарными нормами и схемой санитарной очистки, в которой определено количество площадок для населенного пункта.

Размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Устройство контейнерных площадок обязаны обеспечить должностные лица предприятий, учреждений, организаций, в собственности которых находятся земельные участки.

Санитарная обработка контейнеров и контейнерных площадок должна производиться в соответствии с санитарными требованиями, включая дезинфекцию контейнеров, не реже одного раза в 10 дней, собственниками этих объектов. Согласно СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.4. (Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения).

Разработаны стандартные конструкции площадок, для установки от одного до пяти контейнеров, в зависимости от объема накопления отходов, в том числе, с выделением мест для сбора КГО. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным, согласованным проектам.

2) Сбор и вывоз КГО

Отходы, которые по габаритам не помещаются в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3, относятся к крупногабаритным.

Крупногабаритные отходы должны собираться на специально отведенных площадках или в бункерах-накопителях, вывозится мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом по заявкам организаций, обслуживающих жилищный фонд (п.3.7.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2.03.2003).

Число бункеров-накопителей, обслуживающих район, определяют с учетом объема накопления КГО за неделю и объема бункера.

Для сбора крупногабаритных отходов возможна организация отдельных специально оборудованных площадок, либо совмещение их с мусоросборными площадками. Площадка должна иметь твердое покрытие и находится в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают не менее чем за 20 м от жилых домов и не далее 300 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом объема КГО, накапливающегося за неделю. Подъезд площадки и сама площадка должны быть освещены.

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам населенных пунктов и сельских поселений. Регулярность вывоза КГО – по мере накопления отходов.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений за-прещено.

Количество и местоположение площадок для КГО определяется на основании заявок от жителей по согласованию со специализированными предприятиями, отделом архитектуры и Роспотребнадзором.

3) Сбор и вывоз отходов в местах общего пользования

К местам общего пользования на территории Карабашского городского округа относятся садовые и дачные не коммерческие товарищества, базы отдыха и кладбища. На территории мест общего пользования рекомендуется обустройств контейнерных площадок. Количество площадок, и размещаемых на них контейнеров, определяется исходя из фактического объема образующихся отходов.

Содержание контейнерных площадок в местах общего пользования возлагается на арендатора, если земельный участок сдан в аренду, либо финансируется из бюджета муниципалитета.

В местах неорганизованного отдыха рекомендуется установить бункеры, объемом 8 м3, для сбора ТБО.

При проведении массовых мероприятий, необходима установка временных контейнеров с их последующим вывозом.

Совершенствование системы транспортировки твердых бытовых отходов на территории Карабашского городского округа

На текущий момент износ большего количества коммунальной уборочной техники предприятий, занятых в сфере санитарной очистки, составляет 57%.

На первую очередь (2015г.) будет необходимо произвести обновление парка техники, предназначенной для вывоза ТБО и ЖБО.

Совершенствование системы размещения твердых бытовых отходов на территории Карабашского городского округа

Для создания комплексной системы обращения с отходами на уровне округа необходимо проектирование и строительство природоохранных объектов по утилизации отходов, обеспечивающих размещение, обезвреживание и утилизацию отходов в соответствии с нормативными требованиями.

Одной из целей городской целевой программы «Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Карабашском городском округе на 2010-2012 гг.» явлось строительство полигона для складирования ТБО и рекультивация существующей городской свалки.

При обращении с ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Одним из перспективных направлений по сокращению объемов образования ТБО в муниципальных образованиях является развитие системы раздельного сбора отходов с последующей переработкой утильных фракций.

Создание сети приемных пунктов вторсырья, организация селективного сбора отходов от населения и юридических лиц позволит получить вторичное сырье. Использование вторичного сырья приведет к финансовой выгоде и снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

В таблице ниже приведено процентное содержание утильных фракций ТБО от общей массы отходов.

Таблица 40 Морфологический состав утильных фракций ТБО от разных источников образования, % по массе

| Утильные фракции | Жилищный сектор (справочник*) | Социально-культурные учреждения | Предприятия торговли (пром./прод. Товары) | КГМ от жилищного сектора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага, картон | 30 | 52 | 65/52 | 6 |
| Черный металлолом | 3 | 3 | 5/5 | 10 |
| Цветной металлолом | 3 | 1 | 5/5 | 10 |
| Стекло | 6 | 2 | 6/7 | Керамика 15 |
| Полимерные материалы | 5 | 8 | 12/8 | 4 |
| Пищевые отходы | 40 | 16 | /24 | - |

*«Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления»

Таблица 41 Потенциальное количество вторичных материальных ресурсов (ВМР) в Карабашском городском округе на 2015 год при максимальном извлечении ВМР

| Источники образования ВМР | Объем отходов, м3 | Масса отходов, т | Утильные фракции | Масса утильных фракций, т | Масса утильных фракций по нормативу сбора, при условии максимального сбора, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный сектор | 23722 | 4270 | Бумага, картон | 1281 | 512 |
|  |  |  | Полимерные материалы | 214 | 86 |
|  |  |  | Стекло | 256 | 102 |
|  |  |  | Металл | 256 | 102 |
|  |  |  | Пищевые отходы | 1708 | 683 |
| Инфраструктурные предприятия | 7300 | 1314 | Бумага, картон | 736 | 589 |
|  |  |  | Полимерные материалы | 122 | 98 |
|  |  |  | Стекло | 65 | 52 |
|  |  |  | Металл | 53 | 42 |
|  |  |  | Пищевые отходы | 263 | 210 |
| ИТОГО | 31022 | 5584 |  |  |  |

Таким образом, максимальное количество ВМР, которое возможно извлечь из общего объема ТБО, образующихся на территории Карабашского городского округа составляет:

- 1101 т. бумаги и картона;

- 144 т. металла;

- 154 т. стекла;

- 184 т. полимерных материалов.

Всего возможно извлечь 1583 т. утильных фракций.

Организация сбора ВМР на территории Карабашского городского округа возможна двумя способами:

- Строительство мусоросортировочной линии на полигоне.

- Организация стационарных и передвижных пунктов приема вторсырья.

Планируемая эффективность мусоросортировочной линии составляет 8 - 15 % от общего объема ТБО.

При общем объеме ТБО на 2015 г., равном 31610 м3 в год, объем собранных вторичных материальных ресурсов составит 4742 м3 в год. При плотности равной 0,18 т/м3 масса извлеченных ВМР составит 853 тонн в год.

- Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов в Карабашском городском округе в разрезе систем коммунальной инфраструктуры представлена ниже.

- Система водоснабжения

- Реконструкция сооружений водоподготовки

- Киалимского водохранилища

- Реконструкция системы обеззараживания воды

- Строительство 2-й (резервной) нитки водовода d-300 мм

- от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров 2х3000 м3

- общей протяженностью 10 км

- Ремонт существующего водовода d-350 мм от ВЗУ

- «Киалим» до напорных резервуаров 2х3000 м3

- Строительство водопровода по ул. Техническая

- d-100 мм, протяженность 200 м

- Подключение к централизованной системе водоснабжения Западного района.

- Строительство сетей водоснабжения по улицам Горького, Шевченко, Октябрьская, Западная, Бр. Гужавиных, 20 лет Победы, Логутенко

- 1-й вариант подключения к системе водоснабжения

- Южного района (подключение от существующей системы водоснабжения)

- 2-й вариант подключения к системе водоснабжения Южного района (строительство водозабора на территории района и подключение района к новому водозабору)

- Замена водоводов от насосной станции ВЗ «Серебры»

- до накопительных баков 2d-150 мм, протяженностью 3 км

- Строительство баков чистой воды и оборудование напорными фильтрами ВЗ «Серебры»

- Устройство сооружений осветления воды ВЗ «Серебры»

- Строительство водопровода к жилым домам по ул. Ватутина, Осв. Урала, Уральская

- Строительство нового участка сети от баков НС

- «Серебры» до котельной «Челябоблкоммунэнерго»

- d-150 мм, протяженность 1,7 км

- Строительство и обустройство ЗСО всех источников питьевого водоснабжения

- Система водоотведения

- Реконструкция самотечного коллектора от ул. Васенко-Лесной (район больницы) КГ-3 до КНС №4	Ø 200 мм протяженностью 0,5 км

- Реконструкция самотечного  коллектора от КНС №4 до КГ (проектируемая) Ø 200 мм протяженностью 0,75 км

- Реконструкция самотечного  коллектора от КНС №4 до КГ-4 Ø 200 мм протяженностью 1,05 км

- Реконструкция напорного коллектора от КНС №3 до КГ-4

Ø 2*150 мм протяженностью 0,27 км

- Реконструкция самотечного  коллектора от КГ-1 до КНС №2

Ø 400 мм протяженностью 1,5 км

- Реконструкция самотечного  коллектора от КГ-2 в сторону КНС №5 Ø 400 мм протяженностью 1,5 км

- Строительство проектируемого напорного коллектора от КНС №6 проектируемой до КГ (проектируемая) Ø 2*150 мм протяженностью 2,7 км

- Строительство новых единых городских очистных сооружений канализации с производительностью до 6,0 тыс.м3/сут. расположенные на юго-восточной окраине города

- Строительство новой КНС-6 в северо-восточном районе в районе ул. Ремес-ленной;

- Строительство КГ (проектируемая)

- Реконструкция КНС №2 (замена насосов с увеличением их производительности)

- Реконструкция КНС №5 (замена насосов с увеличением их производительности)

- Система теплоснабжения

- Газификация района ул. Ватутина для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения

- Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью Q=520 кВт. для теплоснабжения МОУ СОШ школы № 2 г. Карабаша и жилых домов Северного района города

- Устранение местных заужений тепловой сети, за счет перекладки трубопроводов

- Капитальный ремонт тепловой изоляции теплотрассы Ду 300мм от котельной ООО «Перспектива» до ЦТП3 протяженностью 1890 метров в двухтрубном исчислении.

- Капитальный ремонт теплотрассы Ду 500мм от котельной ООО «Перспектива» до ТК1 протяженностью 555 метров в двухтрубном исчислении.

- Установка локальной газовой котельной тепловой мощностью 0,25 Гкал/ч для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения - МОУ «Детский дом» г. Карабаша и жилого сектора расположенного по ул. 1 мая, МКД №3 по ул. Крупская

- Система электроснабжения

- Реконструкция фидера "Город-1"

- КЛ-10 кВ

- Реконструкция фидера "Город-1"

- ВЛИ-10 кВ

- Реконструкция фидера "Город-2"

- КЛ-10 кВ

- Реконструкция фидера "Город-2" ВЛИ-10 кВ

- Реконструкция  фидера

- "Радиозавод" КЛ-10 кВ

- Реконструкция	фидера

- "Радиозавод" ВЛИ-10 кВ

- Реконструкция ТП-20 с заменой

- КТПН-250 кВА

- Реконструкция ТП-41	с заменой

- камеры КСО на камеру КСО с вакуумным выключателем

- Реконструкция ТП-40 с заменой камеры КСО на камеру КСО с вакуумным выключателем

- Реконструкция ТП-23 с заменой

- камеры КСО на камеру КСО с вакуумным выключателем

- Реконструкция ТП-25 с заменой

- камеры КСО на камеру КСО с

- вакуумным выключателем

- Реконструкция ТП-48 с заменой

- камеры КСО на камеру КСО с вакуумным выключателем

- Установка дополнительного

- трансформатора 400 кВА в ТП-48

- Реконструкция ТП-20 с заменой на КТПН-250 кВА

- Реконструкция фидера "Город-4"

- КЛ-10 кВ

- Реконструкция фидера "Город-4"

- ВЛИ-10 кВ

- Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры

- №11 до ТП-28

- Реконструкция распределительных сетей электроснабжения 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ) г. Карабаша с заменой

- опор и провода

- Реконструкция распределительных

- сетей электроснабжения 0,4кВ с заменой провода АС-35;25 на провод СИП-2

- 21Реконструкция	оборудования

- ТП-41: замена в РУ-0,4 кВ ТП-41 панелей ЩО 70

- Реконструкция оборудования ТП-

- 40: замена в РУ-0,4 кВ ТП-40 панелей ЩО 70

- Реконструкция оборудования ТП 26 с заменой РУ-0,4кВ

- Строительство ВЛ-10кВ  ф. № 9 опоры	 № 40 до ТП-11

- Реконструкция электрооборудования: замена ВМГ

- на вакуумные выключатели ЦРП города

- Монтаж дополнительной КТПН - 400 кВА

- Реконструкция КТП-42 с заменой на КТП - 400

- Реконструкция КТП-12 с заменой на КТП-100 кВА

- Строительство ВЛ-10кВ  ф. Город-4 отпайка на ТП-45

- Реконструкция электрических сетей 6кВ: фидер № 16 замена

- КВЛ-6 кВ на КВЛЗ-10кВ

- Реконструкция  электрических сетей 0,4кВ: ТП-46, ул. Калинина, Некрасова, Сыпачева, Тукаева, Фурманова, Кирпичная, Коммуны, длина ВЛ - 4650 м, замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4 кВ

- Реконструкция электрических сетей 0,4кВ: ТП-44, ул. Декабристов, Красная звезда,  длина ВЛ - 2400 м, замена ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ

- Реконструкция электрических сетей 0,4кВ: ТП-45 ул. Дачная, Техническая, Декабристов, длина ВЛ - 2350м, замена ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ

- Реконструкция электрических сетей 0,4кВ: ТП-7, ул. Дзержинского, Морозова, Пугачева, Плеханова, Ярославского, Пролетарская, Орджоникидзе, Златоустовская

- длина ВЛ - 7900 м, замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4 кВ

- Реконструкция электрических сетей 0,4кВ: ТП-39, ул.Крупская, Щорса, 3 Интернационала, 1 мая, Красный Урал, Партизанская, Ударная, длина ВЛ – 5900м, замена ВЛ-04 кВ на ВЛИ-0,4кВ

- ТП-40, ул.	Крупская, Нахимова, Щорса, Красная Горка, Клары Цеткин

- длина ВЛ – 4450м, замена ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ

- Реконструкция электрических

- сетей 10кВ: замена КЛ -10кВ  ЦРП до ТП-22, длина КЛ

- Реконструкция электрических сетей 10кВ: замена КЛ-10кВ ЦРП ф.№9 до опоры №1, длина КЛ

- Реконструкция ТП-14 с заменой КТП-160 кВА

- Реконструкция КТГ-28 с заменой на КТП-100 кВА

- Реконструкция электрических сетей 10кВ: замена КЛ-10 кВ ЦРП города до ТП-48, длина КЛ

- Реконструкция электрических сетей 10кВ: замена КЛ-10 кВ ТП- 22 до ТП-54, длина КЛ-10 кВ

- Реконструкция электрических сетей 10кВ: замена КЛ-10 кВ ТП- 56 до ТП-48, длина КЛ

- Реконструкция ТП-8 с заменой на КТП-160 кВА

- Реконструкция ТП-16 с заменой на КТП-400 кВА

- Реконструкция ТП-27 с заменой на КТП-400 кВА

- Реконструкция оборудования ТП-54, ТП-41 с заменой трансформатора и реконструкцией отходящих ВЛ-0,4кВ

- Финансовые потребности для реализации Программы

Таблица 42. Финансовые потребности для реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта |  | Общая стоимость, тыс. руб. | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019-2023 |  |  | 2024-2028 |
| Система Водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сооружений водоподготовки Киалимского водохранилища |  | По проекту | - |  | - | - |  |  | По проекту |
| 2 | Реконструкция системы обеззараживания воды |  | По проекту | - |  | - | По проекту |  |  | - |
| 3 | Строительство 2-й (резервной) нитки водовода d-300 мм от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров 2х3000 м3 общей протяженностью 10 км |  | 73 394,30 | - |  | - | 73 394,30 |  |  | - |
| 4 | Ремонт существующего водовода d-350 мм от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров 2х3000 м3 |  | По проекту | - |  | - | По проекту |  |  | - |
| 5 | Строительство водопровода по ул. Техническая d-100 мм, протяженность 200 м |  | 754,94 | - |  | - | 754,94 |  |  | - |
| 6 | Подключение к централизованной системе водоснабжения Западного района. Строительство сетей водоснабжения по улицам Горького, Шевченко, Октябрьская, Западная, Бр. Гужавиных, 20 лет Победы, Логутенко |  | 29 374,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭ d-100 мм, протяженность 7,78 км |  |  | - |  | - | 29 374,72 |  |  | - |
| 7 | 1-й вариант подключения к системе водоснабжения Южного района (подключение от существующей системы водоснабжения) |  | 44 163,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭ d-100 мм, протяженность 11,7 км |  |  | - |  | - | 44 163,99 |  |  | - |
| 7.1 | 2-й вариант подключения к системе водоснабжения Южного района (строительство водозабора на территории района и подключение района к новому водозабору) |  | 38 680,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозаборного узла |  |  | - |  | - | 1 500,00 |  |  | - |
|  | ПЭ d-100 мм, протяженность 9,85 км |  |  | - |  | - | 37 180,80 |  |  | - |
| 8 | Замена водоводов от насосной станции ВЗ «Серебры» до накопительных баков 2d-150 мм, протяженностью 3 км |  | 10 964,55 | - |  | 5 482,27 | 5 482,27 |  |  | - |
| 9 | Строительство баков чистой воды и оборудование напорными фильтрами ВЗ «Серебры» |  | По проекту |  |  |  | По проекту |  |  |  |
| 10 | Устройство сооружений осветления воды ВЗ «Серебры» |  | По проекту |  |  |  | По проекту |  |  |  |
| 11 | Строительство водопровода к жилым домам по ул. Ватутина, Осв. Урала, Уральская |  | По техническим условиям | - |  | По тех. условиям | - |  |  | - |
| 12 | Строительство нового участка сети от баков НС «Серебры» до котельной «Челябоблкоммунэнерго» d-150 мм, протяженность 1,7 км |  | 7 396,72 | - |  | - | 7 396,72 |  |  | - |
| 13 | Строительство и обустройство ЗСО всех источников питьевого водоснабжения |  | По проекту | - |  | - | По проекту |  |  | - |
| ВСЕГО тыс. руб. |  |  |  | 204 730,01 |  | - | 5 482,27 |  | 199 247,74 | - |
| Система Водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция самотечного коллектора от ул. Васенко-Лесной (район больницы) КГ-3 до КНС №4 200 мм протяженностью 0,5 км | 2 467,26 |  |  | 2 467,26 |  |  |  |  |
| 3 |  | Реконструкция самотечного коллектора от КНС №4 до КГ (проектируемая) 200 мм протяженностью 0,75 км | 3 700,89 |  |  | 3 700,89 |  |  |  |  |
| 4 |  | Реконструкция самотечного коллектора от КНС №4 до КГ-4 200 мм протяженностью 1,05 км | 5 181,25 |  |  | 5 181,25 |  |  |  |  |
| 5 |  | Реконструкция напорного коллектора от КНС №3 до КГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реконструкция самотечного коллектора от КГ-1 до КНС №2 400 мм протяженностью 1,5 км | 9 454,17 |  |  |  |  | 9 454,17 |  |  |
| 8 |  | Реконструкция самотечного коллектора от КГ-2 в сторону КНС №5 400 мм протяженностью 1,5 км | 9 454,17 |  |  |  |  | 9 454,17 |  |  |
| 9 |  | Строительство проектируемого напорного коллектора от КНС №6 проектируемой до КГ (проектируемая) 2*150 мм протяженностью 2,7 км | 23 752,98 |  |  |  |  |  |  | 23 752,98 |
| 10 |  | Строительство новых единых городских очистных сооружений канализации с производительностью до 6,0 тыс.м3/сут. расположенные на юго-восточной окраине города | По проекту |  |  |  |  | По проекту |  |  |
| 11 |  | Строительство новой КНС-6 в северо-восточном районе в районе ул. Ремес-ленной; | По проекту |  |  |  |  | По проекту |  |  |
| 12 |  | Строительство КГ (проектируемая) | По проекту |  |  |  |  | По проекту |  |  |
| 13 |  | Реконструкция КНС №2 (замена насосов с увеличением их производительности) | По проекту |  |  |  |  | По проекту |  |  |
| 14 |  | Реконструкция КНС №5 (замена насосов с увеличением их производительности) | По проекту |  |  |  |  | По проекту |  |  |
|  |  | Всего: | 56 386,02 |  |  | 11 349,4 |  | 21 283,64 |  | 23 752,98 |
|  |  | Всего капиталовложений: | 56 386,02 |  |  | 11 349,4 |  | 21 283,64 |  | 23 752,98 |
| Система Теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газификация района ул. Ватутина для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения | По проекту |  |  | По проекту |  |  |  |  |
|  |  | Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью Q=520 кВт. для теплоснабжения МОУ СОШ школы № 2 г. Карабаша и жилых домов Северного района города | 2 130,00 |  |  |  |  | 2 130,00 |  |  |
|  |  | Устранение местных заужений тепловой сети, за счет перекладки трубопроводов | По проекту |  |  |  |  | По проекту |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт тепловой изоляции теплотрассы Ду 300мм от котельной ООО «Перспектива» до ЦТП3 протяженностью 1890 метров в двухтрубном исчислении. | По проекту |  |  | По проекту |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт теплотрассы Ду 500мм от котельной ООО «Перспектива» до ТК1 протяженностью 555 метров в двухтрубном исчислении. | По проекту |  |  |  |  | По проекту |  |  |
|  |  | Установка локальной газовой котельной тепловой мощностью 0,25 Гкал/ч для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения - МОУ «Детский дом» г. Карабаша и жилого сектора расположенного по ул. 1 мая, МКД №3 по ул. Крупская | По проекту |  |  | По проекту |  |  |  |  |

На настоящее время отсутствует денежная оценка капиталовложений по системе электроснабжения в рекомендуемые отобранные инвестиционные мероприятия.

- Организация реализации проектов

В соответствии с данными Раздела 7 «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Программного документа, источниками финансирования предлагаемых инвестиционных проектов являются бюджетное финансирование, собственные средства отраслевых организаций и инвестиционная надбавка (для системы теплоснабжения).

Основным вариантом организации проектов выступит вариант реализации проектов действующими на территории Карабашского городского округа отраслевыми организациями.

Создание новых организаций с участием муниципального образования, а также создание новых организаций с участием ресурсоснабжающих организаций, равно как и привлечение сторонних инвесторов, в том числе по договору концессии, маловероятно, однако может иметь место при грамотной подготовке и организационному и финансовому структурированию указанных проектов.

- Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) 
за подключение (присоединение)

Таблица 43. Классификация предлагаемых инвестиционных проектов

|  | Нацеленные на присоединение новых потребителей | Обеспечивающие рост надежности ресурсоснабжения | Обеспечивающие выполнение экологических требований | Обеспечивающие выполнение требований законодательства о энергосбережении | Высокоэффек-тивные проекты (срок окупаемости до 7 лет) | Проекты с длительным сроком окупаемости (срок окупаемости от 7 до 15 лет) | Проекты со сроками окупаемости более 15 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения Карабашского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сооружений водоподготовки Киалимского водохранилища |  | X |  |  |  |  | X |
| Реконструкция системы обеззараживания воды |  | X | X |  |  |  | X |
| Строительство 2-й (резервной) нитки водовода d-300 мм от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров 2х3000 м3 общей протяженностью 10 км | X | X |  |  |  |  | X |
| Ремонт существующего водовода d-350 мм от ВЗУ «Киалим» до напорных резервуаров 2х3000 м3 |  | X |  |  |  |  | X |
| Строительство водопровода по ул. Техническая d-100 мм, протяженность 200 м | X | X |  |  |  |  | X |
| Подключение к централизованной системе водоснабжения Западного района. Строительство сетей водоснабжения по улицам Горького, Шевченко, Октябрьская, Западная, Бр. Гужавиных, 20 лет Победы, Логутенко | X | X |  |  |  |  | X |
| 1-й вариант подключения к системе водоснабжения Южного района (подключение от существующей системы водоснабжения) | X | X |  |  |  | X |  |
| 2-й вариант подключения к системе водоснабжения Южного района (строительство водозабора на территории района и подключение района к новому водозабору) | X | X |  |  |  | X |  |
| Замена водоводов от насосной станции ВЗ «Серебры» до накопительных баков 2d-150 мм, протяженностью 3 км |  | X |  |  |  |  | X |
| Строительство баков чистой воды и оборудование напорными фильтрами ВЗ «Серебры» |  | X |  |  |  |  | X |
| Устройство сооружений осветления воды ВЗ «Серебры» |  | X | X |  |  |  | X |
| Строительство водопровода к жилым домам по ул. Ватутина, Осв. Урала, Уральская | X | X |  |  |  | X |  |
| Строительство нового участка сети от баков НС «Серебры» до котельной «Челябоблкоммунэнерго» d-150 мм, протяженность 1,7 км | X | X |  |  |  | X |  |
| Строительство и обустройство ЗСО всех источников питьевого водоснабжения |  | X | X |  |  |  | X |
| Система водоотведения Карабашского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция самотечного коллектора от ул. Васенко-Лесной (район больницы) КГ-3 до КНС №4 200 мм протяженностью 0,5 км | X | X | X |  |  |  | X |
| Реконструкция самотечного коллектора от КНС №4 до КГ (проектируемая) 200 мм протяженностью 0,75 км | X | X | X |  |  |  | X |
| Реконструкция самотечного коллектора от КНС №4 до КГ-4 200 мм протяженностью 1,05 км | X | X | X |  |  |  | X |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС №3 до КГ-4 2*150 мм протяженностью 0,27 км | X | X | X |  |  |  | X |
| Реконструкция самотечного коллектора от КГ-1 до КНС №2 400 мм протяженностью 1,5 км | X | X | X |  |  |  | X |
| Реконструкция самотечного коллектора от КГ-2 в сторону КНС №5 400 мм протяженностью 1,5 км | X | X | X |  |  |  | X |
| Строительство проектируемого напорного коллектора от КНС №6 проектируемой до КГ (проектируемая) 2*150 мм протяженностью 2,7 км | X | X | X |  |  |  | X |
| Строительство новых единых городских очистных сооружений канализации с производительностью до 6,0 тыс.м3/сут. расположенные на юго-восточной окраине города | X | X | X |  |  |  | X |
| Строительство новой КНС-6 в северо-восточном районе в районе ул. Ремес-ленной; | X | X | X |  |  |  | X |
| Строительство КГ (проектируемая) | X | X | X |  |  |  | X |
| Реконструкция КНС №2 (замена насосов с увеличением их производительности) |  | X | X |  |  |  | X |
| Реконструкция КНС №5 (замена насосов с увеличением их производительности) |  | X | X |  |  |  | X |
| Система теплоснабжения Карабашского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация района ул. Ватутина для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения | X | X |  |  |  |  | X |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью Q=520 кВт. для теплоснабжения МОУ СОШ школы № 2 г. Карабаша и жилых домов Северного района города | X | X |  |  |  |  | X |
| Устранение местных заужений тепловой сети, за счет перекладки трубопроводов |  | X |  |  |  | X |  |
| Капитальный ремонт тепловой изоляции теплотрассы Ду 300мм от котельной ООО «Перспектива» до ЦТП3 протяженностью 1890 метров в двухтрубном исчислении. |  | X |  |  |  | X |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы Ду 500мм от котельной ООО «Перспектива» до ТК1 протяженностью 555 метров в двухтрубном исчислении. |  | X |  |  |  |  | X |
| Установка локальной газовой котельной тепловой мощностью 0,25 Гкал/ч для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения - МОУ «Детский дом» г. Карабаша и жилого сектора расположенного по ул. 1 мая, МКД №3 по ул. Крупская | X |  |  |  |  |  | X |

На основе таблицы выше, можно сделать следующие ключевые выводы:

- Большинство предлагаемых проектов предполагают обеспечение роста надежности ресурсоснабжения

- Большинство проектов имеют расчетный период окупаемости более 15 лет (информация по источникам финансирования представлена в Разделе 7 «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Программного документа).

Индексация тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение осуществлялась с учетом индекса потребительских цен, определенного на 2013-2015 годы в Сценарных условиях для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах и на 2016-2022 годы – в Сценарных условиях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (консервативный вариант).

Таблица 44. Динамика изменения цен на ресурсы

| Фактор производства | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Электрическая энергия | 1,13 | 1,12 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Вода | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Стоки | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

- Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа, стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №378.

Таблица 45. Характеристика критериев доступности для Карабашского городского округа

| № | Критерий | Уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 85% и ниже |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | свыше 8,6% |

- Критерий доступности «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги»

В настоящее время уровень собираемости платежей составляет по всем системам коммунальной инфраструктуры выше 85%, динамика показателя положительная.

Данный критерий доступности («Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги») выполняется.

- Критерий доступности «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума»

Среднемесячная номинальная заработная плата по оценке в 2014 году составила 18860 руб.

Уровень зарегистрированной безработицы составит 2,4% к трудоспособному населению. Темп роста числа официально зарегистрированных безработных умеренный. При этом нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в среднем 6 человек на вакансию, что составляет 71,4% к уровню прошлого года.

Население с доходами ниже прожиточного минимума – безработные, которых составляет около 2,4 % к трудоспособному населению или 2031 человек *0,024 = 49 человек.

Среди работающих 95% получают заработную плату выше прожиточного минимума, 5% - ниже (102 человека).

Таким образом, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет (49 + 102) / 2031 человек *100% = 7,4%.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,4% -меньше 12%.

Данный критерий доступности «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» выполняется.

- Критерий доступности «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи»

Для расчета средней доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, были взяты следующие основные допущения:

- взяты существующие нормативы на коммунальные услуги в МКД Карабашского городского округа;

- среднее расчетное количество человек в домохозяйстве (квартире) – 2;

- средняя общая площадь расчетной квартиры – 45,0 кв.м.;

- максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг в Челябинской области – 22,0 %.

Исходя их расчетов доступности коммунальных услуг для населения в Карабашском городском округе (см. таблицу ниже), можно сделать вывод, что коммунальные услуги для населения не в полной мере доступны, население может подавать заявки на предоставление субсидий.

Сумма предоставляемых субсидий будет изменяться пропорционально изменению численности населения, получающего субсидии.

Таблица 45. Расчет доступности коммунальных услуг для населения в Карабашском городском округе

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС), в том числе: | 3673,34 | 4103,49 | 4540,25 | 4997,83 | 5489,40 | 6015,76 |
| Теплоснабжение | 1632,12 | 1811,65 | 2010,93 | 2232,14 | 2477,67 | 2750,22 |
| Горячее водоснабжение | 445,52 | 494,53 | 548,93 | 609,31 | 676,33 | 750,73 |
| Холодное водоснабжение | 766,07 | 865,66 | 969,54 | 1076,18 | 1183,80 | 1290,34 |
| Водоотведение | 247,51 | 279,69 | 313,25 | 347,71 | 382,48 | 416,90 |
| Электроснабжение | 582,11 | 651,97 | 697,61 | 732,49 | 769,11 | 807,57 |
| Средний совокупный доход семьи | 26313,8 | 27674,4 | 28957,5 | 30240,1 | 31530,0 | 32938,3 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи, % | 13,96 | 14,83 | 15,68 | 16,53 | 17,41 | 18,26 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг, % | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС) | 5789,0 | 6088,4 | 6370,6 | 6652,8 | 6936,6 | 7246,4 |
| Доступность, % | 8,04 | 7,17 | 6,32 | 5,47 | 4,59 | 3,74 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС), в том числе: | 6577,82 | 7176,75 | 7833,86 | 8555,05 | 9346,86 | 10216,50 | 11171,94 |
| Теплоснабжение | 3052,74 | 3388,54 | 3761,28 | 4175,02 | 4634,27 | 5144,04 | 5709,89 |
| Горячее водоснабжение | 833,31 | 924,97 | 1026,72 | 1139,66 | 1265,02 | 1404,17 | 1558,63 |
| Холодное водоснабжение | 1393,57 | 1491,12 | 1595,50 | 1707,19 | 1826,69 | 1954,56 | 2091,38 |
| Водоотведение | 450,26 | 481,78 | 515,50 | 551,58 | 590,20 | 631,51 | 675,71 |
| Электроснабжение | 847,94 | 890,34 | 934,86 | 981,60 | 1030,68 | 1082,22 | 1136,33 |
| Средний совокупный доход семьи | 34339,1 | 35778,2 | 37253,6 | 38873,0 | 40535,6 | 42242,4 | 44041,8 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи, % | 19,16 | 20,06 | 21,03 | 22,01 | 23,06 | 24,19 | 25,37 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг, % | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (без НДС) | 7554,6 | 7871,2 | 8195,8 | 8552,1 | 8917,8 | 9293,3 | 9689,2 |
| Доступность, % | 2,84 | 1,94 | 0,97 | -0,01 | -1,06 | -2,19 | -3,37 |

В разделах по соответствующим системам показано, что ежегодный темп роста тарифа на коммунальные ресурсы соответствует предельно допустимому уровню, определенному прогнозом Министерства экономического развития на период до 2030 года.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа удовлетворяет критериям доступности коммунальных услуг для населения.

- Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа Челябинской области на 2017-2028 годы» были предусмотрены расчеты сроков окупаемости мероприятий программы, распределении затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2017 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого. Также в модели был учтен временной лаг от времени реализации мероприятия до времени начала поступления экономического эффекта.