АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018 г. № 177

г. Карабаш

| Об утверждении схемы теплоснабжения Карабашского городского округа |  |
| --- | --- |

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабашского городского округа. Постановлением администрации  Карабашского городского округа «О назначении публичных слушаний» по проекту постановления администрации Карабашского городского округа «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Карабашского городского округа» от 16.05.2017 года № 376, Порядком организации и проведения публичных (общественных) слушаний на территории Карабашского городского округа, утвержденным постановлением администрации Карабашского городского округа от 27.04.2006 года № 218, в целях актуализации системы теплоснабжения Карабашского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Карабашского городского округа (приложение).

2. Отделу орагнизационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа  (Бачурина Н.А.) разметить настоящее постановление на официальном сайте Карабашского городского округа в сети интернет www.karabash-go.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Кроткову О.Н.

Глава Карабашского

городского округа                                                                         О.Г. Буданов

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2027 г. (актуализированная редакция 2018 г.)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы Карабашского городского округа от «___» _____ 2018 г. № ______

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2027 г. (актуализированная редакция 2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от «	»	2018 г.

№

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Карабашского городского округа.

Глава

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

Административно-территориальное устройство Карабашского городского округа ……….…………………....7

Климатическая характеристика	..9

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	9

Часть 2. Источники тепловой энергии	11,23,29,34

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	14,23,28,32,37

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	42

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,	групп потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии………………………………………… …..42

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	43

Часть 7. Балансы теплоносителя……………………………………………………………………………….…...44

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	44

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	44

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения…………………………………………………………….…45

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	45

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………………………...46

Глава 1. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки...46

Глава 2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ)	48

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии………………………………………………………………….48

Глава 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей (ТС) и

сооружений на них…………………………………………………………………………………………………..50

Глава 5. Перспективные топливные балансы……………………………………………………………………...52

Глава 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение и источники их покрытия……………………………………………………………………….. 53

Глава 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………………………………….....56

Глава 8. Решение по бесхозным тепловым сетям…….	..56

Приложение 1. «Схема тепловых сетей котельной ООО «Перспектива».

Приложение 2.«Характеристика тепловой сети котельной ООО «Перспектива»

Приложение 3. «Результаты гидравлического расчета тепловой сети ООО «Перспектива».

Приложение 4.Потребители и величины договорных нагрузок тепловой сети котельной ООО «Перспектива»

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа выполнена с целью актуализации схемы теплоснабжения Карабашского городского округа до 2027г.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- генеральный план Карабашского городского округа, выполнен в ПК «Головной проектный институт «Челябинскгражданпроект», утвержден решением Собрания депутатов от 20.10.2011 г. № 265;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года схемы в соответствии с заданием принят 2027 г., отчетного года - 2013 г., с актуализацией за период 2018 – 2019 г.г.

Схема теплоснабжения Карабашского городского округа разработана ОАО «Челябтяжмашпроект» в 2013 году.

Актуализация схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с :

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012.

### I ОБЩАЯ ЧАСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Карабашский городской округ (КГО) расположен на северо-западе Челябинской области, в 97 км к западу от г. Челябинска. Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет ~35 км, с запада на восток около 28 км.

Площадь городского округа составляет 682,4 км2.

Границами городского округа являются: на западе - Кусинский и Нязепетровский муниципальные районы, на севере - Кыштымский городской округ, на востоке - Аргаяшский муниципальный район, на юге - Миасский и Златоустовский городские округа.

По территории округа проходят:

- магистральный газопровод «Челябинск - Петровск»;

- железнодорожная ветка со станцией Пирит ЮУЖД - ответвление от ж/д линии Челябинск-Кыштым-Екатеринбург;

- автодорога областного значения Кыштым - Карабаш - Миасс (выход на а/д М-5 «Урал»); сеть автодорог, связывающая округ с соседними муниципальными образованиями - Миасским, Кыштымским и Аргаяшским;

- отвод от магистрального газопровода «Челябинск-Петровск» до ГРС г. Карабаша.

В состав Карабашского городского округа входят 10 населенных пунктов (1 город и 9 поселков): г. Карабаш, поселки: Киалим, Мухаметово, Байдашево, Карасево, Малый Агардяш-1, Большой Агардяш-2, Бурлак, Красный Камень, Сактаево, в/г г. Карабаш.

Численность населения по данным федеральной службы государственной статистики по Челябинской области по состоянию на 2017 г. составляла - 11,3 тыс. чел, в т. ч. города Карабаш-10,9 тыс. чел. и поселков -0,4 тыс. чел. (п. Байдашево -30 чел., п. Бурлак - 9 чел., п. Карасево - 7 чел., п. Киолим - 81 чел., п. Красный Камень - 84 чел., п. Малый Агардяш - 64 чел. (дачники), п. Мухаметово - 97 чел., п. Разъезд 30 км - 6 чел., п. Сактаево - 26 чел. (данные по населенным пунктам предоставлены администрацией КГО).

Плотность населения -23 чел/ км2.

По «Схеме территориального планирования Челябинской области» (институт «Челябинскгражданпроект», 2008 г., постановление Правительства Челябинской области об утверждении СТП ЧО № 389-П от 24.11.2008 г.) прогнозируемая численность населения Карабашского городского округа к 2025-2030 г.г. - 16,4 тыс. чел.

Схема Карабашского городского округа приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. - Схема Карабашского городского округа

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Климат КГО - умеренно-континентальный. Многолетняя среднегодовая температура положительная и равна 1,3 - 1,8 °С с колебаниями от -45 °С зимой до +39 °С летом. По степени увлажнения район относится к зоне достаточного увлажнения.

Самый холодный месяц года январь. Средняя за многолетний период температура января составляет -15,4 °С. Холодный период (с температурой воздуха ниже 0 °С) отмечается с третьей декады октября по первую декаду апреля. Для зимнего периода характерны резкие изменения температуры от суток к суткам, колебания достигают 20 °С.

Устойчивый снежный покров в среднем образуется в начале второй декады ноября. Разрушается устойчивый снежный покров в основном в первую декаду апреля. Наибольшей высоты снежный покров достигает к концу февраля и составляет 24 мм.

Самый жаркий месяц для этой территории - июль, при средней многолетней температуре 17,8°С.

Климатическая характеристика КГО принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», территория расположена в IВ климатическом подрайоне:

-средняя температура наиболее холодной пятидневки	   -	34 0С;

-средняя температура наружного воздуха за отопительный период                         - 6.5 0С;

-среднегодовая температура воздуха -	+0,7 0С.

-продолжительность отопительного периода                                                           218 дней.

### ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К АКТУАДИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а)	зоны действия производственных котельных

В настоящее время централизованное теплоснабжение г. Карабаш,  осуществляется от следующих источников теплоснабжения:

- котельная и когенерационная станция ООО «Перспектива»;

- котельная ЗАО «Карабашмедь»;

- котельная ООО «Фортуна Плюс»;

- котельная № 69 в/г г. Карабаш.

Теплоснабжение потребителей п. Красный Камень и других сельских населенных пунктов, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Балансодержателями тепловых сетей, обеспечивающими транспортировку тепла до потребителей, являются ООО «Перспектива», МУП «ККП», ООО «Фортуна Плюс», ЖКС № 3/3 (г. Карабаш) жилищно – эксплуатационного (коммунального) отдела № 3 (г. Челябинск) филиала Ф.Г.Б.У. Ц.Ж.К.У. министерство обороны Р.Ф. (по Ц.В.О.), Администрация Карабашского ГО, ведомства и предприятия г. Карабаш.

Зоны действия теплоснабжающих организаций представлены на рис. 2.

б)	зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории г. Карабаша и поселков КГО. Такие здания (одно-, двухэтажные, в основном деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, их теплоснабжение осуществляется индивидуальными теплогенераторами (ИТГ) (отопительные печи, газовые электрические котлы).

Далее приведен анализ характеристик источников теплоснабжения и их зон.

### КОТЕЛЬНАЯ ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

### ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Котельная и когенерационная станция находится в ведении ООО «Перспектива» и расположена в г. Карабаш по адресу ул. 1 Мая.

а) структура основного оборудования;

Перечень установленного на теплоисточнике основного оборудования приводится в таблице 1.

Таблица 1.- Установленное на теплоисточнике оборудование

| Основное оборудование | Тип котла | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| W20V34SG | Газопоршневая установка | 1 |
| W20V34SG | Газопоршневая установка | 1 |
| КВ-ГМ-23,26-150 | Водогрейный котел | 1 |

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Теплофикационная мощность на котельной не установлена.

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Сопоставление установленной и располагаемой мощности проведено в таблице 2.

Таблица 2- Сопоставление установленной и располагаемой мощности

| Котельный агрегат | Тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | отклонения |
| W20V34SG | 7,31 | 7,31 | 0 |
| W20V34SG | 7,31 | 7,31 | 0 |
| КВ-ГМ-23,26-150, ст.№ 5 | 20 | 20 | 0 |
| Итого | 34,62 | 34,62 | 0 |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и величина тепловой мощности нетто приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и величина тепловой мощности нетто

| Тепловая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды | Расход тепла на хозяйственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| установленная | располагаемая | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  |
| 34,62 | 34,62 | 1,2 | 28 | - | - | 33,42 |

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

В таблице 4 приведены данные об оборудовании котельной и его техническом состоянии.

Таблица 4 - Основное оборудование

| Ст. № | Наименование оборудования | Год ввода | Год следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.№ 1 | W20V34SG | 2016 | - |
| ст.№ 2 | W20V34SG | 2016 | - |
| ст.№ 5 | КВ-ГМ-23,26-150 | 2013 | 2021 |

е)	схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

Теплофикационное оборудование на котельной не установлено.

Схема выдачи тепловой мощности приведена на рисунке 3.

Технические характеристики сетевых насосов приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристики насосного оборудования

| Выполняемая функция | Марка | Количество, шт. | Максимальная производительность,м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | Насос ЦН 400/105 | 4 | 400 | 105 |
| Сетевой насос | СЭ-1250-140 | 2 | 1250 | 140 |

Рисунок 3 - Схема выдачи тепловой мощности котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива»

ж)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

Регулирование отпуска тепла в системе теплоснабжения, подключенной к котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива», осуществляется по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Температура сетевой воды устанавливается согласно утвержденного температурного графика - 105/70 0С. Максимальная значение температуры в подающем трубопроводе на уровне 105 0С определяется максимальной температурой теплоносителя на выходе из водогрейных котлов - 105 0С

В летний период для обеспечения горячего водоснабжения температура в подающем трубопроводе составляет 60 0С, в обратном 43 0С.

Схема присоединения системы отопления - зависимая безэлеваторная.

Температурный график сетевой воды на выходе из котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива» представлен на рисунке 4.

з) среднегодовая загрузка оборудования;

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки со среднечасовым ГВС приведено в таблице 6.

Таблица 6 - Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки

| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/час | Договорная максимально-часовая тепловая нагрузка со среднечасовым ГВС, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности при договорной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| 34,62 | 10,9 | 30,7 | 0,89 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Контроль и регистрация количества тепловой энергии и параметров теплоносителя, отпускаемого в тепловую сеть, осуществляется с помощью приборного комплекса ИМ 2300.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказов оборудования в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ,2016,2017гг., приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

### а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;

Балансодержателями тепловых сетей и ЦТП в зоне действия ООО «Перспектива» являются:

- ООО «Перспектива» (магистральные трубопроводы до ЦТП);

-- ООО «Перспектива»  (ЦТП и внутриквартальные трубопроводы) на праве договора аренды тепловых сетей  Администрации Карабашского ГО

- предприятия (подводящие трубопроводы);

- абоненты (подводящие трубопроводы).

Также имеются бесхозяйные тепловые сети.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей зоны теплоснабжения котельной ООО «Перспектива» приведена в таблице 7.

Таблица 7 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей зоны теплоснабжения котельной ООО «Перспектива»

| Балансодержатель | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении, км (%) | Материальная характеристика, м2 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» | 15,18 | 36 | 1717,0 | 54 |  |  |
| Администрация КГО (в аренде ООО «Перспектива») | 13,87 | 33 | 959,1 | 30,2 | 30,7 | 197 |
| Ведомства | 6,948 | 17 | 306,9 | 9,7 |  |  |
| Безхозяйные | 5,838 | 14 | 193,6 | 6,1 |  |  |
| Итого | 41,836 | 100 % | 6354 | 100 % |  |  |

Величина удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки тепловой сети, присоединенные к котельной ООО «Перспектива», равна 197 м2/ Гкал/ч.

В таблице 8 представлено распределение общей протяженности с разбивкой по видам изоляции тепловой, применяемой в зоне действия котельной сети.

Таблица 8 - Распределение общей протяженности по видам изоляции тепловой сети

| Тип изоляции | Суммарная протяженность в однотрубном исполнении, м | % |
| --- | --- | --- |
| Минераловатная | 34612 | 82,7 |
| ППУ | 7224 | 27,3 |
| Сумма | 41836 | 100 |

Анализ исходных данных показал:

- общая протяженность тепловых сетей котельной составляет 41836 м в однотрубном исчислении;

- 69 % по протяженности и 84,2 % по материальной характеристике тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной находятся на балансе или в аренде у ООО «Перспектива»;

- 82,7 % тепловых сетей изолировано минеральными матами;

- основным типом прокладки трубопроводов тепловых сетей является надземная;

- 1,46 % по протяженности и 6,1 % по материальной характеристике тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной являются бесхозяйными.

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

На рисунке 5 представлена схема тепловых сетей в зоне действия котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива».

Рис. 5 Схема тепловых сетей в зоне действия котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива»

в)	параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

В тепловых сетях котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива» используются трубопроводы диаметров от Ду 25 мм до Ду 530 мм.

Срок службы трубопроводов тепловых сетей зоны действия котельной составляет от 31 до 1 лет.

Данные о материальных характеристиках трубопроводов тепловых сетей, изоляционных материалах, годах ввода в эксплуатацию и перекладке, а также о балансодержателе приведены в таблице 1.7 «Характеристика тепловой сети котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива» (Приложение 3).

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Регулирующая арматура установлена на котельной. В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны. Секционирующие задвижки находятся на магистральных и межквартальных трубопроводах и на отводах к потребителям. В качестве секционирующей арматуры используются стальные клиновые литые задвижки, шаровые краны.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

Тепловые сети надземной и подземной прокладки, тепловые камеры типовые.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Центральное регулирование отпуска тепла на отопление и ГВС от котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива» по магистральным трубопроводам до ЦТП 1,2,3,4,5 осуществляется по температурному графику (рисунок 6) качественно-количественного регулирования отпуска тепла  90/67 0С с нижней срезкой в подающем трубопроводе 67 0С.

Отпуск тепла от ЦТП 1-5 к потребителям на отопление и ГВС осуществляется по температурному графику (рисунок 7) качественно-количественного регулирования отпуска тепла 90/67

Отпуск тепла от ЦТП 4 к потребителям на отопление и ГВС осуществляется по температурному графику (рисунок 8) качественно-количественного регулирования отпуска тепла 90/67 0С.

Отпуск тепла от ЦТП- 2,3 потребителям на отопление и ГВС (ЦТП -2) осуществляется по температурному графику(рисунок 9) качественного регулирования отпуска тепла 90/70 0С.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива», при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах должны быть не более:

- температура воды, поступающая в тепловую сеть - (+ -) 3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - (+ -) 5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - (+ -) 0,2 кгс/см2 ;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Температура теплоносителя задается по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Для анализа температур теплоносителя утвержденного температурного графика отпуска тепла были рассмотрены почасовые суточные ведомости работы тепловой сети за 2015-2017 годы, в которых фиксировались почасовые температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на магистральном выводе котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива».

Фактические температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах при различных температурах наружного воздуха имеют отклонения от утвержденного температурного графика не превышающие допустимых значений (+/ -) 3 %;

Среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не превышает величину, заданную температурным графиком более чем на 5 %.

В межотопительный период отпуск тепла на нужды ГВС осуществляется с температурой 60/43 0С.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

В соответствии с утвержденным режимом работы тепловых сетей от котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива» на отопительный период 2017-2018 гг. в таблице 9 приведены исходные данные для гидравлического расчета. Расчетный (максимальный) расход сетевой воды принят для режима в точке излома температурного графика.

Таблица 9 - Исходные данные для гидравлического расчета тепловых сетей котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива».

| Наименование показателей | Котельная и когенерационная станция ООО «Перспектива» |
| --- | --- |
| Присоединенная договорная нагрузка, Гкал/час | 30,7 |
| Давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 | 5,0 |
| Давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 | 2,5 |
| Располагаемый напор на котельной, м вод. ст. | 2,5 |
| Температурный график работы тепловой сети, 0С | 105/70 0С с нижней срезкой в подающем трубопроводе 70 0С. |
| Расход сетевой воды, м3/ч | 950 |
| Геодезическая отметка земли, м | 355,0 |

Гидравлический расчет выполнен при договорных нагрузках потребителей тепловой энергии по основным направлениям.

Результаты расчета представлены в Приложении 4. «Гидравлический расчет тепловой сети ООО «Перспектива» Расчетные дроссельные шайбы.

Проведенный расчет показывает, что:

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети больше 2,0 кгс/см, что обеспечивает невскипание сетевой воды с температурой 105 0С;

- давление в обратном трубопроводе тепломагистрали не превышает значения 5,5 кгс/см 2;

- тепломагистрали от котельной до ЦТП обеспечивают пропуск расчетного расхода сетевой воды и тепла и имеют резерв по пропускной способности.

и)	статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 3 года;

| №, п/п | Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии на источнике | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии на тепловых сетях | 8 | 10 | 20 |

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Повреждений, на устранение которых затрачено времени более 36 часов, не зафиксировано.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

После окончания отопительного сезона и после окончания летних ремонтов проводятся гидравлические испытания тепловых сетей с целью проверки плотности прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры.

Установлены следующие параметры испытаний: давление - 1,6 МПа, продолжительность испытаний - 15 мин.

На основании статистики повреждений, гидравлических испытаний и сроков службы трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участка тепловой сети в план капительного ремонта на следующий год.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов ООО «Перспектива» руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

- Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанция и сетей СО 34.04.181-2003;

-Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей;

- Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых

- положениями действующих СНиП;

Действующими техническими и технологическими инструкциями;

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов гидравлических испытаний.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят - нормативные значения годовых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляцию трубопроводов отопления и ГВС.

о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

Потери тепловой энергии в сетях в зоне действия котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива» складываются из потерь тепловой энергии в сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Перспектива», и потребителей.

Объем фактических потерь тепловой энергии в сетях ООО "Перспектива", тыс.Гкал:

2015 год – 38,152, 2016 год - 40,803, 2017 год - 42,242;

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

В настоящее время по данным теплоснабжающих организаций предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Большая часть потребителей котельной подключена через ЦТП 1,2,3,4,5 (Больничный городок). Системы отопления практически всех потребителей в зоне теплоснабжения котельной подключены по зависимой схеме, система ГВС потребителей подключены через ИТП.

Исключение составляет схема присоединения потребителей горячего водоснабжения, подключенных от ЦТП-2 - централизованная двухступенчатая смешанная.

Схемы ЦТП, подключенных к тепловой сети котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива» приведены на рисунках 10 и 11

Рисунок 10 - Схемы ЦТП - 1,3,4,5 (Больн. городка), работающие по зависимой схеме

Рисунок 11 - Схема ЦТП-2, работающая по зависимой схеме присоединения потребителей, подготовка воды для ГВС потребителей по двухступенчатой смешанной схеме

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

Учет количества отпускаемой тепловой энергии осуществляется приборами учета тепловой энергии потребителей или расчетным способом на основании договорной тепловой нагрузки.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

Диспетчерская служба, дежурный персонал на основе существующей автоматики отпуска тепла в целом справляются с поставленными задачами.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Все ЦТП, расположенные в зоне теплоснабжения котельной и когенерационной станции оснащены:

- терморегуляторами для обеспечения поддержания температуры;

- регуляторами перепада давления в системе отопления;

- сетевыми насосами с частотным приводом.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Поскольку при останове сетевых насосов на источнике тепла максимальное статическое давление теплоносителя в тепловай сети не превышает 5,5 кгс/см2, предохранительные устройства от недопустимого превышения давления в трубопроводах тепловых сетей не установлены.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

К системе теплоснабжения котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива» присоединено 8,34 км бесхозяйных тепловых сетей (в однотрубном исполнении) подробная информация приведена в Приложении 2.

В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, присоединенных непосредственно к тепловым сетям ООО «Перспектива» предлагается определить ООО «Перспектива».

ц) полезный отпуск тепловой энергии потребителям.

Величина полезного отпуска тепловой энергии потребителям приведена в таблице (приложение1)

ч)распределение выработанной тепловой энергии по типу теплогенерирующего оборудования.

Соотношение вырабатываемой тепловой энергии водонагревательными котлами и системой утилизации тепла КГУ приведено в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Распределение выработанной тепловой энергии |
| --- |
| Период | Кот | ГПУ | Всего |
| Январь | 35,38% | 64,62% | 100,0% |
| Февраль | 33,69% | 66,31% | 100,0% |
| Март | 29,18% | 70,82% | 100,0% |
| Апрель | 25,94% | 74,06% | 100,0% |
| Май | 0,00% | 100,00% | 100,0% |
| Июнь | 0,00% | 100,00% | 100,0% |
| Июль | 0,00% | 100,00% | 100,0% |
| Август | 0,00% | 100,00% | 100,0% |
| Сентябрь | 0,00% | 100,00% | 100,0% |
| Октябрь | 18,78% | 81,22% | 100,0% |
| Ноябрь | 30,31% | 69,69% | 100,0% |
| Декабрь | 35,37% | 64,63% | 100,0% |
| Всего | 28,43% | 71,57% | 100,0% |

КОТЕЛЬНАЯ п. КРАСНЫЙ КАМЕНЬ.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

В течение 2014-2015 г.г. потребители тепловой энергии переведены на индивидуальное газовое отопление, выработка тепловой энергии на котельной п. Красный камень прекращена.

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

В течение 2014-2015 г.г. тепловые сети п. Красный камень выведены из эксплуатации.

### КОТЕЛЬНАЯ ООО «Фортуна Плюс».

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Котельная находится в ведении ООО «Фортуна Плюс» и расположена в г. Карабаш по адресу ул. 1 Мая, 29А и расположена на промышленной площадке завода ЗАО « Октябрь».

На промышленной площадке помимо котельной расположены производственные здания и административно-бытовой корпус.

Котельная является источником теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных в непосредственной близости от завода.

В соответствии с Уведомлением о выводе из эксплуатации №29/11 от 29.11.2016, требуется строительство замещающего источника теплоснабжения для обеспечения потребителей тепловой энергией.

а)	структура основного оборудования;

Перечень установленного на теплоисточнике основного оборудования приводится в таблице 17.

Таблица 17 - Установленное на теплоисточнике оборудование

| Основное оборудование | Тип котла | Количество |
| --- | --- | --- |
| Энергия-3 | Водогрейный котел | 3 |
| НР-18 | Водогрейный котел | 2 |

34,62

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Теплофикационная мощность на котельной не установлена.

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Сопоставление установленной и располагаемой мощности проведено в таблице 18.

Таблица 18 - Сопоставление установленной и располагаемой мощности

| Котельный агрегат | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | отклонения |
| Энергия-3, ст.№ 1 | 0,81 | 0,4 | -0,4 |
| Энергия-3, ст.№ 2 | 0,81 | 0,4 | -0,4 |
| НР-18, ст.№ 3 | 0,81 | 0,29 | -0,29 |
| НР-18, ст.№ 4 | 0,58 | 0,29 | -0,29 |
| НР-18, ст.№ 5 | 0,58 | 0,4 | -0,4 |
| Итого | 3,59 | 1,8 | -1,8 |

Из-за износа котлов ограничение тепловой мощности на котельной составляет 50% от установленной.

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и величина тепловой мощности нетто приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и величина тепловой мощности нетто.

| Тепловая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды | Расход тепла на хозяйственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| установленная | располагаемая | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  |
| 3,59 | 1,8 | 0,03 | 1,2 | 0 | 0 | 1,73 |

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

В таблице 20 приведены данные об оборудовании котельной и его техническом состоянии.

Таблица 20 - Основное оборудование.

| Ст. № | Наименование оборудования | Год ввода | Год следующего технического |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.№ 1 | Энергия-3 | 1982 | - |
| ст.№ 2 | Энергия-3 | 1984 | - |
| ст.№ 3 | Энергия-3 | 1984 | - |
| ст.№ 4 | НР-18 | 1982 | - |
| ст.№ 5 | НР-18 | 1982 | - |

е)	схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

Теплофикационное оборудование на котельной не установлено.

Технические характеристики сетевых насосов приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Характеристики насосного оборудования

| Выполняемая функция | Марка | Количество, шт. | Максимальная Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | Насос КС-90/55 | 2 | 90 | 55 |

Схема выдачи тепловой мощности приведена на рисунке 13.

Рисунок 13 - Схема выдачи тепловой мощности котельной ООО «Фортуна Плюс»

ж)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом. Утвержденный температурный график 95/70 0С.

Схема присоединения системы отопления - зависимая безэлеваторная. Горячее водоснабжение осуществляется потребителями от индивидуальных теплогенераторов.

Температурный график сетевой воды на выходе из котельной ООО «Фортуна Плюс» представлен на рисунке 14

Рисунок 14 - Температурный график сетевой воды котельной ООО «Фортуна Плюс»

з) среднегодовая загрузка оборудования;

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки со среднечасовым ГВС приведено в таблице 22.

Таблица 22 - Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки

| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/час | Договорная максимально часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности при договорной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 0,25 | 0,25 | 0,14 |

и)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Учет отпущенной тепловой энергии осуществляется расчетным способом исходя из количества израсходованного газа.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказов оборудования в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг., приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Тепловые сети, присоединенные к котельной ООО «Фортуна Плюс», подают тепловую энергию к жилым и общественным зданиям, расположенным в непосредственной близости от территории предприятия ООО «Фортуна Плюс».

Структура тепловых сетей приведена в таблице 23.

Таблица 23 - Структура тепловых сетей ООО «Фортуна Плюс».

| Балансодержатель | Диаметр трубопровода, мм | Длина,м | Материальная характеристика | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО«Фортуна Плюс» муниципалитет, потребители | 60 | 2016 | 120,96 |  |  |
|  | 150 | 520 | 78 |  |  |
|  | 76 | 540 | 41,04 | 0,25 | 989 |
|  | 50 | 144 | 7,2 |  |  |
| Итого |  |  | 247,2 |  |  |

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 3220 м.

Тепловые сети до границы балансовой принадлежности находятся на балансе ООО «Фортуна Плюс», за границей принадлежности - на балансе муниципалитета и потребителей.

Приоритетным типом прокладки тепловых сетей в зоне действия котельной является надземный.

Срок службы трубопроводов тепловых сетей более 8 лет.

L—50м. D—76мм

L=38m, D=76mm

Рис. 15 - Схема тепловых сетей зоны действия котельной ООО «Фортуна Плюс»

На рисунке 15 представлена схема тепловых сетей зоны действия котельной ООО «Фортуна Плюс».

Регулирующая арматура установлена на котельной.

Центральное регулирование отпуска тепла осуществляется по температурному графику качественного регулирования 95/70 0С.

По данным вахтового журнала фактический температурный график отпуска тепла соответствует утвержденному температурному графику.

Гидравлический режим тепловых сетей сбалансирован.

Отказы в работе тепловых сетей имели место по причине отключения электроснабжения из-за возникающих перегрузок на линии питания ВЛ-10 кВ.

Максимальное время простоя составило 17 часов.

В зоне теплоснабжения котельной присоединение потребителей зависимое безэлеваторное.

Имеют место случаи несанкционированного слива теплоносителя потребителями из тепловой сети, что приводит к сверхнормативной подпитке.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии отсутствуют. Учет количества тепловой отпущенной тепловой энергии ведется расчетным способом на основании учета количества расхода природного газа.

Приборы учета тепловой энергии у потребителей не установлены.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

В зоне теплоснабжения котельной бесхозяйных сетей не выявлено.

КОТЕЛЬНАЯ ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ».

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Котельная ЗАО «Карабашмедь» расположена на производственной площадке предприятия по адресу ул. Освобождения Урала и находится в ведении ЗАО «Карабашмедь».

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды и пара на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также на технологические нужды производства ЗАО «Карабашмедь». Часть пара из котельной поступает на центральный тепловой пункт (ЦТП), где используется для нагрева сетевой воды для отопления внешних потребителей и воды для ГВС.

а) структура основного оборудования;

Перечень установленного на теплоисточнике основного оборудования приводится в таблице 24.

Таблица 24 - Установленное на теплоисточнике оборудование

| Основное оборудование | Тип котла | Количество |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 6,5/13 | Паровой котел | 2 |
| ДЕ 10-14ГМ | Паровой котел | 1 |

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Теплофикационная мощность на котельной не установлена.

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Сопоставление установленной и располагаемой мощности проведено в таблице 25.

Таблица 25 - Сопоставление установленной и располагаемой мощности

| Котельный агрегат | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | отклонения |
| ДКВР 6,5/13, ст.№ 2 | 8,1 | 8,1 | 0 |
| ДКВР 6,5/13, ст.№ 3 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| ДЕ 10-14ГМ, ст.№ 4 | 6,3 | 6,3 | 0 |
| Итого | 18,9 | 18,9 | 0 |

Ограничения тепловой мощности на котельной нет.

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и величина тепловой мощности нетто приведены в таблице 26.

Таблица 26 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и величина тепловой мощности нетто

|  | Тепловая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды | Расход тепла на хозяйственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| т.№ 1 | установленная | располагаемая | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  |
| т.№ 2 | 8,1 | 8,1 | 0,12 | 0,22 | 0 | 00 | 7,98 |
| т.№ 3 | 4,5 | 4,5 | 0,07 | 0,12 | 0 | 00 | 4,43 |
| т.№ 4 | 6,3 | 6,3 | 0,09 | 0,17 | 0 | 00 | 6,21 |
| Итого | 18,9 | 8,9 | 0,28 | 0,51 | 0 | 00 | 18,62 |

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

В таблице 27 приведены данные об оборудовании котельной и его техническом состоянии.

Таблица 27 - Основное оборудование

| Ст. № | Наименование оборудования | Год ввода | Год следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.№ 2 | ДКВР 6,5/13 | - | - |
| ст.№ 3 | ДКВР 6,5/13 | 2011 | - |
| ст.№ 4 | ДЕ 10-14ГМ | 1991 | - |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

Теплофикационное оборудование на котельной не установлено.

Схема выдачи тепловой мощности приведена на рисунке 16.

Рис. 16 - Схема выдачи тепловой мощности ЦТП ЗАО «Карабашмедь»

Технические характеристики сетевых насосов приведены в таблице 28.

Таблица 28 - Характеристики насосного оборудования

| Выполняемая функция | Марка | Кол-во, шт. | Максимальная производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | Д 630-90 УХЛ 3,1 | 2 | 630 | 90 |

ж)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, отпуск тепла качественным методом.

Потребители подключены к тепловым сетям по зависимой безэлеваторной схеме, регулирование отпуска тепла на нужды отопления осуществляется по температурному графику - 95/70 0С.

Температурный график сетевой воды на выходе из ЦТП ЗАО «Карабашмедь» представлен на рисунке 17.

Рис.17 - Температурный график сетевой воды котельной ЗАО «Карабашмедь»

з)	среднегодовая загрузка оборудования;

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки со среднечасовым ГВС приведено в таблице 29.

Таблица 29 - Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки

| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/час | Договорная максимальночасовая тепловая внешних потребителей, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности при договорной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,9 | 8,89 | 2,77 | 0,15 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Учет и контроль отпущенной в тепловые сети тепловой энергии и параметров теплоносителя на ЦТП котельной осуществляется с помощью измерительного комплекса на основе прибора ТЭКОН.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказов оборудования в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг., приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Тепловые сети в зоне действия котельной ЗАО «Карабашмедь» являются муниципальной собственностью Карабашского ГО и находятся в ведении МУП «Карабашское коммунальное предприятие» (МУП «ККП»), расположенного по адресу г. Карабаш, ул. 1 Мая, 17.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей зоны теплоснабжения котельной ЗАО «Карабашмедь» приведена в таблице 30.

Таблица 30 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей зоны теплоснабжения котельной ЗАО «Карабашмедь»

| Балансодержатель | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении, км | Материальная характеристика, м2 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципалитет | 14,195 | 1483 | 2,77 | 535 |

Структура тепловых сетей приведена в таблице 31.

Таблица 31 - Структура тепловых сетей

| Тип сети | Тип прокладки | Принадлежность | Диаметр трубопровода, мм | Длина, м | Материальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 3304,1 | 660,82 |
|  |  |  | 150 | 916,8 | 137,52 |
|  |  |  | 125 | 1043,2 | 130,4 |
|  |  |  | 100 | 2139,6 | 213,96 |
|  |  |  | 80 | 1095,4 | 87,632 |
| Квартальные | Надземные | муниципальные | 70 | 6 | 0,42 |
|  | подземные | Карабашского ГО | 65 | 167,6 | 10,894 |
|  |  |  | 50 | 3072,6 | 153,63 |
|  |  |  | 40 | 1706,8 | 68,272 |
|  |  |  | 32 | 238,8 | 7,6416 |
|  |  |  | 25 | 424 | 10,6 |
|  |  |  | 20 | 80,4 | 1,608 |
| Итого |  | 14195 | 1483 |

Общая протяженность тепловых сетей составляет 14,195 км, 100 % тепловых сетей находятся на балансе муниципалитета, приоритетным типом прокладки трубопроводов тепловых сетей является надземный.

Расчетная схема теплоснабжения по эе(3ителей южной масти города Карабаш (ул.Освобождения Урала, ул. Ватутина)

Схема тепловых сетей представлена на рисунке 18.

Рис. 18 - Схема тепловых сетей в ведении МУП «ККП»

Особенностью тепловых сетей подключенных от ЦТП ЗАО «Карабашмедь» является:

-прокладка параллельно двух трубопроводов условным диаметром Ду 200 мм, один для теплоснабжения потребителей по ул. Освобождения Урала (ветка Освобождения Урала), другой для теплоснабжения потребителей по ул. Освобождения Урала и Ватутина (ветка Ватутина);

- постоянно изменяющиеся технические характеристики тепловой сети, связанные со снижение нагрузки за счет сноса ветхоаварийного жилья.

Характеристики сети по веткам приведены в таблице 32.

Таблица 32 - Характеристики тепловой сети веток Освобождения Урала и Ватутина

| Наименование | Диаметр магистрального трубопровода, мм | Протяженность ветки (двухтрубная) | Подключенная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | % | Гкал/ч | % |
| ветка Освобождения Урала | 200 | 1647,0 | 20,8 | 0,441 | 15,9 |
| ветка Ватутина | 200 | 5791,4 | 79,2 | 2,33 | 84,1 |

Из приведенных данных следует что, при одинаковом диаметре подводящих трубопроводов (Ду 200 мм) протяженность трубопроводов ветки Освобождения Урала составляет 20,8 %, а величина нагрузки потребителей - 15.9 % от общей.

В тепловых сетях используются трубопроводы диаметров Ду от 20 до 200 мм.

Срок службы тепловых сетей составляет

В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата.

В качестве компенсаторов применяются П-образные компенсаторы.

Центральное регулирование отпуска тепла на отопление на котельной ЗАО «Карабашмедь» осуществляется по температурному графику качественного регулирования отпуска тепла 95/70 0С.

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с использованием программы Zulu 5.2 Thermo. Выполнен расчет тепловых и гидравлических режимов с учетом потерь через теплоизоляцию, а также осуществлен подбор диаметров дроссельных шайб на вводах потребителей.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов МУП «ККП» руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

- Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанция и сетей СО 34.04.181-2003;

- положениями действующих СНиП;

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов гидравлических испытаний.

Потери тепловой энергии в сетях складываются из потерь тепловой энергии в сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «ККП», и потребителей.

В настоящее время по данным теплоснабжающих организаций предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

В зоне теплоснабжения котельной присоединение потребителей зависимое безэлеваторное.

Имеют место случаи несанкционированного слива теплоносителя потребителями из тепловой сети, что приводит к сверхнормативной подпитке.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии отсутствуют. Учет количества тепловой отпущенной тепловой энергии потребителям ведется на основании договорных расчетных нагрузок.

Приборы учета тепловой энергии у потребителей не установлены.

В зоне теплоснабжения котельной бесхозяйных сетей не выявлено.

В течение 2013-2015 г.г. от источника тепловой энергии «Карабашмедь» отключены потребители по ул. Ватутина (1 ж/дом), ул. Химическая (8 ж/домов), ул. Освобождения Урала (12 ж\домов), ул. Островского (1 ж/д).

В связи с выводом из эксплуатации тепловых сетей МУП «ККП» по причине износа и невозможности дальнейшей эксплуатации жилые дома по ул. Ватутина будут переведены на альтернативный источник отопления.

В 2018 году запланированы работы по подведению сетей газопровода к жилым домам, по проведению внутридомовой газовой разводке в муниципальном жилом фонде.

### КОТЕЛЬНАЯ № 69 г. КАРАБАШ в/г № 3

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Котельная № 69 расположена в г Карабаш, в/г № 3 на производственной площадке предприятия и находится в ведении ЖКС № 3/3 (г. Карабаш) жилищно – эксплуатационного (коммунального) отдела № 3 (г. Челябинск) филиала Ф.Г.Б.У. Ц.Ж.К.У. министерство обороны Р.Ф. (по Ц.В.О.).

Котельная производит тепловую энергию в виде пара на нужды отопления.

Основное топливо мазут, резервное отсутствует.

Пар из котельной поступает на тепловые пункты (ТП) № 66, 70, 174, где используется для нагрева сетевой воды для отопления внешних потребителей и обеспечения ГВС жилых и административных зданий военных городков № 1,2,3,4.

а) структура основного оборудования;

Перечень установленного на источнике теплоснабжения основного оборудования приводится в таблице 33.

Таблица 33 - Установленное на теплоисточнике оборудование

| Основное оборудование | Тип котла | Количество |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 9/13 | Паровой котел | 1 |
| ДКВР 18/13 | Паровой котел | 3 |

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Теплофикационная мощность на котельной не установлена.

в)	ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Сопоставление установленной и располагаемой мощности проведено в таблице 34.

| Котельный агрегат | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | отклонения |
| ДКВР 9/13, ст.№ 1 | 4,55 | 4,55 | 0 |
| ДКВР 18/13, ст.№ 2 | 12,6 | 12,6 | 0 |
| ДКВР 18/13, ст.№ 3 | 12,6 | 12,6 | 0 |
| ДКВР 18/13, ст.№ 4 | 12,6 | 12,6 | 0 |
| Итого | 44,1 | 44,1 | 0 |

Таблица 34 - Сопоставление установленной и располагаемой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельной нет.

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и величина тепловой мощности нетто приведены в таблице 35.

Таблица 35 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и величина тепловой мощности нетто

|  | Тепловая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды | Расход тепла на хозяйственные нужды | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.№ | установленная | располагаемая | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  |
| ст.№ 1 | 4,55 | 4,55 | 0,09 | 0,13 | - | - | 4,46 |
| ст.№ 2 | 12,6 | 12,6 | 0,25 | 0,36 | - | - | 12,35 |
| ст.№ 3 | 12,6 | 12,6 | 0,25 | 0,36 | - | - | 12,35 |
| ст.№ 4 | 12,6 | 12,6 | 0,25 | 0,36 | - | - | 12,35 |
| Итого | 44,1 | 44,1 | 0,84 | 1,21 | - | - | 43,26 |

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

В таблице 36 приведены данные об оборудовании котельной и его техническом состоянии.

Таблица 36 - Основное оборудование

| Ст. № | Наименование оборудования | Год ввода | Год следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.№ 1 | ДКВР 9/13 | 1960 | 2014 |
| ст.№ 2 | ДКВР 18/13 | 1979 | 2016 |
| ст.№ 3 | ДКВР 18/13 | 1979 | 2015 |
| ст.№ 4 | ДКВР 18/13 | 1980 | 2015 |

е)	схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

Теплофикационное оборудование на котельной не установлено.

Схема выдачи тепловой мощности на примере котла ДКВР 18/13 приведена на рисунке 19.

Рис. 19 - Схема выдачи тепловой мощности на примере котла ДКВР 18/13

Технические характеристики сетевых насосов приведены в таблице 37.

| Выполняемая функция | Марка | Кол-во, шт. | Максимальная производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательный насос | ЦНСГ 60/198 | 3 | 60 | 198 |

Таблица 37 - Характеристики насосного оборудования

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде насыщенного пара давлением 13 кгс/см 2 и температурой 191 0С от котельной на тепловые пункты (ТП) осуществляется секционными задвижками, расположенными на паровом коллекторе котельной.

На ТП № 66а, 70, 174 пар используется для нагрева сетевой воды для отопления внешних потребителей и обеспечения ГВС.

Температура сетевой воды регулируется на каждом ТП согласно утвержденным температурным графикам - 95/70 0С.

Схема присоединения потребителей сетевой воды - зависимая безэлеваторная.з) среднегодовая загрузка оборудования;

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки в таблице 38.

Таблица 38 - Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой загрузки оборудования и договорной максимально-часовой тепловой нагрузки

| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/час | Договорная максимально часовая тепловая нагрузка внешних потребителей, Гкал/час | Коэффициент использования располагаемой мощности при договорной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| 44,1 | 18,1 | 18,1 | 0,41 |

Данные по величине тепловых нагрузок потребителей в зоне действия котельной № 69 не предоставлены, поэтому в качестве суммарной присоединенной (расчетной) тепловой нагрузки потребителей принята среднегодовая.

и)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Учет отпущенной тепловой энергии осуществляется расчетным способом исходя из количества израсходованного топлива (мазута).

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказов основного оборудования в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг., приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Балансодержателями тепловых сетей и тепловых пунктов (ТП) в зоне действия котельной № 69 является ЖКС № 3/3 (г. Карабаш) жилищно – эксплуатационного (коммунального) отдела № 3 (г. Челябинск) филиала Ф.Г.Б.У. Ц.Ж.К.У. министерство обороны Р.Ф. (по Ц.В.О.).

Удельная материальная характеристика тепловых сетей зоны теплоснабжения котельной №69 приведена в таблице 39.

| Балансодержатель | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении, км | Материальная характеристика, м2 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКС № 3/3 (г. Карабаш) жилищно – эксплуатационного (коммунального) отдела № 3 (г. Челябинск) филиала Ф.Г.Б.У. Ц.Ж.К.У. министерство обороны Р.Ф. (по Ц.В.О.) | 48,736 | 5881 | 18,1 | 325 |

Таблица 39 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей зоны теплоснабжения котельной №69

Величина удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки тепловой сети, присоединенные к котельной № 69 равна 463 м2/Гкал/ч.

Потери в тепловой сети при рассчитанной удельной материальной нагрузке составляют более 25%. Реальная величина тепловых потерь данной тепловой сети определяется состоянием теплоизоляции.

Изоляция тепловых сетей выполнена минераловатными матами.

Общая протяженность тепловых сетей котельной составляет 48736 м в однотрубном исчислении;

Основным типом прокладки трубопроводов тепловых сетей является подземная;

На рисунках 20, 21,22, 23 представлены схемы тепловых сетей в зоне действия котельной № 69

Рис. 20 - Схема тепловых сетей военного городка № 1

Рис. 21 - Схема тепловых сетей военного городка № 2

Рис. 22 - Схема тепловых сетей военного городка № 3

Рис. 23 - Схема тепловых сетей военного городка № 4

В тепловых сетях котельной № 69 используются трубопроводы различных диаметров от Ду 20 мм до Ду 200 мм.

Срок службы тепловых сетей зоны действия котельной № составляет до 40 лет.

В качестве тепловой изоляции трубопроводов используется минеральная вата.

В качестве компенсирующих устройств применяются П-образные компенсаторы.

Регулирующая арматура установлена на котельной и в тепловых пунктах (ТП). Секционирующие задвижки находятся в ТП и на отводах к потребителям. В качестве секционирующей арматуры используются стальные и чугунные задвижки с выдвижным шпинделем.

Центральное регулирование отпуска тепла осуществляется на котельной по температурным графикам качественного регулирования 95/70 0С.

Фактические утвержденные температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети не соответствуют расчетным и установлены опытным путем по фактору обеспечения необходимого теплоснабжения. Такое положение возникло из-за совместной попутной прокладки паропроводов, подающих и обратных теплопроводов, что при отсутствии достаточной теплоизоляции между трубопроводами приводит к теплообмену между прямыми и подающими трубопроводами.

Температурные графики сетевой воды на выходе из ТП № 66а, 70, 174 представлены на рисунках 24, 25, 26.

Рис. 24 – Температурный график сетевой воды от ТП № 66а

Рис. 25 – Температурный график сетевой воды от ТП № 70

Рис. 26 – Температурный график сетевой воды от ТП № 174

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов Карабашский ЭРТ руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

- Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанция и сетей СО 34.04.181-2003;

- положениями действующих СНиП;

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов гидравлических испытаний.

Потери тепловой энергии в сетях складываются из потерь тепловой энергии в сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности Карабашский ЭРТ и потребителей.

В настоящее время по данным теплоснабжающих организаций предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

В зоне теплоснабжения котельной присоединение потребителей зависимое безэлеваторное.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии отсутствуют. Учет количества тепловой отпущенной тепловой энергии потребителям ведется на основании договорных расчетных нагрузок.

Приборы учета тепловой энергии у потребителей не установлены.

В зоне теплоснабжения котельной бесхозяйных сетей не выявлено.

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии котельных и когенарционных станций ООО «Перспектива», ЗАО «Карабашмедь», ООО «Фортуна плюс», № 69 в/г Карабаш, представлены на 
рисунке 2.

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ

Потребителями тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения Карабашского ГО являются жилые и общественные здания и предприятия.

На основе данных, представленных теплоснабжающими организациями Карабашского ГО по состоянию на 2013 г., были определены величины существующих договорных нагрузок.

Распределение договорных нагрузок с разбивкой по источником централизованного теплоснабжения Карабашского ГО представлена в таблице 40.

Таблица 40 - Договорные тепловые нагрузки

| Наименование источника | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ООО «Перспектива» | 30,7 |
| ЗАО «Карабашмедь» | 2,77 |
| ООО «Фортуна Плюс» | 0,25 |
| № 69 в/г Карабаш | 18,1 |
| Всего | 51,82 |

Наибольшее теплопотребление в зоне действия котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива» (21,31 Гкал/ч) и в зоне действия котельной № 69 (27,35 Гкал/ч).

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки представлены в таблице 41.

Таблица 41 - Баланс тепловой мощности котельных Карабашского ГО2

| Показатели |  | Источники теплоснабжения (котельные) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Перспектива» | ЗАО «Карабашмедь» | ООО «ФортунаПлюс» | 69 в/г Карабаш |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 34,62 | 18,9 | 3,59 | 44,1 | 101,21 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 34,62 | 18,9 | 1,8 | 44,1 | 99,42 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 1,2 | 0,28 | 0,03 | 0,84 | 2,85 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 33,42 | 18,62 | 0,07 | 43,26 | 95,37 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 21,31 | 2,77 | 0,25 | 18,1 | 42,43 |
| Резерв (дефицит) Гкал/ч | 12,11 | 16,13 | 1,55 | 15,91 | 45,7 |
| Загрузка котельной от располагаемой мощности, % | 61,6 | 14,7 | 13,8 | 62 | - |

Рис. 27 - Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения Карабашского ГО

Резерв тепловой мощности в зонах действия котельных Карабашского ГО положительный.

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии Карабашского ГО приведены в таблице 42.

Системы водоподготовки на источниках:

-ООО «Перспектива» - Na -катионитовые фильтры,(Ыа-катионирование одноступенчатое);

-ЗАО «Карабашмедь» -- Na -катионитовые фильтры (Na-катионирование двухступенчатое), деаэрационная установка состоит из двух деаэраторов атмосферного типа ДА 100-25.

-ООО «Фортуна Плюс» - отсутствует, подпитка теплосети осуществляется «сырой» водой;

-№ 69 в/г Карабаш -Na -катионитовые фильтры, (Na-катионирование двухступенчатое), деаэрационная установка с атмосферным деаэратором ДС-50;

Таблица 42 - Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ)

| Наименование теплоисточника (котельные) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная максимальная нагрузка, Гкал/ч) | Расход сетевой воды фактический, м3/ч | Производительность ВПУ в нормальном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» | 34,62 | 21,31 | 12,0 | 20,0 |
| ЗАО «Карабашмедь» | 18,9 | 2,77 | - | 60,0 |
| ООО «Фортуна Плюс» | 1,8 | 0,25 | 1,26 | - |
| № 69 в/г Карабаш | 44,1 | 18,1 | 11,7 | 44,0 |

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ.

Таблица 43 - Описание вида и количества используемого топлива на котельных

| Наименование теплоисточника (котельные) | Вид топлива | Количество использованного топлива за 2019 год, т. у. т |
| --- | --- | --- |
|  | основное | резервное | ВСЕГО | На тепловую энергию | На электричество + утилизация | резервное |
| ООО «Перспектива» | природный газ | печное топливо | 49 735,2 | 18 701,2 | 31 034 | - |
| ЗАО «Карабашмедь» | природный газ | - | 12 371,6 | 12 371,6 | - | - |
| ООО «Фортуна Плюс» | природный газ |  | 336,1 | 336,1 |  |  |
| № 69 в/г Карабаш | мазут |  | 16 123,1 | 16 123,1 |  |  |

Описание вида и количества используемого топлива на котельных приведено в таблице 43.

Сложности с обеспечением топливом централизованных теплоисточников в периоды расчетных температур наружного воздуха в Карабашском ГО отсутствуют.

ЧАСТЬ 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Технико-экономические показатели работы котельных приведены в таблице 44.

Таблица 44 - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование теплоисточника (котельные) | Выработка тепловой энергии, Гкал4 | Отпуск тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/год | Годовой расход топлива, т.у.т | Удельный расход топлива на отпуск тепла, кг.у.т./Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» | 90 446 | 88 939 | 18 701,2 | 210,3 | 1677 |
| ЗАО «Карабашмедь» | 77887 | 14493 | 12 371,6 | 158,8 | 1557,7 |
| ООО «Фортуна Плюс» | 1 898 | 1 741,1 | 336,1 | 177,1 | 156,9 |
| № 69 в/г Карабаш | 94897,3 | 90502,3 | 16 123,1 | 169,9 | 4395 |

Р

Распределение полезного отпуска по потребителям тепла представлено в приложении.

ЧАСТЬ 10. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Таблица 45. Динамика тарифов (средних за год) на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории Карабашского ГО (без учета НДС.)

Таблица 45 - Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций

| Теплоснабжающая организация | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» |  | 1436,2 | 1593,2 | 1455,95 | 1543,35 | 1657,21 | 1717,39 | 1817,37 |
| ЗАО «Карабашмедь | 533,08 | 866,3 | 872,19 | 689,87 |  | 779,765 | 814,49 | 814,49 |
| МУП «ККП» | 853,9 | 866,3 |  |  |  |  | 1427,53 | 1416,76 |
| ООО «Фортуна плюс» |  | 1075,6 | 1209,5 | 1315,01 | 1386,88 | 1362,76 | 1407,60 | 1407,60 |
| № 69 в/г Карабаш |  |  |  |  |  | 2157,95 | 2479,15 | 2531,07 |

ЧАСТЬ 11. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

1. По тепловым сетям, находящимся в ведении МУП «ККП»:

-износ трубопроводов тепловых сетей;

-неудовлетворительное состояние теплоизоляции тепловых сетей, что приводит к значительному превышению тепловых потерь по сравнению с нормативными;

-несанкционированный слив теплоносителя из систем отопления;

- высокие тепловые потери, связанные с большой протяженностью тепловой сети, значение удельной материальной характеристики составляет 1235, работа тепловых сетей осуществляется в зоне низкого качества эксплуатации, тепловые потери при передаче тепловой энергии составляют 60% и более (Рис. 1.27);

-параллельное расположение двух магистральных трубопроводов Ду 200 мм ветки Освобождения Урала и ветки Ватутина в условиях значительного уменьшения тепловой нагрузки на ветку Освобождения Урала, что ведет к повышению тепловых потерь, эксплуатационных затрат;

- изменение характеристик тепловой сети (уменьшение тепловой нагрузки), связанное со сносом ветхоаварийного жилья в санитарной зоне ЗАО «Карабашмедь».

### По котельной и когенерационной станции ООО «Перспектива»:

- большая протяженность тепловых сетей, значение удельной материальной характеристики составляет 197, работа тепловых сетей осуществляется на границе зоны эффективного централизованного теплоснабжения;

- физический износ котельных установок (требуется замена);

- объем технологических потерь, превышающий нормативно-установленный в 2 раза по причине износа тепловых сетей;

- наличие бесхозяйных тепловых сетей, присоединенных к тепловым сетям ООО «Перспектива».

### По котельной и тепловой сети ООО «Фортуна Плюс»:

-степень износа котельного оборудования составляет 50 %;

-отсутствие в котельной приборного учета тепловой энергии;

-низкий коэффициент использования располагаемой мощности равный 14 %, что вызвано малой величиной подключенной нагрузки 0,25 Гкал/ч;

-отсутствие резервного топлива;

- уведомлением о выводе из эксплуатации №29/11 от 29.11.2016, требуется строительство замещающего источника

### По котельной и тепловой сети № 69 в/г Карабаш:

-износ тепловых сетей, срок эксплуатации трубопроводов составляет около 40 лет; -неудовлетворительное состояние теплоизоляции трубопроводов;

-отсутствие в котельной приборного учета тепловой энергии;

-оснащенность котельной паровыми котлами, отработавшими значительную часть срока эксплуатации, несоответствие вида нагрузки потребителей (в основном водогрейная) типу установленных котлов (паровые).

Рис.28 Зависимость потерь в тепловых сетях от удельной материальной характеристики тепловых сетей

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

В соответствии с «Методическими основами разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», от 22.05.2006 г. в качестве базового уровня теплопотребления должны быть приняты нагрузки, определенные на стадии существующего положения.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения Карабашского ГО представлены в таблице 46.

Таблица 46 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения Карабашского ГО

| Наименование теплоисточника (котельные) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |

| ООО «Перспектива» | 34,62 | 21,31 | 90 446 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Карабашмедь» | 18,9 | 2,77 | 77 887 |
| ООО «Фортуна плюс» | 1,8 | 0,25 | 1 898 |
| № 69 в/г Карабаш | 44,1 | 18,1 | 94 897 |
| Итого: | 99,42 | 42,43 | 265 128 |

Генеральным планом Карабашского ГО на расчетный период предусмотрено теплоснабжение:

- многоэтажной застройки - от существующих централизованных источников теплоснабжения, имеющих резерв мощности;

малоэтажной и усадебной застройки - от индивидуальных встроено- пристроенных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов);

- общественных зданий - от существующих источников теплоснабжения, имеющих резерв мощности, и от индивидуальных встроено-пристроенных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов);

- промышленных предприятий - от существующих источников теплоснабжения, имеющих резерв мощности или от собственных источников теплоснабжения.

В качестве исходные данных при определении приростов строительных фондов использованы данные «Генерального плана Карабашского городского округа» выполненного в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» утвержденного 20.10.2011 г.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год - 2008г.

Расчетный срок - 2020 год.

Сводные данные Карабашского ГО по изменению численности населения, объёмам нового жилищного строительства и сноса ветхого жилья в период 2008-2020 гг. приведены в таблице 47.

Таблица 47 - Сводные данные по изменению численности населения, объёмам нового жилищного строительства и убыли жилищного фонда

| Наименование показателей | Периоды |
| --- | --- |
|  | Современное состояние 2017 г. | 2018 год | Расчетный срок 2020 г. |
| Численность населения к концу периода, тыс. чел. | 11,3 | 11,1 | 11 |
| В том числе г. Карабаша | 10,1 | 9,97 | 9,88 |
| Жилой фонд к концу периода, тыс. м | 341,9 | 343,89 | 392,04 |
| В том числе: |  |  |  |
| -государственной и муниципальной собственности, тыс. м2 | 82,4 | 89,03 | 111,33 |
| -частной собственности | 259,5 | 259,5 | 288,3 |
| В том числе: |  |  |  |
| -4-5 этажные дома | 120,85 | 147,81 | 189,3 |

| -малоэтажные дома | 221,05 | 193,2 | 197,32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность жилым фондом к концу периода, м2/чел. | 39,7 |  | 53,0 |
| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | - | 28,2 | 19,4 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. м2 | - | 316,2 | 296,8 |
| Новое жилищное строительство, всего, 2 тыс. м | - | - | - |
| Структура нового жилищного строительств, тыс. м2 |  |  |  |
| -малоэтажное |  | 4,0 | 23 |
| -4-5-этажное |  | 26,0 | 40,0 |

Таблица 48 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки по этапам расчетного периода в зонах действия централизованных источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника (котельные) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч Резерв тепловой мощности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | Расчетный Срок 2020 г. |
| ООО «Перспектива» | 34,62 |  | 21,31 |  |  |  |
| ЗАО «Карабашмедь» | 18,9 |  | 2,77 |  |  |  |
| ООО «Фортуна плюс» | 1,8 | 99,42 | 0,25 | 42,43 +57 | 42,43 | 72,63 |
| № 69 в/г Карабаш | 44,1 |  | 18,1 |  | +57 | +26,79 |

По расчетам общая тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения Карабашского ГО к расчетному сроку 2020 г. составит 72,63 Гкал/ч.

Расчет баланса существующей тепловой мощности теплоисточников и перспективных тепловых нагрузок показал, что располагаемой мощности достаточно для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, резерв к 2020 г. составит +26,79 Гкал/час.

Проектной документации на котельные предусмотрено соответствие тепловых мощностей котельного оборудования и пропускной способности тепловых сетей.

Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных тепловых нагрузок.

В качестве основного вида топлива индивидуальных источников теплоснабжения предусматривается природный газ.

Теплоснабжение зданий многоэтажной застройки и общественных зданий (соцкультбыта) на расчетный период предусматривается от централизованных источников теплоснабжения и от индивидуальных источников (крышных, встроено- пристроенных котельных).

Теплоснабжение малоэтажной и усадебной застройки предусматривается от индивидуальных встроено-пристроенных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов).

Увеличение тепловых нагрузок потребителей в зонах действия централизованных источников теплоснабжения на расчетный срок строительства составит 30,2 Гкал/ч с потерями и собственными нуждами.

Перспективные тепловые нагрузки новых жилых и общественных зданий принимаются по разработанным проектам, а при их отсутствии по существующим договорным нагрузкам объектов-аналогов.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК (ВПУ) И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в табл.49.

Таблица. 49 - Балансы производительности ВПУ и теплоносителя для подпитки тепловой сети в номинальном режиме источников теплоснабжения.

| Наименование теплоисточника (котельная) | Расход исходной воды, м3/ч, | Среднечасовой расход подпиточной воды м3/ч, | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв/деф ицит в нормальном режиме,3 м /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Перспектива» | 12,0 | 12,0 | 40,0 | 30,0 | +18,0 |
| ЗАО «Карабашмедь» | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | +3,0 |
| ООО «Фортуна плюс» | 0,76 | 0,76 | - | - | - |
| № 69 в/г Карабаш |  |  |  |  |  |

ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Генеральным планом Карабашского городского округа определены следующие основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления:

- увеличение потребности в теплоснабжении поселка с учетом строительства многоэтажного жилья и объектов соцкультбыта на расчетный срок предусматривается за счет использование производительности существующих котельных и индивидуальных теплоисточников;

-теплоснабжение многоэтажных и общественных (соцкультбыт) зданий предусматривается от существующих источников централизованного теплоснабжения, в которых имеется резерв мощности и от индивидуальных встроено-пристроенных котельных;

-теплоснабжение малоэтажной и усадебной застройки - предусматривается от существующих источников централизованного теплоснабжения, в которых имеется резерв мощности и от индивидуальных встроено-пристроенных котельных и индивидуальных источников поквартирного теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов);

- теплоснабжение существующих промышленных предприятий - от существующих источников централизованного теплоснабжения, в которых имеется резерв мощности или от собственных источников теплоснабжения;

-малоэтажная и усадебная застройка - от индивидуальных источников теплоснабжения на природном газе, печном или твердом топливе;

-системы ГВС в многоквартирных домах и общественных зданиях присоединяются к тепловым сетям с установкой водо-водяных подогревателей в каждом здании;

-газ является основным топливом для источников теплоснабжения, используется для индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

КОТЕЛЬНАЯ И КОГЕНЕРАЦИОННЯ СТАНЦИЯ ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

Котельная и когенерационная станция ООО «Перспектива» оснащена 2 водогрейными котлами КВГМ 20 (один из которых выведен из эксплуатации по причине износа) и блоком утилизации тепла газопоршневых установок.

В отопительный период объект эксплуатируется в режиме обеспечения теплоснабжения потребителей с когенерационных станций, работающих в базовом режиме нагрузке и подключении котла только в пиковые часы нагрузки.

В межотопительный период объект эксплуатируется в режиме обеспечения горячего водоснабжения потребителей с общей тепловой нагрузкой 2-3 Гкал/ч Нагрузку ГВС полностью обеспечивает блок утилизации тепла ГПУ с возможностью гибкого регулирования. Избыточное тепло ГПУ отводится в градирни сухого типа в составе ГПУ.

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены ниже в таблице.

| № п/п | Технические мероприятия | Количество | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (шт) |  |
| 1 | Котельная |  |  |
| 1 | Замена котла №1 КВГМ-20 | 1 | Обеспечение резервирования мощности котельной, повышение надежности теплоснабжения потребителей |
| 2 | Замена котла №2 КВГМ-20 | 1 | Увеличение КПД котлоагрегата, увеличение тепловой мощности котельной, повышение надежности теплоснабжения потребителей, увеличение резерва тепловой мощности для тех. присоединения потребителей. Снижение удельного расхода топлива на нагрев теплоносителя, увеличение резерва тепловой мощности для тех. присоединения потребителей |
| 3 | Замена сетевых насосов ЦН-400-105 на CNP NSC 200-125-300 с частотными преобразователями - 4шт | 4 | Физический износ, снижение удельного расхода электроэнергии, повышение надежности теплоснабжения потребителей |
| 4 | Проектирование и строительство блочно-модульной котельной МОУ СОШ школы № 2 г. Карабаша | 1 | Обеспечение резерва мощности, а также обеспечение надежности и безотказности теплоснабжения. Итоговая стоимость будет уточнена при проектировании. |
| 5 | Проектирование и монтаж автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды. | 1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |

КОТЕЛЬНАЯ ООО «ФОРТУНА ПЛЮС».

Котельные установки к настоящему времени выработали свой ресурс. Суммарная тепловая нагрузка подключенных потребителей составляет незначительную величину 0,25 Гкал/ч, коэффициент использования мощности составляет 14 %. От ООО «Фортуна плюс» письмом №29/11от 20.11.2016 г., администрацией КГО получено уведомление о выводе теплоисточника из эксплуатации.

Котельная является ведомственной, что создает неопределенность обеспечения в будущем надежного и бесперебойного теплоснабжения подключенных потребителей, среди которых есть социально значимый - МОУ «Детский дом» г. Карабаша.

Для обеспечения потребителей тепловой энергией, запитанных от котельной ООО «Фортуна плюс», необходимо построить замещающую блочно-модульную котельную, мощность которой будет определена в соответствии с нагрузками после проведения проектно-изыскательских работ.

| № п/п | Технические мероприятия | Количество | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (шт) |  |
| 1 | Котельная |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство замещающей котельной взамен выводимой из эксплуатации котельной ООО «Фортуна Плюс», расположенной в г. Карабаш по адресу ул. 1 Мая, 29А и расположена на промышленной площадке завода ЗАО «Октябрь» | 1 | В соответствии с Уведомлением о выводе из эксплуатации №29/11 от 29.11.2016, требуется строительство замещающего источника теплоснабжения для обеспечения потребителей тепловой энергией (строительство - 2018-2019) |

ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ТС) И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МУП «ККП»

Тепловые сети, подключенные к ЦТП котельной ЗАО «Карабашмедь», имеют удельную материальную характеристику 1235, при которой потери тепла составляют около 60%. Протяженность теплотрассы ветка Ватутина значительно превышает зону эффективного теплоснабжения.

Повышенным потерям тепла способствует неудовлетворительное состояние теплоизоляции теплопроводов.

Ветка Освобождения Урала и ветка Ватутина диаметром Ду 200 каждый от вывода с ЦТП до района ул. Химической проложены параллельно, при том, что суммарная нагрузка потребителей ветки Освобождения Урала составляет 15 % от суммарной.

Предлагается в межотопительный период выполнить подключение ветки в направлении улицы Химической и ветки в направлении Школы от магистрали ветки Ватутина с последующей режимной наладкой тепловой сети.

Предлагается проводить работы по восстановлению нарушенной тепловой изоляции трубопроводов.

Предлагается рассмотреть вопрос газификации района ул. Ватутина для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения:

- многоэтажных и общественных (соцкультбыт) зданий от локальной блочной газовой котельной (или индивидуальных встроено-пристроенных газовых котельных на одно здание);

- малоэтажной и усадебной застройки от индивидуальных источников теплоснабжения на природном газе, печном и твердом топливе;

с последующим выводом из эксплуатации ветки Ватутина диаметром Ду 200 на участке от ул. Южной до ул. Ватутина протяженностью примерно 900 м.

Данные меры позволят снизить тепловые потери, эксплуатационные затраты, обеспечить возможности для гидравлической балансировки, улучшить качество теплоснабжения.

Предлагается при замене тепловых сетей , присоединенных к источникам теплоснабжения, применять трубопроводы в ППУ-изоляции, что позволит снизить тепловые потери через теплоизоляцию.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ООО «Перспектива»

Для снижения потерь и увеличения располагаемых перепадов давления в тепловой энергии в сети, необходимо устранить местные заужения тепловой сети, выполнив перекладку, реконструкцию тепловых сетей. (Перечень мероприятий изложен ниже в таблице:

| № п/п | Технические мероприятия | Протяженность | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) |  |
| 1 | Модернизация ЦТП |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция ЦТП №1 (замена сетевых насосов - 2шт, монтаж преобразователей частоты - 2шт, монтаж системы автоматизации) | 4 шт. | Физический износ, снижение удельного расхода электроэнергии, повышение надежности теплоснабжения потребителей |
| 2 | Тепловые сети |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция централизованной системы горячего водоснабжения от ЦТП-2 с устройством рециркуляции |  | Повышение качества и надежности системы теплоснабжения потребителей |
| 2 | Реконструкция т/магистрали от ТК-4 до ЦТП-4 Ду500-680м в однотрубном исчислении (надземная прокладка) | 680 | Повышение эффективности теплоснабжения, снижение аварийности на тепловых сетях, уменьшение коррозии трубопроводов тепловой сети Снижение объема утечки воды в тепловых сетях |
| 3 | Реконструкция т/магистрали Ду500-1785м в однотрубном исчислении от Котельной до ТК-4 (надземная прокладка) | 1 785 | --//-- |
| 4 | Реконструкция т/магистрали Ду300-1950м в двухтрубном исчислении от Котельной до ЦТП-3 (надземная прокладка) | 1 950 | --//-- |
| 5 | Реконструкция т/магистрали Ду250-447м в однотрубном исчислении от ТК-4 до ЦТП-1 (надземная прокладка) | 447 | --//-- |
| 6 | Реконструкция т/трассы Ду300-160м в двухтрубном исчислении от ТК-13 до ТК-15 по ул. Металлургов, 17/1 (непроходной канал) | 160 | --//-- |
| 7 | Проектирование и реконструкция тепловой сети от ТК-4 до ЦТП-4 с увеличением диаметра с Ду400 на Ду500 протяженностью 266м в двухтрубном исчислении | 266 | --//-- |
| 8 | Проектирование и реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 с увеличением диаметра с Ду400 на Ду500 протяженностью 465м в однотрубном исчислении | 465 | --//-- |
| 9 | Проектирование и реконструкция тепловой сети от ТК-1 до ТК-3 с увеличением диаметра с Ду400 на Ду500 протяженностью 475м в однотрубном исчислении | 475 | --//-- |
| 10 | Реконструкция квартальных тепловых сетей Ду76-Ду200 протяженностью 3524 м в двухтрубном исчислении - | 3524 | --//-- |

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

Таблица 50. Перспективные топливные балансы централизованных теплоисточников Карабашского ГО на расчетный период.

| Наименование теплоисточника (котельные) | Вид основного топлива | Годовой расход топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | Расчетный срок 2020 г. |
| ООО «Перспектива» | природн. газ | 18 701,2 | 18 701,2 | 18 701,2 |
| ЗАО «Карабашмедь» | природн. газ | 15 130,47 | 15 130,47 | 19 423,41 |
| ООО «Фортуна плюс» | природн. газ | 411,0503 | 411,0503 | 527,677 |
| № 69 в/г Карабаш | мазут | 19 718,55 | 19 718,55 | 25 313,27 |
| Всего |  | 53 961,27 | 53 961,27 | 63 965,56 |

ГЛАВА 6. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКИ ИХ ПОКРЫТИЯ.

Весь перечень мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению, а также их стоимость и источники финансирования представлены ниже в таблице:

| № п/п | Технические мероприятия | Протяженность | Всего, млн. руб. | Реализация программы по годам, 1 этап | Обоснование мероприятий | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м) |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | Модернизация ЦТП | 3 | 7,35 | 0,35 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция ЦТП №1 (замена сетевых насосов - 2шт, монтаж преобразователей частоты - 2шт, монтаж системы автоматизации) | 4 шт. | 7,35 | 0,35 | 7,00 |  |  | Физический износ, снижение удельного расхода электроэнергии, повышение надежности теплоснабжения потребителей | Тарифный источник ООО «Перспектива» |
| 2 | Тепловые сети |  | 206,48 | 67,23 | 79,33 | 45,03 | 14,89 |  |  |
| 1 | Проектирование и реконструкция централизованной системы горячего водоснабжения от ЦТП-2 с устройством рециркуляции |  | 2,50 | 0,30 | 2,20 |  |  | Повышение качества и надежности системы теплоснабжения потребителей | Бюджетный источник |
| 2 | Реконструкция т/магистрали от ТК-4 до ЦТП-4 Ду500-680м в однотрубном исчислении (надземная прокладка) | 680 | 18,10 | 9,05 | 9,05 |  |  | Повышение эффективности теплоснабжения, снижение аварийности на тепловых сетях, уменьшение коррозии трубопроводов тепловой сети Снижение объема утечки воды в тепловых сетях | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 3 | Реконструкция т/магистрали Ду500-1785м в однотрубном исчислении от Котельной до ТК-4 (надземная прокладка) | 1 785 | 47,50 | 12,50 | 16,50 | 16,50 | 2,00 | --//-- | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 4 | Реконструкция т/магистрали Ду300-1950м в двухтрубном исчислении от Котельной до ЦТП-3 (надземная прокладка) | 1 950 | 51,89 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,89 | --//-- | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 5 | Реконструкция т/магистрали Ду250-447м в однотрубном исчислении от ТК-4 до ЦТП-1 (надземная прокладка) | 447 | 5,95 | 5,95 |  |  |  | --//-- | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 6 | Реконструкция т/трассы Ду300-160м в двухтрубном исчислении от ТК-13 до ТК-15 по ул. Металлургов, 17/1 (непроходной канал) | 160 | 3,84 | 3,84 |  |  |  | --//-- | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 7 | Проектирование и реконструкция тепловой сети от ТК-4 до ЦТП-4 с увеличением диаметра с Ду400 на Ду500 протяженностью 266м в двухтрубном исчислении | 266 | 7,08 | 7,08 |  |  |  | --//-- | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 8 | Проектирование и реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 с увеличением диаметра с Ду400 на Ду500 протяженностью 465м в однотрубном исчислении | 465 | 12,37 | 0,70 | 11,67 |  |  | --//-- | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 9 | Проектирование и реконструкция тепловой сети от ТК-1 до ТК-3 с увеличением диаметра с Ду400 на Ду500 протяженностью 475м в однотрубном исчислении | 475 | 12,64 | 0,60 | 12,04 |  |  | --//-- | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 10 | Реконструкция квартальных тепловых сетей Ду76-Ду200 протяженностью 3524 м в двухтрубном исчислении | 3524 | 44,62 | 14,23 | 14,87 | 15,53 |  | --//-- | Бюджетный источник |
| 3 | Котельная |  | 38,03 | 29,03 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Замена котла №1 КВГМ-20 | 1 | 9,00 | 9,00 |  |  |  | Обеспечение резервирования мощности котельной, повышение надежности теплоснабжения потребителей | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 2 | Замена котла №2 КВГМ-20 | 1 | 9,00 |  |  | 9,00 |  | Увеличение КПД котлоагрегата, увеличение тепловой мощности котельной, повышение надежности теплоснабжения потребителей, увеличение резерва тепловой мощности для тех. присоединения потребителей Снижение удельного расхода топлива на нагрев теплоносителя, увеличение резерва тепловой мощности для тех. присоединения потребителей | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 3 | Замена сетевых насосов ЦН-400-105 на CNP NSC 200-125-300 с частотными преобразователями - 4шт | 4 | 2,90 | 2,90 |  |  |  | Физический износ, снижение удельного расхода электроэнергии, повышение надежности теплоснабжения потребителей | Тарифный источник ООО "Перспектива" |
| 4 | Проектирование и строительство замещающей котельной взамен выводимой из эксплуатации котельной ООО «Фортуна Плюс», расположенной в г. Карабаш по адресу ул. 1 Мая, 29А и расположена на промышленной площадке завода ЗАО « Октябрь» | 1 | 15,00 | 15,00 |  |  |  | В соответствии с Уведомлением о выводе из эксплуатации №29/11 от 29.11.2016, требуется строительство замещающего источника теплоснабжения для обеспечения потребителей тепловой энергией (строительство - 2018-2019). Итоговая стоимость будет уточнена при проектировании | Бюджетный источник |
| 5 | Проектирование и строительство блочно-модульной котельной МОУ СОШ школы № 2 г. Карабаша | 1 | 2,13 | 2,13 |  |  |  | Обеспечение резерва мощности, а также обеспечение надежности и безотказности теплоснабжения. Итоговая стоимость будет уточнена при проектировании. | Бюджетный источник |
| 6 | Проектирование и монтаж автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды. | 1 | 31,39 | 8,50 | 8,01 | 7,54 | 7,34 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Прочие источники |
|  | Итого |  | 283,25 | 105,11 | 94,34 | 61,65 | 22,23 |  |  |

Обоснование инвестиций предлагается рассмотреть на примере строительства блочно-модульной газовой котельной мощностью Q=520 кВт. для теплоснабжения МОУ СОШ школы № 2 г. Карабаша.

Данная схема теплоснабжения имеет ряд преимуществ по сравнению с существующей схемой:

- сокращение потерь в теплосети приведет к снижению тарифа на тепловую энергию, потребитель получает тепловую энергию по цене (ориентировочно) 680.00 руб./Гкал вместо 2000,00 руб./Гкал;

- 100% резерв, обеспечение надежности и безотказности теплоснабжения.

Основные характеристики котельной:

-установленная мощность Q=520 кВт.

- котел SuperRAC 520 2F фирмы IVAR, (Италия), в кол-ве 1 ед.

-комбинированная горелка (газ/дизель);

-режим эксплуатации периодичный зима/лето + ГВС, автоматический, без постоянного обслуживающего персонала, исключая период проведения регламентных работ (техническое обслуживание).

- предусматривается установка ИТП для нужд ГВС, бак запаса воды.

Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство блочномодульной котельной для теплоснабжения приведены в таблице 51

Таблица 51 -. Инвестиции в строительство блочно-модульной котельной МОУ СОШ школы № 2 г. Карабаша.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочная котельная газ/дизель | 1 | 1560000 | 1560000 |
| 2 | СМР и пусконаладка | 1 | 30000 | 30000 |
| 3 | Проектирование | 1 | 450000 | 450000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2130000 |

Основные данные для расчета окупаемости приведены в таблице 52.

Таблица 52 - Основные данные при расчете окупаемости котельной.

| Наименование параметра | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Тепловая мощность | 0,45 | Гкал/час |
| Коэффициент загрузки | 80 | Гкал/час |
| Тепловая мощность расчетная | 0,36 | % |
| Резерв | 0,45 | Гкал/час |
| Объем выработанной Т/Э в год |  | 1871,8 |
| Расход газа на 1 кВт/ч тепла | 0,12 | м 3 |
| Стоимость природного газа с НДС | 4,0 | о руб./ м 3 |
| Число часов использования оборудования | 4185,6 | час |
| Потребление природного газа год | 261181,44 | м3 |
| Стоимость обслуживания за год | 226 301,0 | руб. |
| Затратная часть | 2 310 000,0 | руб. |
| Срок окупаемости (лет) | 2,53 | год |

Объем инвестиций в строительство и реконструкцию автономной котельной к МОУ СОШ № 2 г. Карабаша определены по укрупнённым показателям на основании объектов аналогов и должны быть уточнены на стадии проектирования.

ГЛАВА 7. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ.

Выбор теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, после прохождения процедур в соответствии с ФЗ 190 «О теплоснабжении».

На сегодняшний день ООО «Перспектива» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения.

ГЛАВА 8. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По предоставленным данным по состоянию на 12. 2013 г. в городе выявлено около 5,838 км (в однотрубном исчислении) бесхозяйных тепловых сетей.

Бесхозяйные сети выявлены в зоне теплоснабжения объекта ООО «Перспектива».

В зонах теплоснабжения прочих котельных бесхозяйных сетей не выявлено.

Руководствуясь требованиями пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» и ситуацией, сложившейся в системе теплоснабжения Карабашского ГО предлагается до признания права собственности на выявленные бесхозяйные сети определить для их обслуживания ООО «Перспектива», тепловые сети которого непосредственно соединены с бесхозяйными сетями:

ООО «Перспектива» предлагается затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей включить в расчеты на утверждение тарифа на следующий период регулирования, представляемые в орган регулирования.

Приложение 1 – к таблице №44. Часть 1. Распределение полезного отпуска по потребителям тепла ООО «Перспектива»

Таблица №1

| Наименование абонента | Адрес абонента | Нагрузка в месяц Гкал | Нагрузка в час Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 15-55 | Ключевая 15-55 | 1,208 | 0,0016237 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 15-57 | Ключевая 15-57 | 0,847 | 0,0011384 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 15-66 | Ключевая 15-66 | 0,846 | 0,0011371 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 16-14 | Ключевая 16-14 | 1,509 | 0,0020282 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 16-18 | Ключевая 16-18 | 1,509 | 0,0020282 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 16-45 | Ключевая 16-45 | 2,369 | 0,0031841 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 10 | 31,709 | 0,0426194 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 12 | 40,217 | 0,0540553 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 14 | 41,705 | 0,0560556 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 25 | 28,584 | 0,0384193 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 27 | 29,109 | 0,0391250 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 29 | 28,557 | 0,0383828 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 31 | 28,768 | 0,0386671 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 33 | 28,589 | 0,0384265 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 4 | 41,379 | 0,0556169 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 5 | 33,150 | 0,0445570 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 6 | 40,584 | 0,0545483 |
| Жилой дом | 23 Годовщина Октября 8 | 29,096 | 0,0391081 |
| Жилой дом | Васенко 6 | 35,330 | 0,0474866 |
| Жилой дом | Воровского 1 | 1,794 | 0,0024109 |
| Жилой дом | Воровского 14 | 1,691 | 0,0022727 |
| Жилой дом | Воровского 3 | 0,782 | 0,0010506 |
| Жилой дом | Воровского 5 | 1,160 | 0,0015593 |
| Жилой дом | Воровского 8 | 1,103 | 0,0014819 |
| Жилой дом | Гагарина 1 | 26,378 | 0,0354541 |
| Жилой дом | Гагарина 10 | 24,427 | 0,0328320 |
| Жилой дом | Гагарина 11 | 22,692 | 0,0304994 |
| Жилой дом | Гагарина 12 | 25,922 | 0,0348419 |
| Жилой дом | Гагарина 14 | 21,040 | 0,0282790 |
| Жилой дом | Гагарина 16 | 26,095 | 0,0350733 |
| Жилой дом | Гагарина 3 | 23,115 | 0,0310687 |
| Жилой дом | Гагарина 5 | 23,420 | 0,0314788 |
| Жилой дом | Гагарина 6 | 25,822 | 0,0347068 |
| Жилой дом | Гагарина 7 | 17,110 | 0,0229968 |
| Жилой дом | Гагарина 8 | 25,876 | 0,0347795 |
| Жилой дом | Гагарина 9 | 25,020 | 0,0336293 |
| Жилой дом | Дачная 1 | 3,822 | 0,0051370 |
| Жилой дом | Дачная 11 | 15,600 | 0,0209673 |
| Жилой дом | Дачная 13 | 15,880 | 0,0213441 |
| Жилой дом | Дачная 15 | 15,609 | 0,0209792 |
| Жилой дом | Дачная 2 | 1,938 | 0,0026044 |
| Жилой дом | Дачная 3 | 3,575 | 0,0048052 |
| Жилой дом | Дачная 4 | 15,037 | 0,0202106 |
| Жилой дом | Дачная 7 | 0,000 | 0,0000000 |
| Жилой дом | Дачная 9 | 1,966 | 0,0026431 |
| Жилой дом | Декабристов 2 | 2,514 | 0,0033786 |
| Жилой дом | Декабристов 20 | 33,303 | 0,0447619 |
| Жилой дом | Декабристов 21 | 16,723 | 0,0224777 |
| Жилой дом | Декабристов 22 | 40,153 | 0,0539686 |
| Жилой дом | Декабристов 23 | 16,481 | 0,0221515 |
| Жилой дом | Декабристов 24 | 9,549 | 0,0128341 |
| Жилой дом | Декабристов 25 | 15,662 | 0,0210511 |
| Жилой дом | Декабристов 27 | 25,902 | 0,0348142 |
| Жилой дом | Декабристов 28 | 3,978 | 0,0053471 |
| Жилой дом | Декабристов 29 | 3,653 | 0,0049103 |
| Жилой дом | Декабристов 3 | 2,423 | 0,0032569 |
| Жилой дом | Декабристов 30 | 3,875 | 0,0052089 |
| Жилой дом | Декабристов 31 | 1,897 | 0,0025491 |
| Жилой дом | Декабристов 33 | 3,633 | 0,0048826 |
| Жилой дом | Декабристов 34 | 1,892 | 0,0025436 |
| Жилой дом | Декабристов 35 | 1,802 | 0,0024219 |
| Жилой дом | Декабристов 37 | 1,098 | 0,0014764 |
| Жилой дом | Декабристов 38 | -1,001 | -0,0013449 |
| Жилой дом | Декабристов 40 | 0,000 | 0,0000000 |
| Жилой дом | Декабристов 5 | 2,448 | 0,0032901 |
| Жилой дом | Декабристов 6 | 2,497 | 0,0033565 |
| Жилой дом | Декабристов 7 | 2,756 | 0,0037048 |
| Жилой дом | Декабристов 8 | 2,830 | 0,0038043 |
| Жилой дом | Ключевая 14 | 214,644 | 0,2884995 |
| Жилой дом | Ключевая 15 | 79,647 | 0,1070525 |
| Жилой дом | Ключевая 16 | 154,842 | 0,2081213 |
| Жилой дом | Ключевая 17 | 52,648 | 0,0707629 |
| Жилой дом | Ключевая 18 | 286,533 | 0,3851248 |
| Жилой дом | Ключевая 20 | 174,181 | 0,2341146 |
| Жилой дом | Комарова 1 | 30,262 | 0,0406748 |
| Жилой дом | Комарова 2 | 30,667 | 0,0412185 |
| Жилой дом | Комарова 3 | 32,582 | 0,0437930 |
| Жилой дом | Комарова 4 | 27,649 | 0,0371629 |
| Жилой дом | Комарова 5 | 31,574 | 0,0424376 |
| Жилой дом | Комарова 6 | 29,031 | 0,0390195 |
| Жилой дом | Комарова 7 | 28,538 | 0,0383574 |
| Жилой дом | Комсомольская 1 | 1,452 | 0,0019519 |
| Жилой дом | Комсомольская 10 | 28,460 | 0,0382532 |
| Жилой дом | Комсомольская 11 | 33,747 | 0,0453593 |
| Жилой дом | Комсомольская 12 | 27,963 | 0,0375849 |
| Жилой дом | Комсомольская 14 | 22,961 | 0,0308613 |
| Жилой дом | Комсомольская 16 | 27,719 | 0,0372561 |
| Жилой дом | Комсомольская 18 | 23,741 | 0,0319094 |
| Жилой дом | Комсомольская 19 | 28,992 | 0,0389679 |
| Жилой дом | Комсомольская 2 | 43,230 | 0,0581048 |
| Жилой дом | Комсомольская 20 | 25,862 | 0,0347607 |
| Жилой дом | Комсомольская 21 | 26,817 | 0,0360449 |
| Жилой дом | Комсомольская 22 | 25,461 | 0,0342214 |
| Жилой дом | Комсомольская 22а | 125,081 | 0,1681191 |
| Жилой дом | Комсомольская 23 | 145,347 | 0,1953586 |
| Жилой дом | Комсомольская 24 | 132,205 | 0,1776950 |
| Жилой дом | Комсомольская 25 | 141,768 | 0,1905486 |
| Жилой дом | Комсомольская 29 | 208,107 | 0,2797135 |
| Жилой дом | Комсомольская 4 | 0,000 | 0,0000000 |
| Жилой дом | Комсомольская 6 | 1,251 | 0,0016810 |
| Жилой дом | Комсомольская 7 | 31,530 | 0,0423788 |
| Жилой дом | Комсомольская 9 | 28,408 | 0,0381829 |
| Жилой дом | Красная Звезда 69 | 3,406 | 0,0045785 |
| Жилой дом | Красная Звезда 72 | 22,750 | 0,0305785 |
| Жилой дом | Красная Звезда 76 | 18,390 | 0,0247172 |
| Жилой дом | Ленина 1 | 25,902 | 0,0348142 |
| Жилой дом | Ленина 19 | 5,236 | 0,0070380 |
| Жилой дом | Ленина 21 | 0,000 | 0,0000000 |
| Жилой дом | Ленина 22 | 29,769 | 0,0400122 |
| Жилой дом | Ленина 24 | 3,575 | 0,0048052 |
| Жилой дом | Ленина 27 | 15,580 | 0,0209405 |
| Жилой дом | Ленина 28 | 16,769 | 0,0225385 |
| Жилой дом | Ленина 29 | 19,879 | 0,0267189 |
| Жилой дом | Ленина 30 | 24,264 | 0,0326123 |
| Жилой дом | Ленина 31 | 18,768 | 0,0252259 |
| Жилой дом | Ленина 33 | 17,008 | 0,0228600 |
| Жилой дом | Ленина 34 | 26,249 | 0,0352810 |
| Жилой дом | Ленина 35 | 14,215 | 0,0191066 |
| Жилой дом | Ленина 36 | 18,505 | 0,0248730 |
| Жилой дом | Ленина 37 | 26,642 | 0,0358087 |
| Жилой дом | Ленина 38 | 27,985 | 0,0376139 |
| Жилой дом | Ленина 39 | 11,111 | 0,0149346 |
| Жилой дом | Ленина 41 | 12,823 | 0,0172357 |
| Жилой дом | Ленина 42 | 23,448 | 0,0315161 |
| Жилой дом | Ленина 43 | 0,917 | 0,0012331 |
| Жилой дом | Ленина 45 | 0,000 | 0,0000000 |
| Жилой дом | Ленина 47 | 3,209 | 0,0043131 |
| Жилой дом | Ленина 51 | 1,057 | 0,0014211 |
| Жилой дом | Ленина 53 | 1,761 | 0,0023667 |
| Жилой дом | Ленина 55 | 1,419 | 0,0019077 |
| Жилой дом | Ленина 59 | 1,518 | 0,0020404 |
| Жилой дом | Ленина 60 | 1,218 | 0,0016368 |
| Жилой дом | Ленина 62 | 1,539 | 0,0020681 |
| Жилой дом | Ленина 64 | 1,765 | 0,0023722 |
| Жилой дом | Ленина 66 | 2,049 | 0,0027537 |
| Жилой дом | Ленина 68 | 1,156 | 0,0015538 |
| Жилой дом | Ленина 70 | 1,987 | 0,0026708 |
| Жилой дом | Лесная 5 | 2,814 | 0,0037822 |
| Жилой дом | Металлургов 11/1 | 165,778 | 0,2228202 |
| Жилой дом | Металлургов 11/2 | 139,560 | 0,1875806 |
| Жилой дом | Металлургов 11/3 | 141,886 | 0,1907070 |
| Жилой дом | Металлургов 11/4 | 148,532 | 0,1996394 |
| Жилой дом | Металлургов 13/1 | 199,641 | 0,2683349 |
| Жилой дом | Металлургов 13/2 | 135,458 | 0,1820673 |
| Жилой дом | Металлургов 13/3 | 134,033 | 0,1801519 |
| Жилой дом | Металлургов 13/4 | 139,674 | 0,1877332 |
| Жилой дом | Металлургов 15/1 | 203,261 | 0,2732005 |
| Жилой дом | Металлургов 15/2 | 139,308 | 0,1872424 |
| Жилой дом | Металлургов 15/3 | 136,761 | 0,1838180 |
| Жилой дом | Металлургов 15/4 | 132,875 | 0,1785960 |
| Жилой дом | Металлургов 17/1 | 280,712 | 0,3773007 |
| Жилой дом | Металлургов 17/2 | 282,823 | 0,3801380 |
| Жилой дом | Металлургов 17/3 | 277,168 | 0,3725377 |
| Жилой дом | Металлургов 17/4 | 276,280 | 0,3713434 |
| Жилой дом | Металлургов 17/5 | 286,989 | 0,3857379 |
| Жилой дом | Металлургов 19 | 143,578 | 0,1929815 |
| Жилой дом | Металлургов 38 | 75,464 | 0,1014304 |
| Жилой дом | Металлургов 6 | 61,399 | 0,0825255 |
| Жилой дом | Нахимова 28 | 59,185 | 0,0795504 |
| Жилой дом | Островского 13 | -1,015 | -0,0013640 |
| Жилой дом | Островского 19 | 3,534 | 0,0047499 |
| Жилой дом | Островского 21 | 3,633 | 0,0048826 |
| Жилой дом | Островского 2а | 50,445 | 0,0678019 |
| Жилой дом | Пархоменко 22 | 1,522 | 0,0020459 |
| Жилой дом | Подлесная 8 | 220,886 | 0,2968893 |
| Жилой дом | Соломатина 26 | 33,892 | 0,0455539 |
| Жилой дом | Соломатина 28 | 30,842 | 0,0414546 |
| Жилой дом | Соломатина 30 | 32,770 | 0,0440450 |
| Жилой дом | Техническая 11 | 2,481 | 0,0033343 |
| Жилой дом | Техническая 13 | 2,333 | 0,0031353 |
| Жилой дом | Техническая 14 | 4,628 | 0,0062208 |
| Жилой дом | Техническая 15 | 4,690 | 0,0063037 |
| Жилой дом | Техническая 23 | 0,000 | 0,0000000 |
| Жилой дом | Техническая 24 | 1,185 | 0,0015925 |
| Жилой дом | Техническая 26 | 0,000 | 0,0000000 |
| Жилой дом | Техническая 27 | 15,214 | 0,0204483 |
| Жилой дом | Техническая 28 | 15,876 | 0,0213386 |
| Жилой дом | Техническая 29 | 15,814 | 0,0212557 |
| Жилой дом | Техническая 3 | 2,374 | 0,0031906 |
| Жилой дом | Техническая 30 | 14,156 | 0,0190272 |
| Жилой дом | Техническая 31 | 25,634 | 0,0344548 |
| Жилой дом | Техническая 32 | 15,140 | 0,0203488 |
| Жилой дом | Техническая 34 | 11,194 | 0,0150460 |
| Жилой дом | Техническая 36 | 12,902 | 0,0173407 |
| Жилой дом | Техническая 38 | 19,628 | 0,0263816 |
| Жилой дом | Техническая 4 | 2,390 | 0,0032127 |
| Жилой дом | Техническая 40 | 11,322 | 0,0152174 |
| Жилой дом | Техническая 7 | 2,213 | 0,0029749 |
| Жилой дом | Техническая 9 | 5,134 | 0,0069009 |
| Магазин, нежилое в МКД по ул. Комсомольская, 29 - 3 | Комсомольская 29 - 3 | 2,226 | 0,0029919 |
| мастерские бытового обслуживания (адм.помещения), ул. Тимирязева, 11 | Тимирязева 11 | 0,011 | 0,0000148 |
| мастерские бытового обслуживания (гаражные боксы), ул. Тимирязева, 11 | Тимирязева 11 | 0,0719 | 0,0000966 |
| нежил помещ в МКД, ул. Металлургов, 11/1 - 46А | Металлургов 11/1 - 46А | 0,594 | 0,0007984 |
| нежил помещ в МКД, ул. Металлургов, 15/4 | Металлургов 15/4 | 2,189 | 0,0029422 |
| нежил помещ в МКД, ул. Металлургов, 15/4 - 33 | Металлургов 15/4 - 33 | 2,132 | 0,0028656 |
| нежилое в МКД по ул. Металлургов, 13/1 - 77 | Металлургов 13/1 - 77 | 1,987 | 0,0026707 |
| Нежилое в МКД, библиотека-филиал № 1, ул.Гагарина, 1, пом.3 | Гагарина 1 Пом.3 | 3,48 | 0,0046774 |
| нежилое в МКД, офис №1, ул. Комсомольская, 25 | Комсомольская 25 | 2,592 | 0,0034839 |
| нежилое в МКД, офис подразделения судебных приставов, ул. Комарова 1 - 4 | Комарова 1 - 4 | 2,72 | 0,0036559 |
| Нежилое в МКД, ул.Металлургов, 15/1 помещ.№7 (кв.62) | Металлургов 15/1 | 2,073456 | 0,0027869 |
| нежилое в МКД; ул. Металлургов, 17/1 - 1 | Металлургов 17/1 - 1 | 2,231 | 0,0029987 |
| Нежилое в МКД; аптека № 51, Металлургов, 15/1( пом. 32) | Металлургов 15/1( Пом. 32) | 2,71 | 0,0036425 |
| Нежилое в МКД; аптечный киоск, ул.Металлургов, 11/1,(пом.62) | Металлургов 11/1(Пом.62) | 2,03 | 0,0027285 |
| Нежилое в МКД; магазин "Василиса", ул. Металлургов 13/1-47 | Металлургов 13/1-47 | 2,059 | 0,0027675 |
| нежилое в МКД; магазин "Класс-Оптика", ул. Металлургов, 15/1-76А | Металлургов 15/1-76А | 1,347 | 0,0018105 |
| Нежилое в МКД; магазин "Обувь одежда" Металлургов 11/1-17 | Металлургов 11/1-17 | 1,754 | 0,0023575 |
| нежилое в МКД; магазин в цок.этаже, ул. Комсомольская, 29 | Комсомольская 29 | 0,485 | 0,0006519 |
| Нежилое в МКД; магазин, ул. Металлургов, 15/4 - 3 | Металлургов 15/4 - 3 | 2,175 | 0,0029234 |
| нежилое в МКД; магазин, ул.Металлургов, 17/2 - 106А | Металлургов 17/2 - 106а | 0,679 | 0,0009126 |
| Нежилое в МКД; офис, Металлургов, 15/1-76 | Металлургов 15/1-76 | 2,176 | 0,0029247 |
| нежилое в МКД; продовольственный м-н, ул. Ключевая, 18-76 | Ключевая 18-76 | 2,283 | 0,0030685 |
| нежилое в МКД; продовольственный м-н, ул. Ключевая, 18-76А | Ключевая 18-76А | 1,07 | 0,0014382 |
| Нежилое в МКД; продукт. магазин, ул. Металлургов 11/4 - 33 | Металлургов 11/4 - 33 | 2,42 | 0,0032527 |
| Нежилое в МКД; продукт. магазин, ул. Металлургов 17/2 - 61 | Металлургов 17/2 - 61 | 2,337 | 0,0031411 |
| Нежилое в МКД; промтоварный магазин, ул. Комсомольская, 29 | Комсомольская 29 | 1,049 | 0,0014099 |
| Нежилое в МКД; промтоварный магазин, ул. Металлургов, 11/1 - 77 | Металлургов 11/1 - 77 | 1,7 | 0,0022849 |
| Нежилое в МКД; салон красоты "Ариэль", ул. Металлургов 13/1 - 61 | Металлургов 13/1 - 61 | 2,152 | 0,0028925 |
| нежилое в МКД; ул. Металлургов, 11/1 | Металлургов 11/1 | 1,802 | 0,0024220 |
| нежилое в МКД; ул. Металлургов, 11/1 | Металлургов 11/1 | 2,142 | 0,0028790 |
| нежилое в МКД; ул. Металлургов, 15/1 - 2 | Металлургов 15/1 - 2 | 2,157 | 0,0028992 |
| Нежилое здание гостиницы "Юрма", ул. Островского, 7 (V=3384,19м3) | Островского 7 | 39,095 | 0,0525470 |
| нежилое помещ.№1 в отдельно стоящем здании; ул.Комсомольская, 29А | Комсомольская 29А | 4,633 | 0,0062272 |
| нежилое помещ.№2 в отдельно стоящем здании; ул.Комсомольская, 29А | Комсомольская 29А | 10,56 | 0,0141935 |
| Нежилое помещение № 17 в МКД по ул. Металлургов, 13/1 | Металлургов 13/1 | 2,023 | 0,0027191 |
| Нежилое помещение № 1Б в МКД; ул. Ключевая, 20 | Ключевая 20 | 1,428 | 0,0019194 |
| Нежилое помещение № 2 в МКД, продуктовый магазин "Альянс"; ул. Гагарина, 11 | Гагарина, 11 | 0,0004 | 0,0000005 |
| Нежилое помещение № 48 в МКД, продуктовый магазин "Первый кеговый"; ул. Металлургов, 13/4 | Металлургов 13/4 | 2,413 | 0,0032433 |
| Нежилое помещение № 63 в МКД по ул. Комсомольская, 22-А (офис) | Комсомольская 22-А (Офис) | 0,095 | 0,0001277 |
| Нежилое помещение №1 в МКД; ЗАГС, ул. Комсомольская, 2 | Комсомольская 2 | 1,428 | 0,0019194 |
| Нежилое помещение №1 в МКД; ул. Комсомольская, 21 | Комсомольская 21 | 1,695 | 0,0022782 |
| Нежилое помещение №1 в МКД; ул. Техническая, 36 | Техническая 36 | 2,341 | 0,0031465 |
| Нежилое помещение №1 в отдельно стоящем здании; Металлургов, 11/1 (пристрой к многокв.дому со стороны дома № 13/1) | Металлургов 11/1 | 4,727 | 0,0063535 |
| Нежилое помещение №1, швейное ателье по ул. Ключевая, 20 | Ключевая 20 | 3,949 | 0,0053078 |
| нежилое помещение №2, ул. Тимирязева, 11 | Тимирязева 11 | 11,222 | 0,0150833 |
| Нежилое помещение №2, швейное ателье по ул. Ключевая, 20 | Ключевая 20 | 0,0033 | 0,0000044 |
| Нежилое помещение №22 в МКД по ул. Комсомольская, 22-А | Комсомольская 22-А | 1,267 | 0,0017030 |
| Нежилое помещение №33 в МКД по ул. Комсомольская, 29 | Комсомольская 29 | 2,148 | 0,0028871 |
| Нежилое помещение №6 в МКД; ул. ул. Металлургов, 15/1 !!! | Металлургов 15/1 | 2,189 | 0,0029422 |
| Нежилое помещение №9 и нежилое помещение №1 в кв. №10 (отделение почтовой связи), расположенные в МКД по ул. Комсомольская, 14 | Комсомольская 14 | 3,433 | 0,0046142 |
| Нежилое помещение в МКД (отделение почтовой связи)по ул. Декабристов, 20 | Декабристов 20 | 1,613 | 0,0021680 |
| Нежилое помещение в МКД (полуподвал, S=70м2); ул. Металлургов, 17/3 | Металлургов 17/3 | 2,9 | 0,0038978 |
| нежилое помещение в МКД по адресу: ул. Металлургов, 17/4, соединенное с нежилым зданием дома детского творчества | Металлургов 17/4 | 2,197 | 0,0029530 |
| нежилое помещение в МКД по ул. Металлургов 17/4 | Металлургов 17/4 | 6,522 | 0,0087661 |
| Нежилое помещение в МКД по ул. Металлургов, 15/2, кв.16 | Металлургов 15/2 Кв.16 | 2,622 | 0,0035242 |
| Нежилое помещение в МКД, военно-учетный стол; ул. Комсомольская, 7-2 | Комсомольская 7-2 | 2,197 | 0,0029530 |
| Нежилое помещение в МКД, офис; ул. Металлургов, 15/4 - 31 | Металлургов 15/4 - 31 | 2,148 | 0,0028871 |
| Нежилое помещение в МКД; ГО и ЧС, ул. Комсомольская, 21-4 | Комсомольская 21-4 | 2,545 | 0,0034207 |
| Нежилое помещение в МКД; магазин "Стиль", ул. Металлургов, 13/1-32 | Металлургов 13/1-32 | 1,948 | 0,0026183 |
| Нежилое помещение в МКД; офис, ул. Комсомольская, 29-2 | Комсомольская 29-2 | 2,061 | 0,0027702 |
| Нежилое помещение в МКД; ул. Комсомольская, 22, пом.4 | Комсомольская 22 Пом.4 | 2,382 | 0,0032016 |
| Нежилое помещение в МКД; участковый пункт полиции №1, ул. Комсомольская, 14 | Комсомольская 14 | 0,358 | 0,0004812 |
| Нежилое помещение в цокольном этаже МКД; ул. Комсомольская, 29 (магазин "Окна-двери") | Комсомольская 29 | 2,489 | 0,0033454 |
| Нежилое помещение в цокольном этаже МКД; ул. Комсомольская, 29 (магазин "Хозтовары") | Комсомольская 29 | 0,913 | 0,0012272 |
| Операторская с пристроем, ул. Ремесленная, 11 | Ремесленная 11 | 1,346 | 0,0018091 |
| Отдельно стоящ. здание аптеки № 32, Тимирязева, 13 | Тимирязева 13 | 11,06 | 0,0148656 |
| Отдельно стоящее административное здание Объекта №14 ; ул. Комсомольская, 1-А | Комсомольская 1-А | 47,1 | 0,0633065 |
| Отдельно стоящее административное здание, ул. Комсомольская, 27 (банк) | Комсомольская 27 | 8,78 | 0,0118011 |
| Отдельно стоящее административное здание, ул. Металлургов, 16 (спортивный клуб) | Металлургов 16 | 0,0103 | 0,0000138 |
| Отдельно стоящее административное здание, центр занятости населения; ул. Подлесная, 6 | Подлесная 6 | 8,208 | 0,0110323 |
| Отдельно стоящее здание гаража, ул. Р.Люксембург, 2 | Р.Люксембург 2 | 0 | 0,0000000 |
| Отдельно стоящее здание гаража; ул. Ключевая, 20-А | Ключевая 20-А | 0 | 0,0000000 |
| Отдельно стоящее здание гаража; ул. Ключевая, 22 | Ключевая 22 | 0 | 0,0000000 |
| Отдельно стоящее здание гаража; ул. Подлесная, 6 | Подлесная 6 | 0,0033 | 0,0000044 |
| отдельно стоящее здание главного корпуса больницы по адресу: ул.Гагарина, 1-А 87,19% | Гагарина 1-А | 154,723 | 0,2079610 |
| отдельно стоящее здание детского сада, ул. 23 Годовщины Октября, 2 | 23 Годовщины Октября 2 | 24,086 | 0,0323737 |
| отдельно стоящее здание детского сада, ул. Гагарина, 2 | Гагарина 2 | 26,311 | 0,0353642 |
| отдельно стоящее здание детского сада, ул. Декабристов, 10 | Декабристов 10 | 49,926 | 0,0671048 |
| отдельно стоящее здание детского сада, ул. Металлургов, 10 | Металлургов 10 | 121,8 | 0,1637097 |
| отдельно стоящее здание досугового центра "Сфера" по адресу: ул. Металлургов, 15/1 | Металлургов 15/1 | 7,128 | 0,0095806 |
| Отдельно стоящее здание коррекционной школы; ул. Кузнецова, 6 | Кузнецова 6 | 72,763 | 0,0977997 |
| Отдельно стоящее здание мастерской; ул. Декабристов, 2-В | Декабристов 2-В | 7,255 | 0,0097513 |
| Отдельно стоящее здание мастерской; ул. Кузнецова, 6 | Кузнецова 6 | 0,0159 | 0,0000214 |
| Отдельно стоящее здание механической мастерской; ул. Ленина, 2-А | Ленина 2-А | 16,351 | 0,0219772 |
| отдельно стоящее здание МКОУ СОШ №1, ул. Металлургов, 9 | Металлургов 9 | 167,7 | 0,2254032 |
| Отдельно стоящее здание пристроя; ул. Металлургов, 11/1 (лев.пристрой) | Металлургов 11/1 (Лев.Пристрой) | 8,97 | 0,0120565 |
| Отдельно стоящее здание спортзала; ул. Кузнецова, 6 | Кузнецова 6 | 0,0712 | 0,0000957 |
| отдельно стоящее здание техникума, ул.Ремесленная, 3 | Ремесленная 3 | 217,283 | 0,2920470 |
| Отдельно стоящее здание УСЗН, ул. Р.Люксембург, 2 | Р.Люксембург 2 | 9,73 | 0,0130780 |
| Отдельно стоящее здание школы; ул. Декабристов, 2-В | Декабристов 2-В | 78,376 | 0,1053441 |
| отдельно стоящее здание, гараж, ул. Металлургов, 17/1-А | Металлургов 17/1-А | 0,0071 | 0,0000095 |
| отдельно стоящее здание, магазин "Заря", ул. Металлургов, 17/1 | Металлургов 17/1 | 9,636 | 0,0129516 |
| Отдельно стоящее здание, магазин "Техномир", ул. Металлургов, 17-Г | Металлургов 17- Г | 0,0069 | 0,0000093 |
| отдельно стоящее здание, м-н, Комсомольская, 23-А | Комсомольская 23-А | 7,44 | 0,0100000 |
| Отдельно стоящее здание, офис охранного предприятия, ул. Металлургов, 24-А | Металлургов 24-А | 0,417 | 0,0005605 |
| Отдельно стоящее здание, ул. Комсомольская, 27 (гараж) | Комсомольская 27 | 0,0101 | 0,0000136 |
| отдельно стоящее здание, ул. Металлургов, 11/5 | Металлургов 11/5 | 1,366 | 0,0018360 |
| Отдельно стоящее здание, ул. Металлургов, 16 (склад) | Металлургов 16 (Склад) | 0,0358 | 0,0000481 |
| Отдельно стоящее здание; АТС, ул. Металлургов, 1 | Металлургов 1 | 58,545 | 0,0786895 |
| Отдельно стоящее здание; банк УБРиР, Комсомольская, 19-А | Комсомольская 19-А | 9,88 | 0,0132796 |
| Отдельно стоящее здание; гараж, ул. Металлургов, 1 | Металлургов 1 | 22,979 | 0,0308858 |
| Отдельно стоящее здание; кафе, ул. Металлургов, 4 | Металлургов 4 | 8,039 | 0,0108051 |
| отдельно стоящее здание; магазин "Андреевский"; ул. Металлургов, 22 | Металлургов 22 | 7,36 | 0,0098925 |
| отдельно стоящее здание; магазин "Ленинский", ул. Ленина, 21-А | Ленина 21-А | 3,364 | 0,0045215 |
| Отдельно стоящее здание; магазин "Пятерочка", ул. Металлургов, 12 | Металлургов 12 | 11,675 | 0,0156922 |
| Отдельно стоящее здание; магазин "Фортуна", ул. Комсомольская, 19-А | Комсомольская 19-А | 5,65 | 0,0075941 |
| Отдельно стоящее здание; магазин запчастей, ул. Ремесленная, 2 | Ремесленная 2 | 1,78 | 0,0023925 |
| Отдельно стоящее здание; магазин, ул. Комсомольская, 24-А | Комсомольская 24-А | 5,882 | 0,0079059 |
| Отдельно стоящее здание; магазин, ул. Металлургов, 14-а | Металлургов 14-А | 3,498 | 0,0047016 |
| отдельно стоящее здание; магазин, ул. Металлургов, 28-Б | Металлургов 28-Б | 3,73 | 0,0050134 |
| Отдельно стоящее здание; магазин, ул. Металлургов, 8-Б | Металлургов 8-Б | 2,66 | 0,0035753 |
| Отдельно стоящее здание; пивной магазин, ул. Комсомольская, 21-А | Комсомольская 21-А | 0,0098 | 0,0000132 |
| Отдельно стоящее здание; торговый павильон "Каламбур", в районе многоквартирного дома по ул.Металлургов, 6 | Металлургов 6 | 3,53 | 0,0047446 |
| отдельно стоящее нежилое здание дома детского творчества (пристрой к многокв.дому); ул. Металлургов, 17/4 | Металлургов 17/4 | 15,992 | 0,0214946 |
| Отдельно стоящее нежилое здание, магазин "Шанс"; ул. Гагарина, 8-А | Гагарина 8-А | 4,392 | 0,0059032 |
| Отдельно стоящее нежилое здание, магазин; ул. Металлургов с северной стороны городского рынка. | Металлургов С Северной Стороны Городского Рынка. | 2,513 | 0,0033777 |
| отдельно стоящее нежилое здание-торговый павильон; ул. Ремесленная, 2-А (магазин «Красное и белое») | Ремесленная 2-А | 3,33 | 0,0044758 |
| Отдельно стоящий изолятор временного содержания; ул. Ключевая, 22 | Ключевая 22 | 0 | 0,0000000 |
| офис в отдельно стоящем здании; ул. Комсомольская, 25 | Комсомольская 25 | 4,188 | 0,0056290 |
| Офисные помещения в отдельно стоящем административном здании; ул. Ключевая, 20-А 18,98% | Ключевая 20-А | 3,68 | 0,0049462 |
| Офисные помещения в отдельно стоящем административном здании; ул. Ключевая, 20-А 61,79% | Ключевая 20-А | 11,981 | 0,0161035 |
| Офисные помещения в отдельно стоящем административном здании; ул. Ключевая, 20-А 7,1% | Ключевая 20-А | 1,377 | 0,0018508 |
| павильон, ул. Металлургов (между домами 17/3 и 15/4) | Металлургов (Между Домами 17/3 И 15/4) | 5,443 | 0,0073159 |
| Парикмахерская, нежилое помещение в МКД по ул.Комсомольская, 14 пом.1 | Комсомольская 14 Пом.1 | 1,259 | 0,0016922 |
| Помещение № 1 в отдельно стоящем нежилом здании, магазин "Промтовары"; ул. Пархоменко, 13 | Пархоменко 13 | 2,143 | 0,0028804 |
| Помещение №1 в отдельно стоящем административном здании, городской суд; ул. Металлургов, 3. 13,8% | Металлургов 3 | 12,791 | 0,0171922 |
| Помещение №2 в отдельно стоящем административном здании, администрация КГО; ул. Металлургов, 3. 86,2% | Металлургов 3 | 79,209 | 0,1064637 |
| Помещение в отдельно стоящем административно-бытовом корпусе; ул. Ключевая, 22 | Ключевая 22 | 85,395 | 0,1147782 |
| Помещение в отдельно стоящем административном здании, архив; ул. Ключевая, 20-А 12,13% | Ключевая 20-А | 2,352 | 0,0031613 |
| Помещение в отдельно стоящем административном здании, архив; ул. Комсомольская, 25 | Комсомольская 25 | 13,419 | 0,0180363 |
| Помещение в отдельно стоящем административном здании, ул.Ключевая, 22 | Ключевая 22 | 0,963 | 0,0012944 |
| помещение в отдельно стоящем здании (центр.часть); пельменная, ул. Пархоменко, 13 | Пархоменко 13 | 3,26 | 0,0043817 |
| Помещение в отдельно стоящем здании; ул. Ленина, 2-А | Ленина 2-А | 0,574 | 0,0007715 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании - мастерские 2 микрорайона, ул. Металлургов, 18 (гараж); | Металлургов 18 | 0,0623 | 0,0000837 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании - мастерские 2 микрорайона, ул. Металлургов, 18 (диспетчерская); | Металлургов 18 | 0,0021 | 0,0000028 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании - мастерские 2 микрорайона, ул. Металлургов, 18 (слесарный цех); | Металлургов 18 | 26,372 | 0,0354462 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании, продуктовый магазин "Дорожник"; ул. Пархоменко, 13 | Пархоменко 13 | 4,016 | 0,0053978 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании; гостиница, ул. Ремесленная, 7 | Ремесленная 7 | 27,14 | 0,0364785 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании; магазин "Северный", ул. Ремесленная, 7 | Ремесленная 7 | 3,288 | 0,0044194 |
| Помещение магазина в отдельно стоящем здании (правый пристрой к МКД по ул. Металлургов, 11/1) | Металлургов 11/1 | 7,078 | 0,0095134 |
| Помещение многофункционального центра в нежилом здании гостиницы "Юрма", ул. Островского, 7 | Островского 7 | 7,777 | 0,0104530 |
| Продовольственный магазин, нежилое помещение в МКД по ул.Комсомольская, 24 пом.22 | Комсомольская 24 Пом.22 | 1,417 | 0,0019046 |
| Сан.-профил."Синегорье" лечебный корпус, ул. Комсомольская, 26 | Комсомольская 26 | 0 | 0,0000000 |
| Сан.-профил."Синегорье" спальный корпус, ул. Комсомольская, 26 | Комсомольская 26 | 158,286 | 0,2127500 |
| Центральная городская библиотека (пристрой к МКД) по адресу: ул.Металлургов, 13/1 | Металлургов 13/1 | 31,508 | 0,0423495 |
| ИТОГО |  | 9746,851039 | 13,1006062 |

Приложение №1 – к таблице 44. Часть 2

Таблица №1

Таблица 2 (физические лица)

|  | Отопительный период | Меж отопительный период | Отопительный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес абонента | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  | Отопление ГВС Вентиляция | ГВС | Отопление ГВС Вентиляция |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 4 | 41,574 | 41,149 | 41,149 | 41,149 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 41,149 | 41,574 | 41,379 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 5 | 31,980 | 30,886 | 30,886 | 30,886 | 2,761 | 2,761 | 2,761 | 2,761 | 2,761 | 30,886 | 31,980 | 33,150 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 6 | 40,633 | 40,535 | 40,535 | 40,535 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 40,535 | 40,633 | 40,584 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 8 | 29,211 | 29,581 | 29,581 | 29,581 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 29,581 | 29,211 | 29,096 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 10 | 32,794 | 32,559 | 32,559 | 32,559 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 32,559 | 32,794 | 31,709 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 12 | 40,663 | 40,467 | 40,467 | 40,467 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 40,467 | 40,663 | 40,217 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 14 | 41,657 | 41,986 | 41,986 | 41,986 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 41,986 | 41,657 | 41,705 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 25 | 28,584 | 28,438 | 28,438 | 28,438 | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 28,438 | 28,584 | 28,584 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 27 | 28,767 | 28,904 | 28,904 | 28,904 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 28,904 | 28,767 | 29,109 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 29 | 28,709 | 28,660 | 28,660 | 28,660 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 28,660 | 28,709 | 28,557 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 31 | 28,817 | 28,628 | 28,628 | 28,628 | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 28,628 | 28,817 | 28,768 |
| УЛ. 23 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ, 33 | 28,172 | 28,354 | 28,354 | 28,354 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 2,016 | 28,354 | 28,172 | 28,589 |
| УЛ. ВАСЕНКО, 6 | 27,557 | 39,479 | 39,479 | 39,479 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 39,479 | 27,557 | 35,330 |
| УЛ. ВОРОВСКОГО, 1 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |
| УЛ. ВОРОВСКОГО, 3 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| УЛ. ВОРОВСКОГО, 5 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| УЛ. ВОРОВСКОГО, 8 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| УЛ. ВОРОВСКОГО, 14 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 1,691 | 1,691 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 1 | 26,280 | 26,579 | 26,579 | 26,579 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 26,579 | 26,280 | 26,378 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 3 | 23,298 | 22,778 | 22,778 | 22,778 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 22,778 | 23,298 | 23,115 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 5 | 22,950 | 24,522 | 24,522 | 24,522 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 24,522 | 22,950 | 23,420 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 6 | 25,822 | 25,822 | 25,822 | 25,822 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 25,822 | 25,822 | 25,822 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 7 | 22,833 | 23,022 | 23,022 | 23,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,022 | 22,833 | 17,110 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 8 | 25,632 | 25,974 | 25,974 | 25,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,974 | 25,632 | 25,876 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 9 | 24,176 | 24,776 | 24,776 | 24,776 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 24,776 | 24,176 | 25,020 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 10 | 24,427 | 24,329 | 24,329 | 24,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,329 | 24,427 | 24,427 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 11 | 23,228 | 23,082 | 23,082 | 23,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,082 | 23,228 | 22,692 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 12 | 25,654 | 25,752 | 25,752 | 25,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,752 | 25,654 | 25,922 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 14 | 20,698 | 21,332 | 21,332 | 21,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,332 | 20,698 | 21,040 |
| УЛ. ГАГАРИНА, 16 | 26,516 | 26,424 | 26,424 | 26,424 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 26,424 | 26,516 | 26,095 |
| УЛ. ДАЧНАЯ, 1 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,822 | 3,822 | 3,822 |
| УЛ. ДАЧНАЯ, 2 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| УЛ. ДАЧНАЯ, 3 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,575 | 3,575 | 3,575 |
| УЛ. ДАЧНАЯ, 4 | 15,037 | 15,037 | 15,037 | 15,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,037 | 15,037 | 15,037 |
| УЛ. ДАЧНАЯ, 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| УЛ. ДАЧНАЯ, 9 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,966 | 1,966 | 1,966 |
| УЛ. ДАЧНАЯ, 11 | 15,368 | 15,257 | 15,257 | 15,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,257 | 15,368 | 15,600 |
| УЛ. ДАЧНАЯ, 13 | 15,880 | 15,880 | 15,880 | 15,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,880 | 15,880 | 15,880 |
| УЛ. ДАЧНАЯ, 15 | 15,609 | 15,609 | 15,609 | 15,609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,609 | 15,609 | 15,609 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 2 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,514 | 2,514 | 2,514 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 3 | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,423 | 2,423 | 2,423 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 5 | 2,448 | 2,448 | 2,448 | 2,448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,448 | 2,448 | 2,448 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 6 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,497 | 2,497 | 2,497 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 7 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,756 | 2,756 | 2,756 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 8 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,830 | 2,830 | 2,830 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 20 | 32,100 | 34,505 | 34,505 | 34,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,505 | 32,100 | 33,303 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 21 | 16,723 | 16,723 | 16,723 | 16,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,723 | 16,723 | 16,723 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 22 | 40,153 | 40,153 | 40,153 | 40,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,153 | 40,153 | 40,153 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 23 | 16,481 | 16,481 | 16,481 | 16,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,481 | 16,481 | 16,481 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 24 | 9,549 | 9,549 | 9,549 | 9,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,549 | 9,549 | 9,549 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 25 | 15,662 | 15,662 | 15,662 | 15,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,662 | 15,662 | 15,662 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 27 | 25,902 | 25,902 | 25,902 | 25,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,902 | 25,902 | 25,902 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 28 | 3,978 | 3,978 | 3,978 | 3,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,978 | 3,978 | 3,978 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 29 | 3,653 | 3,653 | 3,653 | 3,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,653 | 3,653 | 3,653 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 30 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,875 | 3,875 | 3,875 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 31 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,897 | 1,897 | 1,897 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 33 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,633 | 3,633 | 3,633 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 34 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 35 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,802 | 1,802 | 1,802 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 37 | 1,098 | 1,098 | 1,098 | 1,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,098 | 1,098 | 1,098 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 38 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,213 | 2,213 | -1,001 |
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, 14 | 220,186 | 218,137 | 218,137 | 218,137 | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 21,384 | 218,137 | 220,186 | 214,644 |
| УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, 15 | 70,430 | 61,709 | 61,709 | 61,709 | 8,607 | 8,607 | 8,607 | 8,607 | 8,607 | 61,709 | 70,430 | 79,647 |
| УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, 16 | 154,219 | 152,169 | 152,169 | 152,169 | 13,714 | 13,714 | 13,714 | 13,714 | 13,714 | 152,169 | 154,219 | 154,842 |
| УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, 17 | 50,051 | 33,461 | 33,461 | 33,461 | 9,507 | 9,507 | 9,507 | 9,507 | 9,507 | 33,461 | 50,051 | 52,648 |
| УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, 18 | 285,816 | 282,433 | 282,433 | 282,433 | 15,495 | 15,495 | 15,495 | 15,495 | 15,495 | 282,433 | 285,816 | 286,533 |
| УЛ. КЛЮЧЕВАЯ, 20 | 134,430 | 109,808 | 109,808 | 109,808 | 15,555 | 15,555 | 15,555 | 15,555 | 15,555 | 109,808 | 134,430 | 174,181 |
| УЛ. КОМАРОВА, 1 | 30,116 | 30,018 | 30,018 | 30,018 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 30,018 | 30,116 | 30,262 |
| УЛ. КОМАРОВА, 2 | 30,862 | 30,648 | 30,648 | 30,648 | 2,254 | 2,254 | 2,254 | 2,254 | 2,254 | 30,648 | 30,862 | 30,667 |
| УЛ. КОМАРОВА, 3 | 32,747 | 32,643 | 32,643 | 32,643 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 32,643 | 32,747 | 32,582 |
| УЛ. КОМАРОВА, 4 | 27,879 | 27,879 | 27,879 | 27,879 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 27,879 | 27,879 | 27,649 |
| УЛ. КОМАРОВА, 5 | 31,275 | 31,616 | 31,616 | 31,616 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 31,616 | 31,275 | 31,574 |
| УЛ. КОМАРОВА, 6 | 29,220 | 29,123 | 29,123 | 29,123 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | 29,123 | 29,220 | 29,031 |
| УЛ. КОМАРОВА, 7 | 29,011 | 28,597 | 28,597 | 28,597 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 28,597 | 29,011 | 28,538 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,452 | 1,452 | 1,452 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2 | 42,250 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 41,956 | 42,250 | 43,230 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 6 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,251 | 1,251 | 1,251 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 7 | 31,091 | 25,573 | 25,573 | 25,573 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 25,573 | 31,091 | 31,530 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 9 | 29,024 | 28,829 | 28,829 | 28,829 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 28,829 | 29,024 | 28,408 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 10 | 28,509 | 28,119 | 28,119 | 28,119 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 28,119 | 28,509 | 28,460 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 11 | 33,796 | 30,645 | 30,645 | 30,645 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 2,391 | 30,645 | 33,796 | 33,747 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 12 | 28,373 | 27,885 | 27,885 | 27,885 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 27,885 | 28,373 | 27,963 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 14 | 22,969 | 23,408 | 23,408 | 23,408 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 23,408 | 22,969 | 22,961 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 16 | 27,511 | 27,719 | 27,719 | 27,719 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 27,719 | 27,511 | 27,719 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 18 | 24,326 | 23,263 | 23,263 | 23,263 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 23,263 | 24,326 | 23,741 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 19 | 33,462 | 33,222 | 33,222 | 33,222 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 33,222 | 33,462 | 28,992 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20 | 26,313 | 26,508 | 26,508 | 26,508 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 26,508 | 26,313 | 25,862 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 21 | 26,720 | 26,822 | 26,822 | 26,822 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 26,822 | 26,720 | 26,817 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 22 | 25,659 | 25,519 | 25,519 | 25,519 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 25,519 | 25,659 | 25,461 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 22А | 121,349 | 124,003 | 124,003 | 124,003 | 10,545 | 10,545 | 10,545 | 10,545 | 10,545 | 124,003 | 121,349 | 125,081 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 23 | 145,341 | 138,752 | 138,752 | 138,752 | 11,579 | 11,579 | 11,579 | 11,579 | 11,579 | 138,752 | 145,341 | 145,347 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 24 | 132,904 | 130,899 | 130,899 | 130,899 | 9,170 | 9,170 | 9,170 | 9,170 | 9,170 | 130,899 | 132,904 | 132,205 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 25 | 136,370 | 135,348 | 135,348 | 135,348 | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 135,348 | 136,370 | 141,768 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 29 | 206,533 | 189,605 | 189,605 | 189,605 | 12,712 | 12,712 | 12,712 | 12,712 | 12,712 | 189,605 | 206,533 | 208,107 |
| УЛ. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, 69 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,406 | 3,406 | 3,406 |
| УЛ. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, 72 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 22,750 | 22,750 |
| УЛ. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, 76 | 18,390 | 18,390 | 18,390 | 18,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,390 | 18,390 | 18,390 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 1 | 25,902 | 25,902 | 25,902 | 25,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,902 | 25,902 | 25,902 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 19 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 5,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,236 | 5,236 | 5,236 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 22 | 30,232 | 28,739 | 28,739 | 28,739 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 28,739 | 30,232 | 29,769 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 24 | 2,645 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,624 | 2,645 | 3,575 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 27 | 15,580 | 15,580 | 15,580 | 15,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,580 | 15,580 | 15,580 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 28 | 16,769 | 16,769 | 16,769 | 16,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,769 | 16,769 | 16,769 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 29 | 19,879 | 19,879 | 19,879 | 19,879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,879 | 19,879 | 19,879 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 30 | 26,971 | 26,971 | 26,971 | 26,971 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 26,971 | 26,971 | 24,264 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 31 | 18,456 | 18,957 | 18,957 | 18,957 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 18,957 | 18,456 | 18,768 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 33 | 16,776 | 17,203 | 17,203 | 17,203 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 17,203 | 16,776 | 17,008 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 34 | 26,151 | 26,786 | 26,786 | 26,786 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | -0,195 | 26,786 | 26,151 | 26,249 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 35 | 15,386 | 16,443 | 16,443 | 16,443 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 16,443 | 15,386 | 14,215 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 36 | 18,505 | 18,505 | 18,505 | 18,505 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 18,505 | 18,505 | 18,505 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 37 | 26,837 | 27,081 | 27,081 | 27,081 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 27,081 | 26,837 | 26,642 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 38 | 26,451 | 26,082 | 26,082 | 26,082 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 26,082 | 26,451 | 27,985 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 39 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 11,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,063 | 11,063 | 11,111 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 41 | 12,823 | 12,823 | 12,823 | 12,823 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 12,823 | 12,823 | 12,823 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 42 | 23,838 | 11,251 | 11,251 | 11,251 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 11,251 | 23,838 | 23,448 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 43 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,917 | 0,917 | 0,917 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 47 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,209 | 3,209 | 3,209 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 51 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,057 | 1,057 | 1,057 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 53 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,761 | 1,761 | 1,761 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 55 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,419 | 1,419 | 1,419 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 59 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 60 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 62 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 64 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 66 | 2,049 | 2,049 | 2,049 | 2,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,049 | 2,049 | 2,049 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 68 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
| УЛ. ЛЕНИНА, 70 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,987 | 1,987 | 1,987 |
| УЛ. ЛЕСНАЯ, 5 | 2,814 | 2,814 | 2,814 | 2,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,814 | 2,814 | 2,814 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 6 | 61,386 | 50,756 | 50,756 | 50,756 | 6,738 | 6,738 | 6,738 | 6,738 | 6,738 | 50,756 | 61,386 | 61,399 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 11/1 | 165,941 | 87,147 | 87,147 | 87,147 | 12,696 | 12,696 | 12,696 | 12,696 | 12,696 | 87,147 | 165,941 | 165,778 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 11/2 | 134,705 | 73,993 | 73,993 | 73,993 | 8,904 | 8,904 | 8,904 | 8,904 | 8,904 | 73,993 | 134,705 | 139,560 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 11/3 | 139,402 | 85,924 | 85,924 | 85,924 | 9,786 | 9,786 | 9,786 | 9,786 | 9,786 | 85,924 | 139,402 | 141,886 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 11/4 | 149,811 | 86,562 | 86,562 | 86,562 | 7,617 | 7,617 | 7,617 | 7,617 | 7,617 | 86,562 | 149,811 | 148,532 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 13/1 | 190,566 | 111,329 | 111,329 | 111,329 | 13,635 | 13,635 | 13,635 | 13,635 | 13,635 | 111,329 | 190,566 | 199,641 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 13/2 | 141,963 | 67,642 | 67,642 | 67,642 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 12,012 | 67,642 | 141,963 | 135,458 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 13/3 | 137,374 | 73,174 | 73,174 | 73,174 | 11,186 | 11,186 | 11,186 | 11,186 | 11,186 | 73,174 | 137,374 | 134,033 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 13/4 | 97,536 | 141,940 | 141,940 | 141,940 | 9,987 | 9,987 | 9,987 | 9,987 | 9,987 | 141,940 | 97,536 | 139,674 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 15/1 | 203,708 | 200,656 | 200,656 | 200,656 | 13,178 | 13,178 | 13,178 | 13,178 | 13,178 | 200,656 | 203,708 | 203,261 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 15/2 | 140,317 | 139,568 | 139,568 | 139,568 | 7,833 | 7,833 | 7,833 | 7,833 | 7,833 | 139,568 | 140,317 | 139,308 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 15/3 | 142,384 | 140,646 | 140,646 | 140,646 | 10,948 | 10,948 | 10,948 | 10,948 | 10,948 | 140,646 | 142,384 | 136,761 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 15/4 | 126,119 | 81,058 | 81,058 | 81,058 | 7,354 | 7,354 | 7,354 | 7,354 | 7,354 | 81,058 | 126,119 | 132,875 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 17/1 | 284,496 | 277,044 | 277,044 | 277,044 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 277,044 | 284,496 | 280,712 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 17/2 | 284,359 | 283,656 | 283,656 | 283,656 | 19,397 | 19,397 | 19,397 | 19,397 | 19,397 | 283,656 | 284,359 | 282,823 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 17/3 | 287,180 | 212,465 | 212,465 | 212,465 | 16,208 | 16,208 | 16,208 | 16,208 | 16,208 | 212,465 | 287,180 | 277,168 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 17/4 | 284,673 | 274,147 | 274,147 | 274,147 | 15,191 | 15,191 | 15,191 | 15,191 | 15,191 | 274,147 | 284,673 | 276,280 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 17/5 | 283,601 | 285,069 | 285,069 | 285,069 | 19,369 | 19,369 | 19,369 | 19,369 | 19,369 | 285,069 | 283,601 | 286,989 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 19 | 143,591 | 144,701 | 144,701 | 144,701 | 10,965 | 10,965 | 10,965 | 10,965 | 10,965 | 144,701 | 143,591 | 143,578 |
| УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 38 | 67,050 | 41,486 | 41,486 | 41,486 | 8,155 | 8,155 | 8,155 | 8,155 | 8,155 | 41,486 | 67,050 | 75,464 |
| УЛ. НАХИМОВА, 28 | 70,796 | 58,648 | 58,648 | 58,648 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 8,839 | 58,648 | 70,796 | 59,185 |
| УЛ. ОСТРОВСКОГО, 2А | 37,864 | 36,169 | 36,169 | 36,169 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 36,169 | 37,864 | 50,445 |
| УЛ. ОСТРОВСКОГО, 13 | 1,961 | 3,151 | 3,151 | 3,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,151 | 1,961 | -1,015 |
| УЛ. ОСТРОВСКОГО, 19 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,534 | 3,534 | 3,534 |
| УЛ. ОСТРОВСКОГО, 21 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,633 | 3,633 | 3,633 |
| УЛ. ПАРХОМЕНКО, 22 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,522 | 1,522 | 1,522 |
| УЛ. ПОДЛЕСНАЯ, 8 | 232,900 | 140,192 | 140,192 | 140,192 | 8,822 | 8,822 | 8,822 | 8,822 | 8,822 | 140,192 | 232,900 | 220,886 |
| УЛ. СОЛОМАТИНА, 26 | 34,148 | 34,002 | 34,002 | 34,002 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 34,002 | 34,148 | 33,892 |
| УЛ. СОЛОМАТИНА, 28 | 30,452 | 30,061 | 30,061 | 30,061 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 30,061 | 30,452 | 30,842 |
| УЛ. СОЛОМАТИНА, 30 | 32,477 | 32,721 | 32,721 | 32,721 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 32,721 | 32,477 | 32,770 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 3 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 4 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,390 | 2,390 | 2,390 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 7 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,213 | 2,213 | 2,213 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 9 | 5,134 | 5,134 | 5,134 | 5,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,134 | 5,134 | 5,134 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 11 | 2,481 | 2,481 | 2,481 | 2,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,481 | 2,481 | 2,481 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 13 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,333 | 2,333 | 2,333 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 14 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,628 | 4,628 | 4,628 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 15 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 24 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,185 | 1,185 | 1,185 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 27 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 15,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,214 | 15,214 | 15,214 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 28 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 15,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,876 | 15,876 | 15,876 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 29 | 15,814 | 15,814 | 15,814 | 15,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,814 | 15,814 | 15,814 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 30 | 14,156 | 14,156 | 14,156 | 14,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,156 | 14,156 | 14,156 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 31 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,634 | 25,634 | 25,634 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 32 | 15,140 | 15,140 | 15,140 | 15,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,140 | 15,140 | 15,140 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 34 | 11,194 | 11,194 | 11,194 | 11,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,194 | 11,194 | 11,194 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 36 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 12,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,902 | 12,902 | 12,902 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 38 | 17,995 | 21,261 | 21,261 | 21,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,261 | 17,995 | 19,628 |
| УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, 40 | 11,322 | 11,322 | 11,322 | 11,322 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,322 | 11,322 | 11,322 |
| Итого | 7 752,4 | 6 955,5 | 6 955,5 | 6 955,5 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 6 955,5 | 7 752,4 | 7 826,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 53553,4 |

Приложение №1 – к таблице 44. Часть 3

Таблица №2

Таблица 2 (юридические лица)

|  |  | Отопительный период | Меж отопительный период | Отопительный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | Отопление ГВС Вентиляция | ГВС | Отопление ГВС Вентиляция |
| отдельно стоящее здание детского сада, ул. 23 Годовщины Октября, 2 | 23 Годовщины Октября 2 | 24,0860 | 24,0860 | 24,0860 | 24,0860 | 3,1362 | 3,1362 | 3,1362 | 3,1362 | 3,1362 | 24,0860 | 24,0860 | 24,0860 |
| Нежилое в МКД, библиотека-филиал № 1, ул.Гагарина, 1, пом.3 | Гагарина 1 Пом.3 | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 0,4579 | 0,4579 | 0,4579 | 0,4579 | 0,4579 | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 |
| отдельно стоящее здание главного корпуса больницы по адресу: ул.Гагарина, 1-А 87,19% | Гагарина 1-А | 154,7230 | 154,7230 | 154,7230 | 154,7230 | 20,3583 | 20,3583 | 20,3583 | 20,3583 | 20,3583 | 154,7230 | 154,7230 | 154,7230 |
| отдельно стоящее здание детского сада, ул. Гагарина, 2 | Гагарина 2 | 26,3110 | 26,3110 | 26,3110 | 26,3110 | 3,4620 | 3,4620 | 3,4620 | 3,4620 | 3,4620 | 26,3110 | 26,3110 | 26,3110 |
| Отдельно стоящее нежилое здание, магазин "Шанс"; ул. Гагарина, 8-А | Гагарина 8-А | 4,3920 | 4,3920 | 4,3920 | 4,3920 | 0,5779 | 0,5779 | 0,5779 | 0,5779 | 0,5779 | 4,3920 | 4,3920 | 4,3920 |
| Нежилое помещение № 2 в МКД, продуктовый магазин "Альянс"; ул. Гагарина, 11 | Гагарина, 11 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| отдельно стоящее здание детского сада, ул. Декабристов, 10 | Декабристов 10 | 49,9260 | 49,9260 | 49,9260 | 49,9260 | 6,5692 | 6,5692 | 6,5692 | 6,5692 | 6,5692 | 49,9260 | 49,9260 | 49,9260 |
| Нежилое помещение в МКД (отделение почтовой связи)по ул. Декабристов, 20 | Декабристов 20 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2122 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 |
| Отдельно стоящее здание школы; ул. Декабристов, 2-В | Декабристов 2-В | 78,3760 | 78,3760 | 78,3760 | 78,3760 | 10,3126 | 10,3126 | 10,3126 | 10,3126 | 10,3126 | 78,3760 | 78,3760 | 78,3760 |
| Отдельно стоящее здание мастерской; ул. Декабристов, 2-В | Декабристов 2-В | 7,2550 | 7,2550 | 7,2550 | 7,2550 | 0,9546 | 0,9546 | 0,9546 | 0,9546 | 0,9546 | 7,2550 | 7,2550 | 7,2550 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 15-55 | Ключевая 15-55 | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 | 0,1589 | 0,1589 | 0,1589 | 0,1589 | 0,1589 | 1,2080 | 1,2080 | 1,2080 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 15-57 | Ключевая 15-57 | 0,8470 | 0,8470 | 0,8470 | 0,8470 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1114 | 0,8470 | 0,8470 | 0,8470 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 15-66 | Ключевая 15-66 | 0,8460 | 0,8460 | 0,8460 | 0,8460 | 0,1113 | 0,1113 | 0,1113 | 0,1113 | 0,1113 | 0,8460 | 0,8460 | 0,8460 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 16-14 | Ключевая 16-14 | 1,5090 | 1,5090 | 1,5090 | 1,5090 | 0,1986 | 0,1986 | 0,1986 | 0,1986 | 0,1986 | 1,5090 | 1,5090 | 1,5090 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 16-18 | Ключевая 16-18 | 1,5090 | 1,5090 | 1,5090 | 1,5090 | 0,1986 | 0,1986 | 0,1986 | 0,1986 | 0,1986 | 1,5090 | 1,5090 | 1,5090 |
| Жил.помещение в МКД, Ключевая, 16-45 | Ключевая 16-45 | 2,3690 | 2,3690 | 2,3690 | 2,3690 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | 2,3690 | 2,3690 | 2,3690 |
| нежилое в МКД; продовольственный м-н, ул. Ключевая, 18-76 | Ключевая 18-76 | 2,2830 | 2,2830 | 2,2830 | 2,2830 | 0,3004 | 0,3004 | 0,3004 | 0,3004 | 0,3004 | 2,2830 | 2,2830 | 2,2830 |
| нежилое в МКД; продовольственный м-н, ул. Ключевая, 18-76А | Ключевая 18-76А | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 |
| Нежилое помещение № 1Б в МКД; ул. Ключевая, 20 | Ключевая 20 | 1,4280 | 1,4280 | 1,4280 | 1,4280 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 1,4280 | 1,4280 | 1,4280 |
| Нежилое помещение №1, швейное ателье по ул. Ключевая, 20 | Ключевая 20 | 3,9490 | 3,9490 | 3,9490 | 3,9490 | 0,5196 | 0,5196 | 0,5196 | 0,5196 | 0,5196 | 3,9490 | 3,9490 | 3,9490 |
| Нежилое помещение №2, швейное ателье по ул. Ключевая, 20 | Ключевая 20 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| Помещение в отдельно стоящем административном здании, архив; ул. Ключевая, 20-А 12,13% | Ключевая 20-А | 2,3520 | 2,3520 | 2,3520 | 2,3520 | 0,3095 | 0,3095 | 0,3095 | 0,3095 | 0,3095 | 2,3520 | 2,3520 | 2,3520 |
| Офисные помещения в отдельно стоящем административном здании; ул. Ключевая, 20-А 7,1% | Ключевая 20-А | 1,3770 | 1,3770 | 1,3770 | 1,3770 | 0,1812 | 0,1812 | 0,1812 | 0,1812 | 0,1812 | 1,3770 | 1,3770 | 1,3770 |
| Отдельно стоящее здание гаража; ул. Ключевая, 20-А | Ключевая 20-А | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Офисные помещения в отдельно стоящем административном здании; ул. Ключевая, 20-А 18,98% | Ключевая 20-А | 3,6800 | 3,6800 | 3,6800 | 3,6800 | 0,4842 | 0,4842 | 0,4842 | 0,4842 | 0,4842 | 3,6800 | 3,6800 | 3,6800 |
| Офисные помещения в отдельно стоящем административном здании; ул. Ключевая, 20-А 61,79% | Ключевая 20-А | 11,9810 | 11,9810 | 11,9810 | 11,9810 | 1,5764 | 1,5764 | 1,5764 | 1,5764 | 1,5764 | 11,9810 | 11,9810 | 11,9810 |
| Помещение в отдельно стоящем административно-бытовом корпусе; ул. Ключевая, 22 | Ключевая 22 | 85,3950 | 85,3950 | 85,3950 | 85,3950 | 11,2362 | 11,2362 | 11,2362 | 11,2362 | 11,2362 | 85,3950 | 85,3950 | 85,3950 |
| Отдельно стоящий изолятор временного содержания; ул. Ключевая, 22 | Ключевая 22 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отдельно стоящее здание гаража; ул. Ключевая, 22 | Ключевая 22 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Помещение в отдельно стоящем административном здании, ул.Ключевая, 22 | Ключевая 22 | 0,9630 | 0,9630 | 0,9630 | 0,9630 | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 0,9630 | 0,9630 | 0,9630 |
| нежилое в МКД, офис подразделения судебных приставов, ул. Комарова 1 - 4 | Комарова 1 - 4 | 2,7200 | 2,7200 | 2,7200 | 2,7200 | 0,3579 | 0,3579 | 0,3579 | 0,3579 | 0,3579 | 2,7200 | 2,7200 | 2,7200 |
| Нежилое помещение №9 и нежилое помещение №1 в кв. №10 (отделение почтовой связи), расположенные в МКД по ул. Комсомольская, 14 | Комсомольская 14 | 3,4330 | 3,4330 | 3,4330 | 3,4330 | 0,4517 | 0,4517 | 0,4517 | 0,4517 | 0,4517 | 3,4330 | 3,4330 | 3,4330 |
| Нежилое помещение в МКД; участковый пункт полиции №1, ул. Комсомольская, 14 | Комсомольская 14 | 0,3580 | 0,3580 | 0,3580 | 0,3580 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,0471 | 0,3580 | 0,3580 | 0,3580 |
| Парикмахерская, нежилое помещение в МКД по ул.Комсомольская, 14 пом.1 | Комсомольская 14 Пом.1 | 1,2590 | 1,2590 | 1,2590 | 1,2590 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 1,2590 | 1,2590 | 1,2590 |
| Отдельно стоящее здание; магазин "Фортуна", ул. Комсомольская, 19-А | Комсомольская 19-А | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 0,7434 | 0,7434 | 0,7434 | 0,7434 | 0,7434 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 |
| Отдельно стоящее здание; банк УБРиР, Комсомольская, 19-А | Комсомольская 19-А | 9,8800 | 9,8800 | 9,8800 | 9,8800 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 9,8800 | 9,8800 | 9,8800 |
| Отдельно стоящее административное здание Объекта №14 ; ул. Комсомольская, 1-А | Комсомольская 1-А | 47,1000 | 47,1000 | 47,1000 | 47,1000 | 6,1974 | 6,1974 | 6,1974 | 6,1974 | 6,1974 | 47,1000 | 47,1000 | 47,1000 |
| Нежилое помещение №1 в МКД; ЗАГС, ул. Комсомольская, 2 | Комсомольская 2 | 1,4280 | 1,4280 | 1,4280 | 1,4280 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 | 1,4280 | 1,4280 | 1,4280 |
| Нежилое помещение №1 в МКД; ул. Комсомольская, 21 | Комсомольская 21 | 1,6950 | 1,6950 | 1,6950 | 1,6950 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 1,6950 | 1,6950 | 1,6950 |
| Нежилое помещение в МКД; ГО и ЧС, ул. Комсомольская, 21-4 | Комсомольская 21-4 | 2,5450 | 2,5450 | 2,5450 | 2,5450 | 0,3349 | 0,3349 | 0,3349 | 0,3349 | 0,3349 | 2,5450 | 2,5450 | 2,5450 |
| Отдельно стоящее здание; пивной магазин, ул. Комсомольская, 21-А | Комсомольская 21-А | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 |
| Нежилое помещение в МКД; ул. Комсомольская, 22, пом.4 | Комсомольская 22 Пом.4 | 2,3820 | 2,3820 | 2,3820 | 2,3820 | 0,3134 | 0,3134 | 0,3134 | 0,3134 | 0,3134 | 2,3820 | 2,3820 | 2,3820 |
| Нежилое помещение №22 в МКД по ул. Комсомольская, 22-А | Комсомольская 22-А | 1,2670 | 1,2670 | 1,2670 | 1,2670 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 1,2670 | 1,2670 | 1,2670 |
| Нежилое помещение № 63 в МКД по ул. Комсомольская, 22-А (офис) | Комсомольская 22-А (Офис) | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| отдельно стоящее здание, м-н, Комсомольская, 23-А | Комсомольская 23-А | 7,4400 | 7,4400 | 7,4400 | 7,4400 | 0,9789 | 0,9789 | 0,9789 | 0,9789 | 0,9789 | 7,4400 | 7,4400 | 7,4400 |
| Продовольственный магазин, нежилое помещение в МКД по ул.Комсомольская, 24 пом.22 | Комсомольская 24 Пом.22 | 1,4170 | 1,4170 | 1,4170 | 1,4170 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 1,4170 | 1,4170 | 1,4170 |
| Отдельно стоящее здание; магазин, ул. Комсомольская, 24-А | Комсомольская 24-А | 5,8820 | 5,8820 | 5,8820 | 5,8820 | 0,7739 | 0,7739 | 0,7739 | 0,7739 | 0,7739 | 5,8820 | 5,8820 | 5,8820 |
| офис в отдельно стоящем здании; ул. Комсомольская, 25 | Комсомольская 25 | 4,1880 | 4,1880 | 4,1880 | 4,1880 | 0,5511 | 0,5511 | 0,5511 | 0,5511 | 0,5511 | 4,1880 | 4,1880 | 4,1880 |
| Помещение в отдельно стоящем административном здании, архив; ул. Комсомольская, 25 | Комсомольская 25 | 13,4190 | 13,4190 | 13,4190 | 13,4190 | 1,7657 | 1,7657 | 1,7657 | 1,7657 | 1,7657 | 13,4190 | 13,4190 | 13,4190 |
| нежилое в МКД, офис №1, ул. Комсомольская, 25 | Комсомольская 25 | 2,5920 | 2,5920 | 2,5920 | 2,5920 | 0,3411 | 0,3411 | 0,3411 | 0,3411 | 0,3411 | 2,5920 | 2,5920 | 2,5920 |
| Сан.-профил."Синегорье" лечебный корпус, ул. Комсомольская, 26 | Комсомольская 26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Сан.-профил."Синегорье" спальный корпус, ул. Комсомольская, 26 | Комсомольская 26 | 158,2860 | 158,2860 | 158,2860 | 158,2860 | 20,8271 | 20,8271 | 20,8271 | 20,8271 | 20,8271 | 158,2860 | 158,2860 | 158,2860 |
| Отдельно стоящее здание, ул. Комсомольская, 27 (гараж) | Комсомольская 27 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
| Отдельно стоящее административное здание, ул. Комсомольская, 27 (банк) | Комсомольская 27 | 8,7800 | 8,7800 | 8,7800 | 8,7800 | 1,1553 | 1,1553 | 1,1553 | 1,1553 | 1,1553 | 8,7800 | 8,7800 | 8,7800 |
| нежилое в МКД; магазин в цок.этаже, ул. Комсомольская, 29 | Комсомольская 29 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 | 0,0638 | 0,0638 | 0,0638 | 0,0638 | 0,0638 | 0,4850 | 0,4850 | 0,4850 |
| Нежилое в МКД; промтоварный магазин, ул. Комсомольская, 29 | Комсомольская 29 | 1,0490 | 1,0490 | 1,0490 | 1,0490 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 1,0490 | 1,0490 | 1,0490 |
| Нежилое помещение №33 в МКД по ул. Комсомольская, 29 | Комсомольская 29 | 2,1480 | 2,1480 | 2,1480 | 2,1480 | 0,2826 | 0,2826 | 0,2826 | 0,2826 | 0,2826 | 2,1480 | 2,1480 | 2,1480 |
| Нежилое помещение в цокольном этаже МКД; ул. Комсомольская, 29 (магазин "Окна-двери") | Комсомольская 29 | 2,4890 | 2,4890 | 2,4890 | 2,4890 | 0,3275 | 0,3275 | 0,3275 | 0,3275 | 0,3275 | 2,4890 | 2,4890 | 2,4890 |
| Нежилое помещение в цокольном этаже МКД; ул. Комсомольская, 29 (магазин "Хозтовары") | Комсомольская 29 | 0,9130 | 0,9130 | 0,9130 | 0,9130 | 0,1201 | 0,1201 | 0,1201 | 0,1201 | 0,1201 | 0,9130 | 0,9130 | 0,9130 |
| Магазин, нежилое в МКД по ул. Комсомольская, 29 - 3 | Комсомольская 29 - 3 | 2,2260 | 2,2260 | 2,2260 | 2,2260 | 0,2929 | 0,2929 | 0,2929 | 0,2929 | 0,2929 | 2,2260 | 2,2260 | 2,2260 |
| Нежилое помещение в МКД; офис, ул. Комсомольская, 29-2 | Комсомольская 29-2 | 2,0610 | 2,0610 | 2,0610 | 2,0610 | 0,2712 | 0,2712 | 0,2712 | 0,2712 | 0,2712 | 2,0610 | 2,0610 | 2,0610 |
| нежилое помещ.№2 в отдельно стоящем здании; ул.Комсомольская, 29А | Комсомольская 29А | 10,5600 | 10,5600 | 10,5600 | 10,5600 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 1,3895 | 10,5600 | 10,5600 | 10,5600 |
| нежилое помещ.№1 в отдельно стоящем здании; ул.Комсомольская, 29А | Комсомольская 29А | 4,6330 | 4,6330 | 4,6330 | 4,6330 | 0,6096 | 0,6096 | 0,6096 | 0,6096 | 0,6096 | 4,6330 | 4,6330 | 4,6330 |
| Нежилое помещение в МКД, военно-учетный стол; ул. Комсомольская, 7-2 | Комсомольская 7-2 | 2,1970 | 2,1970 | 2,1970 | 2,1970 | 0,2891 | 0,2891 | 0,2891 | 0,2891 | 0,2891 | 2,1970 | 2,1970 | 2,1970 |
| Отдельно стоящее здание коррекционной школы; ул. Кузнецова, 6 | Кузнецова 6 | 72,7630 | 72,7630 | 72,7630 | 72,7630 | 9,5741 | 9,5741 | 9,5741 | 9,5741 | 9,5741 | 72,7630 | 72,7630 | 72,7630 |
| Отдельно стоящее здание мастерской; ул. Кузнецова, 6 | Кузнецова 6 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 |
| Отдельно стоящее здание спортзала; ул. Кузнецова, 6 | Кузнецова 6 | 0,0712 | 0,0712 | 0,0712 | 0,0712 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0712 | 0,0712 | 0,0712 |
| отдельно стоящее здание; магазин "Ленинский", ул. Ленина, 21-А | Ленина 21-А | 3,3640 | 3,3640 | 3,3640 | 3,3640 | 0,4426 | 0,4426 | 0,4426 | 0,4426 | 0,4426 | 3,3640 | 3,3640 | 3,3640 |
| Помещение в отдельно стоящем здании; ул. Ленина, 2-А | Ленина 2-А | 0,5740 | 0,5740 | 0,5740 | 0,5740 | 0,0755 | 0,0755 | 0,0755 | 0,0755 | 0,0755 | 0,5740 | 0,5740 | 0,5740 |
| Отдельно стоящее здание механической мастерской; ул. Ленина, 2-А | Ленина 2-А | 16,3510 | 16,3510 | 16,3510 | 16,3510 | 2,1514 | 2,1514 | 2,1514 | 2,1514 | 2,1514 | 16,3510 | 16,3510 | 16,3510 |
| павильон, ул. Металлургов (между домами 17/3 и 15/4) | Металлургов (Между Домами 17/3 И 15/4) | 5,4430 | 5,4430 | 5,4430 | 5,4430 | 0,7162 | 0,7162 | 0,7162 | 0,7162 | 0,7162 | 5,4430 | 5,4430 | 5,4430 |
| Отдельно стоящее здание; АТС, ул. Металлургов, 1 | Металлургов 1 | 58,5450 | 58,5450 | 58,5450 | 58,5450 | 7,7033 | 7,7033 | 7,7033 | 7,7033 | 7,7033 | 58,5450 | 58,5450 | 58,5450 |
| Отдельно стоящее здание; гараж, ул. Металлургов, 1 | Металлургов 1 | 22,9790 | 22,9790 | 22,9790 | 22,9790 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 3,0236 | 22,9790 | 22,9790 | 22,9790 |
| отдельно стоящее здание детского сада, ул. Металлургов, 10 | Металлургов 10 | 121,8000 | 121,8000 | 121,8000 | 121,8000 | 16,0263 | 16,0263 | 16,0263 | 16,0263 | 16,0263 | 121,8000 | 121,8000 | 121,8000 |
| Помещение магазина в отдельно стоящем здании (правый пристрой к МКД по ул. Металлургов, 11/1) | Металлургов 11/1 | 7,0780 | 7,0780 | 7,0780 | 7,0780 | 0,9313 | 0,9313 | 0,9313 | 0,9313 | 0,9313 | 7,0780 | 7,0780 | 7,0780 |
| Нежилое помещение №1 в отдельно стоящем здании; Металлургов, 11/1 (пристрой к многокв.дому со стороны дома № 13/1) | Металлургов 11/1 | 4,7270 | 4,7270 | 4,7270 | 4,7270 | 0,6220 | 0,6220 | 0,6220 | 0,6220 | 0,6220 | 4,7270 | 4,7270 | 4,7270 |
| нежилое в МКД; ул. Металлургов, 11/1 | Металлургов 11/1 | 1,8020 | 1,8020 | 1,8020 | 1,8020 | 0,2371 | 0,2371 | 0,2371 | 0,2371 | 0,2371 | 1,8020 | 1,8020 | 1,8020 |
| нежилое в МКД; ул. Металлургов, 11/1 | Металлургов 11/1 | 2,1420 | 2,1420 | 2,1420 | 2,1420 | 0,2818 | 0,2818 | 0,2818 | 0,2818 | 0,2818 | 2,1420 | 2,1420 | 2,1420 |
| нежил помещ в МКД, ул. Металлургов, 11/1 - 46А | Металлургов 11/1 - 46А | 0,5940 | 0,5940 | 0,5940 | 0,5940 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,5940 | 0,5940 | 0,5940 |
| Нежилое в МКД; промтоварный магазин, ул. Металлургов, 11/1 - 77 | Металлургов 11/1 - 77 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 0,2237 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
| Отдельно стоящее здание пристроя; ул. Металлургов, 11/1 (лев.пристрой) | Металлургов 11/1 (Лев.Пристрой) | 8,9700 | 8,9700 | 8,9700 | 8,9700 | 1,1803 | 1,1803 | 1,1803 | 1,1803 | 1,1803 | 8,9700 | 8,9700 | 8,9700 |
| Нежилое в МКД; аптечный киоск, ул.Металлургов, 11/1,(пом.62) | Металлургов 11/1(Пом.62) | 2,0300 | 2,0300 | 2,0300 | 2,0300 | 0,2671 | 0,2671 | 0,2671 | 0,2671 | 0,2671 | 2,0300 | 2,0300 | 2,0300 |
| Нежилое в МКД; магазин "Обувь одежда" Металлургов 11/1-17 | Металлургов 11/1-17 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 | 0,2308 | 0,2308 | 0,2308 | 0,2308 | 0,2308 | 1,7540 | 1,7540 | 1,7540 |
| Нежилое в МКД; продукт. магазин, ул. Металлургов 11/4 - 33 | Металлургов 11/4 - 33 | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | 0,3184 | 0,3184 | 0,3184 | 0,3184 | 0,3184 | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 |
| отдельно стоящее здание, ул. Металлургов, 11/5 | Металлургов 11/5 | 1,3660 | 1,3660 | 1,3660 | 1,3660 | 0,1797 | 0,1797 | 0,1797 | 0,1797 | 0,1797 | 1,3660 | 1,3660 | 1,3660 |
| Отдельно стоящее здание; магазин "Пятерочка", ул. Металлургов, 12 | Металлургов 12 | 11,6750 | 11,6750 | 11,6750 | 11,6750 | 1,5362 | 1,5362 | 1,5362 | 1,5362 | 1,5362 | 11,6750 | 11,6750 | 11,6750 |
| Нежилое помещение № 17 в МКД по ул. Металлургов, 13/1 | Металлургов 13/1 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 0,2662 | 0,2662 | 0,2662 | 0,2662 | 0,2662 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 |
| Центральная городская библиотека (пристрой к МКД) по адресу: ул.Металлургов, 13/1 | Металлургов 13/1 | 31,5080 | 31,5080 | 31,5080 | 31,5080 | 4,1458 | 4,1458 | 4,1458 | 4,1458 | 4,1458 | 31,5080 | 31,5080 | 31,5080 |
| Нежилое в МКД; салон красоты "Ариэль", ул. Металлургов 13/1 - 61 | Металлургов 13/1 - 61 | 2,1520 | 2,1520 | 2,1520 | 2,1520 | 0,2832 | 0,2832 | 0,2832 | 0,2832 | 0,2832 | 2,1520 | 2,1520 | 2,1520 |
| нежилое в МКД по ул. Металлургов, 13/1 - 77 | Металлургов 13/1 - 77 | 1,9870 | 1,9870 | 1,9870 | 1,9870 | 0,2614 | 0,2614 | 0,2614 | 0,2614 | 0,2614 | 1,9870 | 1,9870 | 1,9870 |
| Нежилое помещение в МКД; магазин "Стиль", ул. Металлургов, 13/1-32 | Металлургов 13/1-32 | 1,9480 | 1,9480 | 1,9480 | 1,9480 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 0,2563 | 1,9480 | 1,9480 | 1,9480 |
| Нежилое в МКД; магазин "Василиса", ул. Металлургов 13/1-47 | Металлургов 13/1-47 | 2,0590 | 2,0590 | 2,0590 | 2,0590 | 0,2709 | 0,2709 | 0,2709 | 0,2709 | 0,2709 | 2,0590 | 2,0590 | 2,0590 |
| Нежилое помещение № 48 в МКД, продуктовый магазин "Первый кеговый"; ул. Металлургов, 13/4 | Металлургов 13/4 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 0,3175 | 0,3175 | 0,3175 | 0,3175 | 0,3175 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 |
| Отдельно стоящее здание; магазин, ул. Металлургов, 14-а | Металлургов 14-А | 3,4980 | 3,4980 | 3,4980 | 3,4980 | 0,4603 | 0,4603 | 0,4603 | 0,4603 | 0,4603 | 3,4980 | 3,4980 | 3,4980 |
| Нежилое помещение №6 в МКД; ул. ул. Металлургов, 15/1 | Металлургов 15/1 | 2,1890 | 2,1890 | 2,1890 | 2,1890 | 0,2880 | 0,2880 | 0,2880 | 0,2880 | 0,2880 | 2,1890 | 2,1890 | 2,1890 |
| отдельно стоящее здание досугового центра "Сфера" по адресу: ул. Металлургов, 15/1 | Металлургов 15/1 | 7,1280 | 7,1280 | 7,1280 | 7,1280 | 0,9379 | 0,9379 | 0,9379 | 0,9379 | 0,9379 | 7,1280 | 7,1280 | 7,1280 |
| Нежилое в МКД, ул.Металлургов, 15/1 помещ.№7 (кв.62) | Металлургов 15/1 | 2,0735 | 2,0735 | 2,0735 | 2,0735 | 0,2728 | 0,2728 | 0,2728 | 0,2728 | 0,2728 | 2,0735 | 2,0735 | 2,0735 |
| нежилое в МКД; ул. Металлургов, 15/1 - 2 | Металлургов 15/1 - 2 | 2,1570 | 2,1570 | 2,1570 | 2,1570 | 0,2838 | 0,2838 | 0,2838 | 0,2838 | 0,2838 | 2,1570 | 2,1570 | 2,1570 |
| Нежилое в МКД; аптека № 51, Металлургов, 15/1( пом. 32) | Металлургов 15/1( Пом. 32) | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 |
| Нежилое в МКД; офис, Металлургов, 15/1-76 | Металлургов 15/1-76 | 2,1760 | 2,1760 | 2,1760 | 2,1760 | 0,2863 | 0,2863 | 0,2863 | 0,2863 | 0,2863 | 2,1760 | 2,1760 | 2,1760 |
| нежилое в МКД; магазин "Класс-Оптика", ул. Металлургов, 15/1-76А | Металлургов 15/1-76А | 1,3470 | 1,3470 | 1,3470 | 1,3470 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 1,3470 | 1,3470 | 1,3470 |
| Нежилое помещение в МКД по ул. Металлургов, 15/2, кв.16 | Металлургов 15/2 Кв.16 | 2,6220 | 2,6220 | 2,6220 | 2,6220 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 0,3450 | 2,6220 | 2,6220 | 2,6220 |
| нежил помещ в МКД, ул. Металлургов, 15/4 | Металлургов 15/4 | 2,1890 | 2,1890 | 2,1890 | 2,1890 | 0,2880 | 0,2880 | 0,2880 | 0,2880 | 0,2880 | 2,1890 | 2,1890 | 2,1890 |
| Нежилое в МКД; магазин, ул. Металлургов, 15/4 - 3 | Металлургов 15/4 - 3 | 2,1750 | 2,1750 | 2,1750 | 2,1750 | 0,2862 | 0,2862 | 0,2862 | 0,2862 | 0,2862 | 2,1750 | 2,1750 | 2,1750 |
| Нежилое помещение в МКД, офис; ул. Металлургов, 15/4 - 31 | Металлургов 15/4 - 31 | 2,1480 | 2,1480 | 2,1480 | 2,1480 | 0,2826 | 0,2826 | 0,2826 | 0,2826 | 0,2826 | 2,1480 | 2,1480 | 2,1480 |
| нежил помещ в МКД, ул. Металлургов, 15/4 - 33 | Металлургов 15/4 - 33 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 | 0,2805 | 0,2805 | 0,2805 | 0,2805 | 0,2805 | 2,1320 | 2,1320 | 2,1320 |
| Отдельно стоящее административное здание, ул. Металлургов, 16 (спортивный клуб) | Металлургов 16 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 |
| Отдельно стоящее здание, ул. Металлургов, 16 (склад) | Металлургов 16 (Склад) | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 |
| Отдельно стоящее здание, магазин "Техномир", ул. Металлургов, 17-Г | Металлургов 17- Г | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| отдельно стоящее здание, магазин "Заря", ул. Металлургов, 17/1 | Металлургов 17/1 | 9,6360 | 9,6360 | 9,6360 | 9,6360 | 1,2679 | 1,2679 | 1,2679 | 1,2679 | 1,2679 | 9,6360 | 9,6360 | 9,6360 |
| нежилое в МКД; ул. Металлургов, 17/1 - 1 | Металлургов 17/1 - 1 | 2,2310 | 2,2310 | 2,2310 | 2,2310 | 0,2936 | 0,2936 | 0,2936 | 0,2936 | 0,2936 | 2,2310 | 2,2310 | 2,2310 |
| отдельно стоящее здание, гараж, ул. Металлургов, 17/1-А | Металлургов 17/1-А | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| нежилое в МКД; магазин, ул.Металлургов, 17/2 - 106А | Металлургов 17/2 - 106а | 0,6790 | 0,6790 | 0,6790 | 0,6790 | 0,0893 | 0,0893 | 0,0893 | 0,0893 | 0,0893 | 0,6790 | 0,6790 | 0,6790 |
| Нежилое в МКД; продукт. магазин, ул. Металлургов 17/2 - 61 | Металлургов 17/2 - 61 | 2,3370 | 2,3370 | 2,3370 | 2,3370 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 0,3075 | 2,3370 | 2,3370 | 2,3370 |
| Нежилое помещение в МКД (полуподвал, S=70м2); ул. Металлургов, 17/3 | Металлургов 17/3 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 |
| отдельно стоящее нежилое здание дома детского творчества (пристрой к многокв.дому); ул. Металлургов, 17/4 | Металлургов 17/4 | 15,9920 | 15,9920 | 15,9920 | 15,9920 | 2,1042 | 2,1042 | 2,1042 | 2,1042 | 2,1042 | 15,9920 | 15,9920 | 15,9920 |
| нежилое помещение в МКД по адресу: ул. Металлургов, 17/4, соединенное с нежилым зданием дома детского творчества | Металлургов 17/4 | 2,1970 | 2,1970 | 2,1970 | 2,1970 | 0,2891 | 0,2891 | 0,2891 | 0,2891 | 0,2891 | 2,1970 | 2,1970 | 2,1970 |
| нежилое помещение в МКД по ул. Металлургов 17/4 | Металлургов 17/4 | 6,5220 | 6,5220 | 6,5220 | 6,5220 | 0,8582 | 0,8582 | 0,8582 | 0,8582 | 0,8582 | 6,5220 | 6,5220 | 6,5220 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании - мастерские 2 микрорайона, ул. Металлургов, 18 (гараж); | Металлургов 18 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании - мастерские 2 микрорайона, ул. Металлургов, 18 (слесарный цех); | Металлургов 18 | 26,3720 | 26,3720 | 26,3720 | 26,3720 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 26,3720 | 26,3720 | 26,3720 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании - мастерские 2 микрорайона, ул. Металлургов, 18 (диспетчерская); | Металлургов 18 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| отдельно стоящее здание; магазин "Андреевский"; ул. Металлургов, 22 | Металлургов 22 | 7,3600 | 7,3600 | 7,3600 | 7,3600 | 0,9684 | 0,9684 | 0,9684 | 0,9684 | 0,9684 | 7,3600 | 7,3600 | 7,3600 |
| Отдельно стоящее здание, офис охранного предприятия, ул. Металлургов, 24-А | Металлургов 24-А | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 |
| отдельно стоящее здание; магазин, ул. Металлургов, 28-Б | Металлургов 28-Б | 3,7300 | 3,7300 | 3,7300 | 3,7300 | 0,4908 | 0,4908 | 0,4908 | 0,4908 | 0,4908 | 3,7300 | 3,7300 | 3,7300 |
| Помещение №2 в отдельно стоящем административном здании, администрация КГО; ул. Металлургов, 3. 86,2% | Металлургов 3 | 79,2090 | 79,2090 | 79,2090 | 79,2090 | 10,4222 | 10,4222 | 10,4222 | 10,4222 | 10,4222 | 79,2090 | 79,2090 | 79,2090 |
| Помещение №1 в отдельно стоящем административном здании, городской суд; ул. Металлургов, 3. 13,8% | Металлургов 3 | 12,7910 | 12,7910 | 12,7910 | 12,7910 | 1,6830 | 1,6830 | 1,6830 | 1,6830 | 1,6830 | 12,7910 | 12,7910 | 12,7910 |
| Отдельно стоящее здание; кафе, ул. Металлургов, 4 | Металлургов 4 | 8,0390 | 8,0390 | 8,0390 | 8,0390 | 1,0578 | 1,0578 | 1,0578 | 1,0578 | 1,0578 | 8,0390 | 8,0390 | 8,0390 |
| Отдельно стоящее здание; торговый павильон "Каламбур", в районе многоквартирного дома по ул.Металлургов, 6 | Металлургов 6 | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 | 0,4645 | 0,4645 | 0,4645 | 0,4645 | 0,4645 | 3,5300 | 3,5300 | 3,5300 |
| Отдельно стоящее здание; магазин, ул. Металлургов, 8-Б | Металлургов 8-Б | 2,6600 | 2,6600 | 2,6600 | 2,6600 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 2,6600 | 2,6600 | 2,6600 |
| отдельно стоящее здание МКОУ СОШ №1, ул. Металлургов, 9 | Металлургов 9 | 167,7000 | 167,7000 | 167,7000 | 167,7000 | 22,0658 | 22,0658 | 22,0658 | 22,0658 | 22,0658 | 167,7000 | 167,7000 | 167,7000 |
| Отдельно стоящее нежилое здание, магазин; ул. Металлургов с северной стороны городского рынка. | Металлургов С Северной Стороны Городского Рынка. | 2,5130 | 2,5130 | 2,5130 | 2,5130 | 0,3307 | 0,3307 | 0,3307 | 0,3307 | 0,3307 | 2,5130 | 2,5130 | 2,5130 |
| Нежилое здание гостиницы "Юрма", ул. Островского, 7 (V=3384,19м3) | Островского 7 | 39,0950 | 39,0950 | 39,0950 | 39,0950 | 5,1441 | 5,1441 | 5,1441 | 5,1441 | 5,1441 | 39,0950 | 39,0950 | 39,0950 |
| Помещение многофункционального центра в нежилом здании гостиницы "Юрма", ул. Островского, 7 | Островского 7 | 7,7770 | 7,7770 | 7,7770 | 7,7770 | 1,0233 | 1,0233 | 1,0233 | 1,0233 | 1,0233 | 7,7770 | 7,7770 | 7,7770 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании, продуктовый магазин "Дорожник"; ул. Пархоменко, 13 | Пархоменко 13 | 4,0160 | 4,0160 | 4,0160 | 4,0160 | 0,5284 | 0,5284 | 0,5284 | 0,5284 | 0,5284 | 4,0160 | 4,0160 | 4,0160 |
| помещение в отдельно стоящем здании (центр.часть); пельменная, ул. Пархоменко, 13 | Пархоменко 13 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 0,4289 | 0,4289 | 0,4289 | 0,4289 | 0,4289 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 |
| Помещение № 1 в отдельно стоящем нежилом здании, магазин "Промтовары"; ул. Пархоменко, 13 | Пархоменко 13 | 2,1430 | 2,1430 | 2,1430 | 2,1430 | 0,2820 | 0,2820 | 0,2820 | 0,2820 | 0,2820 | 2,1430 | 2,1430 | 2,1430 |
| Отдельно стоящее здание гаража; ул. Подлесная, 6 | Подлесная 6 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| Отдельно стоящее административное здание, центр занятости населения; ул. Подлесная, 6 | Подлесная 6 | 8,2080 | 8,2080 | 8,2080 | 8,2080 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 1,0800 | 8,2080 | 8,2080 | 8,2080 |
| Отдельно стоящее здание гаража, ул. Р.Люксембург, 2 | Р.Люксембург 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отдельно стоящее здание УСЗН, ул. Р.Люксембург, 2 | Р.Люксембург 2 | 9,7300 | 9,7300 | 9,7300 | 9,7300 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 1,2803 | 9,7300 | 9,7300 | 9,7300 |
| Операторская с пристроем, ул. Ремесленная, 11 | Ремесленная 11 | 1,3460 | 1,3460 | 1,3460 | 1,3460 | 0,1771 | 0,1771 | 0,1771 | 0,1771 | 0,1771 | 1,3460 | 1,3460 | 1,3460 |
| Отдельно стоящее здание; магазин запчастей, ул. Ремесленная, 2 | Ремесленная 2 | 1,7800 | 1,7800 | 1,7800 | 1,7800 | 0,2342 | 0,2342 | 0,2342 | 0,2342 | 0,2342 | 1,7800 | 1,7800 | 1,7800 |
| отдельно стоящее нежилое здание-торговый павильон; ул. Ремесленная, 2-А (магазин «Красное и белое») | Ремесленная 2-А | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 | 0,4382 | 0,4382 | 0,4382 | 0,4382 | 0,4382 | 3,3300 | 3,3300 | 3,3300 |
| отдельно стоящее здание техникума, ул.Ремесленная, 3 | Ремесленная 3 | 217,2830 | 217,2830 | 217,2830 | 217,2830 | 28,5899 | 28,5899 | 28,5899 | 28,5899 | 28,5899 | 217,2830 | 217,2830 | 217,2830 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании; гостиница, ул. Ремесленная, 7 | Ремесленная 7 | 27,1400 | 27,1400 | 27,1400 | 27,1400 | 3,5711 | 3,5711 | 3,5711 | 3,5711 | 3,5711 | 27,1400 | 27,1400 | 27,1400 |
| Помещение в отдельно стоящем нежилом здании; магазин "Северный", ул. Ремесленная, 7 | Ремесленная 7 | 3,2880 | 3,2880 | 3,2880 | 3,2880 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 3,2880 | 3,2880 | 3,2880 |
| Нежилое помещение №1 в МКД; ул. Техническая, 36 | Техническая 36 | 2,3410 | 2,3410 | 2,3410 | 2,3410 | 0,3080 | 0,3080 | 0,3080 | 0,3080 | 0,3080 | 2,3410 | 2,3410 | 2,3410 |
| нежилое помещение №2, ул. Тимирязева, 11 | Тимирязева 11 | 11,2220 | 11,2220 | 11,2220 | 11,2220 | 1,4766 | 1,4766 | 1,4766 | 1,4766 | 1,4766 | 11,2220 | 11,2220 | 11,2220 |
| мастерские бытового обслуживания (адм.помещения), ул. Тимирязева, 11 | Тимирязева 11 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0110 |
| мастерские бытового обслуживания (гаражные боксы), ул. Тимирязева, 11 | Тимирязева 11 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 |
| Отдельно стоящ. здание аптеки № 32, Тимирязева, 13 | Тимирязева 13 | 11,0600 | 11,0600 | 11,0600 | 11,0600 | 1,4553 | 1,4553 | 1,4553 | 1,4553 | 1,4553 | 11,0600 | 11,0600 | 11,0600 |
|  | Итого | 1920,3 | 1920,3 | 1920,3 | 1920,3 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 1900,0 | 1900,0 | 1920,3719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 14665,1 |

Годовая потребность потребителей - физических лиц в тепловой энергии составляет 53 553,48 Гкал/год.

Годовая потребность потребителей - юридических лиц в тепловой энергии составляет 14 665,1 Гкал/год.