Утверждена

Решением Совета

сельского поселения Калтасинский сельсовет

муниципального района

Республики Башкортостан

от 30 октября 2013 года № 198

Схема водоснабжения и водоотведения

на территории с. Калтасы

сельского поселения Калтасинский сельсовет

муниципального района Калтасинский район

Республики Башкортостан

Калтасы  2013

Содержание

1.  Паспорт программы

2.  Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3. Основные показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

4. Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения

5.  Программа энергосбережения и энергоэффективности в системе водоснабжения и водоотведения с. Калтасы МР Калтасинский район.

6.  Финансовые потребности для реализации программы

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Схема развития водоснабжения и водоотведения с. Калтасы МР Калтасинский район (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водооотведении», 2. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 3. Устав муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан. |  |
| Муниципальный заказчик Программы |  | Администрация муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | Администрация МР Калтасинского района Республики Башкортостан МУП «Краснохолмский водоканал и теплосети» |  |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели Программы | Основными целями Программы являются: - обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - обеспечение устойчивого функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения; Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - обеспечение регулирования тарифов и надбавок для организаций коммунального комплекса; - привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем водоснабжения и водоотведения; - модернизация и реконструкция инженерных сетей; - замена устаревшего и изношенного оборудования; |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - Организация учета воды, - снижение удельных показателей расхода и потребления воды, - снижение затрат на ремонтные работы; - стабильное обеспечение водой с. Калтасы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2012-2025 годов |  |
| Объемы и источники финансирования | - бюджет Российской Федерации, - бюджет Республики Башкортостан, - бюджет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, - собственные средства предприятий, - иные средства. |  |

2. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

Село Калтасы муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан расположен в северо-западной  части Республики Башкортостан.  Является административным центром муниципального района Калтасинский район. Протяжённость территории с востока на запад-6 км., с севера на юг-4 км.  Район граничит с Янаульским районом, а также Бураевским и Краснокамским районами Республики Башкортостан.

Общая площадь земель сельского поселения ориентировочно составляет 14890 га.

Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. составляет  4900 человек.

Климат

На территории сельского поселения преобладает климат континентальный умеренно-теплый и влажный, часто наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Среднегодовое количество осадков составляет 469 мл. с колебаниями от 247 мл (1949) до 609 мл. (1956).

Среднегодовая температура воздуха 1,2 градуса, в сумме активных температур 2000 град. Годовое преобладающее направление ветра – юго-западное.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  185 см.  В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и  юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период года преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Существующее функциональное использование территории села Калтасы.

В состав земель села Калтасы входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

Общие положения

Системой водоснабжения называют комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из водоисточника, её очистки, хранения и подачи к местам потребления.

Системы водоснабжения классифицируют по ряду признаков.

По виду обслуживаемого объекта системы водоснабжения делят на городские, поселковые, промышленные, сельскохозяйственные, железнодорожные и пр.

По способу передачи воды водопроводы бывают напорные с механической передачей воды насосами и самотечные (гравитационные). Последние устраивают в горных районах при расположении водоисточника на высоте, обеспечивающей естественную подачу воды потребителям; такие системы характеризуются меньшими затратами, они надежнее напорных, так как не нуждаются в электроснабжении основного оборудования. В зависимости от условий приведения в работу системы классифицируют на автоматизированные системы снабжения и системы, приводимые в действие операторами (например, прибывшими к месту пожаротушения подразделениями пожарной охраны).

По виду используемых природных источников различают водопроводы, забирающие воду из поверхностных источников (рек, водохранилищ, озер, морей) и подземных (артезианских, родниковых). Имеются также водопроводы смешанного питания.

По назначению системы водоснабжения подразделяют на хозяйственно – питьевые, предназначенные для передачи воды на хозяйственные и питьевые нужды населения и работников предприятия; производственные, снабжающие водой технологические процессы производства; противопожарные, обеспечивающие подачу воды для тушения пожаров.

Часто устраивают объединенные системы водоснабжения: хозяйственно – противопожарные, производственно – противопожарные или хозяйственно – производственно – противопожарные. В городах и поселках, как правило, устраивают объединенные хозяйственно – противопожарные водопроводы. Из этих же водопроводов вода подается и на промышленные предприятия, если последние потребляют незначительное количество воды или по условиям технологического процесса производства требуется вода питьевого качества.

При больших расходах воды промышленные предприятия могут иметь самостоятельный водопровод, обеспечивающий им хозяйственно – питьевые, производственные и пожарные нужды. В этом случае чаще всего сооружают отдельные хозяйственно – противопожарный и производственный водопроводы и значительно реже отдельные производственно – противопожарный, хозяйственно – питьевой или объединенный хозяйственно – производственно – противопожарный.

Совмещение противопожарного водопровода с хозяйственным, а не с производственным водопроводом объясняется следующими причинами.

Производственная водопроводная сеть обычно бывает мало разветвленной, так как вода подается лишь наиболее крупным водопотребителям, хозяйственная же и противопожарная сеть должны охватывать все объекты предприятия.

Для многих технологических процессов производства вода подается под строго определенным напором и расходом. При тушении пожара изменение напора в водопроводной сети может привести либо к ухудшению качества выпускаемой продукции, либо к аварии производственных аппаратов

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

На территории с. Калтасы отопление, холодное водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Краснохолмский водоканал и теплосети». Юридический и фактический адрес: 452852, Республика Башкортостан Калтасинский район село Краснохолмский, ул. Парковая, 11;  телефон 8-(34779)- 4-01-79, 4-02-12, факс: 4-02-11; e-mail: mupkvit@mail.ru.

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр - село Калтасы.

На территории с. Калтасы имеется центральная районная больница.

Объекты жизнеобеспечения с. Калтасы: 2 котельные, насосные станции, газовая станция, находятся на территории сельского поселения Калтасинский сельсовет.

Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории села Калтасы.

Инженерное обеспечение села Калтасы включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение

Таблица 1

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/сут.) - Мощность (тыс.м3/год) | КАС/ВОЛГА/1804/177/115/35/23 водозабор «Черная речка» (7 км. юго-восточнее с. Калтасы), тип подземный - 2 каптажа с подачей в накопительную емкость, подача водопроводом в с. Калтасы. УФО очистка - общий дебит 734,4 м3/сут. 95% обеспеченности, - лимит 167,962 тыс. м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Объем допустимого изъятия | Республика Башкортостан МР Калтасинский район 55056`10`` С.Ш., 54051`15``В.Д. Не более 167,962 тыс. м3/год |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | 52 45 |

Таблица 2

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2012 г.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2027г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 129,0 | 110 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 95,97 | 100 |
| 1.3 | территории многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 4,03 | 0 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 26,306 | 0 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 2,692 | 0 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир |  | 118,0 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 6,04 | 1,2 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 28 | 3,2 |

3. Основные показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

Жилой фонд.

В р.ц. Калтасы жилой фонд представлен 2-х этажными жилыми домами, включающими в себя 2359 квартир, полностью оборудованных водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением и канализацией.

Жилая застройка представляет

застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенном пункте Калтасы приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имеют индивидуальное печное отопление | 44 | 1955,9 |
| 2 | Подключены к центральной системе теплоснабжения | 364 | 15435,9 |
| 3 | Имеют индивидуальное газовое отопление | 319 | 21436,6 |
| 4 | Подключены к центральной системе водоснабжения | 1219 | 37960,3 |
| 5 | Подключены к центральной системе водоотведения | 512 | 12946,2 |
| 6 | Имеют сады-огороды вне приусадебного участка | 267 | 80100,0 |

Водоснабжение. Большая часть с. Калтасы обеспечена водопроводом.

Данные сети - собственность сельского поселения Калтасинский сельсовет.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из каптажа водозабора «Черная речка». На собственные нужды  15,269 тыс. м3/год, на хозяйственно-бытовые нужды населения с. Калтасы 119,046 тыс. м3/год, на нужды коммунально-бытовых и социально-культурных предприятий с. Калтасы 33,647 тыс. м3/год

Средний износ основных фондов водопроводного хозяйства в настоящий момент составляет 45% водопроводных сетей. Однако более 20 км сетей, находящихся в эксплуатации, уже сегодня полностью изношены это, в том числе, ведомственные сети, переданные в ресурсоснабжающую организацию за последние годы -100%. Поэтому необходима плановая модернизация сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб, бестраншейных методов прокладки и перекладки трубопроводов, что особенно актуально в условиях высокоплотной застройки, насыщенной инженерными коммуникациями.

В настоящее время в с. Калтасы существует самостоятельная система хозяйственно-питьевого водоснабжения: водозабор «Черная речка». С водозабора вода поступает по полиэтиленовым трубам диаметром 200мм, протяженностью 7 км. в резервуары чистой воды, расположенные в верхней части населенного пункта емкостью 500 м3. Из резервуаров чистой воды самотеком вода подаётся в разные части жилого массива по назначению.

Водоотведение с. Калтасы следующее: неочищенные сточные воды поступают по самотечным сетям  в канализационную насосную станцию (КНС). Насосами  этой станции сточные воды перекачиваются  в главный коллектор, по которому поступают  на очистные сооружения. В южной части с. Калтасы расположены очистные сооружения проектной мощностью 4800м3/сутки. В настоящее время действующая мощность БОС 650 м3 в сутки. Площадь очистных сооружений составляет 4 га. Во времена работоспособного состояния эвакуированного овощесушильного завода проектная мощность была востребована, однако в настоящее время очистные сооружения принимают стоки от жилфонда и предприятий, расположенных в зоне пролегания канализационных сетей.

Многоквартирные жилые, индивидуальные, расположенные в зоне пролегания канализационной сети и социально значимые здания оборудованы централизованной канализацией. Бытовые стоки с жилого массива самотёком поступают в насосную станцию, откуда перекачиваются в очистные сооружения и, после биологической очистки, сбрасываются в р. Калтаса.

Таблица 4

Канализация с. Калтасы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, технические характеристики | Год постройки | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовая канализация жилой и промышленной зоны | с.Калтасы | 1943 | 10 км |

Данные сети - собственность сельского поселения Калтасинский сельсовет.

На территории с. Калтасы в ближайшей перспективе планируется   новое    строительство,   требующее    подключение   объектов   к   центральному водоотведению, но расширение радиуса водоотведения не предусмотрено, т.к. новое строительство намечено в зоне пролегания действующей канализационной сети.

Таблица 5

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очистные сооружения: - Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) - Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | с. Калтасы 650 м3/сутки, биологическая очистка (3 аэротанков). с. Калтасы |
| КНС на территории н. п: - Местоположение - Мощность, м3/час. - Насосы, их марки и состояние | с. Калтасы 26 |
| Основные сети: - Диаметры - Материал труб - Общая протяженность, км - Износ,% | от 100 до 300 мм фанера, сталь, полипропилен 11 60 |

4. Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей села Калтасы водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  села Калтасы;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Водоснабжение.  Для бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой в требуемом количестве предусматривается решение следующих задач:

- инженерно-техническая оптимизация функционирования систем водоснабжения села;

- модернизация и реконструкция существующей системы водоснабжения;

- формирование экономических и организационных условий развития систем водоснабжения;

-  повышение надежности водоснабжения;

- повышение качества предоставляемых услуг и устойчивости функционирования систем водоснабжения;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов водоснабжения и потребителей;

- координация действий субъектов водоснабжения и прочих заинтересованных лиц.

В технических мероприятиях отражены пути модернизации системы водоснабжения, направленные на повышение качества и надежности водоснабжения с. Калтасы, уменьшения эксплуатационных затрат в целом за счет внедрения энергосберегающих технологий и решений.

Предусмотрены следующие технические решения:

- Плановая модернизация сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб;

-Увеличение запасов подземных вод внедрением дополнительного источника «Шилек»;

-  Модернизация насосного оборудования водонасосных станций;

- Модернизация системы подачи и распределения воды в целях закольцовки систем водоснабжения от водозаборов «Черная речка» и «Шилек»

На территории с. Калтасы в перспективе планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению, в связи с этим намечается увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем увеличатся, так как в проекте Генерального плана поселения предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения с. Калтасы.

Сетям водоснабжения по жилой зоне с. Калтасы исполнилось уже более 60 лет - степень их износа составляет 45 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. В 2011-12 годах проведена замена водопроводных сетей из металлических труб на полипропиленовые общей протяженностью 7 км. А также в местах, где не производилась замена, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в 13 жилых домах необходима установка общедомовых приборов учета горячей и холодной воды (в 17 жилых домах уже установлены). Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. В последние годы проектируется закольцовка тупиковых сетей. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Общая протяжённость водопроводных сетей – 52 км. К большей части жилых домов подведён водопровод.

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения осуществляет Муниципальное  унитарное предприятие «Краснохолмский водоканал и теплосети», обслуживание и устранение аварий на частных врезках населения проводится собственными силами.

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения.

Водоотведение

Канализационное хозяйство с. Калтасы возникло в 1943 году при эвакуации  овощесушильного завода во время второй мировой войны. В основном водоотведение удовлетворяет количественным потребностям, но имеет немало качественных проблем. К наиболее важным из них относится качество водоотведения и очистки сточных вод. Целый ряд сооружений  канализационного хозяйства находится в ветхом состоянии. Канализационные трубы диаметром 300 мм, изготовленные из фанеры, функционируют до настоящего времени. На насосной станции работают устаревшие насосы, которые периодически приходят в негодность и ремонтируются силами обслуживающей организации. На очистных сооружениях также установлено и физически и морально устаревшее оборудование с 1983 года.

К настоящему времени технический потенциал канализационного хозяйства исчерпан на 70%. Но есть участки, где канализационные сети и колодцы, прослужившие с 1942 года, изношены на 100%. Сложности канализационного хозяйства вызваны высоким процентом износа основных фондов и сетей водоотведения.

Также перспективным планом развития села предусматривается расширение частного сектора в микрорайонах «Южный» и  «Западный» села Калтасы. При этом вполне целесообразно предусмотреть подключение к центральной канализационной сети и частного сектора. Однако рельеф местности, на которой расположен населенный пункт, имеет неровности с перепадами высот до 400 м. и более. В связи с этим имеет смысл предусмотреть в перспективном плане развития села строительство новых насосных станций (КНС).

Тем не менее, перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в зоне действия систем водоотведения  равен существующему, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоотведения  с. Калтасы.

В связи с тем, что сетям водоотведения по жилой зоне с. Калтасы исполнилось уже более 70 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт ни у собственника сетей  - Администрации сельского поселения Калтасинский сельсовет, ни у эксплуатирующей организации МУП «Краснохолмский ВК и ТС» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

5.  Программа энергосбережения и энергоэффективности в системе водоснабжения и водоотведения с. Калтасы МР Калтасинский район.

Основными целями и задачами программы являются:

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории с. Калтасы и прилегающей территории;

В технических мероприятиях программы отражены пути модернизации системы водоотведения, направленные на повышение надежности и качества очистки сточных вод  с. Калтасы, уменьшения эксплуатационных затрат в целом за счет внедрения энергосберегающих технологий и решений.

В программе предусмотрены следующие технические решения:

- Плановая модернизация сетей водоотведения с применением   полиэтиленовых труб;

-  Разработка Генеральной схемы канализации с. Калтасы

-  Реконструкция биологических очистных сооружений;

-  Модернизация насосного оборудования канализационно-насосных станций.

Практически все мероприятия по модернизации системы водоотведения, предлагаемые настоящей программой, являются природоохранными, то есть направленными на сохранение окружающей среды. Цель модернизации существующих биологических очистных сооружений канализации - доведение качества очищенных сточных вод до соответствия требованиям для стоков, отводимых в водоем рыбохозяйственного значения. Существующая в настоящее время биологическая очистка стоков в системе водоотведения с. Калтасы соответствует проектным нормам для данных Биологических очистных сооружений, но не соответствует нормам для стоков, выпускаемых в водоемы рыбохозяйственного значения реки Танып и Белая. Программой предусматриваются значительные финансовые вложения на проведение важнейших мероприятий, основной целью которых является охрана окружающей среды.

Таким образом, намеченные данной программой мероприятия по совершенствованию очистки сточных вод, модернизации сетей и др. в первую очередь служить охране окружающей среды, улучшению экологической обстановки региона. Создание рациональных систем водоснабжения и водоотведения на основе инновационных решений и с использованием энергосберегающих технологий позволит повысить надежность и долговечность систем, снизить расходы на их обслуживание и уменьшить потери ресурсов, сохранив при этом довольно низкий уровень тарифов.

Таблица 6

Информация по санитарной очистке территории, водоотведению

различных категорий сточных вод

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.12 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс. м3/год | в очистные сооружения с. Калтасы принято 65000 м3/год |
| 2 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 1,33512 |
| 3 | Количество промышленных отходов | тыс.т/год | - |
| 4 | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - |
| 6 | Площадь деградированных земель | га | - |
| 7 | Площадь рекультивированных земель | га | - |

Таблица № 7

В соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам №21 от 29.01.2013 г. об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Краснохолмский ВК и ТС» СП КС МР Калтасинский район РБ

Приложение

к постановлению Государственного

комитета Республики Башкортостан

по тарифам от 29.01.2013 года №21

Тарифы на товары и услуги

МУП «Краснохолмский ВК и ТС» муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население , руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Краснохолмский ВК и ТС» | с 01.07.2012 до 31.06.2013 |  |  |
|  |  | Холодная вода | 14,62 | 14,62 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 29,41 | 26,79 |
|  |  | с 01.07.2013 до очередного периода регулирования |  |  |
|  |  | Холодная вода | 15,61 | 15,61 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 30,22 | 30,22 |

- Таблица 8

Расчет тарифов на услуги водоотведения, оказываемые

МУП «Краснохолмский ВК и ТС» на 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2011 год факт | Утверждено ГКТ РБ на 2012 год | Ожидаемый факт 2012 г. | Предложено ОКК на 2013 год | Утверждено ГКТ РБ на 2013 год | Темп роста утв. 2013 г. к утв.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод всего | тыс.м3 | 36,00 | 100,00 | 84,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | В т.ч. население | Тыс.м3 | 28,00 | 79,00 | 66,00 | 79,00 | 79,00 | 100,00 |
|  | Бюджетные потребители | Тыс.м3 | 6,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
|  | Прочим потребителям | Тыс.м3 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| 2 | Себестоимость | Тыс.руб. | 1133,17 | 2690,93 | 3023,53 | 5015,76 | 2894,84 | 107,58 |
| 2.1 | Затраты на покупную электрическую | Тыс.руб | 326,84 | 872,41 | 891,59 | 967,87 | 984,74 | 0,00 |
| 2.1.1 | Тариф на энергию | руб/кВт.ч | 2,96 | 3,29 | 3,29 | 3,65 | 3,71 | 112,88 |
| 2.1.2 | Объем энергии | тыс./кВт.ч | 110,42 | 265,17 | 271,00 | 265,17 | 265,17 | 100,00 |
| 2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | Тыс.руб | 524,86 | 1174,00 | 1271,11 | 1430,51 | 1381,54 | 117,68 |
| 2.2.1 | Среднемесячная оплата труда | Руб. | 3124,17 | 6988,10 | 7566,13 | 8514,94 | 8223,45 | 117,68 |
| 2.2.2 | Численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | Чел. | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| 2.3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 179,50 | 237,15 | 383,87 | 432,02 | 279,66 | 117,93 |
| 2.5 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 36,41 | 150,20 | 174,00 | 1871,19 | 102,73 | 0,00 |
| 2.5.4 | другие расходы на ремонт и техобслуживание | Тыс.руб. | 36,41 | 150,20 | 174,00 | 1871,19 | 102,73 | 0,00 |
| 2.8 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 19,16 | 88,50 | 101,44 | 105,90 | 53,50 | 60,45 |
| 2.9.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 19,16 | 88,50 | 88,50 | 101,44 | 53,50 | 60,45 |
| 2.9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 41,05 | 166,27 | 199,12 | 205,87 | 90,27 | 54,29 |
| 2.10.3 | Прочие общехозяйственные расходы | Тыс.руб. | 41,05 | 166,27 | 199,12 | 205,87 | 90,27 | 54,29 |
| 2.10 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс.руб. | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | тыс.руб. | 1,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 100,00 |
| 2.17.1 | Аренда основных средств | Тыс.руб. | 1,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 100,00 |
| 3 | Прибыль | тыс.руб. | 9,49 | 27,47 | 22,88 | 33,68 | 31,17 | 0,00 |
| 3.5.4 | УСН | Тыс.руб. | 9,49 | 27,47 | 22,88 | 33,68 | 31,17 |  |
| 4 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1142,66 | 2718,39 | 3046,41 | 5049,44 | 2926,00 | 107,64 |
| 5 | Себестоимость в куб.м.3 | Руб./м3 | 31,48 | 26,91 | 35,99 | 50,16 | 28,95 | 107,58 |
| 6 | Рентабельность | % | 0,83 | 1,02 | 0,76 | 0,67 | 1,07 | 0,00 |
| 7 | Экономически обоснованный тариф | Руб/м3 | 31,74 | 27,18 | 36,27 | 50,49 | 29,26 | 107,64 |
|  | В том числе с календарной разбивкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год | С 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. |  | 26,35 |  |  |  |  |  |
|  | С 01 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. |  | 27,44 |  |  |  |  |  |
|  | С 01 сентября 2012 г. по 31 декабря 2012 г. |  | 28,30 |  |  |  |  |  |
| 2013 год | С момента вступления в силу по 30 июня 2013 г. |  |  |  |  |  | 28,30 | 100,00 |
|  | С 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. |  |  |  |  |  | 30,22 | 106,80 |

Таблица 9

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное образование: муниципальный район Калтасинский

Наименование организации: МУП «Краснохолмский ВК и ТС»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб.м. | 167,962 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 119,046 |
| 1.2 | предприятия | тыс. куб.м. | 33,647 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 15,269 |

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере водоотведения

Муниципальное образование: муниципальный район Калтасинский

Наименование организации: МУП «Краснохолмский ВК и ТС»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 86,299 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 52,401 |
| 1.2 | предприятия и организации | тыс. куб.м. | 27,358 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | - |

Таблица 10

Тарифы на водоснабжение МУП «Краснохолмский ВК и ТС» в с. Калтасы на 01.07.2013 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во ед. | Норма расхода, л/ед | Цена за м3 в руб. | Расход воды м3/сут. | Водопотреб-ление тыс.м3/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной | 1689 | 85 | 15,61 | 143,565 | 52,401 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом | 3909 | 45 | 15,61 | 175,905 | 64,205 |
| 3 | Жилые дома, использующие воду из водопроводных колонок | 1405 | 30 | 15,61 | 42,15 | 15,385 |
| 4 | Скот в частном секторе |  |  | 15,61 |  |  |
|  | КРС | 479 | 60 | 15,61 | 28,74 | 10,49 |
|  | Лошадь | 14 | 60 | 15,61 | 0,84 | 0,307 |
|  | Мелкий рогатый скот | 321 | 5 | 15,61 | 1,605 | 0,586 |
|  | Молодняк | 430 | 25 | 15,61 | 10,75 | 3,924 |
|  | Свиньи | 133 | 15 | 15,61 | 1,995 | 0,728 |

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворении потребности населения города в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления. Данный эффект достигается выполнением мероприятий по модернизации оборудования на сооружениях водопровода, модернизации системы магистральных водоводов. Кроме того, за счет улучшения состояния здоровья населения сокращаются затраты на лечение, число невыходов на работу, а также улучшается демографическая ситуация, что дает прямой и косвенный экономический эффект.

В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на рациональное использование воды, устранение потерь, аварий в водопроводных сетях за счет ее рациональной подачи в сети в течение суток и модернизации систем водоснабжения, экономии электроэнергии при транспортировке и подготовке питьевой воды.

В экологическом аспекте эффективность достигается за счет комплекса мероприятий по модернизации  систем водоснабжения, направленных на охрану окружающей среды.

6.  Финансовые потребности для реализации программы

Финансовое обеспечение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2012-2025 годы».

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей села Калтасы и средств республиканского и местного бюджетов и составляет до 2025 года 97 млн. рублей.

Таблица 11

| Направление и источники капитальных вложений | Кап.вложений за период млн.руб; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013-2015 | 2015-2017 | 2017-2019 | 2019-2021 | 2021-2023 | 2023-2025 | ВСЕГО |
| 1. По водоснабжению в том числе за счет: | 2,67 | 1,5 | 2,5 |  | 2,0 | 3,0 | 11,67 |
| 1)средства из бюджета | 2,37 | 1,2 | 2,1 |  | 1,6 | 2,6 | 9,87 |
| 2)надбавки к тарифу | 0,3 | 0,3 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 1,8 |
| 2.По водоотведению, в том числе за счет | 3,1 | 10,0 | 22,0 |  |  |  | 35,1 |
| 1)средства из бюджета | 2,8 | 10,0 | 22,0 | 6,0 |  |  | 40,8 |
| 2)надбавки к тарифу | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| По теплоснабжению всего: | 5,65 | 8,58 |  |  |  |  | 14,23 |
| В т.ч.средства из бюджета | 5,05 | 7,98 |  |  |  |  | 13,03 |
| Надбавки к тарифу | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  | 1,2 |

Таблица 12

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения |  |  |  |  | Финансовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2015 | 2015-2017 | 2017-2019 | 2019-2021 | 2021-2025 |  |
| 1 | Реконструкция биологических очистных сооружений с. Калтасы |  |  | 30,0 млн руб |  |  | 30,0 млн. руб. |
| 2 | Прокладка водопроводных сетей к районам новой индивидуальной застройки |  | 4,0 млн. руб | 3,0 млн. руб | 3,0 млн. руб | 5,18 млн. руб. | 15,18 млн. руб. |
| 3 | Закольцовка тупиковых водопроводных сетей |  |  | 8,4 млн. руб. |  |  | 8,4 млн. руб. |
| 4 | Замена канализационных сетей |  | 1,1 млн. руб. | 1,1 млн. руб |  | 2,3 млн. руб | 4,5 млн. руб. |
| 5 | Строительство КНС в районах индивидуальной застройки |  |  |  |  | 15 млн. руб | 15 млн. руб. |
| 6 | Строительство канализационной сети к местам индивидуальной застройки |  |  |  |  | 18 млн. руб | 18 млн. руб |
|  | Итого: (млн. руб.) |  |  |  |  |  | 91,08 |

В дополнение к вышеуказанному, хочется отметить, что в 2011-2012 годах проведена немалая работа по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан. Проведена замена водопроводных сетей на ул. Карла Маркса, Лесная, Полевая, Галимзянова, Трактовая, Матросова, Ленина, Советская в с. Калтасы протяженностью 7 км., на сумму 12 млн. рублей. Проведена реконструкция водозабора «Черная речка» с устройством дополнительного резервуара чистой воды в р.ц. Калтасы и подключением дополнительного водоисточника «Шилек» на сумму 36 млн. рублей.

На каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденных инвестиционных программ и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры села Калтасы размеры денежных средств подлежат ежегодной корректировке.

Разработанный проект будет ежегодно актуализироваться и подвергаться корректировке один раз в пять лет.