СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ	9

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

2.1.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального района и деление территории района на эксплуатационные зоны.	12

2.1.2.	Описание территорий Кичменгско-Городецкого муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	20

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	20

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	20

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений………………	20

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	26

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	29

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	29

2.1.4.4.1.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	32

2.1.4.4.2.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	32

2.1.4.4.3.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды……..	33

2.1.4.4.4.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения……	33

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	33

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	33

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Кичменгско-Городецкого района.	35

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	35

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	35

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).	36

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.	37

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	38

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.	38

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.	38

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития   на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	39

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……..	42

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	42

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления воды.	42

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами…….	43

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	43

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).	43

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	44

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации.	44

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	44

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам…………	44

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	45

2.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.	45

2.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.	46

2.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных  пунктов………………	46

2.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке.	46

2.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:	47

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	47

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.	……………………………………………………………………………………………..47

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	47

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Кичменгско-Городецкого района.	48

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен……………	48

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	48

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	48

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	48

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	48

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	50

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	51

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.	51

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района.	51

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	51

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	51

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	52

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	52

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	52

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	53

3.1.8.	Описание территорий муниципального района, не охваченных централизованной системой водоотведения.	54

3.2.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	54

3.3.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	54

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	54

3.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	54

3.3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	55

3.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения  с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	55

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития.	55

3.4.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.	58

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	58

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	58

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	58

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	59

3.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	60

3.5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	60

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	60

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	61

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	62

3.5.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения…………	62

3.5.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района, где оно отсутствует.	62

3.5.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.	62

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	63

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	63

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	63

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	63

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	63

3.6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	63

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	63

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	64

3.7.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	64

3.8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	65

3.9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	65

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схем водоснабжения и водоотведения  Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- Генеральный план муниципального образования Городецкое, разработанный ОАО «Институт Гипроагротехпром» 2012 г.

- Генеральный план с. Косково с прилегающей д. Плоская, д. Еловино и д. Большое Буртаново, разработанный ОАО «Головное ХППАП Бюро» 2009 г;

- Генеральный план п. Югский с прилегающей д. Сергеево, разработанный ЗАО «Вологдакоксконсульт» 2009 г.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны на период до 2030 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кичменгско-Городецком муниципальном районе.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Район расположен на востоке области и граничит с  Великоустюгским,  Нюксенским,  Никольским  и Бабушкинским районами той же области, а также с  Костромской  и Кировской  областями. Площадь территории муниципального района — 7061 км².

В пределах района располагается северная часть возвышенности Северные Увалы. Максимальная отметка высот достигает 279 метров. Все реки, протекающие по территории района, относятся к бассейну Белого моря.

Административный центр  – село Кичменгский Городок

Село Кичменгский Городок – районный центр Вологодской области, расположено в её восточной части, по среднему течению реки Юг, в месте впадения в неё реки Кичменьги. Расстояние до областного центра по автодороге Вологда – Чекшино – Никольск – Кичменгский Городок составляет 477 км. Через село проходит автодорога республиканского значения Урень – Никольск – Шарья.

Село Кичменгский Городок не имеет железнодорожного сообщения, ближайшая железнодорожная станция – Великий Устюг, находящаяся на расстоянии 110 км. Между Великим Устюгом и Кичменгским Городком имеется регулярное автобусное сообщение.

В состав Кичменгско-Городецкого муниципального рапйона входят три муниципальных образования- сельских поселений ( МО Городецкое, сельское поселение Кичменгское, сельское поселение Енангское), 357 населенных пункта

Численность населения на 01.01.2019 – 15379 человек.

В том числе: муниципальное образование Городецкое – 9588 человека;

сельское поселение Кичменгское – 4214 человека;

сельское поселение Енангское – 1577 человек.

В состав муниципального образования Городецкое  включено 100 населенных пунктов, включая:

89 деревень - Ананино, Артемьевская, Бакланово, Баклановская Мельница, Барболино, Берликово, Берсенево, Большое Хавино, Брод, Брюхавица, Бяково, Верхнесавинская, Верхняя Лукина Гора, Волково, Воронино, Воронинская, Глебово (Захаровского сельсовета), Глебово (Сараевского сельсовета), Гора, Григорово, Даниловская, Долматово, Емельянов Дор, Жевнино, Заберезник, Заверкино, Загарье, Замостовица, Заречье, Захарово, Исады, Казарино, Клепиково, Климово, Княжигора, Конищево, Коркин Дор, Коряково, Котельново, Крохалево, Кряж, Куфтино, Ласкино, Лисицыно, Малиновка, Маслово, Матасово, Мысликово, Наволок, Некипелово, Нижняя Лукина Гора, Новоселово, Обакино, Овсянниково, Олюшино, Омут, Онохово, Павлово, Падерино, Петраково, Петрянино, Подол (Шонгского сельсовета), Подол (Трофимовского сельсовета), Привольная, Прилук, Раменье, Решетниково, Россоулинская, Рябево, Савино, Самылово, Селиваново, Сивцево, Сирино, Слуда, Спировская, Тафтинский Наволок, Ташериха, Тереховица, Токарево, Торопово, Угол, Ушаково, Холка, Шатенёво, Шелыгино, Шилово, Якшинская;

5 сел - Кичменгский Городок, Кичменьга, Сараево, Светица, Шонга;

4 посёлка - Бакланово, Гаражи, Мостовица, Сармас; 2 починка: Заболотный, Хохлово.

В состав сельского поселения Кичменгское включено 135 населенных пунктов: деревни Акимово, Алексеево, Алферово, Бараново, Березовая Гора, Большая Чирядка, Большое Бараково, Большое Буртаново, Большое Лубозино, Большое Чекавино, Большой Дор, Бурковщина, Буряково, Ваганово, Великуша, Верхнее Алтушево, Верхнее Ворово, Верхнее Поладово, Вымол, Высокая, Голузино, Горбово, Горбуновская, Горка, Городище, Григорово, Гриденская, Громозово, Данилово, Демино, Еловино, Ермакова Гарь, Жаровиха, Жуково, Завачуг, Засосенье, Заюжье, Звезда, Каксур, Калеплиха, Киркино, Климовщина, Клюкино, Кобылкино, Кондратово, Контиево, Коряково, Коряковская, Косково, Красавино-1, Красавино-2, Красное Село, Кропачево, Кузьмино, Курденга (Плосковского сельсовета), Курденга (Шестаковского сельсовета), Курилово (Куриловского сельсовета), Курилово (Погосского сельсовета), Лобаново, Лыченица, Макарово, Максимовщина, Малая Курденга, Малая Чирядка, Малиновица, Малое Бараково, Малый Дор, Маншино, Мартыново, Мелехино, Митенева Гора, Михеево, Монастырь, Наболотная Гарь, Наволок (Кичменгского сельсовета), Наволок (Погосского сельсовета), Находка, Недуброво, Нива, Нижнее Ворово, Нижнее Сергеево, Новоселово, Окинин Дор, Осатово-Раменье, Остапенец, Павлово, Павловская, Пелягинец, Плесо, Плоская, Плостиево, Плотниха, Погудино, Подволочье (Пыжугского сельсовета), Подволочье (Шестаковского сельсовета), Подгорка, Подгривье, Подол, Помеловка, Попово, Пронино, Пузово, Рябиновщина, Север, Селище, Сергеево, Сигово, Слобода, Слуда, Смольянка, Сорокино, Спицыно, Судническая Гора, Сушники, Тарасово, Труфаново, Усть-Сямженец, Харюзовская, Черная, Чупово, Шартаново, Шелыгино, Шемячкино, Шестаково, Щепелино, Юшково; села Дорожково, Кильченга, Кобыльск, Косково, Ново-Георгиевское; поселки Лаптюг, Югский; починок Половищенский, Фоминский.

В состав сельского поселения Енангское включено 122 населенных пунктов, в том числе 109 деревень: Аксеновщина, Алексеево, Анциферово Раменье, Бакланиха, Бакшеев Дор, Берег, Большая Княжая, Большое Байкалово, Большое Лапино, Большое Пожарово, Большое Раменье, Большое Сирино, Большое Скретнее Раменье, Брод, Васильевская, Васино, Верхнее Исаково, Верхнее Никитино, Веселая (Нижнеенангского сельсовета), Веселая (Нижнеентальского сельсовета), Волостная, Выползово, Гарь, Ефимово, Заберезник, Заборье (Нижнеенангского сельсовета), Заборье (Нижнеентальского сельсовета), Зарубин Починок, Засорино, Ивакино, Калинино, Кекур (Верхнеентальского сельсовета), Кекур (Нижнеентальского сельсовета), Климовщина, Колотовщина, Конец, Коряковщина, Костылево, Крадихино, Красная Гора, Кузьминская, Кузюг, Лаврово, Леонтьевщина, Лешуковщина, Лупачево, Лычное Раменье, Малая Княжая, Малое Байкалово, Малое Лапино, Малое Пожарово, Малое Раменье, Малое Сирино, Малое Скретнее Раменье, Мариевский Выселок, Маслово, Матино, Минин Дор, Митино, Мичино, Мокрушино, Мондур, Мякинная, Надеевщина, Некрасовщина, Неповица, Нижнее Исаково, Нижнее Никитино, Новая Шиловица, Новоселово, Огрызково, Окулово, Оленево, Олятово, Павликов Дор, Палутино, Паново, Пахомово, Плесо, Подволочье, Подгорье, Подлесово, Подол, Порядневщина, Прилуково, Рассомахино, Рудниково, Рыбино, Рыжухино, Семенцев Дор, Серебрянка, Скородум, Скорюково, Солонихино, Старая Шиловщина, Степурино, Сычиха, Татариново, Терехино, Титовщина, Трубовщина, Устьенская, Федюнинская, Харюково, Четряково, Чешковщина, Шеломец, Ширяево, Юшково; 4 поселка: Карюг, Крадихино, Минин Дор, Устье Харюзово; 7 сел: Верхний Енангск, Верхняя Ентала, Нижний Енангск, Нижняя Ентала, Подгородье, Слободка, Чуров Починок;  2 починка: Лычный, Новый.

Местоположение сельских поселений в структуре современного административно-территориального деления Кичменгско-Городецкого района

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения муниципального района и деление территории района на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Кичменгско-Городецкого муниципального района являются подземные воды. В индивидуальной жилой застройке забор воды осуществляется из шахтных колодцев и артезианских скважин. В индивидуальной жилой застройке забор воды осуществляется из шахтных колодцев и артезианских скважин. Для общественной застройки и для промышленных предприятий используется вода из артезианских скважин.

Гидрологическая ось района принадлежит бассейну Белого моря. Озер на территории района мало, практически все имеют карстовое происхождение, и небольшой размер. Более 10% территорий  заболочены. Большие участки заняты лесными массивами. По режиму питания все реки в районе   относятся к восточно-европейскому типу с весенним половодьем. Зимой питание рек осуществляется подземными водами. Водными артериями района являются река Юг с притоками Кичменьга и Пыжуг. Для водного режима реки Юг характерно высокое весеннее половодье, обусловленное притоком талых и дождевых вод.

На территории МО Городецкое  имеются 13 водозаборных скважин, обслуживаемых различными компаниями. На территории сельского  поселения Кичменгское имеются 11 водозаборных скважин и 1 забор с ключа, обслуживаемых различными компаниями. На территории сельского поселения Енангское имеется одна водозаборная скважина, которая обеспечивает водоснабжением только школу, жители населенных пунктов сельского поселения, в качестве источников питьевой воды используют шахтные общественные и индивидуальные колодцы и индивидуальные скважины.

Схемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковые, не закольцованы, имеют локальный характер. Подача воды потребителям осуществляется по двум схемам: 1.вода из артезианских скважин под напором подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети, 2. вода подается потребителю сразу из артезианской скважины с помощью автоматической системы управления погружным насосом. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода. В неканализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой осуществляется от шахтных колодцев.

Для технических целей и на наружное пожаротушение используется вода поверхностных источников водоснабжения: рек Юг, Кичменьга, Кипарица и открытых искусственных водоёмов – прудов, резервуаров.

Действующих водопроводных очистных сооружений на территории района нет.

Существующие схемы водоснабжения  приведены на рис. 1-6.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 6.

## Описание территорий Кичменгско-Городецкого муниципального района, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в 3 населенных пунктах муниципального образования Городецкое (деревне Ананино, Княжигора и селе Кичменгский Городок), в 10 населенных пунктах сельского поселения Кичменгское (деревни Лыченица, Плоская, Большое Буртаново, Еловино, Дорожково, Наволок; поселки Югский, Находка, а также села Кобыльск и Косково)  существующее население обеспечено централизованной системой водоснабжения. Жители остальных населенных пунктов используют шахтные колодцы, единичные артезианские скважины.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

В Кичменгско-Городецком районе централизованная система водоснабжения организована только в деревнях Ананино, Княжигора, селе Кичменгский Городок, в деревнях Лыченица, Алферово, Плоская, Большое Буртаново, Еловино, Дорожково, Наволок; поселке Югский, Находка; а также селах Кобыльск и Косково. Жители остальных населенных пунктов для питьевых целей используют воду из шахтных колодцев, единичных артезианских скважин. Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района осуществляют МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество», ООО «Мясо», ООО «Союз», МАОУ «Кич-Городецкая средняя школа», МАОУ «Нижнеенангская средняя школа», БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ».

На всей территории Кичменгско-городецкого муниципального района централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения муниципального образования Городецкое, представлена в таблице 2.1.

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения сельского поселения Кичменгское, представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1

| Наименование, местонахождение водозабора | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания и мощность водоносного горизонта, м | Удельный дебит скважины, л/сек | Фактическая производительность, м3/час | Состав сооружений, установленного оборудования | Износ, % | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина № 4555, с. Шонга | 1973 | 80,0 м |  |  | Рабочий диаметр фильтровой колонны - 6''. Общая длина фильтровой колонны – 80,0 м (фильтр установлен в интервале от 0,5 до 47,0 м, рабочая часть от 47,0 м, отстойник – 2,0 м.). Фильтр Д-8''- перфорированные трубы, обшиты латунной сеткой и спирально обмотаны нержавеющей проволокой. | 70 |  |
| Артезианская скважина № 39877, д. Ананино | 1976 | 103,0 м; 40,0 м | 1,39 |  | Фильтровая колонна диаметром – 325-219 мм установлена на глубине от +0,5 м до 40,5 м. Общая длина фильтровой колонны – 40,5 м (надфильтровая часть – 50,5 м, рабочая часть – 10,0 м, отстойник – 0,0 м.). Фильтр Д-8''- перфорированные трубы с диаметром отверстий 18 мм, количество 740 шт. на 1 п.м. Каркас фильтра обмотан проволокой, опаян латунной сеткой квадратного плетения № 28. Башня Рожновского объемом 25м3. | 86 | I, II пояс |
| Артезианская скважина № 49922, с. Кичменгский Городок, ул. Песочная, д. 37 | 1979 | 49,0 м | 2,0 |  | Башня Рожновского объемом 20м3. |  | нет |
| Артезианская скважина № 33750»А», с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 41А, ЦРБ | 1976 | 36,0 м | 0,278 |  | Башня Рожновского объемом 50м3. |  | I, II пояс |
| Артезианская скважина № 3238 ОАО «Мясо», с. Кичменгский Городок, ул. Рабочая | 1988 | 43,0м |  |  | Башня Рожновского объемом 25м3 |  | нет |
| Артезианская скважина № 2815, с. Кичменгский Городок, ул. Молодежная | 1982 | 110,0 м; 46,0 м | 2,8 |  | Оборудование скважины Нd-395 мм, Кd-150 мм; обс. 10'' от 0,0-12,0 м; 6'' от +0,5-26,0 м. Фильтровая колонна-4'' от 23,0-46,0 м, в том числе рабочая часть- сетка 26,0-41,0 м. На артезианской скважине установлена автоматическая система управления погружным насосом СУПН-1 | 69 | нет |

Окончание таблицы 2.1

| Артезианская скважина № 3232, с. Кичменгский Городок, ул. Строителей | 1987 | 110,0 м; 63,0 м | 2,22 |  | Оборудование скважины Нd-343 мм, Кd-151 мм; обс. 6'' от +0,5-45,0 м. Фильтровая колонна-6'' от 14,0-17,0 м, в том числе рабочая часть-сетка 6''-14,0-17,0 м; 27,0-36,0 м. На артезианской скважине установлена автоматическая система управления погружным насосом СУПН-1 | 54 | I, II пояс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина № 3292, с. Кичменгский Городок, ул. Пионерская | 1988 | 100,0 м; 50,0 м | 2,0 |  | Оборудование скважины Нd-243 мм, Кd-151 мм; обс. 6'' от +0,5-42,0 м. Фильтровая колонна-4'' от 38,0-50,0 м, в том числе рабочая часть-сетка 6''-42,0-50,0 м. Башня Рожновского объемом 25 м3 | 51 | I, II пояс |
| Артезианская скважина № 3299, д. Княжигора | 1988 | 105,0 м; 52,0 м | 1,667 |  | Оборудование скважины Нd-345 мм, Кd-151 мм. Фильтровая колонна-6'' от +0,5-38,0 м, в том числе рабочая часть-сетка 6''-22,5-35,0 м. Башня Рожновского объемом 20 м3 | 51 | I, II пояс |
| Артезианская скважина № 7183, с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, д. 6 | 1977 | 56,0 м | 2,22 | н/д | На артезианской скважине установлена автоматическая система управления погружным насосом СУПН-1 |  |  |
| Артезианская скважина № 3130, с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 38 | 1986 | 60,0 м | н/д |  | Башня Рожновского объемом 25 м3 |  | I пояс |
| Артезианская скважина № 3612, с. Сараево | 1996 | 130,0м |  |  | Башня Рожновского объемом 25 м3 | н/д | I пояс |
| Артезианская скважина № 3455, с. Сараево | 1991 | 75,0м | 1,39 |  | На артезианской скважине установлена автоматическая система управления погружным насосом СУПН-1 | н/д | I пояс |

Таблица 2.1.1

| Наименование, местонахождение водозабора | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания и мощность водоносного горизонта, м | Удельный дебит скважины, л/сек | Фактическая производительность, м3/час | Состав сооружений, установленного оборудования | Износ, % | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина № 74016, пос. Югский | 1989 | 110,0 м, 68,0-73,0 м | 1,944 | 7 | Фильтровая колонна диаметром – 325 мм установлена на глубине от +0,0 м до 12,0 м. Колонна диаметром 219 мм – от +0,0 м до 44,0 м. Общая длина фильтровой колонны – 50,0 м (надфильтровая часть – 30,0 м, рабочая часть – 12,0 м, отстойник – 8,0 м.). Фильтр Д-5''- перфорированные трубы, обшиты латунной сеткой квадратного плетения и спирально обмотаны нержавеющей проволокой. | 68 | 50 м |
| Артезианская скважина № 3027, д.Наволок | 1985 | 155,0 м, 75,0-86,0 м | 1,6 | 6 | Фильтровая колонна диаметром – 168-160 мм установлена на глубине от +0,5 м до 75,0 м. Общая длина фильтровой колонны – 75,5 м (надфильтровая часть – 44,5 м, рабочая часть – 15,0 м, отстойник – 6,0 м.). Фильтр Д-6''- перфорированные трубы, обшиты латунной сеткой галунного плетения и спирально обмотаны нержавеющей проволокой. Башня Рожновского объемом 25м3. На артезианской скважине установлена автоматическая система управления погружным насосом СУПН-1 | 63 | 50 м |
| Артезианская скважина № 3020, с. Кобыльск | 1985 | 155,0 м, 75,0-87,0 м | 1,667 | 6 | Фильтровая колонна диаметром – 168-160 мм установлена на глубине от +0,5 м до 75,0 м. Общая длина фильтровой колонны – 75,5 м (надфильтровая часть – 44,5 м, рабочая часть – 15,0 м, отстойник – 6,0 м.). Фильтр Д-6''- перфорированные трубы, обшиты латунной сеткой галунного плетения и спирально обмотаны нержавеющей проволокой. Башня Рожновского объемом 25м3. | 63 | 50 м |
| Артезианская скважина № 3371, д. Лыченица | 1989 | 102,0 | 1,25 | 6 | Башня Рожновского объемом 25м3. | - | 50 м |
| Артезианская скважина № 2359, д. Плоская, ул. Рябиновая 3А | 1978 | 115,0 | 1,39 | 6 | Обсадная колонна диаметром 168/152 установлена на глубине от +0,5 м до 95,0 м. Фильтровая колонна диаметром 114/102 мм установлена на глубине от 90,0 м до 115,0 м. Она состоит: глухая надфильтровая часть с сальником от 90,0 м до 95,0 м. Фильтрующая часть от 95,0 м до 110,0 м. Отстойник от 110,0 м до 115,0 м. Общая длина фильтровой колонны – 25,0 м (надфильтровая часть – 5,0 м, рабочая часть – 15,0 м, отстойник – 5,0 м). Фильтр Д-4''- перфорированные трубы, обтянутые латунной сеткой и спирально обмотанные проволокой. | 60 | 50 м |

Окончание таблицы 2.1.1

| Артезианская скважина № 2339, д. Плоская, ул. Рябиновая 3Б | 1978 | 109,0 | 0,83 | 6 | Обсадная колонна диаметром 168/152 установлена на глубине от +0,5 м до 75,0 м. Фильтровая колонна диаметром 114/102 мм установлена на глубине от 73,0 м до 109,0 м. Она состоит: глухая надфильтровая часть с сальником от 73,0 м до 92,0 м. Фильтрующая часть от 92,0 м до 107,0 м. Отстойник от 107,0 м до 109,0 м. Общая длина фильтровой колонны – 36,0 м (надфильтровая часть – 19,0 м, рабочая часть – 15,0 м, отстойник – 2,0 м). Фильтр Д-4''- перфорированные трубы, обтянутые латунной сеткой и спирально обмотанные проволокой. | 60 | 50 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина № 3519, с. Косково, ул. Центральная 2А | 1990 | 115,0 м, 93,0 м | 1,94 | 6 | Фильтровая колонна диаметром – 168/152 мм, 114/102 мм установлена на глубине от +0,5 м до 93,0 м. Она состоит: глухая надфильтровая часть с сальником от +0,5 м до 80,0 м, диаметром 168-152 мм. Фильтрующая часть от 80,0 м до 89,0 м диаметром 114-102 мм. Отстойник от 89,0 м до 93,0 м. Общая длина фильтровой колонны – 93,5 м (надфильтровая часть – 80,5 м, рабочая часть – 9,0 м, отстойник – 4,0 м.). Фильтр Д-4''- перфорированные трубы, обтянутые латунной сеткой и спирально обмотанные проволокой. | 60 | 50 м |
| Артезианская скважина № 3358, д. Большое Буртаново | 1989 | 115,0 м, 38,0-48,0м, 62,0-69,0 м | 1,944 | 6 | Фильтровая колонна диаметром – 168-160 мм установлена на глубине от +0,5 м до 75,0 м. Общая длина фильтровой колонны – 75,5 м (надфильтровая часть – 44,5 м, рабочая часть – 15,0 м, отстойник – 6,0 м.). Фильтр Д-6''- перфорированные трубы, обшиты латунной сеткой галунного плетения и спирально обмотаны нержавеющей проволокой. | 68 | 50 м |
| каптаж ручья пос. Находка | 1972 | 70,0 | н/д | н/д | Вода забирается с поверхностного ключа, накопительная емкость – башня Рожновского объемом 15 м3. | н/д | 50 м |
| Артезианская скважина № 3149, д. Еловино | 1986 | 120,0 | 1,25 | 6 | На артезианской скважине установлена автоматическая система управления погружным насосом СУПН-1 | н/д | н/д |
| Артезианская скважина № 3472, д. Алферово | 1991 | 110,0 | 1,25 | 4 |  | - | 50 м |
| Артезианская скважина № 25911, пос. Лаптюг | 1972 | 140,0 м, 57,0-80,0 м | н/д | 6 |  | 50 | 50 м |

Жители остальных населенных пунктов, не обеспеченные централизованной системой водоснабжения, для питьевых целей используют воду из шахтных колодцев.

На водозаборных узлах установлены насосы различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование, местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Число оборотов | Износ, % |
| 1 | Артезианская скважина № 4555, с. Шонга | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 | 2900 | н/д |
| 2 | Артезианская скважина № 39877, д. Ананино | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 | 2900 | н/д |
| 3 | Артезианская скважина № 49922, с. Кичменгский Городок, ул. Песочная, д. 37 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 | 2900 | н/д |
| 4 | Артезианская скважина № 33750»А», с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 41А, ЦРБ | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 | 2900 | н/д |
| 5 | Артезианская скважина №3238 ООО «Мясо», с. Кичменгский Городок, ул. Рабочая | ЭЦВ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 | 2900 | н/д |
| 6 | Артезианская скважина №3237 ООО «Мясо», с. Кичменгский Городок, ул. Рабочая (резерв) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Артезианская скважина № 2815, с. Кичменгский Городок, ул. Молодежная | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3,0 | 2900 | н/д |
| 8 | Артезианская скважина № 3232, с. Кичменгский Городок, ул. Строителей | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3.0 | 2900 | н/д |
| 9 | Артезианская скважина № 3292, с. Кичменгский Городок, ул. Пионерская | ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | 2900 | н/д |
| 10 | Артезианская скважина № 3299, д. Княжигора | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 | 2900 | н/д |
| 11 | Артезианская скважина № 2183, с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, д. 6 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 4,0 | 2900 | н/д |
| 12 | Артезианская скважина № 3130, с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 38 | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,2 | 2900 | н/д |
| 13 | Артезианская скважина № 3612, с. Сараево | ЭЦВ 6-10-80 | 10,0 | 80 | 4,0 | 2900 | н/д |
| 14 | Артезианская скважина № 3455, с. Сараево | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,5 | 85 | 3,0 | 2900 | н/д |
| 15 | Артезианская скважина № 3020, с. Кобыльск | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 | 2850 | н/д |
| 16 | Артезианская скважина № 3027, д. Наволок | самоизлив |  |  |  |  | н/д |
| 17 | Артезианская скважина №3149, с.Еловино | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6.5 | 80 | 2,8 | 2900 |  |
| 18 | Артезианская скважина №8, с.Кичменгский Городок, ул.Районная | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2900 | 30 |
| 19 | Артезианская скважина №74016 п.Югский | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 80 | 2,2 | 2900 |  |
| 20 | артезианская скважина №3371 д.Лыченица | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 80 | 2,2 | 2900 |  |
| 21 | Артезианская скважина №2359 д.Плоская | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6.5 | 80 | 2,8 | 2900 |  |
| 22 | Артезианская скважина №2339 д.Плоская (резерв) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Артезианская скважина №3358 д.Б.Буртаново | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2900 |  |
| 24 | Артезианская скважина №1462 с.Н-Енангск | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 2900 | 30 |
| 25 | Каптаж ручья п.Находка | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 80 | 2,2 | 2900 |  |
| 26 | Артезианская скважина № 3472, д. Алферово | БЕЛАМОС |  |  |  |  |  |
| 27 | Артезианская скважина № 25911, пос. Лаптюг | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 80 | 2,2 | 2900 |  |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Зоны санитарной охраны первого пояса ВЗУ огорожены забором. Границы II пояса имеют индивидуальный размер вокруг каждой скважины в соответствии с проектными расчетами. На 20 источниках водоснабжения разработаны и утверждены зоны санитарной охраны.

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории муниципального района в настоящее время отсутствуют.

На артезианской скважине № 74016 в пос. Югский имеются: установка аэрации серии «AIR», фильтры обезжелезивания воды серии «АКВАТОН/1665-3672, MG742FL».

Ниже приведены результаты лабораторных анализов питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть .

Таблица 2.3

Основные показатели физико-химических свойств питьевой воды, поступающей из городского водопровода

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний, единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Арт. скважина № 39877 | Арт. скважина № 33750 «А» | Арт. скважина № 1427 | Арт. скважина № 49922 | Арт. скважина № 3238 | Арт. скважина № 3232 | Арт. скважина № 2815 | Арт. скважина № 3299 | Арт. скважина № 3292 | Арт. скважина № 2183 | Арт. скважина № 3130 | Арт. скважина № 3615 | Арт. скважина № 3455 |
| Цветность | градусы | не более 20,0 | 1,0 | 1,0 | н/д | 1 | 2,6 | 2,6 | 7,4 | 8,2 | 8,2 | 1,0 | н/д | 1,0 | н/д |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 1,0 | 1,0 | н/д | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | н/д | 1,0 | н/д |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Азот аммиака | мг/л | не более 1,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нитраты | мг/л | не более 45,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | н/д | 0,1 | н/д |
| Нитриты | мг/л | не более 3,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Железо общее | мг/л | не более 0,3 | 0,1 | 0,1 | н/д | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,1 | н/д | 0,1 | н/д |
| Запах | баллы | не более 2 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | н/д |
| Привкус | баллы | не более 2 | не обнаружено | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нет | нет | нет | нет | н/д | нет | н/д |
| РН | единиц рН | от 6 (вкл.) до 9 (вкл.) | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,5 | 8,2 | 9,4 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | н/д | 8,0 | н/д |
| Жесткость общая | °Ж | не более 7 | 1,5 | 0,8 | н/д | 3,1 | 2,0 | 4,6 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | н/д | 2,8 | н/д |
| Кальций | мг/л | нет норматива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Магний | мг/л | не более 50 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Щелочность (гидрокарбонатная) | ммоль/дмЗ | нет норматива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Хлориды | мг/л | не более 350 | 246 | 280 | н/д | 240 | 20 | 10 | 11 | 10 | 10 | 280 | н/д | 10 | н/д |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 994 | 944 | н/д | 898 | 242 | 442 | 428 | 445 | 437 | н/д | н/д | 788 | н/д |
| Сульфаты | мг/л | не более 500 | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,4 | 2,8 | 5,6 | 2,8 | 2,9 | 369 | н/д | 355 | н/д |
| Фтор | мг/л | не более 1,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Бор | мг/л | не более 0,5 | 0,482 | 1,136 | н/д | 0,44 | 0,3 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,26 | н/д | н/д | 0,48 | н/д |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | не более 0,1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование показателей | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний, единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Арт. скважина № 3020 | Арт. скважина № 3027 | Арт. скважина № 74016 | Арт. скважина № 3519 | Арт. скважина № 2339, 2359 |
| Цветность | градусы | не более 20,0 |  |  | 7,5 | Менее 1 | Менее 1 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | Менее 1 | Менее 1 | 21,3 | Менее 1 | Менее 1 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5,0 | 2,5 |  |  |  |  |
| Азот аммиака | мг/л | не более 1,5 |  |  | 0,34 |  |  |
| Нитраты | мг/л | не более 45,0 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | 0,25 |
| Нитриты | мг/л | не более 3,3 |  |  | 0,073 |  |  |
| Железо общее | мг/л | не более 0,3 | 0,44 | 0,1 | 0,99 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Запах | баллы | не более 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Привкус | баллы | не более 2 |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено | Не обнаружено |
| РН | единиц рН | от 6 (вкл.) до 9 (вкл.) | 8,7 | 8,2 |  | 9 | 9 |
| Жесткость общая | °Ж | не более 7 | 0,99Ж | 1Ж |  | 0,5Ж | 0,5Ж |
| Кальций | мг/л | нет норматива |  |  |  |  |  |
| Магний | мг/л | не более 50 |  |  |  |  |  |
| Щелочность (гидрокарбонатная) | ммоль/дмЗ | нет норматива |  |  |  |  |  |
| Хлориды | мг/л | не более 350 | 89,5 | 52 | 15,8 | 4,45 | 19,8 |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 615 | 560 |  | 307 | 410 |
| Сульфаты | мг/л | не более 500 | 67,2 | Менее 10 | 38,4 | 28,8 | 26,4 |
| Фтор | мг/л | не более 1,5 | 0,92 | 0,88 | 0,395 | 0,49 | 1,22 |
| Бор | мг/л | не более 0,5 | 1,942 | 1,76 | 0,094 | 5,41 | 7,48 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | не более 0,1 |  |  | 0,006 |  |  |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0,5 |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы качество подаваемой воды не по всем показателям удовлетворяет нормативным показателям.

Качество воды из общественных колодцев соответствует требованиям СанПиН.

Данные о качестве воды из частных  колодцев отсутствуют.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории Кичменгско-Городецкого муниципального района водоснабжение осуществляется подземной водой из 24 артезианских скважин и 1 водозабора из ключа, расположенных в селах Кичменгский Городок, Шонга, Сараево и деревнях Ананино, Княжигора, Лыченица, Алферово, Плоская, Большое Буртаново, Дорожково, Наволок; селах Косково, Кобыльск, Н-Енангск ; поселках Югский, Находка.  В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности.  Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.2.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Все системы водоснабжения локальные, тупиковые. Общая протяженность водопроводов 36,1 км К централизованной системе водопровода подключено 175 индивидуальных домов, 47 многоквартирных домов, 13 объектов социальной сферы и 8 предприятий. Объекты системы водоснабжения принадлежат Кичменгско-Городецкому муниципальному району

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода (ул.) если нет улиц – населенный пункт | Протяженность, м | Диаметр труб, мм | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Ананино | ул. Дорожная | 355 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | 1986 | 60 |
| с. Шонга | с. Шонга | 1000 | н/д | Металл | подземный | 2,0 м | н/д | 60 |
| с. Кичменгский Городок | ул. Заречная | 1190 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | 1976 | 60 |
| с. Кичменгский Городок | ул. Песочная | 700 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | 1979 | 60 |
| с. Кичменгский Городок | ул. Молодежная | 1159 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | 1982 | 60 |
| с. Кичменгский Городок | ул. Пионерская | 1538 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | 1988 | 60 |
| дер. Княжигора | дер. Княжигора | 645 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | 1988 | 60 |
| с. Кичменгский Городок | ул. Строителей | 800 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | 1987 | н/д |
| с. Кичменгский Городок | ул. Комсомольская | 260 | н/д | Пластик | подземный | 2,0 м | кап. ремонт 2010 | н/д |
| с. Кичменгский Городок | ул. Заречная | 189 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | н/д | н/д |
| с. Сараево | Школа | 136 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | н/д | н/д |
| с. Сараево | Участковая больница | 120 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | 1998 | н/д |
| пос. Югский | ул. Полевая, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Дальняя, ул. Садовая, ул.Задорожная, ул,Новая, ул,Строителей, ул.Труда, ул.Спортивная | 7872 | 90,110, 140 | ПНД | подземный | 2,5 м | 2019 | 0 |
| с. Кобыльск, артезианская скважина № 3020 | ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Луговая | 1773 | 63 | Пластик | подземный | 2,2 м | 1982 | 65 |
| сд.Наволок , артезианская скважина № 3027 | ул. Набережная, д. Наволок | 1254 | 63 | Пластик | подземный | 2,2 м | 1982 | 65 |
| д. Лыченица | ул. Новостроек, ул. Дорожная | 1000 | 63 | Пластик | подземный | 2,2 м | н/д | н/д |
| с. Косково | ул. Центральная, ул. Парковая, ул. Почтовая, ул. Рябиновая, ул. Сиреневая, ул. Дальняя, ул. Первомайская | 2317 | 100, 40 | Сталь, пластик | подземный | 2,2 м | 1982 | 65% 70% 50% |
| д..Плоская | ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Дружбы, ул. Молодежная | 2241 | 50 | Пластик | подземный | 2,2 м | 1993 | 45% |
| д. Большое Буртаново | д. Большое Буртаново | 861 | 63 | Пластик | подземный | 2,2 м | 1993 | 65% |
| пос. Находка | пос. Находка | 2043 | 55 | Пластик | подземный | до 2 метров | 1982 | 65% |
| с.Кичменгский Городок | ул.Районная | 4801 | 40,63,90,110 | ПНД | подземный | 2,0 м | 2016 | 20% |
| с.Кичменгский Городок | пер.Рабочий, ул.Рабочая | 720 | н/д | Металл, пластик | подземный | 2,0 м | 1988 |  |
| с.Еловино | с.Еловино | 1480 | н/д | пластик | подземный | 2,0 м | 1971 | н/д |
| с.Дорожково | с.Дорожково | 1500 | н/д | металл, пластик | подземный | 2,0 | 1991 | н/д |

Часть информации о существующем водопроводе отсутствует.

Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении района являются:

- значительный износ сетей водоснабжения, износ труб – 60 % и  непрерывно возрастает, что обусловливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной воды;

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

- отсутствие водопроводных очистных сооружений на территории района;

- не все действующие водозаборные узлы  оборудованы установками обезжелезивания и подготовки питьевой воды;

- отсутствие достаточного количества сетей водопровода;

- невозможность для некоторых артезианских скважин создать необходимые условия в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- наличие насосов артезианских скважин с различными техническими характеристиками, что является одной из причин, не позволяющей в настоящее время организовать единую систему централизованного водоснабжения.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Кичменгско-городецкого муниципального района централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Кичменгско-Городецкий муниципальный район не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения.

Оборудование и сети системы централизованного водоснабжения  находятся в муниципальной собственности Кичменгско-Городецкого района. Организациями, эксплуатирующими оборудование и сети систем централизованного водоснабжения, являются:  МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество», ООО «Союз, ООО «Мясо» МБОУ «Первомайская средняя  школа», МАОУ «Кич-Городецкая средняя  школа», МАОУ «Нижнеенангскаясредняя школа», БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Кичменгско-Городецкого муниципального района на период до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселений района.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Кичменгско-Городецкого муниципального района являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей района ;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

| Группа | Целевые показатели на 2019 год |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. | 30% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, м | 4558 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км). | 17/ |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах), % | 50-75 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 8,6 % |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 67% |
|  | промышленные объекты | нет |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 98% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - |
|  | 2. Потери воды на сети, % | 4,3 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку 1 м3 питьевой воды, кВт*ч/м3 | водоподготовка отсутствует |
|  | 2. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды, кВт*ч/м3 | 2,38 |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Кичменгско-Городецкого района.

Развитие систем водоснабжения на период до 2030 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории,  улучшение качества жизни населения и предусматривает:

- замена существующих водонапорных башен;

- замена аварийных и ветхих участков существующих водопроводных сетей;

- монтирование водоочистного оборудования в помещении насосных станций скважин, для обеспечения качества питьевой воды;

- прокладка новых сетей водопровода ;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, для обеспечения потребности всех абонентов централизованной системы водоснабжения;

- строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) ;

- оборудование проектируемых очистных сооружений установками для обеззараживания питьевой воды;

- оборудование проектируемых очистных сооружений установки удаления бора и фтора из воды;

- для очистки воды из скважины установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артезианской скважины и непосредственно у потребителей.

В остальных населенных пунктах, где нет развития, источники водоснабжения – шахтные колодцы, водоразборные колонки и единичные скважины.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Общий водный баланс подачи и реализации воды по району представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Общий водный балас по сельскому поселению Кичменгское

| Статья расхода | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м3 | 102,01 | 99,314 | 78,194 | 85,751 |
| Объем воды на собственные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 102,01 | 99,314 | 78,194 | 85,751 |
| Объем потерь воды | тыс. м3 | 3,27 | 9,55 | 3,0 | 16,93 |
| Объем потерь воды | % | 4,3 | 9,2 | 3,8 | 19,7 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс. м3 | 98,74 | 89,764 | 75,194 | 68,821 |
| Объем реализации, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| -населению | тыс. м3 | 47,73 | 44,648 | 32,723 | 28,469 |
| -бюджетные организации | тыс. м3 | 41,89 | 36,215 | 36,15 | 36,083 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 9,12 | 8,901 | 6,32 | 4,269 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Объем питьевой воды  за 2019 год составил около 71,674 тыс. м3/год, среднесуточный расход составил 196,355 м3/сут, а в сутки наибольшего водопотребления 208,675 м3/сут.

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточное водопотребление, м3/сут. | в сутки максимального водопотребления, м3/сут. | годовое потребление, тыс. м3/год. |
| 1 | пос. Югский, арт. скважина № 74016 | 4,932 | 5,425 | 1,8 |
| 2 | с. Кобыльск, арт. скважина № 3020 | 2,148 | 2,363 | 0,784 |
| 3 | д. Лыченица, арт. скважина № 3371 | 1,271 | 1,398 | 0,464 |
| 4 | д. Алферово, арт. скважина № 3472 | 0,493 | 0,542 | 0,18 |
| 5 | д.Наволок, арт. скважина № 3027 | 0,386 | 0,424 | 0,141 |
| 6 | пос. Лаптюг, арт. скважина № 25911 | 0,479 | 0,527 | 0,175 |
| 7 | пос. Находка каптаж | 4,684 | 5,152 | 1,71 |
| 8 | с. Косково, арт. скважина № 3519 | 7,303 | 8,033 | 2,666 |
| 9 | д. Плоская, арт. скважина №2359; 2339 | 6,736 | 7,409 | 2,459 |
| 10 | д. Большое Буртаново, арт. скважина № 3358 | 3,295 | 3,625 | 1,203 |
| 11 | д. Еловино, арт. скважина № 3149 | 9,315 | 10,247 | 3,4 |
| 12 | с.Кичменгский Городок,арт.скважина №2815 | 8,904 | 9,794 | 3,25 |
| 13 | с. Кичменгский Городок. арт.скважина №3292 | 10,682 | 11,750 | 3,899 |
| 14 | с.Кичменгский Городок, арт.скважина №3232 | 13,295 | 14,624 | 4,853 |
| 15 | с.Кичменгский Городок, арт.скважина №49922 | 4,876 | 5,364 | 1,78 |
| 16 | с.Кичменгский Городок, арт.скважина №33750А | 33,205 | 30,186 | 12,12 |
| 17 | с.Кичменгский Городок, арт.скважина №2183 | 12,054 | 13,259 | 4,4 |
| 18 | с.Кичменгский Городок, арт.скважина №3130 | 10,136 | 11,150 | 3,7 |
| 19 | с.Кичменгский Городок, арт.скважина №3238 | 29,304 | 32,234 | 10,696 |
| 20 | д.Ананино, арт.скважина №39877 | 4,707 | 5,178 | 1,718 |
| 21 | д.Княжигора, арт.скважина №3299 | 5,369 | 5,906 | 1,96 |
| 22 | с.Шонга,арт.скважина №1427 | 3,964 | 4,360 | 1,447 |
| 23 | с.Н-Енангск, арт свкажина №1462 | 4,109 | 4,519 | 1,5 |
| 24 | с.Сараево, арт скважина №3455 | 0,547 | 0,602 | 0,2 |
| 25 | с.Сараево, арт скважина №3615 | 3,287 | 3,616 | 1,2 |
| 26 | с.Дорожково, арт скважина №3466 | 3,057 | 3,615 | 1,116 |
| 27 | с.Кичменгский Городок, арт.скважина №8 | 3,101 | 3,411 | 1,132 |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 2.7 и на диаграмме 2.1.

Таблица 2.7

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды за 2019 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население | 28,469 |
| 2 | Бюджет | 36,083 |
| 3 | Прочие потребители | 4,269 |
| ВСЕГО | 68,821 |

Диаграмма 2.1

Основным потребителем воды  является бюджетные организации – 52,4 %, на население  приходится 41,4 %, на прочие организации и нужды 6,2 % от общего годового объема реализованной воды.

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.8.

# Таблица 2.8

| Показатель | Ед. изм. | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Количество человек, обеспеченных централизованным водоснабжением | чел. | 1327 |
| Общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 28,469 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут. | 59,7 |
|  | м3/мес | 1,79 |

В период с 2016 имеется тенденция к снижению удельного водопотребления жителями района.

Расчетные расходы воды, принимаются в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и в соответствии с нормами по проектам аналогам.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в Вологодской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программа утверждена постановлением правительства Вологодской области от 30.08.2010 №886. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Также предусматриваемся оборудование всех существующих и проектируемых ВЗУ приборами учета воды, а также индивидуальные жилые дома и организации.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

Произвести анализ резервов и дефицитов производственной мощности водозаборных сооружений невозможно из-за отсутствия необходимых данных.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития   на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Перспектива развития, изменения состава и структуры застройки предполагается только в с.Кичменгский Городок и прилегающим к районному центру населенных пунктов. В других сельских поселениях перспективы развития на ближайшие 10 лет не ожидается.

Объем питьевой воды по селу Кичменгский Городок, деревням Ананино и Княжигора за 2019 год составил около 30,712 тыс. м3/год, среднесуточный расход составил 84,139 м3/сут, а в сутки наибольшего водопотребления 86,213 м3/сут. К 2030 году ожидаемое среднесуточное водопотребление составит для села Кичменгский Городок, деревням Подол и Раменье – 692,6 м3/сут, в сутки наибольшего водопотребления расход составит 831,1 м3/сут., годовой расход – 252,799 тыс. м3/год.

Водоснабжение каждого населенного пункта предлагается от существующих и вновь проектируемых водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до проектных потребностей.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также на основании ведомственных норм промышленных и сельскохозяйственных предприятий (ОНТП-1-77, ОНТП-2-77, ОНТП-5-77):

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с – в жилой зоне (табл. № 5  СНиП 2.04.02 – 84);

- 20 л/с – на предприятиях местной промышленности (табл. №7 СНиП 2.04.02–84);

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1СНиП 2.04.02-84);

- 2 × 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение производственных и складских зданий объёмом более 5 тыс. м3 (табл. №2 СНиП 2.04.02-84);

- расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Расчетные расходы воды по районному центру с. Кичменгский Городок приведены в таблице 2.7. (согласно табл. 4 Генерального плана сельского поселения Городецкое).

Таблица 2.7

| Объемы водопотребления и водоотведения |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Единица измерения | Кол-во | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Расходы водопотребления |
|  |  |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут | В сутки максимального водопотребления (при К=1,2), м3/сут |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I очередь строительства |
|  | с. Кичменгский Городок (в северной части). Коттеджное строительство | чел. | 288 | 250 | 72,00 | 86,40 |
|  | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части). Коттеджное строительство | чел. | 84 | 250 | 21,00 | 25,20 |
|  | с. Кичменгский Городок (в западной части). Коттеджное строительство | чел. | 852 | 250 | 213,00 | 255,60 |
|  | с. Кичменгский Городок (в западной части). Малоэтажные многоквартирные дома | чел. | 288 | 250 | 72,00 | 86,40 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 18,90 | 22,68 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 12,20 | 14,64 |
|  | Итого на I очередь строительства: |  |  |  | 409,10 | 453,60 |
| 2 | Расчетный срок |
|  | с. Кичменгский Городок (в северной части). Коттеджное строительство | чел. | 50 | 250 | 12,50 | 15,00 |
|  | д. Подол (в восточной части). Коттеджное строительство | чел. | 5 | 250 | 1,25 | 1,50 |
|  | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части). Коттеджное строительство | чел. | 30 | 250 | 7,50 | 9,00 |
|  | д. Раменье. Коттеджное строительство | чел. | 5 | 250 | 1,25 | 1,50 |
|  | с. Кичменгский Городок (в юго-западной части). Коттеджное строительство | чел. | 40 | 250 | 10 | 12,00 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 32,50 | 39,00 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 4,26 | 5,11 |
|  | Итого на Расчетный срок: |  |  |  | 69,26 | 83,11 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 478,36 | 536,71 |

Как видно из таблицы 2.10 среднесуточный расход воды по с. Кичменгский Городок (включая дер. Подол и дер. Раменье) составляет:

- на I очередь строительства – 409,10 м3/сут.

- на расчетный срок – 69,26 м3/сут.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max = 1,2 составят:

- на I очередь строительства - Q1сут.max  = 1,2 х 409,10 = 453,60 м3/сут.;

- на расчётный срок - Qрсут.max = 1,2 х 69,26 = 83,11 м3/сут.

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями воды на полив зеленых насаждений и проездов с асфальтовым покрытием.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Кичменгско-Городецкого муниципального района централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Объем питьевой воды по селу Кичменгский Городок, деревням Ананино и Княжигора за 2019 год составил около 30,712 тыс. м3/год, среднесуточный расход составил 84,139 м3/сут, а в сутки наибольшего водопотребления 86,213 м3/сут. К 2030 году ожидаемое среднесуточное водопотребление составит для села Кичменгский Городок, деревням Подол и Раменье – 692,6 м3/сут, в сутки наибольшего водопотребления расход составит 831,1 м3/сут., годовой расход – 252,799 тыс. м3/год.

## Описание территориальной структуры потребления воды.

Фактическое потребление воды за 2019 год составило 68,821 тыс. м3/год, среднесуточный расход составил 188,551 м3/сут., в сутки максимального водопотребления расход составил 207,406м3/сут.

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.10

Таблица 2.10

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, м3/сут | годовой, тыс. м3/год |
| 1 | пос. Югский | 5,425 | 1,8 |
| 2 | с. Кобыльск | 2,363 | 0,784 |
| 3 | д. Лыченица | 1,398 | 0,464 |
| 4 | д. Алферово | 0,542 | 0,18 |
| 5 | пос. Лаптюг | 0,527 | 0,175 |
| 6 | пос. Находка | 5,152 | 1,71 |
| 7 | с. Косково | 8,033 | 2,666 |
| 8 | д. Плоская | 7,409 | 2,459 |
| 9 | д. Большое Буртаново | 3,625 | 1,203 |
| 10 | д. Еловино | 10,247 | 3,4 |
| 11 | с.Кичменгский Городок | 131,772 | 45,83 |
| 12 | д.Ананино | 5,178 | 1,718 |
| 13 | д.Княжигора | 5,906 | 1,96 |
| 14 | с.Дорожково | 3,363 | 1,116 |
| 15 | с.Сараево | 4,218 | 1,4 |
| 16 | с.Шонга | 4,36 | 1,447 |
| 17 | с.Н-Енангск | 4,519 | 1,5 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Оценка расходов воды МО Городецкое на основании данных генерального плана поселения представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.11

| Категория потребителей | Единица измерения | 2016 | I очередь строительства | расчетный срок, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. м3 | 30,712 | 149,322 | 25,2799 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Население | тыс. м3 | 12,715 | 137,9705 | 11,8624 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 16,093 | 4,453 | 1,555 |
| Прочие | тыс. м3 | 1,904 | 6,8985 | 11,8625 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды за 2019 год составили 16,93 тыс.м3. Сведения о планируемых потерях воды при ее транспортировке отсутствуют.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды (для села Кичменгский Городок, деревень Подол и Раменье) на 2020-2030 гг. представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| № | Статья расхода | I очередь строительства | расчетный срок, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3/сут | 149,322 | 25,2799 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3/сут | - | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3/сут | 149,322 | 25,2799 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3/сут | - | - |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | - | - |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3/сут | 149,322 | 25,2799 |

Примечание: при составлении общего баланса подачи и реализации воды на конец I очереди строительства и конец 2030 г. не учтены объемы воды на собственные нужды и объем потерь, ввиду отсутствия данных.

Территориальный перспективный водный баланс подачи воды (село Кичменгский Городок, деревни Подол и Раменье) на конец I очереди строительства и 2030 года представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13

| № п/п | Населенный пункт | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | расчетный срок, 2030 г. |
| 1 | село Кичменгский Городок | 137,97 | 10,95 |
| 2 | деревня Подол | - | 0,4563 |
| 3 | деревня Раменье | - | 0,4563 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представить невозможно из-за отсутствия необходимых данных.

Требуемая мощность существующих и проектируемых водозаборных и очистных сооружений должна выбираться из фактического потребления и нужд абонентов централизованной системы водоснабжения на текущий момент, а также из расчета прогнозных данных о потреблении воды абонентами централизованной системы водоснабжения на перспективу.

Состав и производительность проектируемых водопроводных и очистных сооружений необходимо уточнять на этапе проектирования при разработке соответствующей документации.

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации.

Наделено статусом гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кичменгско-Городецкого муниципального района -  МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество».

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Для села Кичменгский Городок:

- реконструкция существующих водопроводных сетей – срок реализации проекта: 2030 г.;

- оборудование действующих артезианских скважин № 8, №2815 №3292, №33750А системами очистки питьевой воды от бора  – сроки реализации проекта 2023-2030 гг.

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, для обеспечения потребностей всех абонентов существующей и перспективной жилой застройки в питьевой воде – сроки реализации проекта: 2025-2030 гг.;

- строительство водопроводных очистных сооружений на территории с. Кичменгский Городок – сроки реализации проекта: 2025-2030 гг.;

- прокладка новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб – сроки реализации проекта 2023-2030 гг.;

- строительство резервуара чистой воды – сроки реализации проекта 2020-2035 гг.;

- строительство станции II подъема – сроки реализации проекта 2020-2035 гг.;

Для села Косково и деревни Плоская:

- реконструкция существующих водопроводных сетей – сроки реализации проекта 2025-2035 гг.;

- оборудование действующих артезианских скважин № 3519, №2359и №2339 системами очистки питьевой воды от бора и фтора (превышение в несколько раз) – сроки реализации проекта 2023-2030 гг.

- прокладка новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб – сроки реализации программы 2025-2035 гг.;

Для села Кобыльск и деревни Наволок:

- оборудование действующих артезианских скважин № 3020 и № 3027 системами очистки питьевой воды от бора (превышение в несколько раз) – сроки реализации проекта 2023-2030 гг.

Для деревни Лыченица:

- оборудование действующей артезианской скважины № 3371  системой очистки питьевой воды от бора (превышение в несколько раз) – сроки реализации проекта 2023-2030 гг.

Для деревни Большое Буртаново::

- оборудование действующей артезианской скважины № 3358  системой очистки питьевой воды от бора и фтора (превышение в несколько раз) – сроки реализации проекта 2023-2030 гг.

В остальных населенных пунктах предусматривается реконструкция и замена существующих объектов централизованного водоснабжения, а также строительство новых объектов системы водоснабжения для обеспечения существующего и перспективного жилого фонда питьевой водой.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

- замена водонапорных башен;

- реконструкция существующих, замена ветхих и аварийных участков водопроводной сети;

- монтирование водоочистного оборудования в помещении насосных станций скважин, для обеспечения качества питьевой воды;

- прокладка новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин;

- строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) на территории с. Кичменгский Городок;

- строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) в с. Кичменгский Городок;

- строительство насосной станции II подъема для подачи питьевой воды из РЧВ потребителям в с. Кичменгский Городок;

- оборудование очистных сооружений установками для обезжелезивания и обеззараживания питьевой воды с. Кичменгский Городок;

- оборудование очистных сооружений установками удаления бора и фтора из воды;

- оборудование станции водоподготовки ионообменными ОН-анионитовыми фильтрами для очистки от бора и фтора;

- замена аварийных участков существующей водопроводной сети;

- прокладка новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб в с. Косково;

- рекомендуется оборудовать все водозаборные сооружения системами очистки подаваемой питьевой воды от бора и фтора. Особенно касается скважин № 3020 (с. Кобыльск), № 3027 (д.Наволок) превышение бора в несколько раз; № 3519 (с. Косково) и № 2339, №2359 (д. Плоская) превышение бора и фтора ; № 8 , №33750А, №3292, №2815 с Кичменгский Городок

- в остальных населенных пунктах предусматривается реконструкция и замена существующих объектов централизованного водоснабжения, а также строительство новых объектов системы водоснабжения для обеспечения существующего и перспективного жилого фонда питьевой водой.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Строительство новых водопроводных сетей, артезианских скважин, водопроводных очистных сооружений, резервуаров чистой воды, замена аварийных участков водопроводной сети.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных  пунктов.

Строительство новых водопроводных сетей, артезианских скважин, водопроводных очистных сооружений, резервуаров чистой воды, замена аварийных участков водопроводной сети.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

Замена аварийных и ветхих водопроводных сетей.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

- промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды;

- установка очистных сооружений питьевой воды;

- оборудование ВОС установками обеззараживания, обезжелезивания, очистки от бора и фтора;

- оформление разрешительной документации на недропользование.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

- реконструкция и модернизация действующих наружных сетей водопровода и водозаборных сооружений;

- монтирование водоочистного оборудования в помещении насосных станций;

- строительство новых артезианских скважин;

- строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) на территории с. Кичменгский Городок;

- строительство станции II подъема;

- замена аварийных и ветхих водопроводных сетей;

- на расчетный срок предполагается перевод в резерв водозаборных скважин в населенных пунктах, где планируется строительство новых артезианских скважин.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

На восьми действующих артезианских скважинах установлены автоматические системы управления погружным насосом СУПН-1.

Информация о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение отсутствует.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Приборами учета оборудовано 98% объектов социальной сферы, 67% - население.

На I очередь строительства предусматривается оборудовать все существующие ВЗУ приборами учета воды, а также индивидуальные жилые дома и организации.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Кичменгско-Городецкого района.

Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На формирование химического состава поверхностных и подземных вод значительное влияние оказывает антропогенный фактор. Источниками загрязнения являются неорганизованные стоки сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Произвести оценку капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения невозможно из-за отсутствия необходимых данных. Точную оценку капитальных затрат по мероприятиям, возможно, произвести только на этапе проектирования, при составлении строительно-сметной документации.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2019 год | Планируемые целевые показатели на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. | 30% | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. | 30% | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, м. | 11600 | не более 500 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км). | 11/ | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах), % | 50-75 | не более 20 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах). | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения). | около 8 % | 40 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 67 | 100 |
|  | промышленные объекты | нет | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 98 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах). | - | - |
|  | 2. Потери воды в сетях водопровода, % | 24,2 | 3,5 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку 1 м3 питьевой воды | водоподготовка отсутствует | - |
|  | 2. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды | 1,86 | - |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района не выявлено.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района.

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система бытовой канализации  организована только в селе Кичменгский Городок. Жители остальных населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального района собирают ЖБО в септики (выгреба) с дальнейшей утилизацией отходов на месте или вывозом их ассенизационным транспортом на свалку.

Протяженность канализационной сети, проложенной в селе Кичменгский Городок, составляет 710 м. Тип сети – напорно-самотечная.

На территории села имеется 1 канализационная насосная станция на ул. Заречная. Сооружения биологической очистки сточных вод на территории поселения отсутствуют. Имеются локальные очистные сооружения от отдельных зданий.

Отведение дождевых сточных вод не организовано. Стоки собираются в пониженные места за счет естественного уклона поверхности земли.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

На территории Кичменгско-Городецкго муниципального района в настоящий момент имеются канализационные очистные сооружения производительностью 100 м3/сут., расположенные на территории участковой больницы. Также имеются локальные очистные сооружения от отдельных зданий.

Часть отводимых сточных вод проходит по системе самотечных коллекторов в септик, с последующим вывозом ассенизационными машинами на рельеф местности, а часть проходит очистку на существующих очистных сооружениях сточных вод.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Централизованное водоотведение осуществляется только в селе Кичменгский Городок, где имеются локальные системы канализации от общественных зданий и одного многоквартирного жилого дома. Жители остальных населенных пунктов собирают ЖБО в септики (выгреба) с дальнейшей утилизацией отходов на месте или вывозом их ассенизационным транспортом на свалку.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Отвод поверхностных стоков предполагается решать с помощью устройства дренажно-дождевой канализации в комплексе с вертикальной планировкой.

Сведения о технической возможности утилизации осадков сточных вод на существующих очистных сооружениях централизованной системы водоотведения в настоящий момент отсутствуют.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему напорно-самотечных коллекторов.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 710 м (село Кичменгский Городок). Информация о материале трубопроводов, диаметре, годе ввода в эксплуатацию, техническом проценте износа отсутствует.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 710 м отводятся хозяйственно-бытовые сточные воды.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации БОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации организована только в селе Кичменгский Городок. Часть сточных вод, отводятся по сети в септик с последующим вывозом ассенизационными машинами на рельеф местности, часть поступает на очистные сооружения канализации. В остальных населенных пунктах  существующий жилой фонд собирает жидкие бытовые отходы (ЖБО) в септики (выгреба).

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, поступают на очистку в очистные сооружения расположенные на территории участковой больницы.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф  составляет 80%.

## Описание территорий муниципального района, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации организована только в селе Кичменгский Городок. В остальных населенных пунктах  существующий жилой фонд собирает жидкие бытовые отходы (ЖБО) в септики (выгреба) с дальнейшей утилизацией отходов на месте или вывозом их ассенизационным транспортом на свалку.

## ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- высокий моральный и физический износ сетей водоотведения;

- низкий процент обеспеченности населения централизованной системой водоотведения;

- отсутствие станции полной биологической очистки сточных вод;

- отсутствие данных о качестве очистки поступаемых сточных вод;

- отсутствие системы отведения осадков сточных вод, а также грунтовых вод и поверхностного стока;

- осуществляется сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности и в водные объекты;

- в связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется строительство КОС.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованная система канализации имеется только в селе Кичменгский Городок. Баланс поступления сточных вод на очистные сооружения централизованной системы водоотведения за 2019 год составил 13820 м3.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В Кичменгско-Городецком муниципальном районе отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей  осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%. В планах предусматривается оборудование объектов централизованной системы водоотведения приборами учета сточных вод.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения  с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Баланс поступления сточных вод на очистные сооружения централизованной системы водоотведения за 2019 год составил 13820 м3.

На территории района имеются очистные сооружения сточных вод производительностью 100 м3/сут. Резерв производственной мощности очистных сооружений составляет 21 м3/сут., что составляет 21 %.  На перспективу рекомендуется предусмотреть увеличение производственной мощности сооружения, а также в мероприятиях по развитию централизованной системы водоотведения предусматривается строительство станции полной биологической очистки сточных вод, производительностью до 300 м3/сут. для  села Кичменгский Городок. Также рассматривается строительство локальных очистных сооружений, проектируемых на территории коттеджной застройки, а также строительство КОС на территории сельского поселения Кичменгское.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития.

Расчетные показатели водоотведения по селу Кичменгский Городок, деревням Подол и Раменье принимаются равными водопотреблению на соответствующих территориях (таблице 3.1).

Таблица 3.1

| Объемы водопотребления и водоотведения |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Единица измерения | Кол-во | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Расходы водоотведения |
|  |  |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут | В сутки максимального водопотребления (при К=1,2), м3/сут |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I очередь строительства |
|  | с. Кичменгский Городок (в северной части). Коттеджное строительство | чел. | 288 | 250 | 72,00 | 86,40 |
|  | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части). Коттеджное строительство | чел. | 84 | 250 | 21,00 | 25,20 |
|  | с. Кичменгский Городок (в западной части). Коттеджное строительство | чел. | 852 | 250 | 213,00 | 255,60 |
|  | с. Кичменгский Городок (в западной части). Малоэтажные многоквартирные дома | чел. | 288 | 250 | 72,00 | 86,40 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 18,90 | 22,68 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 12,20 | 14,64 |
|  | Итого на I очередь строительства: |  |  |  | 409,10 | 453,60 |
| 2 | Расчетный срок |
|  | с. Кичменгский Городок (в северной части). Коттеджное строительство | чел. | 50 | 250 | 12,50 | 15,00 |
|  | д. Подол (в восточной части). Коттеджное строительство | чел. | 5 | 250 | 1,25 | 1,50 |
|  | с. Кичменгский Городок (в северо-восточной части). Коттеджное строительство | чел. | 30 | 250 | 7,50 | 9,00 |
|  | д. Раменье. Коттеджное строительство | чел. | 5 | 250 | 1,25 | 1,50 |
|  | с. Кичменгский Городок (в юго-западной части). Коттеджное строительство | чел. | 40 | 250 | 10 | 12,00 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 32,50 | 39,00 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 4,26 | 5,11 |
|  | Итого на Расчетный срок: |  |  |  | 69,26 | 83,11 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 478,36 | 536,71 |

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.04.03-85. Предполагаемый расчетный объем хозяйственных стоков в муниципальном образовании Городецкое, подлежащих водоотведению к концу 2030 года, составит 69,26 м3/сут или 25,2799 тыс. м3/год. Сведения о предполагаемом расчетном объеме хозяйственных стоков, подлежащих водоотведению в остальных населенных пунктах  отсутствуют.

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Баланс поступления сточных вод на очистные сооружения централизованной системы водоотведения за 2019 год составил 13820 м3. Ожидаемое годовое поступление в централизованные системы водоотведения сточных вод в муниципальном образовании Городецкое на I очередь строительства составит – 409,1 м3/сут. или 149,322 тыс. м3/год (только для села Кичменгский Городок, деревень Подол и Раменье). На расчетный срок ожидаемое количество сточных вод составит – 69,26 м3/сут. или 25,2799 тыс. м3/год (только для села Кичменгский Городок, деревень Подол и Раменье).

Ожидаемое годовое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения по группам потребителей представить невозможно из-за отсутствия необходимых данных.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Структура существующего и перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения для муниципального образования Городецкое представлена в таблице 3.2. Информация по остальным населенным пунктам отсутствует.

Таблица 3.2

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние 2019 г. | I очередь строительства | Расчетный срок, 2030 г. |
| 1 | село Кичменгский Городок | 13,820 | 137,97 | 10,95 |
| 2 | деревня Подол | - | - | 0,456 |
| 3 | деревня Раменье | - | - | 0,456 |
| ВСЕГО | 13,820 | 137,97 | 11,862 |

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

К концу 2030-2035 годов планируется обеспечить большую часть населения муниципального образования Городецкое. Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений с указанием резерва / дефицита мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по муниципальному образованию Городецкое представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| № п/п | Населенный пункт | Расчетный расход сточных вод, м3/сут. | Производительность существующих (проектируемых) сооружений очистки, м3/сут. | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, 2019 г. | I очередь строительства | Расчетный срок, 2030 г. |  |  |  |
| 1 | с. Кичменгский Городок | 37,9 | 378,0 | 30,0 | 100,0 (2000,0) | 15,55 (1970,0) | Строительство 2 станций полной биологической очистки производительностью до 1000 м3/сут. каждая на территории центрального и заречного районов соответственно |

Как видно из таблиц, проектируемые к застройке, КОС располагают резервом производственной мощности, точная величина производительности по каждой КОС будет решена на стадии проектирования. Также видно, что существующие очистные сооружения, в полной мере смогут обеспечить очистку поступающих сточных вод на расчетный срок, однако не справятся с объемом очистки сточных вод на I очередь строительства.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбирается с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В настоящее время на территории района в с.Кичменгский Городок имеется 1 КНС. Подробная информация по существующей КНС представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование оборудования | Тип (марка) насоса | Подача, Q, м3/ч | Напор Н, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Кол-во | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС, с. Кичменгский Городок, ул. Заречная | 1СМ 65-50-160/2 | 25 | 30 | 5,5 | 2 | 60 |
|  | 1СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 22,0 | 2 | 60 |

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На территории Кичменгско-Городецкого муниципального района в с.Кичменгский Городок имеются очистные сооружения системы водоотведения, производительностью 100 м3/сут.

Резерв производственной мощности равен 62 м3/сут. или 22,63 тыс. м3/год, что составляет 62 % от общего объема принимаемых на очистку сточных вод.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения  на период до 2030 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- строительство очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей района;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории района, и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2019 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 0,3 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт. на км.) | 9 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 60 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 0,3 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 16,6 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) | 4,148 |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | нет данных |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку 1 м3 сточных вод, кВт*ч/м3 | - |
|  | 2. Удельное энергопотребление на очистку 1 м3 сточных вод, кВт*ч/м3 | 1,002 |

Примечание: данные приведены по МУП «Кич-Городецкое муниципальное имущество».

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Для центральной части села Кичменгский Городок. Срок реализации проекта – 2025-2030 гг.:

- строительство сети канализации из керамических (или асбестоцементных) трубопроводов протяженностью 2,18 км, с диаметром труб 150-300 мм;

- строительство сети канализации из чугунных напорных трубопроводов протяженностью 1,63 км, с диаметром труб 100-200 мм;

- строительство 3 канализационных насосных станций производительностью до 50 м3/час с мощностью двигателя 11 кВт (2 насоса) каждая;

- строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью до 1000 м3/сут. мощностью 80 кВт.

Цели проекта:

- улучшение экологической ситуации;

- восстановление процесса очистки сточных вод;

- обеспечение жилого фонда перспективной застройки централизованной системой водоотведения.

Ожидаемый эффект:

- качественное улучшение водоотведения;

- снижение износа сооружений;

- очистка сточных вод до уровня действующих нормативов.

Для заречной части села Кичменгский Городок. Сроки реализации проекта – 2025-2030 гг.:

- строительство сеть канализации из керамических (или асбестоцементных) трубопроводов протяженностью 20,27 км, с диаметром труб 150-300 мм;

- строительство сеть канализации из чугунных напорных трубопроводов протяженностью 1,35 км, с диаметром труб 100-200 мм;

- строительство 2 канализационных насосных станций производительностью до 25 м3/час с мощностью двигателя 5,5 кВт каждая;

- строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 830 м3/сут. мощностью 80 кВт.

Цели проекта:

- улучшение экологической ситуации;

- восстановление процесса очистки сточных вод;

- обеспечение жилого фонда перспективной застройки централизованной системой водоотведения.

Ожидаемый эффект:

- качественное улучшение водоотведения;

- снижение износа сооружений;

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

## Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

Информация о мероприятиях отсутствуют.

## Организация централизованного водоотведения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района, где оно отсутствует.

- строительство самотечно-напорной сети канализации на территории нового жилищного строительства;

- сооружение канализационных насосных станций;

- строительство канализационных очистных сооружений сточных вод.

## Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Информация о мероприятиях отсутствует.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

- строительство самотечно-напорной сети на территории нового жилищного строительства;

- сооружение канализационных насосных станций;

- строительство канализационных очистных сооружений сточных вод.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Данные о сведениях отсутствуют.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема водоотведения муниципального образования Городецкое и сельского поселения Кичменгское в электронном виде прилагается. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Ориентировочный размер СЗЗ  у  КОС  мощностью до 1500 м3/сут  равен 200 метров, у септика - 8 м, у КНС - 15 м, в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Все проектируемые очистные сооружения на схемах привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На перспективу предусматривается обеспечение большой части населения  централизованными системами канализации. В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализирования территории муниципального образования необходимо отметить: строительство новых самотечно-напорных сетей канализации, строительство канализационных очистных сооружений сточных вод, с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков. Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

- термофильным сбраживанием в метантенках;

- высушиванием;

- пастеризацией;

- обработкой гашеной известью;

- в радиационных установках;

- сжиганием;

- пиролизом;

- электролизом;

- получением активированных углей (сорбентов);

- захоронением;

- выдерживанием на иловых площадках;

- использованием как добавки при производстве керамзита;

- обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

- компостированием;

- вермикомпостированием.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Оценить потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения невозможно из-за отсутствия необходимых данных, а также о полном перечне мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения. Точную оценку капитальных затрат возможно будет произвести на этапе проектирования, при составлении строительно-сметной документации.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения  по данным МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» приведена в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2019 год | Планируемые целевые показатели на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 0,3 | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт. км) | 9 | 0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 60 | 0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 0,3 | 20 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 16,6 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) | 4,148 | нет данных |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | нет данных | нет данных |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку 1 м3 сточных вод, кВт*ч/м3 | - | нет данных |
|  | 2. Удельное энергопотребление на очистку 1 м3 сточных вод, кВт*ч/м3 | 1,002 | нет данных |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На территории Кичменгско-Городецкого муниципального района бесхозных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено.

# Text boxes

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 год