ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

1.  Расчёт потерь тепла в наружных тепловых сетях в отопительный период.

Исходные данные:

| Средняя температура грунта за отопительный период | + 3,6 °С |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | -6°С |
| Длительность отопительного периода | 5736 час |
| Температура холодной воды | + 5иС |
| Среднегодовая температура прямой сетевой воды | + 65,8 иС |
| Среднегодовая температура обратной сетевой воды | + 52,8 °С |

1.1. Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя:

Gyт.H = α*Vср.год*nгод/100 = mу.год.*nгод, м3

где, а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, (м3/чм3), установленная, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час;

\/ср.год - среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопо-требления, м3;

mу.год- среднечасовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м7ч;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети в течение года, ч.

Емкость трубопроводов тепловой сети: V год = \/сети \/сети = 855,41 м3, где

Для трубы =530мм: Vтp =1,576 км -204м-7км = 321,5 м3

Таблица 1

| Диаметр, мм | Длина участка, км | Уд. объем на 1 км, м3/км | Объем трубы участка, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 | 1,576 | 204 | 321,50 |
| 426 | 0,716 | 135 | 96,66 |
| 325 | 0,324 | 75 | 24,30 |
| 219 | 2,762 | 34 | 93,91 |
| 159 | 9,258 | 18 | 166,64 |
| 133 | 2,646 | 12 | 31,75 |
| 114 | 0,848 | 8,82 | 7,48 |
| 108 | 6,402 | 8 | 51,22 |
| 89 | 5,87 | 5,15 | 30,23 |
| 76 | 3,424 | 3,85 | 13,18 |
| 57 | 8 | 1,963 | 15,70 |
| 48 | 1,217 | 1,38 | 1,68 |
| 42 | 1,061 | 1,02 | 1,08 |
| 38 | 0,084 | 0,8 | 0,07 |
|  |  |  | V сети=855,41 |

Vcиct = 19,5 м3ч/Гкал- 26,89 Гкал/час = 524,36 м3

Уобщ = 855,41 м3 +524,36 м3   = 1379,77 м3

Qут.н = 0,25-1379,77-5736/100=3,45-5736 = 19 785,9 м3

Мут год н = 3,45 м3/час

1.2. Нормативные значения годовых технологических потерь с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей :

QyH = mу.н.год • pгод(b-t1год+(t-b)t2год-tx.год)n-10-6 Гкал

где t1 год, 12год-среднегодовые значения температуры соответственно теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, С;

tx.год- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой затем для подпитки тепловой сети;

с- удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг С

b - доля массового расхода теплоносителя , теряемого подающим трубопроводом -0,75;

ргод - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3

Qун = 3,45-983,595-1  (0,75-65,8+(1-O,75)-52,8-5)-5736-10-6 = 1120 Гкал

1.3.	Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и пуск в
эксплуатацию новых сетей:

Qзап = 1,5VTp*cp(tpan-tx)-10 6 Гкал

где tзaп,tx - температуры сетевой воды при заполнении и холодной воды 1,5-Vtp - затраты сетевой воды на заполнение трубопроводов и оборудования

Qзап = 1,5-1379,77-1-983,595-(65,8-5)-10- 6= 123,771 Гкал

1.4.	Нормативные значения часовых тепловых потерь при среднегодовых условий функционирования тепловых сетей:

Для теплопроводов надземной прокладки:

Qиз.н. год. подача = L-qиз.н.-в- 10 - 6 Гкал/час ,

где: L - длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении , надземной - в однотрубном, м;

В - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматуры, компенсаторами, опорами -1,2;

qиз.н- удельные часовые т/ потери трубопроводов каждого диаметра, ккал/м час.

Для трубопровода с!=530мм:

Qиз.н.год.подача = 605-121,8 -1,15-10_6 = 0,0847 Гкал/час

Для остальных режимов и участков расчет производится аналогично и приведен в таблицах 3-6

Таблица 3

| Диаметр, мм | Длина, м | Продолжит. отопления, час | Норма, ккал/часм | Потери, Гкал/час | Потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | 605 | 5736 | 121,8 | 0,0847 | 486,082 |
| 426 | 258 | 5736 | 106,7 | 0,0317 | 181,590 |
| 219 | 408 | 5736 | 61 | 0,0286 | 164,171 |
| 159 | 753 | 5736 | 50,9 | 0,0441 | 252,825 |
| 133 | 94 | 5736 | 48,3 | 0,0054 | 31,251 |
| 114 | 100 | 5736 | 43,9 | 0,0053 | 30,217 |
| 108 | 1095 | 5736 | 43,9 | 0,0577 | 330,879 |
| 89 | 1095 | 5736 | 38,7 | 0,0509 | 291,686 |
| 76 | 558 | 5736 | 35,7 | 0,0239 | 137,117 |
| 57 | 2360 | 5736 | 30,6 | 0,0867 | 497,077 |
| 48 | 93 | 5736 | 27,6 | 0,0031 | 17,668 |
| 42 | 45 | 5736 | 27,6 | 0,0015 | 8,549 |
| 38 | 10 | 5736 | 23,6 | 0,0003 | 1,624 |
| 32 | 32 | 5736 | 23,6 | 0,0009 | 5,198 |
|  |  |  |  | 0,4247 | 2 435,935 |

Qиз.н.год подача = 0,4247 Гкал/час

Qиз н.год подача = 0,4247 5736час = 2 435,935 Гкал

Qиз.н.год.обратка = KLqH3.HB- Ю-6 Гкал/час

Таблица 4

| Диаметр, мм | Длина, м | Продолжит. отопления, час | Норма, ккал/часм | Потери, Гкал/час | Потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | 605 | 5736 | 108,8 | 0,0757 | 434,201 |
| 426 | 258 | 5736 | 94,7 | 0,0281 | 161,167 |
| 219 | 408 | 5736 | 53,7 | 0,0252 | 144,524 |
| 159 | 753 | 5736 | 44,6 | 0,0386 | 221,532 |
| 133 | 94 | 5736 | 42,2 | 0,0048 | 27,304 |
| 114 | 100 | 5736 | 37,6 | 0,0045 | 25,881 |
| 108 | 1095 | 5736 | 37,6 | 0,0494 | 283,395 |
| 89 | 1095 | 5736 | 33,5 | 0,0440 | 252,493 |
| 76 | 558 | 5736 | 30,5 | 0,0204 | 117,145 |
| 57 | 2360 | 5736 | 26 | 0,0736 | 422,353 |
| 48 | 93 | 5736 | 23 | 0,0026 | 14,723 |
| 42 | 45 | 5736 | 23 | 0,0012 | 7,124 |
| 38 | 10 | 5/36 | 23 | 0,0003 | 1,583 |
| 32 | 32 | 5736 | 19,4 | 0,0007 | 4,273 |
|  |  |  |  | 0,3692 | 2 117,700 |

Qиз.н.год обр = 0,3692 Гкал/час

Qиз.н.год обр = 0,3692Гкал/час 5736 = 2 117,700 Гкал/год Для теплопроводов подземной прокладки:

Qиз.п.год. = L-qH3.H-Ba10 6 Гкал/час

Таблица 5

| Диаметр, мм | Длина, м | Продолжит. отопления, час | Норма ккал/часм | Потери, Гкал/час | Потери Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | 183 | 5736 | 222,9 | 0,0469 | 269,086 |
| 426 | 100 | 5736 | 185,9 | 0,0214 | 122,619 |
| 325 | 165 | 5736 | 153,9 | 0,0292 | 167,467 |
| 219 | 2360 | 5736 | 117,4 | 0,3185 | 1826,878 |
| 159 | 3583 | 5736 | 97,3 | 0,4010 | 2300,338 |
| 133 | 1229 | 5736 | 88,3 | 0,1303 | 747,207 |
| 114 | 274 | 5736 | 79,1 | 0,0260 | 149,130 |
| 108 | 194 | 5736 | 79,1 | 0,0184 | 105,588 |
| 89 | 1709 | 5736 | 71,8 | 0,1473 | 844,800 |
| 76 | 894 | 5736 | 66,6 | 0,0714 | 409,582 |
| 57 | 1199 | 5736 | 58,3 | 0,0839 | 481,180 |
| 48 | 367 | 5736 | 53,0 | 0,0234 | 134,006 |
| 42 | 338 | 5736 | 53,0 | 0,0215 | 123,417 |
| 32 | 157 | 5736 | 46,8 | 0,0088 | 50,566 |
|  |  |  |  | 1,3480 | 7731,864 |

Qиз подз = 1,348 Гкал/час

Qиз подз = 1,348 Гкал/час 5736час = 7 731,864 Гкал

Для теплопроводов горячего водоснабжения от бойлеров до потребителя при Тг.воды = 60°С, Тгрунта = 3,6°С

Qиз.г.вод. = Lqиз.нВ10-6 Гкал/час

Таблица 6

| Диаметр, мм | Длина, м | Продолжит. отопления, час | Норма ккал/час-м | Потери, Гкал/час | Потери Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 586 | 5736 | 23,5 | 0,0159 | 90,994 |
| 114 | 100 | 5736 | 21,3 | 0,0026 | 14,634 |
| 108 | 330 | 5736 | 20,3 | 0,0080 | 46,020 |
| 89 | 262 | 5736 | 25,3 | 0,0079 | 45,554 |
| 76 | 520 | 5736 | 17,0 | 0,0106 | 60,776 |
| 57 | 885 | 5736 | 13,8 | 0,0147 | 84,308 |
| 48 | 297 | 5736 | 12,8 | 0,0046 | 26,249 |
| 42 | 295 | 5736 | 19,5 | 0,0069 | 39,677 |
|  |  |  |  | 0,0712 | 408,211 |

Qиз.г.вод. = 0,0,0599 Гкал/час

Qиз.г.вод = 0,0599 Гкал/час-5736час = 343,472 Гкал

Qобщ отоп.период=

=Qут+Qзап+Qиз.н.год.под+Qиз.н.год.обр+Qиз.подз+Qиз.г.вод= =1120+123,771+2435,935+2117,7+7731,864+408,211=13937,481 Гкал

2.  Расчет потерь тепла в наружных тепловых сетях в летний период

Исходные данные:

Средняя температура грунта за летний период			 + 12,9°С

Средняя температура наружного воздуха за летний период + 	14,1 °С

Длительность летнего периода 2664 час

Температура холодной воды +5 °С

Температура теплоносителя в прямом трубопроводе + 70°С

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе в период подачи холодной воды + 48,45 0С

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе в период отсутствия холодной воды + 67 0С

2.1.Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя :

Gyт.н = а*Vср.год*nгод/100 = mу.год.nгод, м3

где, а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, (м3/чм3), установленная, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час;

Vcp.год

среднегодовая    емкость    тепловой    сети    и    систем

теплопотребления, м ;

mу.год- среднечасовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети в течение года, ч.

Емкость трубопроводов тепловой сети:

\/общ = \/сети

Vceти=678,16M3

Для трубы d=530мм: Vtp = 1,576 км *204 м3/км = 321,5 м3

Для остальных участков расчет производится аналогично и приведен в

таблице 7.

Таблица 7

| Диаметр, мм | Длина, км | Норма, м3/км | Объем воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 | 1,576 | 204 | 321,50 |
| 426 | 0,716 | 135 | 96,66 |
| 219 | 3,59 | 34 | 122,06 |
| 159 | 5.42k | 18 | 97,60 |
| 133 | 0,188 | 12 | 2,26 |

| 114 | 0,48 | 8,82 | 4,23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 1,77 | 8 | 14,16 |
| 89 | 2,18 | 5,15 | 11,23 |
| 76 | 1,562 | 3,85 | 6,01 |
| 57 | 0,758 | 1,963 | 1,49 |
| 48 | 0,454 | 1,38 | 0,63 |
| 42 | 0,08 | 1,02 | 0,08 |
| 38 | 0,314 | 0,8 | 0,25 |
|  |  |  | Усети=678,16 |

GyT.H = 0,25-678,16-2664/100 = 1,70-2664 час = 3838,4 м3

Мут.год.н = 1,70 м3/час

2.2. Нормативные значения годовых технологических потерь с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей :

Оун = mу.н.год • pгод *с*(bt1год+(1-b)'t2rгод-tx.год)n-10 -6 Гкал

где t1 год, t2 год-среднегодовые значения температуры соответственно теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети,С; tx.год- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой затем для подпитки тепловой сети;

с- удельная теплоемкость теплоносителя ,ккал/кгс °С

Ь- доля массового расхода теплоносителя , теряемого подающим трубопроводом - 0,75;

ргод - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3.

Qyн = 1,70-983,595- 1-(0,75-70+(1-0,75)-48,45-5)-2664-10-6 = 265,54 Гкал

2.3. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и пуск эксплуатацию новых сетей:

Qзап = 1,5VTpcp(t3an-tx)-10 6 Гкал,

где t3an,tx - температуры сетевой воды при заполнении и холодной воды,

1,5Vтр - затраты сетевой воды  на заполнение трубопроводов оборудования

Qзап = 1,5-678,16- 1-983,595(70-5)Ю-° = 65,03 Гкал

2.4. Нормативные значения часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей: Для теплопроводов надземной прокладки:

Qиз.н.год.подача = L.qиз.н В-10 6 Гкал/час,

где L - длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении , надземной - в однотрубном, м;

В - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматуры, компенсаторами, опорами -1,2;

qиз.н - удельные часовые т/ потери трубопроводов каждого диаметра, ккал/м час;

Для трубопровода с!=530мм:Qиз.н.год.подача = 605-105,8   1,15   10"6 = 0,0736 Гкал/час.

Для остальных режимов и участков расчет производится аналогично и приведен в таблицах 8-12.

Таблица 8

| Диаметр, мм | Длина, км | Продолжит. отопления, час | Норма ккал/час-м | Потери, Гкал/час | Потери Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | 605 | 2664 | 105,8 | 0,0736 | 196,098 |
| 426 | 258 | 2664 | 92,0 | 0,0273 | 72,718 |
| 133 | 94 | 2664 | 40,7 | 0,0046 | 12,230 |
| 114 | 100 | 2664 | 36,2 | 0,0043 | 11,572 |
| 108 | 150 | 2664 | 36,2 | 0,0065 | 17,359 |
| 89 | 273 | 2664 | 32,4 | 0,0106 | 28,276 |
| 76 | 195 | 2664 | 29,4 | 0,0069 | 18,327 |
| 57 | 201 | 2664 | 24,9 | 0,0060 | 16,000 |
|  |  |  |  | 0,1399 | 372,580 |

Qиз.н.год подача = 0,1399 Гкал/час

Qиз.н.год подача = 0,1399-2664час=372,58 Гкал

Qиз.н.год.обратка = Ьдиз.нВ-10 6 Гкал/час

Таблица 9

| Нормируемые потери тепла обратным трубопроводом наружной сети при Т0=67 °С |
| --- |
| Диаметр, мм | Длина, м | Продолжит. работы, час | Норма, ккал/час-м | Часовые потери, Гкал/час | Годовые потери, Гкал/год |
| 530 | 605 | 1776 | 102,9 | 0,0716 | 127,149 |
| 426 | 258 | 1776 | 89,3 | 0,0265 | 47,056 |
| 133 | 94 | 1776 | 39,1 | 0,0044 | 7,833 |
| 114 | 100 | 1776 | 34,8 | 0,0042 | 7,417 |

| 108 | 150 | 1776 | 34,8 | 0,0063 | 11,125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 273 | 1776 | 31,2 | 0,0102 | 18,153 |
| 76 | 195 | 1776 | 28,2 | 0,0066 | 11,719 |
| 57 | 201 | 1776 | 23,8 | 0,0057 | 10,195 |
|  |  |  |  | 0,1355 | 240,646 |

Qиз.н.год обр = 0,1355 Гкал/час

Qиз.н.год обр = 0,1355-1776час = 240,646 Гкал при отсутствии подачи холодной воды

Таблица 10

| Нормируемые потери тепла обратным трубопроводом наружной сети при Т0= 48,45 °С |
| --- |
| Диаметр, мм | Длина, м | Продолжит. работы, час | Норма, ккал/час-м | Часовые потери, Гкал/час | Годовые потери, Гкал/год |
| 530 | 605 | 888 | 84,4 | 0,0587 | 52,145 |
| 426 | 258 | 888 | 72,2 | 0,0214 | 19,023 |
| 133 | 94 | 888 | 29,5 | 0,0033 | 2,955 |
| 114 | 100 | 888 | 25,9 | 0,0031 | 2,760 |
| 108 | 150 | 888 | 25,9 | 0,0047 | 4,140 |
| 89 | 273 | 888 | 23,7 | 0,0078 | 6,895 |
| 76 | 195 | 888 | 20,7 | 0,0048 | 4,301 |
| 57 | 201 | 888 | 17,2 | 0,0041 | 3,684 |
|  |  |  |  | 0,1080 | 95,902 |

Qиз.н.год обр = 0,108 Гкал/час

Qиз н.год обр = 0,108-888час = 95,902 Гкал при подаче холодной воды

Для теплопроводов подземной прокладки:

Qиз.п.год. = Lqu3.H.B" 10~б Гкал/час

Таблица 11

| Нормируемые потери тепла подземными трубопроводами наружной сети при Т0=67 °С |
| --- |
| Диаметр, мм | Длина, м | Продолжит. работы, час | Норма, ккал/час-м | Часовые потери, Гкал/час | Годовые потери, Гкал/год |
| 530 | 183 | 1776 | 222,7 | 0,0469 | 83,235 |
| 426 | 1000 | 1776 | 185,9 | 0,2138 | 379,658 |
| 219 | 1795 | 1776 | 117,4 | 0,2422 | 430,225 |
| 159 | 2721 | 1776 | 97,3 | 0,3046 | 540,888 |
| 133 | 238 | 1776 | 88,3 | 0,0252 | 44,802 |
| 114 | 140 | 1776 | 79,1 | 0,0133 | 23,593 |
| 108 | 735 | 1776 | 79,1 | 0,0697 | 123,861 |
| 89 | 816 | 1776 | 71,8 | 0,0703 | 124,892 |
| 76 | 586 | 1776 | 66,6 | 0,0468 | 83,126 |

| 57 | 178 | 1776 | 58,3 | 0,0125 | 22,118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 227 | 1776 | 53,0 | 0.0145 | 25,664 |
| 42 | 40 | 1776 | 53,0 | 0,0025 | 4,522 |
| 32 | 157 | 1776 | 46,8 | 0,0088 | 15,657 |
|  |  |  |  | 1,0711 | 1902,239 |

Qиз подз = 1,0711 Гкал/час

Qиз подз = 1,0711 Гкал/час- 1776час= 1902,239 Гкал

Таблица 12

| Нормируемые потери тепла подземными трубопроводами наружной сети при Т0=48,45 °С |
| --- |
| Диаметр, мм | Длина, м | Продолжит. работы, час | Норма, ккал/час-м | Часовые потери, Гкал/час | Годовые потери, Гкал/год |
| 530 | 183 | 888 | 202,7 | 0,0427 | 37,873 |
| 426 | 1000 | 888 | 168,6 | 0,1939 | 172,213 |
| 219 | 1795 | 888 | 104,6 | 0,2159 | 191,741 |
| 159 | 2721 | 888 | 87,6 | 0,2740 | 243,352 |
| 133 | 238 | 888 | 78,6 | 0,0224 | 19,928 |
| 114 | 140 | 888 | 70,1 | 0,0118 | 10,454 |
| 108 | 735 | 888 | 70,1 | 0,0618 | 54,882 |
| 89 | 816 | 888 | 63,6 | 0,0622 | 55,273 |
| 76 | 586 | 888 | 59,1 | 0,0415 | 36,880 |
| 57 | 178 | 888 | 51,6 | 0,0110 | 9,779 |
| 48 | 227 | 888 | 51,6 | 0,0140 | 12,470 |
| 42 | 40 | 888 | 47,0 | 0,0023 | 2,005 |
| 32 | 157 | 888 | 41,5 | 0,0078 | 6,950 |
|  |  |  |  | 0,9615 | 853,799 |

Qиз подз = 0,9615 Гкал/час

Qиз подз = 0,9615 Гкал/час-888 = 853,799 Гкал

Для теплопроводов горячего водоснабжения от бойлеров до потребителя при   Тг.воды = 60 °С, Тгрунта = 12,9°С

Таблица 13

| Диаметр, мм | Длина, м | Продолжит. отопления, час | Норма ккал/часм | Потери, Гкал/час | Потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 586 | 2664 | 23,54 | 0,0138 | 36,748 |
| 114 | 100 | 2664 | 20,26 | 0,0020 | 5,397 |
| 108 | 330 | 2664 | 20,26 | 0,0067 | 17,811 |
| 89 | 262 | 2664 | 18,12 | 0,0047 | 12,647 |

| 76 | 520 | 2664 | 16,98 | 0,0088 | 23,522 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 885 | 2664 | 13,84 | 0,0122 | 32,630 |
| 48 | 297 | 2664 | 12,84 | 0,0038 | 10,159 |
| 42 | 295 | 2664 | 12,84 | 0,0038 | 10,091 |
|  |  |  |  | 0,0559 | 149,005 |

Qбойл.лето = 0,0559 Гкал Qбойл.лето=0,0559-2664=149,005 Гкал

Qобщ.летн.период = 265,54+65,03+368,257+240,646+95,902+ 1902,239+853,799+149,005 = 3 940,418 Гкал

Нормативные значения тепловых потерь за год:

Qгод = Ообщ.летн.период + Ообщ отоп.период =3 940,418 + 13 937,481= 17 877,899 Гкал