ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омутнинского городского поселения

Омутнинского района Кировской области

на срок 15 лет до 2028 года

Книга 1: Утверждаемая часть

Заказчик: Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области

Основание: Муниципальный контракт №2 от 14 октября 2013г.

Директор КОГБУ

институт «Кировкоммунпрокет»       ______________/В.А. Прозоров/

Главный инженер КОГБУ

институт «Кировкоммунпроект»      _____________/Г.А. Варанкин/

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

Характеристика Омутнинского городского поселения	7

Характеристика системы теплоснабжения Омутнинского городского поселения	13

РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Омутнинского городского поселения	14

1.1. Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к системам теплоснабжения Омутнинского городского поселения	14

1.1.1.	Характеристика сохраняемого жилого и нежилого фондов Омутнинского городского поселения	14

1.1.2.	Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных и жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения Омутнинского городского поселения	25

1.1.3.	Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Омутнинского городского поселения	27

1.1.4.	Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Омутнинского городского поселения	28

1.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системами теплоснабжения Омутнинского городского поселения	28

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	29

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	29

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	47

2.2.1. Источники тепловой энергии МУП ЖКХ Омутнинского района	49

2.2.2.  Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ»	56

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	64

2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №1, г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний (микрорайон СМУ)	64

2.3.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №3, г.Омутнинск, ул. Западная,12	65

2.3.3. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №4,  г.Омутнинск, пер.Коковихина	66

2.3.4.  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №5, г.Омутнинск, ул. Спортивная, 1	67

2.3.5.  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №13, г. Омутнинск, ул. Пролетарская (район медицинского училища)	68

2.3.6.  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №14, г. Омутнинск, ул. Трудовых Резервов, 119 (район  туберкулезного диспансера)	69

2.3.7. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №15, г.Омутнинск, ул.Садовая, 51 (район профтехучилища №20)	71

2.3.8. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки тепловых сетей, подключенных к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ»	72

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя	73

3.1. Перспективные балансы производительности водопод-готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	73

3.2. Перспективные балансы производительности водоподго-товительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	74

РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	76

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	76

4.2. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	77

4.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	78

4.4. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии	79

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	80

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	80

5.1.1.Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ»	82

5.1.2. Тепловые сети от котельных МУП ЖКХ Омутнинского района	83

РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы	84

РАЗДЕЛ 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	86

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	86

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов	87

РАЗДЕЛ 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	88

РАЗДЕЛ 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	91

9.1. Оценка надежности теплоснабжения	91

РАЗДЕЛ 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	97

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	97

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Основания для разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений и городских округов установлены требованиями федерального законодательства:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от 29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- При разработке схемы теплоснабжения Омутнинского городского поселения использованы материалы и информация, предоставленные администрацией Омутнинского городского поселения и теплоснабжающими организациями, в том числе:

- проект Генерального плана Омутнинского городского поселения (периоды: первая очередь-3-10 лет, расчетный срок-15-20 лет, прогноз на 30-40 лет);

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные коммерческого учета потребления отпуска и потребления тепловой энергии;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (тарифы и их составляющие);

- договоры на пользование тепловой энергией, горячей водой;

- данные потребления тепловой энергии на собственные нужды;

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Согласно пункту 20 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ:

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схемы разрабатываются на основе фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости тепловой энергии и горячей воды;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Проект схемы теплоснабжения разработан с учетом основных программ, действующих на территории Омутнинского городского поселения:

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы;

- Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Омутнинска на 2010-2020 годы;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2013 – 2015 годы;

- Инвестиционная Программа МУП ЖКХ Омутнинского района «Установка блочной модульной котельной мощностью 1,5 МВт» на 2012-2015 годы.

Наряду с системами централизованного теплоснабжения предполагается значительное усовершенствование системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития системы централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Характеристика Омутнинского городского поселения

Муниципальное образование Омутнинское городское поселение входит в состав Омутнинского района Кировской области.

В соответствии с Уставом полное наименование поселения - муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области. Сокращенное – Омутнинское городское поселение.

Омутнинское городское поселение расположено в юго-западной части Омутнинского района Кировской области.

Территория городского поселения определена границами, установленными Законом Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения». Омутнинское городское поселение граничит: на севере – с Восточным  городским поселением, на востоке – с Белореченским, Вятским и Залазнинским, Шахровским сельскими поселениями, на юге – с Ярским муниципальным районом Удмуртской республики, на западе – с Фалёнским городским поселением Фалёнского района, на западе с Чернохолуницким  сельским поселением Омутнинского района (Рисунок 1).

Рисунок 1. Территория Муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области

Административным центром Омутнинского городского поселения является город Омутнинск. Расстояние от г. Омутнинска до областного центра – г.Кирова – 190 км.

Территория Омутнинского городского поселения занимает 81547 га земель, в том числе лесов – 73800 га и сельскохозяйственных угодий – 2500 га. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития  городского поселения.

В соответствии с Законом Кировской области от 04 декабря 2007г. №203-ЗО (ред. от 25.07.2012г.) «О реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области» в состав Омутнинского городского поселения входит 5 населенных пунктов: г.Омутнинск в границах городской черты, посёлок Васильевский, посёлок Омутнинский, деревня Плетенёвская, деревня Осокино.

Таблица 1.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав

Омутнинского городского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | город Омутнинск | 0 |
| 2 | поселок Васильевский | 44,0 |
| 3 | поселок Омутнинский | 12,0 |
| 4 | деревня Осокино | 2,5 |
| 5 | деревня Плетеневская | 5,0 |

По уровню экономического развития и освоенности территории Омутинское городское поселение имеет промышленную специализацию. Главные отрасли: металлургическая, заготовка и переработка леса. На территории города располагается ЗАО «Омутнинский металлургический завод», являющийся градообразующим предприятием и определяющим дальнейшее развитие Омутнинского городского поселения.

Территория Омутнинского городского поселения имеет выгодное географическое положение: хорошую транспортную доступность, развитую сеть автомобильных дорог, выход на железнодорожную сеть ОАО «РЖД». Территория имеет резервы для промышленного и сельскохозяйственного развития, а также комплексного освоения жилищного строительства.

Омутнинское городское  поселение согласно СНиП 23-01-99 относится к 1В климатическому району для строительства.

По обеспеченности термическими ресурсами район относится к умеренной зоне.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой воздуха -17,3°С, самым теплым – июль со средней месячной температурой +24,8°С. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать -50° С, максимум летом +38° С.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 сантиметров. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в зависимости от вида грунта составляет от 68 до 76см. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в конце второй декады апреля.

Характерной чертой зимней циркуляции являются частые вторжения воздушных масс с севера, а также южные циклоны, с которыми связаны резкие изменения погоды (снегопады, оттепели). В весенне-летний период возможны возвраты холодов, вызванные вторжением холодного арктического воздуха. Нередко похолодания сопровождаются обильным выпадением снега. Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом температуры воздуха через 0о С. Этот переход весной происходит в начале-середине апреля, осенью в третьей декаде октября.

По инженерно-геологическим условиям территории населённых пунктов  отнесены к району, пригодному к застройке с минимальным объёмом инженерно-геологических исследований, за исключением долины р. Омутной, где факторами, осложняющими освоение, являются близкое залегание уровня грунтовых вод, заболачивание и заторфовывание, а также затопляемые паводковыми водами при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

Основная часть населения  (97%) проживает в г. Омутнинске с численностью жителей 23133 человек. Три процента населения городского поселения проживает в д.Осокино, д.Плетенёвская, пос.Омутнинский и составляет 663 человека.

Жилищно-коммунальный комплекс

Жилищно-коммунальный комплекс Омутнинского городского поселения является ведущей отраслью муниципальной инфраструктуры.

Населению городского поселения оказывают услуги коммунально-бытового характера следующие организации: ООО «Жилищные услуги», МУП ЖКХ «Благоустройство», МУП ЖКХ «Водоканал», МУП ЖКХ «Орион», МУП ЖКХ Омутнинского района. Численность работающих на данных предприятиях составляет 450 человек. Основным потребителем предоставляемых услуг является население.

Существующая мощность коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения с трудом удовлетворяет потребности населения и предприятий муниципального образования. Оказание населению и бизнесу города качественных коммунальных услуг в полном объеме необходимо для стабилизации социально-экономической ситуации. Опережающее развитие инфраструктуры является залогом реализации всех предложенных инвестиционных проектов.

Тяжелое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной сферы. В сложившейся ситуации имеет место снижение платежеспособности населения и предприятий из-за роста платы за коммунальные услуги.

Газоснабжение

Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно больше. При этом замещение твердого топлива (уголь, дрова) на газ сопровождается сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает сокращение выбросов вредных веществ. Сжигание природного газа является наиболее эффективным способом получения теплоты.

В 2008 году была начата газификация природным газом населения города Омутнинска, состоящая из трех этапов. В настоящее время все пусковые очереди завершены и большая часть города газифицирована.

В Омутнинском городском поселении газифицировано, по состоянию на 1 января 2013 года:

- в благоустроенных домах 3 127 квартир переведено на природный газ;

- в частном секторе газифицировано 4 016 домов, из них смонтировано подводов к жилым домам для перехода на природный газ 1740, в том числе центральной части города – 62 дома.

По городу Омутнинску протяженность уличных газовых сетей составила 82,12 км, в том числе 8,14 км среднего давления, 73,98 км – низкого давления.

В настоящее время в Омутнинском городском поселении частично в хозяйственно-бытовых целях используется сжиженный газ из газовых баллонов.

Таблица 2.

Отдельные показатели газоснабжения

| Наименование показателя | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 | На 01.01.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжение уличных газовых сетей, км | 32,8 | 49,3 | 49,3 | 81,2 | 82,12 |
| Износ газовых сетей, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число газифицированных квартир с начала газификации природным газом, ед. | 2208 | 3046 | 3085 | 3120 | 3127 |
| Газифицировано домов и квартир в частном секторе, ед. | 3137 | 3859 | 3871 | 3895 | 4016 |

Перевод на природный газ вышеуказанных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий и отопительных котельных, а также позволяет значительно улучшить санитарно-гигиенические условия городского поселения.

Проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения предлагается:

на 1 очередь:

- строительство шкафного регуляторного пункта в д. Плетеневская;

- строительство газового котла д. Плетеневская;

- строительство газопровода среднего давления до д. Плетеневская;

- строительство газопровода низкого давления в д. Плетеневская и д. Осокино;

- строительство газовых блочно-модульных котельных №14 и 15 в г. Омутнинске.

на расчетный срок:

- строительство магистрального газопровода-отвода «Омутнинск - Рудничный» от магистрального газопровода «Оханск-Киров.

на перспективу:

- строительство газопровода низкого давления в г. Омутнинске (ул. Спортивная);

- строительство межпоселкового магистрального газопровода «Омутнинск - Черная Холуница».

В результате строительства газопроводов и установки современного газового оборудования позволит решить проблему отопления, горячего водоснабжения, отказа от баллонной системы газоснабжения для приготовления пищи в частных домовладениях.

Жилищное строительство

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики Омутнинского городского поселения является программно-целевое жилищное строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений улучшить показатели городской среды и качество жизни населения.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в Омутнинском городском поселении.

В настоящее время проблемы качества коммунальных услуг, существующие в поселении, усугубляются большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Для решения указанной проблемы принята и реализуется Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», одним из пунктов которой является восстановление изношенных инженерных сетей и оборудования. Также, на решение проблемы обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг направлена Программа «Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания».

На территории города Омутнинска осуществлялись мероприятия по реализации областных адресных программ в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия и реформированию Жилищно-коммунального хозяйства» и в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 №675 .

Таблица 3.

Структура жилищного фонда в Омутнинском городском поселении

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс. м2общ.площади | 465,5 | 468,1 | 470,0 | 471,1 | 475,4 |
| - государственной собственности | тыс. м2общ.площади | 13,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | * |
| - муниципальной собственности | тыс. м2общ площади | 75,8 | 67,3 | 56,9 | 55,4 | 54,5 |
| - частной собственности | тыс. м2 общ площади | 375,9 | 387,9 | 400,2 | 402,7 | 420,9 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | м2/чел. | 17,9 | 19,1 | 19,8 | 20,0 | 20,0 |
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс.кв. м | 34.7 | 36.9 | 33.6 | 35.0 | 35.0 |
| Обеспеченность жилищного фонда: - водопроводом | тыс. м2 | 248,5 | 248,9 | 251,7 | 251,9 | 251,9 |
| - канализацией | тыс. м2 | 218,8 | 218,8 | 219,6 | 229,7 | 229,7 |
| - электроплитами | тыс. м2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,0 | 54,0 |
| - газовыми плитами (привозной газ) | тыс. м2 | 240,8 | 241,5 | 242,4 | 242,6 | 242,6 |
| - теплом | тыс. м2 | 210,1 | 210,1 | 210,3 | 209,9 | 209,9 |
| - горячей водой | тыс. м2 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,1 | 186,1 |

Новое жилищное строительство в г.Омутнинске

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое жилищное строительство всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 4,4 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 5,0 |
| - 4-5 этажное | тыс. м2 | - | 3,4 | - | - | - |
| - 2-3 этажное | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| - усадебного типа (ИЖС) | тыс. м2 | 4,4 | 2,1 | 5,7 | 6,0 | 5,0 |

Примечание: * - показатель необходимо уточнить.

Характеристика системы теплоснабжения Омутнинского городского поселения

Производителями тепловой энергии в Омутнинском городском поселении являются:

- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района (далее – МУП ЖКХ Омутнинского района);

- ЗАО «Омутнинский металлургический завод» (далее – ЗАО «ОМЗ»).

Источником тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилого фонда, социальной сферы и прочих потребителей в Омутнинском городском поселении является:

- ТЭЦ  ЗАО «ОМЗ»;

- Котельные №1, 3, 4, 5, 13, 14, 15 МУП ЖКХ Омутнинского района.

ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» работает на природном газе, обеспечивает до 70% потребности города в поставке тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Котельные МУП ЖКХ Омутнинского района работают на газе, угле и дровах.

Индивидуальные жилые дома отапливаются печами. Основным видом топлива для печей являются дрова (отходы от лесопереработки и заготовка на арендованных делянках). Заготовка древесины так же производится специализированными организациями.

РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Омутнинского городского поселения

1.1. Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к системам теплоснабжения Омутнинского городского поселения

    - Характеристика сохраняемого жилого и нежилого фондов Омутнинского городского поселения

Характеристика сохраняемого жилого фонда Омутнинского городского поселения представлена в Таблице 4.

Таблица 4.

Характеристика сохраняемого жилого фонда

| № п/п | Тип здания /Адрес | Отапливаемая площадьм² | кол-во этажей | кол-во проживающих | Тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция | всего |  |
| ТЭЦ ЗАО ОМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Володарского, 14 | 3394,34 | 5 | 132,00 | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 0,28 | 1977 |
|  | Володарского, 16 | 3351,21 | 5 | 118,00 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 1976 |
|  | Володарского, 38 | 2569,7 | 5 | 102,00 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 1985 |
|  | Володарского, 40 | 3109,1 | 5 | 100,00 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 1986 |
|  | Володарского, 51 | 6193,13 | 5 | 239,00 | 0,46 | 0,07 | 0,00 | 0,53 | 1993 |
|  | Воровского, 7 | 3086,8 | 5 | 115,00 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 1980 |
|  | Воровского, 9 | 3123,84 | 5 | 108,00 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 1981 |
|  | Воровского, 13 | 11241,53 | 5 | 368,00 | 0,85 | 0,08 | 0,00 | 0,92 | 1981 |
|  | Воровского, 18 | 3459,54 | 5 | 119,00 | 0,25 | 0,03 | 0,00 | 0,28 | 1976 |
|  | Воровского, 20 | 2726,4 | 5 | 80,00 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,24 | 1970 |
|  | Воровского, 24 | 7891,55 | 5 | 284,00 | 0,54 | 0,07 | 0,00 | 0,61 | 1970 |
|  | К/Либкнехта, 2 | 113 | 1 | 5,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1961 |
|  | К.Либкнехта, 9 | 4643 | 5 | 141,00 | 0,34 | 0,04 | 0,00 | 0,38 | 1978 |
|  | К.Либкнехта, 23 | 4918,61 | 5 | 150,00 | 0,34 | 0,04 | 0,00 | 0,38 | 1975 |
|  | К/Либкнехта, 29 | 2610,9 | 5 | 102,00 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 1988 |
|  | Коковихина, 8 | 254,3 | 2 | 7,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1962 |
|  | Коковихина, 10 | 209,4 | 2 | 7,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1938 |
|  | Коковихина, 19 | 294,1 | 2 | 10,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1912 |
|  | Коковихина, 37а | 2738,9 | 5 | 106,00 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 1965 |
|  | Коковихина, 46а | 165,8 | 1 | 7,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1977 |
|  | Коковихина, 70 | 1212,5 | 3 | 37,00 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 1976 |
|  | Коковихина, 72 | 1442 | 3 | 43,00 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 1982 |
|  | Комсомольская, 5 | 357,6 | 2 | 11,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1934 |
|  | Комсомольская, 11 | 120,5 | 1 | 5,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1961 |
|  | Комсомольская, 12а | 144 | 2 | 5,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1958 |
|  | Комсомольская 14 | 1449 | 3 | 34,00 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 1954 |
|  | Комсомольская, 15 | 718,8 | 2 | 7,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1934 |
|  | Комсомольская, 19 | 3221,81 | 5 | 123,00 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 1995 |
|  | Комсомольская, 24 | 1326,1 | 5 | 42,00 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 1965 |
|  | Комсомольская, 26 | 2770,4 | 5 | 98,00 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 1971 |
|  | Комсомольская, 28 | 3229 | 5 | 96,00 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 1969 |
|  | Комсомольская, 30 | 3200,9 | 5 | 111,00 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 1989 |
|  | Ленина, 11 | 3244,9 | 5 | 80,00 | 0,22 | 0,03 | 0,00 | 0,25 | 1989 |
|  | Октябрьская, 11 | 3685,3 | 5 | 129,00 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,30 | 1992 |
|  | 30 лет Победы, 12 | 339,4 | 2 | 11,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1935 |
|  | 30 лет Победы, 13 | 273 | 2 | 10,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1934 |
|  | 30 лет Победы, 15 | 1034,4 | 3 | 34,00 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 1961 |
|  | 30 лет Победы, 18 | 2056,31 | 4 | 48,00 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 1958 |
|  | 30 лет Победы, 20 | 2266,52 | 4 | 47,00 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 1960 |
|  | 30 лет Победы, 21 | 1586,6 | 4 | 59,00 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 1967 |
|  | 30лет Победы, 24 | 366 | 5 | 12,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1937 |
|  | 30 лет Победы, 25 | 1328,1 | 5 | 32,00 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 1959 |
|  | 30 лет Победы, 26 | 3406,4 | 5 | 128,00 | 0,25 | 0,03 | 0,00 | 0,28 | 1974 |
|  | 30 лет Победы, 27 | 1804,2 | 5 | 36,00 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 1962 |
|  | 30 лет Победы, 31 | 2840 | 5 | 73,00 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 1968 |
|  | 30 лет Победы, 32 | 6587,85 | 5 | 253,00 | 0,60 | 0,07 | 0,00 | 0,67 | 1978 |
|  | 30 лет Победы, 32а | 3255,15 | 5 | 110,00 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 1979 |
|  | 30 лет Победы, 41 | 5392,2 | 5 | 182,00 | 0,40 | 0,05 | 0,00 | 0,45 | 1989 |
|  | 30 лет Победы, 6 | 120,5 | 1 | 5,0 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | * |
|  | Свободы, 13 | 530,6 | 2 | 19,00 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 1951 |
|  | Свободы, 27 | 148,2 | 1 | 4,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1926 |
|  | Свободы, 32 | 3358,1 | 5 | 130,00 | 0,29 | 0,04 | 0,00 | 0,33 | 1989 |
|  | Свободы, 38 | 274,5 | 2 | 8,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1907 |
|  | Свободы, 46 | 4879,72 | 5 | 120,00 | 0,35 | 0,03 | 0,00 | 0,39 | 1978 |
|  | Свободы, 52 | 4308,4 | 5 | 149,00 | 0,31 | 0,04 | 0,00 | 0,35 | 1987 |
|  | Фрунзе, 3 | 64,2 | 1 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1938 |
|  | Ю.Пионеров, 15 | 1241,8 | 4 | 40,00 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 1965 |
|  | Ю.Пионеров, 14 | 2726,9 | 5 | 95,00 | 0,22 | 0,03 | 0,00 | 0,25 | 1996 |
|  | Ю.Пионеров, 23 | 3775,7 | 5 | 127,00 | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 1974 |
|  | Ю.Пионеров, 25 | 3600,2 | 5 | 121,00 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 1975 |
|  | Ю.Пионеров, 27 | 3646,4 | 5 | 110,00 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 1970 |
|  | Ю.Пионеров, 29 | 3512,7 | 5 | 139,00 | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 0,29 | 1975 |
|  | Ю.Пионеров, 31 | 3582,82 | 5 | 132,00 | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 0,29 | 1971 |
|  | Ю.Пионеров, 32 | 3055,5 | 5 | 105,00 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 1984 |
|  | Ю.Пионеров, 33 | 4762,33 | 5 | 194,00 | 0,34 | 0,05 | 0,00 | 0,39 | 1975 |
|  | Ю.Пионеров, 34 | 5659,1 | 5 | 233,00 | 0,54 | 0,06 | 0,00 | 0,60 | 1985 |
|  | Ю.Пионеров, 35 | 3922,1 | 5 | 162,00 | 0,27 | 0,04 | 0,00 | 0,31 | 1996 |
|  | Ю.пионеров,7 | 64,9 | 1 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Ю.Пионеров, 54 | 4921 | 5 | 185,00 | 0,34 | 0,05 | 0,00 | 0,39 | 1979 |
|  | Ю.Пионеров,20 | 1136,1 | 4 | 38,00 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | * |
|  | Красноармейская, 20 | 113,7 | 1 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | * |
|  | Красноармейская,3 | 200,9 | 2 | 3,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | * |
|  | Урицкого, 14 | 7598,7 | 5 | 280,00 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | 0,62 | 1992 |
|  | Коковихина,11 | 214,8 | 2 | 4,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | * |
|  | Свободы,30 | 148,2 | 1 | 4,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | * |
|  | Ленина,18 | 109,6 | 1 | 3,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Коковихина,17 | 101,82 | 1 | 3,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Набережная, 1 | 580,2 | 2 | 32,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | * |
|  | Набережная, 3 | 520,4 | 2 | 30,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | * |
|  | Набережная, 4 | 381,3 | 2 | 20,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | * |
|  | Набережная, 5 | 532,5 | 2 | 21,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | * |
|  | Набережная, 6 | 314,21 | 2 | 24,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | * |
|  | Набережная, 7 | 506 | 2 | 29,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | * |
|  | Набережная, 8 | 585,4 | 2 | 32,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | * |
|  | Набережная, 9 | 467,2 | 2 | 22,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | * |
|  | Набережная, 10 | 137,7 | 2 | 6,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | * |
|  | Набережная, 14 | 58 | 1 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Набережная, 12 | 212,8 | 1 | 9,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | * |
|  | ул.Свободы, 2 | 112,4 | 2 | 5,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | ул.Герцена ,д.6 | 533,2 | 2 | 33,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | * |
|  | К.Либкнехта,8 | 364,7 | 3 | 23,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | * |
|  | Ю.Пионеров 32-а | 2610,9 | 5 | 103,00 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | * |
|  | ул.Коковихина,28а | 3830,3 | 5 | 132,00 | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 0,28 | * |
|  | Ю.Пионеров,68 | 4738,6 | 5 | 186,00 | 0,44 | 0,09 | 0,04 | 0,48 | 2000 |
|  | 30-лет Победы,28 | 3062,1 | 5 | 107,00 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 2001 |
|  | Октябрьская,13 | 3598,7 | 5 | 158,00 | 0,28 | 0,04 | 0,00 | 0,32 | 2011 |
|  | Володарского,18 | 4500,6 | 5 | 154,00 | 0,31 | 0,04 | 0,00 | 0,35 | 2007 |
|  | Володарского,10-2 | 73,4 | 1 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Володарского,10-1 | 73,1 | 1 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Набережная, 29 | 79,9 | 2 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Фрунзе,3а | 41,7 | 1 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Фрунзе,6 | 41,5 | 1 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Ю.Пионеров,6 | 37,1 | 1 | 3,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Герцена,9 | 51,7 | 1 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Труда,15 | 118 | 2 | 2,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | * |
|  | Коковихина,64 | 48,4 | 1 | 3,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Свободы,40 | 42 | 1 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Стальская,22 | 133,2 | 2 | 2,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | * |
|  | Октябрьская,22 | 57,4 | 1 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Коковихина,60 | 49,9 | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | Спартака,57 | 117,37 | 2 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | ВСЕГО: | 224642,96 |  |  | 17,36 | 2,00 | 0,00 | 19,36 |  |
| Котельная №1/г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер.Весенний,8 | 335,55 | 2 | 32 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1963 |
|  | пер.Весенний,14 | 578,2 | 2 | 32 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1959 |
|  | пер.Весенний,4 | 671,1 | 2 | 38 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1965 |
|  | ул.Кривцова,56а | 774 | 2 | 36 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1977 |
|  | ул.Северная,58 | 682,4 | 2 | 32 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1960 |
|  | ул.Тр.Резервы,82 | 542,1 | 2 | 27 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1960 |
|  | ул.Тр.Резервы,84 | 528,4 | 2 | 30 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1962 |
|  | ул.Тр.Резервы,78 | 516,9 | 2 | 25 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1992 |
|  | ул.Северная,83 | 349,8 | 2 | 23 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1961 |
|  | ул.Северная,60 | 1056,6 | 2 | 46 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1990 |
|  | ВСЕГО: | 6 035,05 |  | 321,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |  |
| Котельная №4/ г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Кривцева ,1 | 1396,3 | 3 | 52,00 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 1992 |
| 2. | ул.Кривцева,1а | 94 | 1 | 2,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1962 |
|  | ВСЕГО: | 1490,3 |  |  | 0,133 | 0,02 | 0,00 | 0,153 |  |
| Котельная №15/ г.Омутнинск, ул. Садовая,51/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Садовая,53 | 1600,5 | 2 | 40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | * |
|  | ВСЕГО: | 1600,5 |  | 40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  |

Примечание: *- данные не представлены.

Характеристика сохраняемого нежилого фонда Омутнинского городского поселения представлена в Таблице 5.

Таблица 5.

Характеристика сохраняемого нежилого фонда

| № п/п | Наименование потребителя | Отапливаемая площадь | кол-во этажей | Вид здания | Тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция | всего |
|  | ТЭЦ ЗАО "ОМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Библиотечно-информационный центр» (ул.Кооперации, 39) | * | * | общественное | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | МКОУ ДОД "Детская школа искусств" г.Омутнинска (ул.30 лет Победы) | * | * | школа | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
|  | МКУ "Централизованная клубная система" (ул.Свободы, 5) | * | * | обществ-е | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
|  | Администрация района (ул.Комсомольская, 9) | * | * | адм-е | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  | МКОУ СОШ №2 (основное здание - ул.Кооперации, 39; мастерские школы, ул.Ленина, 21) | * | * | школа | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
|  | МКОУ СОШ №6 (ул.Комсомольская, 18) | * | * | школа | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  | МКОУ ДОД ДДТ (ул.Свободы, 5) | * | * | образ-е | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | МКДОУ д/сад №10 "Теремок" (ул.Ленина, 24а) | * | * | д/сад | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
|  | МКДОУ Чебурашка №17 (ул.30л.Победы, 30) | * | * | д/сад | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,16 |
|  | МОУ базовая НОШ (ул. Свободы, 9) | * | * | д/сад | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
|  | МКДОУ д/сад №16 "Малыш" (ул.Комсомсомольская, 26а) | * | * | д/сад | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,14 |
|  | МКДОУ д/с №18 "Рябинка" (ул.Свободы,29) | * | * | д/сад | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,19 |
|  | МКДОУ д/сад №19 "Сказка" (ул.К.Либкнехта,41) | * | * | д/сад | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,18 |
|  | МКДОУ "Д/сад компенсирующего вида №20 "Росинка" (ул.Володарского,27а) | * | * | д/сад | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
|  | Администрация МО Омутнинское городское поселение (здание -ул.30 лет Победы; адм. помещение - ул.Комсомольская, 9) | * | * | адм-е | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  | Финансовый отдел районной администрации, (ул.Комсомольская, 9) | * | * | адм-е | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | МК ДОУ ДОД ДЮСШ Омутнинского района (ул.30 лет Победы, 16) | * | * | школа | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  | Омутнинский колледж педагогики, экономики и права (учебный корпус – ул.Воровского, 3; общежитие – ул.Свободы, 53; здание спортзала – ул.Коковихина, 28) | * | * | учебное | 0,55 | 0,07 | 0,00 | 0,62 |
|  | ГУ ПЧ-42 ФПС по Кировской области (ул.К.Либкнехта, 8) | * | * | адм-е | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
|  | КОГУ "Омутнинский ЦСПСиД" (ул.Свободы, 34) | * | * | адм-е | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
|  | КОГОКУ СОШ с УИОП г.Омутнинска Кировской области (ул.Комсомольская, 32) | * | * | школа | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
|  | МУЗ "Омутнинская ЦРБ" (ул.Герцена, 23) | * | * | медиц-е | 0,42 | 0,03 | 0,00 | 0,45 |
|  | Департамент по организационному обеспечению деятельности мировых судей Кировской области | * | * | адм-е | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
|  | Омутнинская районная СББЖ (ул.Коковихина, 23) | * | * | медиц-е | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | МО МВД России «Омутнинский» (ул.Коковихина, 21) | * | * | адм-е | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  | УФССП РФ по Кировской области (гаражи - ул.Коковихина, 39а и ул.Фрунзе, 3) | * | * | адм-е | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | УФСБ (ул.Коковихина, 21) | * | * | адм-е | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  | ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА (ул.Юных Пионеров, 24а) | * | * | адм-е | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  | РКЦ ЦБ РФ счетчик (ул.Коковихина, 20) | * | * | адм-е | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  | Омутнинская организация общественной организации "Кировское областное общество охотников и рыболовов" (ул.Ленина, 2а) | * | * | адм-е | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ОАО "Коммунэнерго" | * | * | адм-е | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  | Омутнинское РАЙПО (здание - ул.Коковихина, 52; Кафе – ул.Стальская, 38) | * | * | адм-е | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
|  | ФАКБ "ВЯТКА-БАНК" (ул.Коковихина, 26) | * | * | адм-е | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  | ГУУ ПФРФ Омутнинского района (ул.Коковихина, 26) | * | * | адм-е | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
|  | Редакция газеты "Наша жизнь" (ул.Красноармейская, 2) | * | * | адм-е | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
|  | Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ-Омутнинское отд. №4397 (ул.Володарского, 51) | * | * | адм-е | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
|  | ОАО "Омутнинский Стройтрест" | * | * | произв-е | 0,35 | 0,01 | 0,00 | 0,36 |
|  | Филиал ОАО"КИРОВОБЛГАЗ" счетчик (здание – ул.Юных Пионеров, 8; гаражи – ул.Фрунзе,3) | * | * | адм-е | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
|  | Киров. филиал ОАО "Ростелеком" (ул.Свободы, 26) | * | * | адм-е | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
|  | КОГУП "Омутнинская ЦРА 113" (ул.Юных Пионеров, 32) | * | * | адм-е | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
|  | ФГУП "Почта РОССИИ" (отделение – ул.Ленина, 33; гаражи и здание – ул.Свободы, 26) | * | * | адм-е | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
|  | ООО "Колорит- Хозторг" (ул.Стальская) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ООО "КОЛИЗЕЙ" (ул.Стальская, 36) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | КОО ВДПО (ул.Свободы, 4) | * | * | адм-е | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ОАО КБ "Хлынов" (ул.Коковихина, 25) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ООО «Шанс» (ул.Коковихина, 53) | * | * | коммерч | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
|  | ФГКУ УВО УМВД России по Кировской области (ул.Коковихина, 21) | * | * | адм-е | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ООО "Адмирал" (кафе- ул. Свободы,9) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировской области (ул.30 лет Победы, 8) | * | * | адм-е | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ООО "Химбыт"(ул.Коковихина, 6) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ЧП МатрохинА.С. (пр.Рыночный,5) | * | * | коммерч. | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
|  | ЧП Полищук О.В. (ул.Юных Пионеров, 29) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ЧП ЛогиноваЛ.Н. (ул.Стальская (рынок); ул.Свободы, 14) | * | * | коммерч. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | ИП Тукмачев Г. Р. (ул.Коковихина, 25а) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ООО "Мечта" (ул.Ленина, 2) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ЧП Волосникова А.В. (ул.Свободы и ул.Комсомольская, 12а) | * | * | коммерч. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  | ЧП Меркурьева Л.Е. счетчик | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ЧП Мишин Олег Николаевич | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ЧП Корчемкин С.В. (ул.Коковихина, 50) | * | * | коммерч. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  | ЧП Шиляев С.С. (ул.Коковихина, 14) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ООО "Вероника"(ул.Володарского, 16) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ООО Торговая Компания "Инструмент" (ул.Свободы, 7) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ООО "План" (ул.30 лет Победы, 23) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ООО "Сириус" (ул.Юных Пионеров, 25) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ЧП БузмаковВ.П. счетчик (ул.Юных Пионеров, 13) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ЧП Беляева Н.Г. счетчик (ул.Юных Пионеров, 29) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ЧП ВаранкинВ.И. (магазины по ул.Стальская, ул.Свободы, 10 и ул.Комсомольская, 34) | * | * | коммерч. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|  | ООО "МИР" (ул.Комсомольская, 34) | * | * | коммерч. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | Блинова А.Ю. (ул.Ленина, 32) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИП НиколишинаЛ.В. (ул.Комсомольская) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | МУП «Орион» (ул.Коковихина, 25) | * | * | коммерч. | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
|  | МУП ЖКХ "Водоканал" (ул.Пугачева, 19) | * | * | коммерч. | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
|  | ООО"Жилищные Услуги" (ул.Пугачева, 19) | * | * | коммерч. | 0,03 | 0,0 | 0,00 | 0,03 |
|  | УМИ (ул.Коковихина, 37) | * | * | коммерч. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  | ИП Ситчихина Т.С. (ул.Коковихина, 7а) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | Медведева О.Ф. (ул.Коковихина, 24) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | Вотинцев В.В. (рынок) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ООО "ФРЕГАТ" (ул.Стальская,2) | * | * | коммерч. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  | ИП Прозорова Н.В. (ул.Коковихина, 10а; ул.Коковихина, 12) | * | * | коммерч. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|  | Владыкин Е.С. (ул.Коковихина, 25) | * | * | коммерч. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | ИП Шихарбеев Д.В. (ул. 30 лет Победы, 29а) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ЗАО "Тандер" (ул.Стальская, 42; ул. Юных Пионеров, 27а) | * | * | коммерч. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|  | Макарова Н.Б. (ул.Стальская) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИП БаландинаМ.Ю. (ул.Комсомольская, 24а) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИП Алиева О.Л. (ул.Ленина, 9) | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | Аветисян С.Г. (Коковихина, 13) | * | * | коммерч. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
|  | Окишев Алексей Евгеньевич | * | * | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ЗАО "ОМЗ" | * | * | произв. | 1,01 | 0,18 | 0,00 | 1,19 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 8,07 | 0,38 | 0,00 | 8,45 |
|  | Котельная №1/ г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Магазин Хлебокомбината Северная, 53 | * | 1 | магазин | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2. | Магазин Северная,83 | * | 1 | магазин | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3. | МО МВД России "Омутнинский" Весенний,14 | * | 1 | административное | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4. | МДОУ №8 "Колокольчик" ул.Северная,75 | * | 2 | д/сад | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 5. | МОУ ООШ №7 | * | 3 | школа | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
|  | Котельная №3/ г.Омутнинск, ул. Западная,12/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня | * | * | Соц-ое | 0,003 | 0,000 | 0,00 | 0,003 |
| 2. | МДОУ д/сад №14 "Солнышко"Западная,12 | * | * | д/сад | 0,09 | 0,004 | 0,00 | 0,094 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,093 | 0,004 | 0,00 | 0,097 |
|  | Котельная №4/ г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа-интернат, ул.Коковихина,81 | * | 1 | школа | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2. | Дом детского творчества (ул.Коковихина,81) | * | 1 | школа | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3. | Здание МКОУ ДОД ДЮСШ (ул.Коковихина,91) | * | 3 | школа | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 4. | Магазин "Ариадна" (ул.Кривцева) | * | 1 | коммерч. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
|  | Котельная №5/ ул. г.Омутнинск, ул. Спортивная,1/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Блоки А.Б Спортивная,1 | * | 3 | медицинское | 0,64 | 0,07 | 0,00 | 0,72 |
| 2. | Прачечная Спортивная,1 | * | 1 | медицинское | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,10 |
| 3. | Гараж Спортивная,1 | * | 1 | медицинское | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4. | Пищеблок Спортивная,1 | * | 1 | медицинское | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,11 |
| 5. | Поликлиника Спортивная,1 | * | 4 | медицинское | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,25 |
| 6. | патологоанатомический корпус | * | 1 | медицинское | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1,13 | 0,2 | 0,00 | 1,33 |
|  | Котельная №13/ г.Омутнинск, ул. Пролетарская/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Учебный корпус (ул.Октябрьская, 4) | * | * | учебное | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 2. | Октябрьская, 4 | * | * | учебное | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,2 |
|  | Котельная №14/ г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы,119/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Противотуберкулезное отделение (ул.Трудовых Резервов,119) | * | 2 | медицинское | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 2. | Гараж | * | 1 | медицинское | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
|  | Котельная №15/ г.Омутнинск, ул. Садовая,51/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гараж ул.Садовая,51 | * | 1 | учебное | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2. | учебные мастерские ул.Садовая,51 | * | 1 | учебное | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 3. | склад ул.Садовая,51 | * | 1 | учебное | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4. | тир ул.Садовая,51 | * | 1 | учебное | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 5. | учебный корпус №1 ул.Садовая,51 | * | 2 | учебное | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 6. | учебный корпус №2 ул.Садовая,51 | * | 2 | учебное | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 7. | общежитие №1 ул.Садовая,51 | * | 3 | учебное | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 8. | общежитие №2 ул.Садовая,51 | * | 3 | учебное | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 9. | насосная ул.Садовая,51 | * | 1 | учебное | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |

Примечание: *- данные не представлены

    - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных и жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения Омутнинского городского поселения

В 2009 году в Омутнинском городском поселении введено в эксплуатацию 87 квартир общей площадью 5 455,2 кв.м., в 2011 году вновь введено 74 жилых дома общей площадью 5998,9 кв.м , в 2012 году введено 35 жилых домов общей площадью 4479,7 кв.м.

Таким образом, общая площадь жилищного фонда на начало 2013 года составляет 475,4 тыс. кв. метров, в том числе в собственности:

- частной – 420,9  тыс. кв. метров;

- муниципальной – 54,5 тыс. кв. метров.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека на 01.01.2012г. в Омутнинском городском поселении составляет 20,0 м2/чел, что ниже фактических статистических данных по городской местности Омутнинского района (20,5 м2/чел) и в целом по городской местности Кировской области - 21,8 м2/чел. Согласно нормативам градостроительного проектирования Кировской области минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2031 г должна достигнуть 23,0 м2/чел.

Особое внимание в перспективе будет уделяться малоэтажному индивидуальному жилищному строительству. Вопросы развития малоэтажного домостроения для Омутнинского городского поселения  являются актуальными. В рамках программы «Развитие жилищного строительства в Кировской области» разработаны правила землепользования и застройки. Проектным институтом ООО «Гражданпроект» разработан проект планировки с проектом межевания микрорайона усадебной застройки на 50 коттеджей, общей площадью 5 000 м².

Развитие строительства предусматривается в следующих направлениях:

- строительства нового жилья для молодежи по ипотеке;

- строительства нового жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья;

- строительства жилья для ветеранов.

Проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения, в целях удовлетворения потребности в земельных участках под строительство на свободных территориях в существующих границах  Омутнинского городского поселения, предлагаются территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства:

на первую очередь:

- индивидуальное жилищное строительство (улица Свободы), по разработанному проекту планировки институтом «Гражданпроект», площадь земельного участка – 8,8 га;

- индивидуальное жилищное строительство (улица Ботаническая), площадь земельного участка – 2,2 га;

- индивидуальное жилищное строительство (ул. Парковая), площадь земельного участка  0,9 га.

на расчетный срок:

- индивидуальное жилищное строительство (улицы Тургенева и Увальская), площадь земельного участка – 8,5га;

- среднеэтажное многоквартирное  жилищное строительство (улица Комсомольская), площадь земельного участка – 0,4 га;

- среднеэтажное многоквартирное жилищное строительство (улица Юных Пионеров), площадь земельного участка – 2,1 га;

на перспективу:

- комплексное освоение территории: (при условии, консервации скотомогильника на ул. Дорожная)

- индивидуальное жилищное строительство (улица Дорожная), площадь земельного участка – 10,7 га;

- индивидуальное жилищное строительство (улица Спортивная), площадь земельного участка – 9,3га;

- малоэтажное многоквартирное  жилищное строительство (улица Спортивная), площадь земельного участка – 8,0 га;

- среднеэтажное многоквартирное  жилищное строительство (улица Спортивная), площадь земельного участка – 3,0 га.

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных жилых домов представлены в Таблице 6.

Таблица 6.

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных и жилых домов (м²)

| № п/п | Теплоснабжающая организация / система теплоснабжения / место расположения | 2013г. | 2014 – 2018 гг | 2019-2023 гг | 2024-2028 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ Омутнинского района |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний | 6035,05 | 6035,05* | 6035,05* | 6035,05* |
|  | Котельная №4 г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная | 1490,3 | 1490,3* | 1490,3* | 1490,3* |
|  | Котельная №15 г.Омутнинск, ул. Садовая,51 | 1600,5 | 1600,5* | 1600,5* | 1600,5* |
| ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» | 224642,96 | 224642,96* | 224642,96* | 224642,96* |

Примечание: * - предполагается изменение показателя в соответствии с разработкой планировки территорий выделенных в проекте Генерального плана Омутнинского городского поселения под перспективное строительство многоквартирных и жилых домов.

    - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Омутнинского городского поселения

Проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения в рамках  увеличения строительных фондов общественных зданий, подключамых к системе теплоснабжения, предусмотрены следующие мероприятия:

на 1 очередь:

- строительство детского сада в г.Омутнинске (ул. Юных Пионеров);

- строительство пристроя к школе №6 в г.Омутнинске (ул.30-лет Победы);

- реконструкция детских садов №8,10, 14,16, 17, 18, 19, 20 в г.Омутнинске

- реконструкция школ №2, 6 в г.Омутнинске;

- реконструкция Дома творчества в г.Омутнинске;

- строительство здания прокуратуры в г.Омутнинске (ул.Коковихина);

- строительство торгового центра (ул.Коковихина);

- строительство объекта дорожного сервиса (столовая, гостиница, автостоянка по ул. Дорожная);

- реконструкция здания под многофункциональный центр в г. Омутнинске (ул. Свободы);

на расчётный срок:

- строительство гостиницы в г.Омутнинске (ул. Свободы);

на перспективу:

- строительство здания банка в г.Омутнинске (ул.Свободы);

- строительство торгового центра (ул.Свободы);

- строительство детского сада в г.Омутнинске (ул. Спортивная), при условии консервации скотомогильника.

Показатели прироста строительных фондов общественных зданий необходимо определить  при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Омутнинского городского поселения под перспективное строительство общественных зданий.

    - Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Омутнинского городского поселения

Проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения в рамках увеличения строительных фондов производственных зданий, подключаемых к системе теплоснабжения, предусмотрены следующие мероприятия:

на 1 очередь:

- строительство зданий и сооружений для производства широкоформатной фанеры ЗАО «Нефтехимпром» в г.Омутнинске;

- строительство мусоронакопительного пункта на территории Омутнинского городского поселения;

на перспективу:

- строительство зданий и сооружений для производства плит с ориентированной плоской стружкой ООО ПКП «Алмис» в г.Омутнинске ;

- строительство зданий и сооружений для производства древесно - полимерных композитов ООО «Лесная компания» в г.Омутнинске.

Показатели прироста строительных фондов производственных зданий необходимо определить при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Омутнинского городского поселения под перспективное строительство производственных зданий.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системами теплоснабжения Омутнинского городского поселения

Темпы роста потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения обусловлены вводом строительных фондов жилых, общественных и производственных зданий, предусмотренных проектом Генерального плана  Омутнинского городского поселения.

Показатели прироста потребления тепловой энергии необходимо уточнить при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Омутнинского городского поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, общественных и производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Омутнинского городского поселения, приведены в  Таблице 7.

Таблица 7.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии (Гкал/год)

| № п/п | Теплоснабжающая организация / система теплоснабжения / место расположения | 2013 г. | 2014 – 2018 гг. | 2019 – 2023 гг. | 2024 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ Омутнинского района |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний | 3031 | 3031* | 3031* | 3031* |
|  | Котельная №3 г.Омутнинск, ул. Западная,12 | 305,97 | 305,97* | 305,97* | 305,97* |
|  | Котельная №4 г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная | 980,36 | 980,36* | 980,36* | 980,36* |
|  | Котельная №5 ул. г.Омутнинск, ул. Спортивная,1 | 4974,88 | 4974,88* | 4974,88* | 4974,88* |
|  | Котельная №13 г.Омутнинск, ул. Пролетарская | 576,72 | 576,72* | 576,72* | 576,72* |
|  | Котельная №14 г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы,119 | 487,62 | 487,62* | 487,62* | 487,62* |
|  | Котельная №15 г.Омутнинск, ул. Садовая,51 | 2143,05 | 2143,05* | 2143,05* | 2143,05* |
| ЗАО «ОМЗ» |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» | 173265 | 173265* | 173265* | 173265* |

Примечание: * - предполагается изменение показателя в соответствии с разработкой планировки территорий выделенных в проекте Генерального плана Омутнинского городского поселения под перспективное строительство многоквартирных и жилых домов.

РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиусы эффективного теплоснабжения Омутнинского городского поселение от источников тепловой энергии МУП ЖКХ Омутнинского района и ЗАО «ОМЗ» представлены в Таблице 8.

Таблица 8.

Радиусы эффективного теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения / место расположения | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ Омутнинского района |  |  |  |
|  | Котельная №1 г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний | 0,265 | 0,137 |
|  | Котельная №3 г.Омутнинск, ул. Западная,12 | 0,023 | 0,023 |
|  | Котельная №4 г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная | 0,205 | 0,148 |
|  | Котельная №5 ул. г.Омутнинск, ул. Спортивная,1 | 0,151 | 0,085 |
|  | Котельная №13 г.Омутнинск, ул. Пролетарская | * | * |
|  | Котельная №14 г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы,119 | 0,026 | 0,026 |
|  | Котельная №15 г.Омутнинск, ул. Садовая,51 | 0,220 | 0,123 |
| ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» |  |  |  |
|  | Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» | 1,447 | 0,793 |

Примечание: * - для заполнения граф не представлены генплан (топографический план), расчетная тепловая нагрузка по потребителям котельной №13.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения от источников теплоснабжения Омутнинского городского поселения представлены в Таблице 9.

Таблица 9.

Данные о присоединенных потребителях МУП ЖКХ Омутнинского района и ТЭЦ ЗАО «ОМЗ»

(для определения эффективного радиуса теплоснабжения)

| N0 п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qр i, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li, км | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, Zi, Гкал·км/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Урицкого, 14 (ж/дом) | # 0,6200 | # 1,194 | # 0,7403 |  |
| # 2 | # Володарского, 10 # (ж/дом) | # 0,0176 | # 1,159 | # 0,0204 |  |
| # 3 | # Володарского, 14 (ж/дом) | # 0,2855 | # 1,104 | # 0,3152 |  |
| # 4 | # Володарского, 16 # (ж/дом, м-н) | # 0,2915 | # 1,073 | # 0,3128 |  |
| # 5 | # Володарского, 18 # (ж/дом) | # 0,3542 | # 1,048 | # 0,3712 |  |
| # 6 | # Володарского, 25 # (общежитие -3) | # 0,5226 | # 1,161 | # 0,6067 |  |
| # 7 | # Володарского, 27 # (общежитие -2) | # 0,3406 | # 1,127 | # 0,3839 |  |
| # 8 | # Володарского, 27а (д/сад-20 «Росинка») | # 0,0979 | # 1,206 | # 0,1181 |  |
| # 9 | # Володарского,38 # (ж/дом) | # 0,2310 | # 1,065 | # 0,2460 |  |
| # 10 | # Володарского, 40 # (ж/дом, админ.помещ.) | # 0,2606 | # 1,070 | # 0,2788 |  |
| # 11 | # Володарского, 51 (ж/дом, сбербанк) | # 0,6328 | # 1,104 | # 0,3986 |  |
| # 12 | # Воровского, 3(педучи-лище) | # 0,1097 | # 1,068 | # 0,1172 |  |
| # 13 | # Воровского, 7 (жилой дом) | # 0,2869 | # 0,945 | # 0,2720 |  |
| # 14 | # Воровского, 9 (ж/ дом) | # 0,2734 | # 0,941 | # 0,2573 |  |
| # 15 | # Воровского, 13(ж/дом, центр. библ., админ. помещ.) | # 0,9283 | # 0,931 | # 0,8642 |  |
| # 16 | # Воровского, 18(ж/дом) | # 0,2803 | # 0,907 | # 0,2542 |  |
| # 17 | # Воровского, 20(ж/дом) | # 0,2255 | # 0,866 | # 0,1953 |  |  |
| # 18 | # Воровского, 24(ж/дом) | # 0,6068 | # 0,865 | # 0,5249 |  |
| # 19 | # К.Либкнехта, 2(ж/дом) | # 0,0180 | # 0,753 | # 0,0136 |  |
| # 20 | # К.Либкнехта, 8 (ж/часть, гараж, админ помещ.) | # 0,1100 | # 0,672 | # 0,0739 |  |
| # 21 | # К.Либкнехта, 9(ж/дом) | # 0,3828 | # 0,747 | # 0,2860 |  |
| # 22 | # К.Либкнехта,23 # (ж/дом) | # 0,3848 | # 0,692 | # 0,2663 |  |
| # 23 | # К.Либкнехта,29 # (ж/дом) | # 0,2280 | # 0,764 | # 0,1742 |  |
| # 24 | # К.Либкнехта, 41(д/сад-19 «Сказка») | # 0,1789 | # 0,731 | # 0,1308 |  |
| # 25 | # Комсомольская, 5 # (ж/дом) | # 0,0340 | # 0,572 | # 0,0194 |  |
| # 26 | # Комсомольская, 9 # (гаражи) | # 0,0267 | # 0,582 | # 0,0155 |  |
| # 27 | # Комсомольская, 9 (админ. помещ.) | # 0,1026 | # 0,560 | # 0,0575 |  |
| # 28 | # Комсомольская, 11 # (ж/дом) | # 0,0176 | # 0,577 | # 0,0102 |  |
| # 29 | # Комсомольская, 12 # (ж/дом) | # 0,0180 | # 0,460 | # 0,0083 |  |
| # 30 | # Комсомольская, 12а # (м-н) | # 0,0104 | # 0,477 | # 0,0050 |  |
| # 31 | # Комсомольская, 14 # (ж/дом) | # 0,1398 | # 0,487 | # 0,0681 |  |
| # 32 | # Комсомольская, 15 # (ж/дом) | # 0.0532 | # 0,539 | # 0,0287 |  |
| # 33 | # Комсомольская, 18 (школа № 6) | # 0,1170 | # 0,390 | # 0,0456 |  |
| # 34 | # Комсомольская, 18 (лыжная база) | # 0,0204 | # 0,390 | # 0,0080 |  |
| # 35 | # Комсомольская, 19 # (ж/дом) | # 0,2641 | # 0,520 | # 0,1273 |  |
| # 36* | # Комсомольская, (м-н «Соблазн») | # 0,0070 | # 0,419 | # 0,0029 |  |
| # 37* | # Комсомольская, (м-н «Акация») | # 0,0032 | # 0,405 | # 0,0013 |  |
| # 38 | # Комсомольская, 20а # (м-н ип Керов) | # 0,0039 | # 0,418 | # 0,0016 |  |
| # 39 | # Комсомольская, 22а # (м-н «Бутик») | # 0,0034 | # 0,454 | # 0,0015 |  |
| # 40 | # Комсомольская, 24 # (ж/дом, архив) | # 0,1175 | # 0,447 | # 0,0525 |  |
| # 41 | # Комсомольская, 24а # (м-ны) | # 0,0069 | # 0,443 | # 0,0031 |  |
| # 42 | # Комсомольская, 26 # (ж/дом, совет ветер.) | # 0,2883 | # 0,470 | # 0,1355 |  |
| # 43 | # Комсомольская,26а # (д/сад «Малыш», хоз. склад) | # 0,1293 | # 0,510 | # 0,0659 |  |
| # 44 | # Комсомольская, 28 # (ж/дом, архив, оптика) | # 0,2626 | # 0,460 | # 0,1208 |  |
| # 45 | # Комсомольская, 30 # (ж/дом) | # 0,2562 | # 0,526 | # 0,1340 |  |
| # 46 | # Комсомольская, 34 # (м-н) | # 0,0844 | # 0,521 | # 0,0439 |  |
| # 47 | # Комсомольская, 38 # (школа) | # 0,3022 | # 0,569 | # 0,1720 |  |
| # 48 | # Комсомольская, 38 # (гараж) | # 0,0135 | # 0,490 | # 0,0066 |  |
| # 49** | # Комсомольская, 50 |  | # 0,700 |  |  |
| # 50** | # Комсомольская, 52 |  | # 0,725 |  |  |
| # 51 | # Коковихина, 6 (м-н) | # 0,0096 | # 0,374 | # 0,0036 |  |
| # 52 | # Коковихина, 7а (м-н) | # 0,0181 | # 0,408 | # 0,0074 |  |
| # 53 | # Коковихина, 8 (жилой дом) | # 0,0317 | # 0,364 | # 0,0115 |  |
| # 54 | # Коковихина, 9 (кафе «Адмирал» ) | # 0,0207 | # 0,405 | # 0,0084 |  |
| # 55 | # Коковихина, 10,10а # (жилой дом, м-н) | # 0,0444 | # 0,345 | # 0,0153 |  |
| # 56 | # Коковихина, 11(ж/дом) | # 0,0313 | # 0,382 | # 0,0120 |  |
| # 57 | # Коковихина,12,14(м-н) | # 0,0293 | # 0,295 | # 0,0086 |  |
| # 58 | # Коковихина, 13 (м-н) | # 0,0895 | # 0,363 | # 0,0325 |  |
| # 59** | # Коковихина, 16 |  | # 0,263 |  |  |
| # 60 | # Коковихина, 17(жилой дом) | # 0,0150 | # 0,343 | # 0,0051 |  |
| # 61 | # Коковихина, 19(ж/дом) | # 0,0318 | # 0,326 | # 0,0104 |  |
| # 62 | # Коковихина, 20 (РКЦ ЦБ,ПФ, гараж) | # 0,1492 | # 0,231 | # 0,0345 |  |
| # 63 | # Коковихина, 21(РОВД, пристрой,УФСБ,МВД) | # 0,1563 | # 0,318 | # 0,0497 |  |
| # 64 | # Коковихина, 21(гараж) | # 0,0199 | # 0,364 | # 0,0072 |  |
| # 65 | # Коковихина, 23 (вет-лаборатория) | # 0,0185 | # 0,303 | # 0,0056 |  |
| # 66 | # Коковихина, 24 (м-н «Лебедь») | # 0,0242 | # 0,241 | # 0,0058 |  |
| # 67 | # Коковихина, 25 (баня, Хлынов-банк, м-н) | # 0,0661 | # 0,351 | # 0,0232 |  |
| # 68 | # Коковихина,25а (МУП «Орион», м-н, прачеч.) | # 0,0661 | # 0,397 | # 0,0262 |  |
| # 69 | # Коковихина, 26(Вятка-банк, ПФ) | # 0,1498 | # 0,253 | # 0,0379 |  |
| # 70* | # Коковихина, (гараж сбербанка) | # 0,0073 | # 0,214 | # 0,0016 |  |
| # 71 | # Коковихина, 28 (спортзал) | # 0,1562 | # 0,234 | # 0,0366 |  |
| # 72 | # Коковихина, 28а (ж/дом, адм. помещ.) | # 0,2850 | # 0,266 | # 0,0758 |  |
| # 73 | # Коковихина, 36(народ. # суд) | # 0,1028 | # 0,296 | # 0,0304 |  |
| # 74 | # Коковихина, 36(гараж) | # 0,0039 | # 0,293 | # 0,0011 |  |
| # 75 | # Коковихина, 37 (м-н) | # 0,0980 | # 0,373 | # 0,0366 |  |
| # 76 | # Коковихина, 37а # (ж/дом, библиотека) | # 0,2348 | # 0,376 | # 0,0883 |  |
| # 77 | # Коковихина, 37б # (стройтрест, м-н) | # 0,2555 | # 0,318 | # 0,0812 |  |
| # 78 | # Коковихина, 39(СМУ-11) | # 0,0441 | # 0,406 | # 0,0179 |  |
| # 79* | # Коковихина, (гараж УФСП) | # 0,0021 | # 0,451 | # 0,0010 |  |
| # 80 | # Коковихина, 39а # (стройтрест) | # 0,0804 | # 0,412 | # 0,0331 |  |
| # 81 | # Коковихина, 46а # (ж/дом) | # 0,0208 | # 0,396 | # 0,0082 |  |
| # 82 | # Коковихина, 50 (м-н) | # 0,0263 | # 0,470 | # 0,0124 |  |
| # 83 | # Коковихина, 52 (кафе «Русь») | # 0,0510 | # 0,507 | # 0,0259 |  |
| # 84 | # Коковихина, 53 (м-н) | # 0,0600 | # 0,574 | # 0,0344 |  |
| # 85 | # Коковихина, 60(ж/дом) | # 0,0074 | # 0,635 | # 0,0047 |  |
| # 86 | # Коковихина, 64(ж/дом) | # 0,0066 | # 0,669 | # 0,0044 |  |
| # 87 | # Коковихина, 70(ж/дом) | # 0,1223 | # 0,750 | # 0,0917 |  |
| # 88 | # Коковихина, 72(ж/дом) | # 0,1383 | # 0,768 | # 0,1062 |  |
| # 89 | # пер.Фрунзе, 3 (ж/дом) | # 0,0079 | # 0,216 | # 0,0017 |  |
| # 90 | # пер.Фрунзе, 3 (гараж) | # 0,0075 | # 0,216 | # 0,0016 |  |
| # 91 | # пер.Фрунзе, 3а (ж/дом) | # 0,0071 | # 0,204 | # 0,0014 |  |
| # 92 | # пер.Фрунзе, 6 (ж/дом) | # 0,0064 | # 0,177 | # 0,0011 |  |
| # 93 | # пер.Фрунзе, 8 (гараж с мастерской) | # 0,0322 | # 0,179 | # 0,0058 |  |
| # 94 | # Спартака, 57 (ж/дом) | # 0,01 | # 0,795 | # 0,0080 |  |
| # 95* | # Спартака, (гараж СББЖ) | # 0,0028 |  |  |  |
| # 96* | # Спартака, (гараж МВД, комиссариат) | # 0,0146 |  |  |  |
| # 97* | # Спартака, (гараж природоохр. центр) | # 0,0031 |  |  |  |
| # 98** | # Вокзальная, 11(ж/дом) |  | # 0,480 |  |  |
| # 99 | # Красноармейская, 2 # (типография) | # 0,0641 | # 0,555 | # 0,0356 |  |
| # 100 | # Красноармейская, 3 # (ж/дом) | # 0,0292 | # 1,061 | # 0,0310 |  |
| # 101 | # Красноармейская, 20 # (ж/дом) | # 0,0163 | # 1,101 | # 0,0179 |  |
| # 102 | # Свободы, 2 | # 0,0137 | # 0,347 | # 0,0048 |  |
| # 103 | # Свободы, 3(м-н Стиль) | # 0,0045 | # 0,509 | # 0,0023 |  |
| # 104 | # Свободы, 4(зд. ВДПО) | # 0,0230 | # 0,359 | # 0,0083 |  |
| # 105 | # Свободы, 5 (гараж, мастерские) | # 0,0148 | # 0,538 | # 0,0080 |  |
| # 106 | # Свободы, 5 (зд. ДДТ) | # 0,0485 | # 0,548 | # 0,0266 |  |
| # 107 | # Свободы, 7 (м-н) | # 0,0125 | # 0,425 | # 0,0053 |  |
| # 108 | # Свободы, 9 (базовая школа) | # 0,0741 | # 0,651 | # 0,0482 |  |
| # 109 | # Свободы, 10 (м-н «1000 мелочей») | # 0,0067 | # 0,442 | # 0,0030 |  |
| # 110 | # Свободы, 13 (ж/дом) | # 0,0606 | # 0,709 | # 0,0430 |  |
| # 111 | # Свободы, 14 (м-н) | # 0,0300 | # 0,468 | # 0,0140 |  |
| # 112*1 | # Свободы, (м-н «Сюрприз») | # 0,0081 |  |  |  |
| # 113 | # Свободы, 26 (почта, Ростелеком) | # 0,2070 | # 0,687 | # 0,0142 |  |
| # 114 | # Свободы, 26 (гаражи) | # 0,0784 | # 0,630 | # 0,0494 |  |
| # 115 | # Свободы, 27 (ж/дом) | # 0,0132 | # 0,901 | # 0,0119 |  |
| # 116 | # Свободы, 29 (д/сад-18 «Рябинка») | # 0,1911 | # 0,936 | # 0,1789 |  |
| # 117 | # Свободы, 30 (ж/дом) | # 0,0216 | # 0,719 | # 0,0155 |  |
| # 118 | # Свободы, 32 (ж/дом) | # 0,3307 | # 0,793 | # 0,2622 |  |
| # 119 | # Свободы, 34 (соц. защита) | # 0,1470 | # 0,808 | # 0,1188 |  |
| # 120 | # Свободы, 35 (общежи-тие педучилища) | # 0,3563 | # 1,073 | # 0,3823 |  |
| # 121 | # Свободы, 38 (ж/дом) | # 0,0224 | # 0,854 | # 0,0191 |  |
| # 122 | # Свободы, 40 (ж/дом) | # 0,0061 | # 0,880 | # 0,0054 |  |
| # 123 | # Свободы, 46 (ж/дом, отд. субсидий) | # 0,3788 | # 1,060 | # 0,4015 |  |
| # 124 | # Свободы, 52 (ж/дом) | # 0,3552 | # 1,224 | # 0,4348 |  |
| # 125 | # 30 лет Победы, 6 # (ж/дом) | # 0,0153 | # 0,228 | # 0,0035 |  |
| # 126 | # 30 лет Победы, 8(след. комитет) | # 0,0235 | # 0,262 | # 0,0062 |  |
| # 127 | # 30 лет Победы, 12 # (ж/дом) | # 0,0323 | # 0,348 | # 0,0112 |  |
| # 128 | # 30 лет Победы, 13 # (ж/дом) | # 0,0274 | # 0,389 | # 0,0107 |  |
| # 129 | # 30 лет Победы, 15 # (ж/дом) | # 0,1083 | # 0,430 | # 0,0466 |  |
| # 130 | # 30 лет Победы, 16 # (ДК «Металлург») | # 0,4593 | # 0,539 | # 0,2476 |  |
| # 131 | # 30 лет Победы, 18 # (ж/дом) | # 0,2139 | # 0,636 | # 0,1360 |  |
| # 132 | # 30 лет Победы, 20 # (ж/дом) | # 0,1779 | # 0,699 | # 0,1244 |  |
| # 133 | # 30 лет Победы, 21 # (ж/дом) | # 0,1968 | # 0,608 | # 0,1197 |  |
| # 134 | # 30 лет Победы, 22, # (школа искусств) | # 0,0920 | # 0,757 | # 0,0696 |  |
| # 135 | # 30 лет Победы, 22а # (школа искусств) | # 0,0142 | # 0,757 | # 0,0107 |  |
| # 136*1 | # 30 лет Победы, 2(м-н) | # 0,0085 |  |  |  |
| # 137 | # 30 лет Победы, 24 # (ж/дом) | # 0,0343 | # 0,811 | # 0,0278 |  |
| # 138 | # 30 лет Победы, 25 # (ж/дом) | # 0,1545 | # 0,687 | # 0,1061 |  |
| # 139 | # 30 лет Победы, 26 # (ж/дом) | # 0,2768 | # 0,857 | # 0,2372 |  |
| # 140 | # 30 лет Победы, 27 # (ж/дом) | # 0,1535 | # 0,721 | # 0,1108 |  |
| # 141 | # 30 лет Победы, 28 # (ж/дом) | # 0,2896 | # 0,898 | # 0,2601 |  |
| # 142 | # 30 лет Победы, 29а # (м-н) | # 0,0125 | # 0,778 | # 0,0097 |  |
| # 143 | # 30 лет Победы, 30 # (д/сад «Чебурашка») | # 0,1605 | # 0,992 | # 0,1592 |  |
| # 144 | # 30 лет Победы, 31 # (ж/дом) | # 0,2310 | # 0,803 | # 0,1855 |  |
| # 145 | # 30 лет Победы, 32 # (ж/дом, чп) | # 0,7005 | # 1,139 | # 0,7979 |  |
| # 146 | # 30 лет Победы,32а # (ж/дом) | # 0,2584 | # 1,117 | # 0,2886 |  |
| # 147 | # 30 лет Победы, 35 # (общежитие -1) | # 0,3003 | # 0,965 | # 0,2898 |  |
| # 148 | # 30 лет Победы, 41 # (ж/дом) | # 0,4521 | # 1,194 | # 0,5398 |  |
| # 149 | # Ю.Пионеров, 2(гараж нов., управление) | # 0,0706 | # 0,150 | # 0,0106 |  |
| # 150 | # Ю.Пионеров, 2(гараж) | # 0,0515 | # 0,150 | # 0,0077 |  |
| # 151 | # Ю.Пионеров, 6(ж/дом) | # 0,0067 | # 0,180 | # 0,0012 |  |
| # 152 | # Ю.Пионеров, 7(ж/дом) | # 0,0102 | # 0,176 | # 0,0018 |  |
| # 153 | # Ю.Пионеров, 8 # «Кировоблгаз» | # 0,0610 | # 0,242 | # 0,0148 |  |
| # 154 | # Ю.Пионеров, 13 (м-н) | # 0,0181 | # 0,391 | # 0,0071 |  |
| # 155 | # Ю.Пионеров, 14 # (ж/дом) | # 0,2463 | # 0,354 | # 0,0872 |  |
| # 156 | # Ю.Пионеров, 15 # (ж/дом) | # 0,1195 | # 0,424 | # 0,0507 |  |
| # 157 | # Ю.Пионеров, 20 # (ж/дом) | # 0,1374 | # 0,433 | # 0,0595 |  |
| # 158 | # Ю.Пионеров, 23 # (ж/дом) | # 0,3365 | # 0,733 | # 0,2467 |  |
| # 159 | # Ю.Пионеров, 24 # (плазмоцентр) | # 0,0306 | # 0,553 | # 0,0169 |  |
| # 160 | # Ю.Пионеров, 25 # (ж/дом, м-н) | # 0,3051 | # 0,836 | # 0,2551 |  |
| # 161* | # Ю.Пионеров, 26 # (поликлиника) | # 0,0770 | # 0,596 | # 0,0459 |  |
| # 162 | # Ю.Пионеров, 27, 27а # (ж/дом, м-н) | # 0,3076 | # 0,880 | # 0,2707 |  |
| # 163 | # Ю.Пионеров, 29 # (ж/дом, м-н) | # 0,3089 | # 0,927 | # 0,2864 |  |
| # 164 | # Ю.Пионеров, 31 # (ж/дом) | # 0,3062 | # 0,972 | # 0,2976 |  |
| # 165 | # Ю.Пионеров, 32 # (ж/дом) | # 0,2724 | # 0,779 | # 0,2122 |  |
| # 166 | # Ю.Пионеров, 28 # (аптека-113) | # 0,0784 | # 0,729 | # 0,0572 |  |
| # 167 | # Ю.Пионеров, 32а # (ж/дом) | # 0,2668 | # 0,819 | # 0,0218 |  |
| # 168 | # Ю.Пионеров, 33 # (ж/дом) | # 0,3980 | # 1,144 | # 0,4553 |  |
| # 169 | # Ю.Пионеров, 34 # (ж/дом) | # 0,5992 | # 1,020 | # 0,6112 |  |
| # 170 | # Ю.Пионеров, 35 # (ж/дом) | # 0,3118 | # 1,166 | # 0,3636 |  |
| # 171 | # Ю.Пионеров, 54 # (ж/дом) | # 0,3989 | # 1,196 | # 0,4771 |  |
| # 172 | # Ю.Пионеров, 68 # (ж/дом) | # 0,4809 | # 1,304 | # 0,6271 |  |
| # 173* | # Насосная -3 | # 0,0088 | # 0,958 | # 0,0840 |  |
| # 174* | # Насосная -4 | # 0,0007 | # 0,997 | # 0,0007 |  |
| # 175** | # Повысительная насосная |  | # 0,662 |  |  |
| # 176 | # Герцена,6 (ж/дом) | # 0,0542 | # 0,284 | # 0,0154 |  |
| # 177 | # Герцена,9 (ж/дом) | # 0,0075 | # 0,319 | # 0,0024 |  |
| # 178 | # Герцена, 23 (переход, стационар, хоз.корпус, гараж) | # 0,3656 | # 0,612 | # 0,2237 |  |
| # 179 | # Стальская, 2 (ООО «Фрегат») | # 0,0314 | # 0,502 | # 0,0158 |  |
| # 180 | # Стальская, 22 (ж/дом) | # 0,0181 | # 0,525 | # 0,0095 |  |
| # 181 | # Стальская, 36 (рестор. «Колизей») | # 0,0208 | # 0,587 | # 0,0122 |  |
| # 182 | # Стальская, 38 (кафе «Зодиак») | # 0,0309 | # 0,618 | # 0,0191 |  |
| # 183 | # Стальская, 42 (м-н Магнит, Чайник) | # 0,0348 | # 0,645 | # 0,0224 |  |
| # 184* | # Стальская, (м-н «Берез-ка№) | # 0,0163 | # 0,711 | # 0,0116 |  |
| # 185* | # Стальская, (м-н 777, Престиж) | # 0,0488 | # 0,729 | # 0,0356 |  |
| # 186* | # Стальская, (м-н «Орхидея») | # 0,0085 | # 0,669 | # 0,0057 |  |
| # 187* | # Стальская, (м-н «Галантерея», «Неза- будка») | # 0,0099 | # 0,674 | # 0,0067 |  |
| # 188* | # Стальская, (м-н Веста) | # 0,0068 | # 0,698 | # 0,0047 |  |
| # 189 | # пер.Рыночный, 5 # (ж/дом) | # 0,1400 | # 0,574 | # 0,0804 |  |
| # 190 | # Труда, 15 (жилой дом) | # 0,0223 | # 0,650 | # 0,0145 |  |
| # 191 | # Пугачева, 19 (зд. водо-канала) | # 0,0454 | # 0,807 | # 0,0366 |  |
| # 192 | # Пугачева, 19 (диспет-черская) | # 0,0034 | # 0,863 | # 0,0029 |  |
| # 193 | # Пугачева, 19 (гараж) | # 0,0760 | # 0,791 | # 0,0601 |  |
| # 194 | # Пугачева, 19 (гараж жилищные услуги) | # 0,0256 | # 0,752 | # 0,0193 |  |
| # 195*2 | # Пугачева, (ж/дом) |  |  |  |  |
|  |  | # ∑ 27,299 |  | # ∑ 21,0782 |  |
| # микрорайон «Рабочий поселок» г.Омутнинск |  |  |  |  |  |
| # 1** | # Рабочий поселок, 1а |  | # 0,837 |  |  |
| # 2 | # Рабочий поселок, 1 | # 0,0475 | # 0,862 | # 0,0409 |  |
| # 3** | # Рабочий поселок, 2 |  | # 0,888 |  |  |
| # 4 | # Рабочий поселок, 3 | # 0,0384 | # 0,822 | # 0,0316 |  |
| # 5 | # Рабочий поселок, 4 | # 0,0322 | # 0,848 | # 0,0273 |  |
| # 6 | # Рабочий поселок, 5 | # 0,0477 | # 0,920 | # 0,0439 |  |
| # 7 | # Рабочий поселок, 6 | # 0,0314 | # 0,875 | # 0,0275 |  |
| # 8 | # Рабочий поселок, 7 | # 0,0513 | # 0,926 | # 0,0475 |  |
| # 9 | # Рабочий поселок, 9 | # 0,0516 | # 0,746 | # 0,0437 |  |
| # 10 | # Рабочий поселок, 10 | # 0,0152 | # 0,947 | # 0,0144 |  |
| # 11** | # Рабочий поселок, 11 |  | # 0,899 |  |  |
| # 12 | # Набережная, 8 | # 0,0541 | # 0,761 | # 0,0412 |  |
| # 13*1 | # Набережная, 12 | # 0,0292 |  |  |  |
| # 14*1 | # Набережная, 14 | # 0,0069 |  |  |  |
| # 15** | # Набережная, 26 |  | # 0,995 |  |  |
| # 16** | # Набережная, 13 |  | # 0,976 |  |  |
| # 17** | # Набережная, 15 |  | # 0,952 |  |  |
| # 18 | # Набережная, 29 | # 0,0101 | # 0,964 | # 0,0097 |  |
| # 19** | # Набережная, 31 |  | # 0,959 |  |  |
| # 20** | # Набережная, 33 |  | # 0,943 |  |  |
| # 21** | # Набережная, 35 |  | # 0,926 |  |  |
| # 22** | # Набережная, 37 |  | # 0,919 |  |  |
| # 23** | # Набережная, 16а |  | # 0,892 |  |  |
| # 24** | # Набережная, 3 |  | # 0,864 |  |  |
| # 25** | # Набережная, 5 |  | # 0,854 |  |  |
| # 26** | # Набережная, 7 |  | # 0,842 |  |  |
| # 27** | # Набережная, 9 |  | # 0,835 |  |  |
| # 28** | # Набережная, 17 |  | # 0,778 |  |  |
| # 29** | # Набережная, 19 |  | # 0,775 |  |  |
| # 30** | # Набережная, 21 |  | # 0,767 |  |  |
| # 31** | # Набережная, 23 |  | # 0,750 |  |  |
| # 32** | # Набережная, 25 |  | # 0,833 |  |  |
| # 33** | # Набережная, 27 |  | # 0,812 |  |  |
|  |  | # ∑ 0,3795 |  | # ∑ 0,3277 |  |
| # микрорайон «Малагово» г.Омутнинск |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Ленина, 2а (дом охот-ника) | # 0,0111 | # 1,033 | # 0,0115 |  |
| # 2 | # Ленина, 2 (м-н) | # 0,0232 | # 1,004 | # 0,0233 |  |
| # 3 | # Ленина, 11 (ж/дом) | # 0,2208 | # 0,988 | # 0,2182 |  |
| # 4 | # Ленина, 9 (м-н) | # 0,0113 | # 1,100 | # 0,0124 |  |
| # 5 | # Ленина, 18 (ж/дом) | # 0,0132 | # 1,165 | # 0,0154 |  |
| # 6 | # Ленина, 21 (мастерские школы 2) | # 0,0386 | # 1,205 | # 0,0465 |  |
| # 7 | # Ленина, 24 (д/сад -10 # «Теремок») | # 0,0855 | # 1,312 | # 0,1122 |  |
| # 8 | # Ленина, 32 (м-н) | # 0,0092 | # 1,334 | # 0,0123 |  |
| # 9 | # Ленина, 33 (почта) | # 0,0141 | # 1,382 | # 0,0195 |  |
| # 10 | # Октябрьская, 11 (ж/дом) | # 0,2375 | # 1,027 | # 0,2439 |  |
| # 11 | # Октябрьская, 13 (ж/дом) | # 0,2800 | # 1,026 | # 0,2873 |  |
| # 12 | # Октябрьская, 22 (ж/дом) | # 0,0070 | # 1,090 | # 0,0076 |  |
| # 13 | # Кооперации, 39 (школа 2, библиотека) | # 0,4203 | # 1,447 | # 0,6082 |  |
|  |  | # ∑ 1,3718 |  | # ∑ 1,6183 |  |
|  | # Итого | # Qр сумм = # 29,0503 # Гкал/ч |  | # Zт = # 23,0242 # Гкал · км/ч |  |
|  |  | # Rср = Zт / Qр сумм = 0.793км |  |  |  |
| Примечания: - для заполнения графы 4 и 5 в информации не представлен генплан (топографический план); - для потребителя (поз.*) в информации не указан номер дома (адрес); - для потребителя (поз.**) в информации не указана расчетная тепловая нагрузка; - потребители (поз.*1) не указаны на схеме - для потребителей (поз. *2) в информации не указаны номер дома, расчетная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
| # МУП ЖКХ Омутнинского района |  |  |  |  |  |
| # Котельная №1/г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний/ (микрорайон «СМУ») |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Кривцева, 56а (жилой дом) | # 0,0851 | # 0,202 | # 0,0172 |  |
| # 2 | # Северная, 58 (жилой дом) | # 0,0796 | # 0,142 | # 0,0113 |  |
| # 3 | # Северная, 60 (жилой дом) | # 0,0829 | # 0,117 | # 0,0097 |  |
| # 4 | # Северная, 73 (д/сад №8) | # 0,0492 | # 0,265 | # 0,0130 |  |
| # 5 | # Северная, 81(СОШ -7) | # 0,1809 | # 0,096 | # 0,0174 |  |
| # 6*2 | # Северная, (гаражи) |  | # 0,081 |  |  |
| # 7*2 | # Северная, |  | # 0,053 |  |  |
| # 8 | # Северная, 83 (жилой дом) | # 0,0339 | # 0,078 | # 0,0026 |  |
| # 9 | # Трудовые Резервы, 78 # (жилой дом) | # 0,0469 | # 0,102 | # 0,0048 |  |
| # 10 | # Трудовые Резервы, 82 # (жилой дом) | # 0,0595 | # 0,043 | # 0,0026 |  |
| # 11 | # Трудовые Резервы, 84 # (жилой дом) | # 0,0600 | # 0,053 | # 0,0032 |  |
| # 12 | # пер. Весенний, 4 (жилой дом) | # 0,0725 | # 0,147 | # 0,0107 |  |
| # 13 | # пер. Весенний, 8 # (жилой дом) | # 0,0725 | # 0,111 | # 0,0080 |  |
| # 14 | # пер. Весенний, 14 (жилой дом) | # 0,0594 | # 0,088 | # 0,0052 |  |
| # 15 | # Северная, 83 (м-н) | # 0,03 | # 0,643 | # 0,0193 |  |
|  |  | # ∑ 0,9124 |  | # ∑ 0,125 |  |
|  | # Итого | # Qр сумм = # 0,9124 # Гкал/ч |  | # Zт = # 0,125 # Гкал · км/ч |  |
|  |  | # Rср = Zт / Qр сумм = 0,137км |  |  |  |
| Примечания: - для заполнения графы 4 и 5 в информации не представлен генплан (топографический план); - для потребителя (поз.*2) в информации не указан номер дома (адрес), расчетная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |
| # Котельная №4/ г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная (район хлебокомбината) |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Коковихина, 81(школа интернат, ДДТ) | # 0,0648 | # 0,037 | # 0,0024 |  |
| # 2 | # Коковихина, 91(МКОУ ДОД ДЮСШ школа) | # 0,0902 | # 0,168 | # 0,0152 |  |
| # 3* | # Кривцева, (м-н «Ариандра») | # 0,0056 | # 0,143 | # 0,0008 |  |
| # 4 | # Кривцева, 1 | # 0,1226 | # 0,185 | # 0,0227 |  |
| # 5 | # Кривцева, 1а | # 0,0133 | # 0,205 | # 0,0027 |  |
|  |  | # ∑ 0,2965 |  | # ∑ 0,0438 |  |
|  | # Итого | # Qр сумм = # 0,2965 # Гкал/ч |  | # Zт = # 0,0438 # Гкал · км/ч |  |
|  |  | # Rср = Zт / Qр сумм = 0,148км |  |  |  |
| Примечания: - для заполнения графы 4 и 5 в информации не представлен генплан (топографический план); - для потребителя (поз.*) в информации не указан номер дома (адрес); |  |  |  |  |  |
| # Котельная №3/ г.Омутнинск, ул. Западная,12 |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Западная, 12 (д/сад-14 «Солнышко» | # 0,094 | # 0,023 | # 0,0022 |  |
| # 2 | # Водонапорная башня | # 0,003 | # 0,014 | # 0,00004 |  |
|  |  | # ∑ 0,097 |  | # ∑ 0,0022 |  |
|  | # Итого | # Qр сумм = # 0,097 # Гкал/ч |  | # Zт = # 0,0022 # Гкал · км/ч |  |
|  |  | # Rср = Zт / Qр сумм = 0,023км |  |  |  |
| # Котельная №5/ ул. г.Омутнинск, ул. Спортивная,1 (район ЦРБ) |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Блоки А, Б | # 0,713 | # 0,075 | # 0,0535 |  |
| # 2 | # Прачечная | # 0,096 | # 0,037 | # 0,0036 |  |
| # 3 | # Гараж | # 0,067 | # 0,028 | # 0,0019 |  |
| # 4 | # Пищеблок | # 0,105 | # 0,105 | # 0,0110 |  |
| # 5 | # Поликлиника | # 0,242 | # 0,151 | # 0,0365 |  |
| # 6 | # Патологоанатомиче-ский корпус | # 0,087 | # 0,058 | # 0,0050 |  |
|  |  | # ∑ 1,31 |  | # ∑ 0,1115 |  |
|  | # Итого | # Qр сумм = # 1,31 # Гкал/ч |  | # Zт = # 0,1115 # Гкал · км/ч |  |
|  |  | # Rср = Zт / Qр сумм = 0,085км |  |  |  |
| # Котельная №14 /ул.Трудовые Резервы, 119 (противотуберкулезный диспансер) |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Противотуберкулезное отделение | # 0,151 | # 0,026 | # 0,0039 |  |
| # 2 | # Гараж | # 0,029 | # 0,023 | # 0,0007 |  |
|  |  | # ∑ 0,180 |  | # ∑ 0,0046 |  |
|  | # Итого | # Qр сумм = # 0,180 # Гкал/ч |  | # Zт = # 0,0046 # Гкал · км/ч |  |
|  |  | # Rср = Zт / Qр сумм = 0,026км |  |  |  |
| # Котельная №15 /ул.Садовая, 51 (профучилище) |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Гараж | # 0,203 | # 0,022 | # 0,0045 |  |
| # 2 | # Учебные мастерские | # 0,140 | # 0,041 | # 0,0057 |  |
| # 3 | # Склад | # 0,020 | # 0,107 | # 0,0021 |  |
| # 4 | # Тир | # 0,020 | # 0,092 | # 0,0018 |  |
| # 5 | # Учебный корпус-1 | # 0,250 | # 0,137 | # 0,0343 |  |
| # 6 | # Учебный корпус-2 | # 0,080 | # 0,205 | # 0,0164 |  |
| # 7 | # Общежитие-1 | # 0,130 | # 0,220 | # 0,0286 |  |
| # 8 | # Общежитие-2 | # 0,114 | # 0,212 | # 0,0242 |  |
| # 9 | # Насосная | # 0,010 | # 0,076 | # 0,0008 |  |
| # 10 | # Садовая, 53 | # 0,010 | # 0,160 | # 0,0016 |  |
|  |  | # ∑ 0,977 |  | # ∑ 0,120 |  |
|  | # Итого | # Qр сумм = # 0,977 # Гкал/ч |  | # Zт = # 0,120 # Гкал · км/ч |  |
|  |  | # Rср = Zт / Qр сумм = 0,123км |  |  |  |
| # Котельная №13/ г.Омутнинск, ул. Пролетарская |  |  |  |  |  |
| # 1*3 | # Октябрьская, 4 | # 0,009 |  |  |  |
| # 2*3 | # Учебный корпус | # 0,190 |  |  |  |
| # 3*3 | # Гараж | # 0,005 |  |  |  |
|  |  | # ∑ 0,204 |  |  |  |
|  | # Итого | # Qр сумм = # 0,204 # Гкал/ч |  | # Zт = # Гкал · км/ч |  |
|  |  | # Rср = Zт / Qр сумм = км |  |  |  |
| Примечания: - для заполнения графы 4 и 5 в информации не представлен генплан (топографический план); - потребитель (поз.*3) не указаны на схеме; |  |  |  |  |  |

В графическом виде расчет радиуса эффективного теплоснабжения от систем теплоснабжения МУП ЖКХ Омутнинского района и ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» представлен на Рисунке 2.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилого фонда, общественных зданий  и прочих потребителей Омутнинского городского поселения осуществляется источниками тепловой энергии:

- ТЭЦ  ЗАО «ОМЗ», мощность  Р=35 Гкал/час;

- Котельная №1 МУП ЖКХ Омутнинского района, ул.Трудовые Резервы - пер. Весенний, Р=1,125 Гкал/час;

- Котельная №3 МУП ЖКХ Омутнинского района, ул. Западная,12, Р=0,09 Гкал/час;

- Котельная №4 МУП ЖКХ Омутнинского района, ул. Коковихина – ул.Кирпичная, Р=0,194 Гкал/час;

- Котельная №5 МУП ЖКХ Омутнинского района, ул. Спортивная, 1, Р=1,36 Гкал/час;

- Котельная №13 МУП ЖКХ Омутнинского района, ул. Пролетарская, Р=0,2 Гкал/час;

- Котельная №14 МУП ЖКХ Омутнинского района, ул. Трудовые Резервы, 119 Р=0,2 Гкал/час;

- Котельная №15 МУП ЖКХ Омутнинского района, ул. Садовая, 51 Р=0,6 Гкал/час.

В системах централизованного теплоснабжения – качественное регулирование при изменении температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха при постоянных расходах сетевой воды.

Источники тепловой энергии не объединены единой тепловой сетью. Тепловые сети от источников теплоснабжения гидравлически изолированы.

Распределение присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» и котельным МУП ЖКХ Омутнинского района представлено на Рисунке 3.

Рисунок 3.  Распределение присоединенной тепловой нагрузки по

источникам тепловой энергии МУП ЖКХ Омутнинского района и ЗАО «ОМЗ»

Зоны действия систем теплоснабжения Омутнинского городского поселения представлены на Рисунке 4.

2.2.1. Источники тепловой энергии МУП ЖКХ Омутнинского района

Теплоснабжающая (теплосетевая) организация МУП ЖКХ Омутнинского района по договору №1 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» от 03.07.2007 г., заключенному с Администрацией Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области, осуществляет деятельность по производству, транспортировке тепловой энергии и горячей воды для отопления и горячего водоснабжения.

Котельная №1,  г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний (микрорайон СМУ)

Тип: котельная модульная транспортабельная КМТ- 1,6.

Назначение: обеспечение тепловой энергией на отопление жилого фонда, общественных зданий.

Дата ввода в эксплуатацию – 2009 год.

Котлоагрегаты: котел водогрейный ЖК-0,8 (2 шт). Год ввода в эксплуатацию – 2008. Теплопроизводительность котла  – 0,688 Гкал/час.

Основной вид топлива: природный газ.

В качестве резервного (аварийного) источника тепловой энергии используется котельная с тремя водогрейными котлами КВР-0,93, мощностью 0,8 Гкал/час каждый, топливо (дрова).

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети: двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение).

Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей: надземная прокладка.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей: пенополиуритан.

Протяженность тепловых сетей – 2662 м в 2-х трубном исчислении.

Выработка тепловой энергии – 3031 Гкал/год.

Потери тепловой энергии – 555 Гкал/год.

Схема тепловой сети от Котельной №1 МУП ЖКХ Омутнинского района представлена на Рисунке 5.

Котельная №3,  г.Омутнинск, ул. Западная,12

Назначение: обеспечение тепловой энергией и горячей водой (круглогодично) детского сада №14 «Солнышко».

Дата ввода в эксплуатацию – 2008 год.

Котлоагрегаты: котел водогрейный КВа-0,2 ГН (1 шт). Год ввода в эксплуатацию – 2008 г. Теплопроизводительность котла – 0,172 Гкал/час.

Основной вид топлива: природный газ.

В качестве резервного (аварийного) источника тепловой энергии  используется котельная с одним водогрейным котлом КВР-03 (топливо-дрова)

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети:

- двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение);

- четырехтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение, подающий и обратный трубопровод на горячее водоснабжение).

Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей:

- надземная прокладка;

- подземная в непроходных каналах.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – пенополиуритан, маты минераловатные.

Протяженность тепловых сетей – 30,0 м в 2-х трубном исчислении.

Выработка тепловой энергии   – 305,97 Гкал/год.

Потери тепловой энергии – 24 Гкал/год.

Схема тепловой сети от Котельной №3 МУП ЖКХ Омутнинского района представлена на Рисунке 6.

Котельная №4, г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная

Назначение: обеспечение тепловой энергией и горячей водой (круглогодично) жилого фонда, общественных зданий, хлебокомбината.

Дата ввода в эксплуатацию – 2012 год.

Котлоагрегаты: котел водогрейный REX-300 (2 шт). Год ввода в эксплуатацию – 2012 г. Теплопроизводительность котла – 0,258 Гкал/час.

Основной вид топлива: природный газ.

В качестве резервного топлива используется дизельное (печное) топливо.

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети:

- двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение);

- четырехтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение, подающий и обратный трубопровод на горячее водоснабжение).

Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей:

- надземная прокладка;

- подземная в непроходных каналах.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – пенополиуритан и маты минераловатные.

Протяженность тепловых сетей – 356,0 м в 2-х трубном исчислении.

Выработка тепловой энергии   – 980,36 Гкал/год.

Потери – 119,3 Гкал/год.

Схема тепловой сети от Котельной №4 МУП ЖКХ Омутнинского района представлена на Рисунке 7.

Котельная №5, г.Омутнинск, ул. Спортивная,1

Назначение: обеспечение тепловой энергией и горячей водой  (круглогодично) центральной  районной больницы.

Дата ввода в эксплуатацию – 2004 год.

Котлоагрегаты:

- котел водогрейный КВ-ГМ-2,5 (2 шт). Год ввода в эксплуатацию – 2005 г. Теплопроизводительность котла – 2,15 Гкал/час.

- котел водогрейный КВ-ГМ-1,1 (1 шт). Год ввода в эксплуатацию – 2005 г. Теплопроизводительность котла – 0,95 Гкал/час.

Основной вид топлива: природный газ.

В качестве резервного (аварийного) источника тепловой энергии  используется котельная с двумя котлами КВР-0,93 ( топливо-дрова).

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети:

- двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение);

- четырехтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение, подающий и обратный трубопровод на горячее водоснабжение).

Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей:

- надземная прокладка;

- подземная в непроходных каналах.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – пенополиуритан и маты минераловатные.

Протяженность тепловых сетей – 100,0 м в 2-х трубном исчислении.

Выработка тепловой энергии   – 4974,88 Гкал/год.

Потери – 314,0 Гкал/год.

Котельная №13, г.Омутнинск, ул. Пролетарская

Назначение: обеспечение тепловой энергией на отопление  медицинского колледжа.

Дата ввода в эксплуатацию – 2008 год.

Котлоагрегаты: котел водогрейный КВа-0,3 ГН (1 шт). Год ввода в эксплуатацию – 2008 г. Теплопроизводительность котла – 0,258 Гкал/час.

Основной вид топлива: природный газ.

В качестве резервного (аварийного) источника тепловой энергии  используется) котельная с двумя водогрейными котлами КВ-300 (топливо-дрова).

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети: двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение).

Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей: надземная прокладка.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – пенополиуритан.

Протяженность тепловых сетей – 118 м в 2-х трубном исчислении.

Выработка тепловой энергии – 576,72 Гкал/год.

Потери тепловой энергии – 10,6 Гкал/год.

Котельная №14,  г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы,119

Назначение: обеспечение тепловой энергией на отопление туберкулезного отделения.

Котельная №14 на балансе МУП ЖКХ Омутнинского района находится с 2009 года.

Котлоагрегаты: котел водогрейный КВ-0,3 (1 шт). Год ввода в эксплуатацию – 2009 г. Теплопроизводительность котла – 0,258 Гкал/час.

Основной вид топлива: твердое топливо (дрова).

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети: двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение).

Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей: надземная прокладка.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – пенополиуритан.

Протяженность тепловых сетей – 26 м в 2-х трубном исчислении.

Выработка тепловой энергии   – 487,62 Гкал/год.

Потери тепловой энергии – 24,04 Гкал/год.

Котельная №15,  г.Омутнинск, ул. Садовая, 51

Назначение: обеспечение тепловой энергией на отопление  Омутнинского политехнического техникума.

Котельная №15 на балансе МУП ЖКХ Омутнинского района находится с 2011 года.

Котлоагрегаты:

- котел водогрейный КВ-08К (1 шт), год ввода в эксплуатацию – 2007, теплопроизводительность  котла – 0,69 Гкал/час;

- котел водогрейный КВР-1,16 (1 шт) год ввода в эксплуатацию – 2011, теплопроизводительность  котла – 1,0 Гкал/час;

- котел водогрейный КВР-0,93 (2 шт) год ввода в эксплуатацию – 2012, теплопроизводительность котла – 0,8 Гкал/час.

Основной вид топлива: твердое топливо (дрова, уголь).

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети: двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение).

Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей: надземная прокладка.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – пенополиуритан.

Протяженность тепловых сетей – 500 м в 2-х трубном исчислении.

Выработка тепловой энергии   – 2143,05 Гкал/год.

Потери тепловой энергии – 10,39 Гкал/год.

2.2.2.  Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ»

Назначение: обеспечение тепловой энергией и горячей водой жилых, общественных и прочих зданий Омутнинского городского поселения.

Система теплоснабжения – закрытая.

Тепловые сети:

- двухтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение);

- четырехтрубные (подающий и обратный трубопровод на теплоснабжение и подающий и обратный трубопровод на горячее водоснабжение).

Проектирование и прокладка трубопроводов тепловых сетей производились в 1978 и 1999 годы.

Тип прокладки трубопроводов тепловых сетей:

- надземная прокладка;

- подземная в непроходных каналах.

Материал тепловой изоляции тепловых сетей – пенополиуритан и маты минераловатные.

Общая протяженность тепловых сетей – 24138 м в 2-х трубном исчислении, в том числе:

- надземная прокладка – 8406 м;

- подземная прокладка в непроходных каналах и лотках – 15732 м.

Выработка тепловой энергии  – 173265 Гкал/год.

Потери – 14659 Гкал/год.

Количество тепловых камер – 189 шт.

Центральные тепловые пункты (ЦТП) представлены в количестве 11 шт:

ЦТП № 1 ул. Карла Либкнехта, 9 (во дворе жилого дома)

ЦТП № 2 ул. Юн. Пионеров, 34 (во дворе жилого дома)

ЦТП № 3 ул. Юн. Пионеров, 29 (во дворе жилого дома)

ЦТП № 4 ул. Юн. Пионеров, 32 (во дворе жилого дома)

ЦТП № 5 ул. Коковихина, 37 А

ЦТП № 6 ул. Воровского, 9 (во дворе жилого дома)

ЦТП № 7 ул. 30 летия Победы, 41 (во дворе жилого дома)

ЦТП № 8 ул. Володарского, 51 (во дворе жилого дома)

ЦТП № 9 ул. Ленина, 11 (во дворе жилого дома)

ЦТП № 10 ул. Юн. Пионеров (здание бывшей прачечной)

ЦТП № 11 ул. Свободы, 13 (во дворе жилого дома)

С территории ЗАО «ОМЗ» выведены в четырех направлениях  магистральные тепловые сети. Все выводы магистральных тепловых сетей обеспечены узлами учета тепловой энергии, установленными на границах  эксплуатационной ответственности между ЗАО «ОМЗ» и МУП ЖКХ Омутнинского района.

Общая схема тепловых сетей от ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» представлена на рисунке 8, схемы тепловых сетей в микрорайонах «Малагово» и «Рабочий поселок»  в г. Омутнинске представлены на рисунках 9 и 10.

Таблица 10

Конструктивные сведения по трубопроводам ГВС после ЦТП от ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» (см. совместно со схемой тепловых сетей)

| № п/п | Наименование участка в схеме тепловых сетей | Длина участка (в 2-х трубном исчислении) - L, м | Диаметр трубопроводов на участке, Дн, мм |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий, Т3 | обратный, Т4 |  |
| ЦТП-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 133 | 10,0 | 89х3.0 | 57х3.0 |  |
| 2 | 134 | 27,0 | 45х2.5 | 38 |  |
| 3 | 135 | 50,0 | 57х3.0 | 45х2.5 |  |
| 4 | 136 | 20,0 | 57х3.0 | - |  |
| 5 | 137 | 40,0 | 57х3.0 | 45х2.5 |  |
| 6 | 138 | 30,0 | 45х2.5 | 38 |  |
| 7 | 139 | 10,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| 8 | 140" | 5,5 | 89х3.0 | 57х3.0 |  |
| 9 | 141 | 30,0* | 89х3.0 | 45х2.5 |  |
| 10 | 142 | 40,0 | 76х3.0 | 38 |  |
| 11 | 143 | 50,0 | 89х3.0 | 57х3.0 |  |
| 12 | 144 | 46,0 | 45х2.5 | 32 |  |
| ЦТП-2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 166 | 30,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| 14 | 201 | 45,0 | 108 | 76 |  |
| 15 | 202 | 2,6* | 89х3.0 | 57х3.0 |  |
| 16 | 203 | 90,0 | 108 | 76 |  |
| 17 | 204 | 28,0 | 89х3.0 | 57х3.0 |  |
| 18 | 205 | 20,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| 19 | 206 | 42,0 | 57х3.0 | 45х2.5 |  |
| 20 | 207 | 20,0 | 57х3.0 | 45х2.5 |  |
| ЦТП-3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 157 | 12,0 | 57х3.0 | 32 |  |
| 22 | 159 | 76,0 | 76х3.0 | 38 |  |
| 23 | 160 | 61,0 | 76х3.0 | 38 |  |
| 24 | 161 | 6,0 | 76х3.0 | 38 |  |
| 25 | 162 | 40,0 | 114 | 57х3.0 |  |
| 26 | 163 | 50,0 | 76х3.0 | 38 |  |
| 27 | 164 | 20,0 | 57х3.0 | 32 |  |
| 28 | 164" | 30,0 | 57х3.0 | 32 |  |
| 29 | 165 | 12,0 | 57х3.0 | 32 |  |
| 30 | 166 | 30,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| 31 | 167 | 30,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| ЦТП-4 |  |  |  |  |  |
| 32 | 148 | 50,0 | 76 | 32 |  |
| 33 | 149 | 24,0 | 159 | 159 |  |
| 34 | 150 | 25,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| 35 | 151 | 25,0 | 76 | - |  |
| 36 | 152 | 70,0 | 159 | 76 |  |
| 37 | 153 | 25,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| 38 | 154 | 57,0 | 108 | 76 |  |
| ЦТП-5 |  |  |  |  |  |
| 39 | 82 | 60,0 | 108 | 57х3.0 |  |
| 40 | 83 | 40,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| 41 | 84 | 50,0* | 89х3.0 | 45х2.5 |  |
| 42 | 85 | 20,0 | 89х3.0 | 38 |  |
| 43 | 86 | 30,0 | 57х3.0 | 45х2.5 |  |
| 44 | 87 | 16,0 | 57х3.0 | 45х2.5 |  |
| ЦТП-6 |  |  |  |  |  |
| 45 | 404 | 48,0* | 57х3.0 | 38 |  |
| 46 | 405 | 30,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| ЦТП-7 |  |  |  |  |  |
| 47 | 237 | 10,0 | 89х3.0 | 57х3.0 |  |
| 48 | 239 | 120,0 | 108 | 57х3.0 |  |
| 49 | 240 | 25,0 | 89х3.0 | 45х2.5 |  |
| 50 | 241 | 60,0 | 89х3.0 | 89х3.0 |  |
| 51 | 242 | 60,0 | 114 | 89х3.0 |  |
| 52 | 243 | 86,0 | 57х3.0 | 38 |  |
| 53 | 244 | 14,0 | 108 | 89х3.0 |  |
| 54 | 245 | 25,0* | 57х3.0 | 38 |  |
| ЦТП-8 |  |  |  |  |  |
| 55 | 421 | 21,0 | 89х3.0 | 45х2.5 |  |
| 56 | 423 | 45,0 | 108 | - |  |
| ЦТП-10 |  |  |  |  |  |
| 57 | 91 | 120,0 | 89х3.0 | 57х3.0 |  |
| 58 | 92 | 33,0 | 45х2.5 | 38 |  |
| 59 | 93 | 24,0* | 45х2.5 | 38 |  |
| ЦТП-11 |  |  |  |  |  |
| 60 | 335 | 40,0 | 57х3.0 | 32 |  |
| Примечания: 1. ЦТП–9 (микрорайон «Малагово») смотри схему тепловых сетей от ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» лист 2; 2. * поз. 9 на участке 141 длина для Т1, Т2 – 80,0м; 3. * поз. 15 на участке 202 длина для Т1, Т2 – 25,0м; 4. * поз. 41 на участке 84 длина для Т1, Т2 – 35,0м; 5. * поз. 45 на участке 404 длина для Т1, Т2 – 46,0м; 6. * поз. 54 на участке 245 длина для Т1, Т2 – 9,0м; 7. * поз. 59 на участке 93 длина для Т4 – 27,0м, для Т1, Т2 – 24,0м; |  |  |  |  |  |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Структура тепловых нагрузок источников тепловой энергии МУП ЖКХ Омутнинского района за 2013 год представлена на рисунке 11.

Рисунок 11.  Диаграмма присоединенной нагрузки по источникам тепловой энергии МУП ЖКХ Омутнинского района

2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №1, г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний (микрорайон СМУ)

На 01.01.2013 году показатели работы котельной №1, ул. Трудовые Резервы - пер. Весенний соответствовали:

- установленная тепловая мощность основного оборудования –1,376Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии  – 1,346 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,03Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 1,146 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,2 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,93 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 11.

Таблица 11.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной№1, г.Омутнинск, пер.Весенний/

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 -2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 1,146 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,2 | 0,2* | 0,2* | 0,2* | 0,2* | 0,2* |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,93 | 0,93* | 0,93* | 0,93* | 0,93* | 0,93* |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +0,246* | +0,246* | +0,246* | +0,246* | +0,246* | +0,246* |

Примечание: *- показатели уточняются при изменении прироста и убыли площади жилых зданий, общественных зданий и прочих объектов.

2.3.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №3, г.Омутнинск, ул. Западная,12

На 01.01.2013 года показатели работы котельной №3, ул. Западная, 12 соответствовали:

- установленная тепловая мощность основного оборудования –0,172Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии:  – 0,168 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,004 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 0,166 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,002 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,097 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 12.

Таблица 12.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №3, ул. Западная,12

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,002 | 0,002* | 0,002* | 0,002* | 0,002* | 0,002* |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,097 | 0,097* | 0,097* | 0,097* | 0,097* | 0,097* |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +0,069 | +0,069 | +0,069 | +0,069 | +0,069 | +0,069 |

Примечание: *- показатели уточняются при изменении прироста и убыли площади жилых зданий, общественных зданий и прочих объектов.

2.3.3. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №4,  г.Омутнинск, пер.Коковихина

На 01.01.2013 года показатели работы котельной №4, пер. Коковихина, соответствовали:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,52 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии:  – 0,51 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,01 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 0,43 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,08 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,31 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 13.

Таблица 13.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №4 пер.Коковихина

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,08 | 0,08* | 0,08* | 0,08* | 0,08* | 0,08* |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,31 | 0,31* | 0,31* | 0,31* | 0,31* | 0,31* |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +0,11 | +0,11* | +0,11* | +0,11* | +0,11* | +0,11* |

Примечание: *- показатели уточняются при изменении прироста и убыли площади жилых зданий, общественных зданий и прочих объектов.

2.3.4.  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №5, г.Омутнинск, ул. Спортивная, 1

На 01.01.2013 года показатели работы котельной №5, ул. Спортивная, 1, соответствуют:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 5,25 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии:  – 5,21 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,04 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 4,98 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,23 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 1,33 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 14.

Таблица 14.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №5,  ул.Спортивная, 1

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,23 | 0,23* | 0,23* | 0,23* | 0,23* | 0,23* |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,33 | 1,33* | 1,33* | 1,33* | 1,33* | 1,33* |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +3,44 | +3,44* | +3,44* | +3,44* | +3,44* | +3,44* |

Примечание: *- показатели уточняются при изменении прироста и убыли площади жилых зданий, общественных зданий и прочих объектов.

2.3.5.  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №13, г. Омутнинск, ул. Пролетарская (район медицинского училища)

На 01.01.2013 года показатели работы котельной №13, ул. Пролетарская, соответствовали:

  - установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,26 Гкал/ч;

  - располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии:  – 0,259 Гкал/ч;

  - затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,001 Гкал/ч;

  - тепловая мощность источника нетто – 0,229 Гкал/ч;

  - потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,03 Гкал/ч;

  - затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

  - тепловая нагрузка потребителей – 0,2 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 15.

Таблица 15.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №13 ул. Пролетарская

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,03 | 0,03* | 0,03* | 0,03* | 0,03* | 0,03* |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,2 | 0,2* | 0,2* | 0,2* | 0,2* | 0,2* |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +0,059 | +0,059* | +0,059* | +0,059* | +0,059* | +0,059* |

Примечание: *- показатели уточняются при изменении прироста и убыли площади жилых зданий, общественных зданий и прочих объектов.

2.3.6.  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №14, г. Омутнинск, ул. Трудовых Резервов, 119 (район  туберкулезного диспансера)

На 01.01.2013 года показатели работы котельной №14, ул.Трудовых Резервов, 119 соответствовали:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,6 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации):  – 0,599 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,001 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 0,583 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,016 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,18 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 16.

Таблица 16.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №14, ул.Трудовых Резервов, 119

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,583 | 0,583* | 0,583* | 0,583* | 0,583* | 0,583* |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,016 | 0,016* | 0,016* | 0,016* | 0,016* | 0,016* |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,18 | 0,18* | 0,18* | 0,18* | 0,18* | 0,18* |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +0,433 | +0,433* | +0,433* | +0,433* | +0,433* | +0,433* |

Примечание: *- показатели уточняются при изменении прироста и убыли площади жилых зданий, общественных зданий и прочих объектов.

2.3.7. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №15, г.Омутнинск, ул.Садовая, 51 (район профтехучилища №20)

На 01.01 2013 года показатели котельной №15, ул. Садовая, д.51 соответствовали:

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 3,29Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): –3,28 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,01 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 3,05 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,23 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,97 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 17.

Таблица 17.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №15, ул.Садовая, 51

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,23 | 0,23* | 0,23* | 0,23* | 0,23* | 0,23* |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,97 | 0,97* | 0,97* | 0,97* | 0,97* | 0,97* |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | +1,98 | +1,98* | +1,98* | +1,98* | +1,98* | +1,98* |

Примечание: *- показатели уточняются при изменении прироста и убыли площади жилых зданий, общественных зданий и прочих объектов.

2.3.8. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки тепловых сетей, подключенных к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ»

На 01.01.2013 года тепловые сети эксплуатировались со следующими параметрами:

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 103Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии: – 103 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 1,35 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,03Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 7,58 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 27,81 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной (без учета производственных потребителей) представлены в Таблице 18.

Таблица 18.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» (без учета производственных потребителей)

| Показатель | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 -2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 1,35 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,03 | 1,007* | 1,007* | 1,007* | 1,007* | 1,007* |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 7,58 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| Тепловая нагрузка потребителей (без учета производственных потребителей) , Гкал/ч | 27,8 | 27,8* | 27,8* | 27,8* | 27,8* | 27,8* |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |

Примечание: *- показатели уточняются при изменении прироста и убыли площади жилых зданий, общественных зданий и прочих объектов.

РАЗДЕЛ 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водопод-готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей приведены в Таблице 19.

Таблица 19.

Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| № п/п | Система теплоснабжения / место расположения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. |  | 2024- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №1/г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний | 0,208 | 0,208* | 0,208* | 0,208* | 0,208* | 0,208* | 0,208* |  |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №3/г.Омутнинск, ул. Западная,12 | 0,003 | 0,003* | 0,003* | 0,003* | 0,003* | 0,003* | 0,003* |  |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №4/ г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная | 0,013 | 0,013* | 0,013* | 0,013* | 0,013* | 0,013* | 0,013* |  |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №5/ ул. г.Омутнинск, ул. Спортивная,1 | 0,117 | 0,117* | 0,117* | 0,117* | 0,117* | 0,117* | 0,117* |  |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №13/г.Омутнинск, ул. Пролетарская | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №14/г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы,119 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №15/ г. Омутнинск, ул. Садовая, 51 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  |
|  | Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |

Примечание: *- показатели уточняются при изменении прироста и убыли площади жилых зданий, общественных зданий и прочих объектов.

** - данные не представлены.

3.2. Перспективные балансы производительности водоподго-товительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для обработки подпиточной воды в системах теплоснабжения МУП ЖКХ Омутнинского района используются водоподготовительные установки: одно- и двухступенчатые Na-катионовые фильтры, комплексон и др.

Производительность водоподготовительных установок определена необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети на 2013 г. Котельных №1, 3, 4, 5, 13, 14, 15 МУП ЖКХ Омутнинского района представлены в Таблице 20.

Таблица 20.

Балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети на 2013 г. Источников теплоснабжения МУП ЖКХ Омутнинского района и ЗАО «ОМЗ»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | МУП ЖКХ Омутнинского района |  |  |  |  |  |  | ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная №1 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №13 | Котельная №14 | Котельная №15 |  |
|  | Производительность ВПУ | Тонн/ч | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | – | – | – | 100 |
|  | Средневзвешенный срок службы | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | 39 |
|  | Располагаемая производительность ВПУ | Тонн/ч | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | – | – | – | 120 |
|  | Потери располагаемой производительности | % | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | Собственный нужды | Тонн/ч | – | – | – | – | – | – | – | 0,74 |
|  | Количество баков – аккумуляторов теплоносителя | Ед. | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
|  | Емкость баков - аккумуляторов | Тыс.м3 | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | Тонн/ч | 0,208 | 0,003 | 0,013 | 0,117 | – | – | – |  |
|  | Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
|  | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | – | – | – | – | – | – | – | 9-14 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем т/сн) | Тонн/ч | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | Тонн/ч | 0,208 | 0,003 | 0,013 | 0,117 | – | – | – | 25-50 |
|  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | Тонн/ч | – | – | – | – | – | – | – | 90 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Тонн/ч | – | – | – | – | – | – | – | +20 |
|  | Доля резерва | % | – | – | – | – | – | – | – |  |

РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2013 – 2015 годы, утвержденной решением Омутнинской городской Думы от 27.11.2012 №92 и проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения, предусмотрены мероприятия по модернизации, строительству источников тепловой энергии:

на 2014 год

- Разработка проектно-сметной документации перевод на газ котельной  № 15 ул. Садовая, 51;

- Разработка проектно-сметной документации перевод на газ котельной  № 14  (туберкулезное отделение ЦРБ) ул. Трудовые резервы,119.

на 2015 год

- Строительство газовой блочно-модульной котельной № 15 ул. Садовая, 51;

- Строительство газовой блочно-модульной котельной № 14 (туберкулезное отделение ЦРБ) ул. Трудовые резервы,119.

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

На 01.01.2014 года  в системах теплоснабжения в  Омутнинском городском поселении с учетом подключенных потребителей не выявлен дефицит тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки при строительстве жилых, общественных и производственных зданий на осваиваемых территориях Омутнинского городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии способ теплоснабжения (централизованное теплоснабжение, автономное, индивидуальное) определяется с учетом показателей прироста потребления тепловой энергии при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Омутнинского городского поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Строительство источников тепловой энергии в Омутнинском городском поселении с учетом перспективной застройки территории необходимо  уточнять в соответствии с проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения при актуализации схемы теплоснабжения.

4.2. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В Омутнинском городском поселении в каждой зоне действия существующих систем теплоснабжения предусмотрен источник тепловой энергии поставляющий тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Тепловые сети от источников тепловой энергии в системах теплоснабжения технологически не связаны.

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между зонами действия источников тепловой энергии нет необходимости.

Представленные в Таблице 21 данные по установленной мощности и максимальной присоединенной нагрузке свидетельствуют о недостаточной загрузке источников тепловой энергии

Информация о присоединенной нагрузке с учетом производственных объектов, подключенных к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» в период разработки проекта схемы теплоснабжения Омутнинского городского поселения не представлена.

Таблица 21.

Сведения о загрузке источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Процент загрузки (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №1/г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний | 1,376 | 0,93 | 67,6 |
| МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №3/ г.Омутнинск, ул. Западная,12 | 0,172 | 0,097 | 56,4 |
| МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №4/ г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная | 0,52 | 0,31 | 59,6 |
| МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №5/ ул. г.Омутнинск, ул. Спортивная,1 | 5,25 | 1,33 | 25,3 |
| МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №13/ г.Омутнинск, ул. Пролетарская | 0,26 | 0,2 | 76,9 |
| МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №14/ г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы,119 | 0,6 | 0,18 | 30 |
| МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №15/ г.Омутнинск, ул. Садовая,51 | 3,69 | 0,97 | 26,3 |
| Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» (без учета производственных объектов) | 103 | 27,8* | * |

Примечание: *- показатель необходимо уточнить с учетом присоединенных тепловых нагрузок производственных объектов

Анализ загрузки источников теплоснабжения МУП ЖКХ Омутнинского района отражен на рисунке 12.

Рисунок 12. Загрузка источников теплоснабжения МУП ЖКХ Омутнинского района

4.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Омутнинского городского поселения переоборудование котельных для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено, так как, на котельных вырабатывается тепловая энергия с теплоносителем в горячей воде с параметрами  по температурному графику 95/70°С.

4.4. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

На территории Омутнинского городского поселения котельные МУП ЖКХ Омутнинского района работают по температурному графику – 95/700С:

Температурные графики МУП ЖКХ Омутнинского района и ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» представлены в Таблицах 22 и 23.

Таблица 22.

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельных №1, 3, 4, 5, 13, 14, 15 МУП ЖКХ Омутнинского района -  95/700С

| № п/п | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | Нормативная разность температур теплоносителя в тепломагистрали °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 55 | 45 | 4,7 |
|  | 9 | 55 | 45 | 5,2 |
|  | 8 | 55 | 45 | 5,6 |
|  | 7 | 55 | 45 | 6,1 |
|  | 6 | 55 | 45 | 6,6 |
|  | 5 | 55 | 45 | 7,1 |
|  | 4 | 56 | 44 | 7,5 |
|  | 3 | 57 | 45 | 8,0 |
|  | 2 | 58 | 46 | 8,5 |
|  | 1 | 59 | 47 | 8,9 |
|  | 0 | 60 | 48 | 9,4 |
|  | -1 | 61 | 49 | 9,9 |
|  | -2 | 62 | 49,75 | 10,4 |
|  | -3 | 63 | 50,5 | 10,8 |
|  | -4 | 64 | 51,25 | 11,3 |
|  | -5 | 65 | 52 | 11,8 |
|  | -6 | 66 | 53 | 12,3 |
|  | -7 | 67 | 53,5 | 12,7 |
|  | -8 | 68 | 54 | 13,2 |
|  | -9 | 69 | 54,5 | 13,7 |
|  | -10 | 70 | 55 | 14,1 |
|  | -11 | 71 | 56 | 14,6 |
|  | -12 | 72 | 56,5 | 15,1 |
|  | -13 | 73 | 57 | 15,6 |
|  | -14 | 74 | 57,5 | 16,0 |
|  | -15 | 75 | 58 | 16,5 |
|  | -16 | 76 | 59 | 17,0 |
|  | -17 | 77 | 59,5 | 17,4 |
|  | -18 | 78 | 60 | 17,9 |
|  | -19 | 79 | 60,5 | 18,4 |
|  | -20 | 80 | 61 | 18,9 |
|  | -21 | 81 | 62 | 19,3 |
|  | -22 | 82 | 62,5 | 19,8 |
|  | -23 | 83 | 63 | 20,3 |
|  | -24 | 84 | 63,5 | 20,7 |
|  | -25 | 85 | 64 | 21,2 |
|  | -26 | 86 | 65 | 21,7 |
|  | -27 | 87 | 65,5 | 22,2 |
|  | -28 | 88 | 66 | 22,6 |
|  | -29 | 89 | 66,5 | 23,1 |
|  | -30 | 90 | 67 | 23,6 |
|  | -31 | 91 | 68 | 24,0 |
|  | -32 | 93 | 69 | 24,5 |
|  | -33 | 95 | 70 | 25,0 |

Таблица 23.

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях от ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» -  95/700С

| № п/п | Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | Нормативная разность температур теплоносителя в тепломагистрали °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +10 + 5 | 55 | 45 | 11 |
| 2 | +4 -0 | 56-60 | 44-48 | 12±1 |
| 3 | -1 -5 | 61-65 | 49-52 | 13±1 |
| 4 | -6 -10 | 66-70 | 53-55 | 14±2 |
| 5 | -11 -15 | 71-75 | 56-59 | 17±2 |
| 6 | -16 -20 | 76-80 | 59-61 | 19±2 |
| 7 | -21 -25 | 81-85 | 62-64 | 21±2 |
| 8 | -26 -30 | 86-90 | 65-67 | 23±2 |
| 9 | -31 -33 | 91-95 | 68-70 | 25±2 |

Изменение действующих температурных графиков не целесообразно.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

На 01.01.2014 года в системах теплоснабжения в  Омутнинском городском поселении с учетом подключенных потребителей не выявлен дефицит тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии.

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки при строительстве жилых, общественных и производственных зданий на осваиваемых территориях Омутнинского городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии зависит от способа теплоснабжения и определяется с учетом показателей прироста потребления тепловой энергии при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Омутнинского городского поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем:

- применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений;

- совместная работа источников тепловой энергии;

- прокладка резервных теплопроводов;

- устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.

Выбор варианта схем теплоснабжения при перспективном строительстве объектов: системы централизованного теплоснабжения от котельных, децентрализованного теплоснабжения (автономных, крышных котельных, от квартирных теплогенераторов) должен производится путем технико-экономического сравнения вариантов при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Омутнинского городского поселения под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

Выбор системы теплоснабжения объектов должен производиться на основании утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Омутнинского городского поселения. Кроме того, при этом необходимо учитывать утвержденные в установленном порядке  инвестиционные программы по строительству, модернизации и реконструкции инженерных сетей теплоснабжения для обеспечения теплоснабжения объектов на выделенных территориях в соответствии с проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2013 – 2015 годы, утвержденной решением Омутнинской городской Думы от 27.11.2012 №92, предусмотрены следующие мероприятия модернизации тепловых сетей систем теплоснабжения:

на 2014 год

- Реконструкция центральных  тепловых  пунктов - 3 шт.;

- Капитальный ремонт тепловых сетей замена  аварийных участков тепловых сетей -1500 м;

- Замена изоляции тепловых сетей из минваты на скорлупу ППУ- 800м;

- Реконструкция теплотрассы от ул. 30 лет Победы до ул.Свободы - замена труб Ф 133 на Ф159 - L165 м в двухтрубном подземном исполнении (изоляция - скорлупа ППУ).

на 2015 год

- Реконструкция центральных  тепловых  пунктов - 3 шт.;

- Капитальный ремонт тепловых сетей замена  аварийных участков тепловых сетей -1500 м;

- Замена изоляции тепловых сетей из минваты на скорлупу ППУ- 800м;

- Реконструкция теплотрассы от ул. Юных Пионеров по ул. Володарского L- 120 м в двухтрубном  исполнении.

При ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Омутнинского городского поселения должна необходимо учитывать мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в Омутнинском городском поселении с учетом перспективной застройки территории.

5.1.1.Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ»

Система теплоснабжения от ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» - закрытая, с отдельными сетями горячего водоснабжения.

Системы отопления и вентиляции потребителей присоединены к двухтрубным водяным сетям непосредственно по зависимой схеме присоединения.

Приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения жилого фонда в Омутнинском городском поселении осуществляется в теплообменных аппаратах, установленных в ЦТП и в тепловых узлах жилых домов.

Водяные тепловые сети до ЦТП и тепловых пунктов с установленными теплообменными аппаратами для ГВС потребителей - двухтрубные, водяные тепловые сети после ЦТП до тепловых пунктов потребителей –четырехтрубные. Тепловые сети тупиковые.

Для приведения в соответствие величины фактических и нормативных тепловых потерь необходимо проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту изоляции тепловых сетей с применением энергоэффективных материалов.

Отпуск тепловой энергии от ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» в отопительный период осуществляется в соответствии с температурным графиком теплоносителя  95/70 0С в зависимости от температуры наружного воздуха. В межсезонные периоды (апрель-май, сентябрь-ноябрь) температура теплоносителя отпущенного  с ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» составляет от 550С до 65 0С, что недостаточно для обеспечения нормативной температуры горячей воды для  ГВС.

Повышение температуры теплоносителя от установленной в температурном графике приводит к неэффективному использованию тепловой энергии в системе теплоснабжения.

При строительстве жилого дома по ул. Октябрьской, 13 было принято решение об установке повысительных насосов на тепловой сети для обеспечения давления в системе теплоснабжения в доме. Магистральные тепловые сети по ул. Ленина и проходящие по территории ЗАО «ОМЗ» протяженностью 1,5 км не обеспечивают требуемый напор теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

С целью перспективного присоединения дополнительной тепловой нагрузки к указанным тепловым сетям необходимо предусмотреть строительство насосной станции в здании ЦТП № 9 у жилого дома ул. Ленина, 11 или на ТЭЦ ЗАО «ОМЗ».

Для обеспечения эффективности работы системы теплоснабжения, качества предоставления услуг по горячему водоснабжению, перспективного присоединения дополнительной тепловой нагрузки необходимо разработать и утвердить в установленном порядке инвестиционные программы:

- на мероприятия по установке автоматизированных систем в тепловых узлах потребителей и ЦТП;

- на строительство насосной станции в здании ЦТП №9.

5.1.2. Тепловые сети от котельных МУП ЖКХ Омутнинского района

Системы теплоснабжения от котельных МУП ЖКХ Омутнинского района - закрытые, с отдельными сетями горячего водоснабжения.

Системы отопления и вентиляции потребителей присоединены к двухтрубным водяным сетям непосредственно по зависимой схеме присоединения. Тепловые сети тупиковые.

Приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется в теплообменных аппаратах, установленных в тепловых узлах жилых домов.

Для приведения в соответствие величины фактических и нормативных тепловых потерь необходимо проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту изоляции тепловых сетей с применением более энергоэффективных материалов.

С целью снижения нерациональных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов требуется замена изоляции из минераловатных матов на изоляцию из пенополиуретана на участках тепловых сетей с надземной прокладкой по ул. Юных Пионеров, от ул. Спартака до ул. Урицкого.

Для обеспечения эффективности работы системы теплоснабжения, необходимо разработать и утвердить в установленном порядке инвестиционную  программу:

- на мероприятия по замене изоляции из минераловатных матов на изоляцию из пенополиуретана на участках тепловых сетей с надземной прокладкой  по ул. Юных Пионеров, от ул. Спартака до ул. Урицкого.

РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы

В Таблице 24 представлена сводная информация по виду основного, резервного и аварийного топлива на источниках тепловой энергии в Омутнинском городском поселении.

Таблица 24.

Сводная информация по виду основного, резервного и аварийного топлива на источниках тепловой энергии в Омутнинском городском поселении

| № п/п | Теплоснабжающая организация/система теплоснабжения / место расположения | Вид основного топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг у.т. /Гкал) | Вид резервного, аварийного топлива | Потребление топлива в 2012 году (тыс.т.у.т.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №1/г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний | Газ | 167,84 | Дрова | 0,420 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №3/ г.Омутнинск, ул. Западная,12 | Газ | 151,48 | Дрова | 0,054 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №4/ г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная | Газ, дрова | 267,76 | Дрова | 0,271 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №5/ ул. г.Омутнинск, ул. Спортивная,1 | Газ | 158,32 | Дрова | 0,626 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №13/ г.Омутнинск, ул. Пролетарская | Газ | 148,13 | Дрова | 0,081 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №14/ г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы,119 | Дрова | 366,97 | - | 0,140 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №15/ г.Омутнинск, ул. Садовая,51 | Дрова, уголь | 288,27 | - | 0,805 |
|  | Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» | Газ | 159,0 | мазут | 27966 |

Таблица 25.

Перспективные топливные балансы на источниках тепловой энергии

| № п/п | Теплоснабжающая организация/система теплоснабжения / место расположения | Вид топлива | Потребность в топливе (т.у.т.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2024- 2028гг. |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №1/г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы-пер.Весенний | Природный газ | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 1930 | 1930 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №3/ г.Омутнинск, ул. Западная,12 | Природный газ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 230 | 230 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №4/ г.Омутнинск, пер. Коковихина-ул.Кирпичная | Природный газ Дрова | 125 - | 125 - | 125 - | 125 - | 125 - | 630 - | 630 - |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №5/ ул. г.Омутнинск, ул. Спортивная,1 | Природный газ | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 3100 | 3100 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №13/ г.Омутнинск, ул. Пролетарская | Природный газ | 30 | - | - | - | - | - | - |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №14/ г.Омутнинск, ул. Трудовые Резервы,119 | Дрова | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 580 | 580 |
|  | МУП ЖКХ Омутнинского района /Котельная №15/ г.Омутнинск, ул. Садовая,51 | Дрова,уголь | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 4250 | 4250 |
|  | Тепловые сети, подключенные к ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» | Природный газ | 28425 | 26617 | 26617 | 26617 | 26617 | 29000 | 29000 |

РАЗДЕЛ 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2013 – 2015 годы, утвержденной решением Омутнинской городской Думы от 27.11.2012 №92, предусмотрены мероприятия модернизации источников тепловой энергии, стоимость которых представлена в Таблице 26.

Таблица 26.

Мероприятия модернизации систем источников тепловой энергии Омутнинского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации перевод на газ котельной № 15 ул. Садовая, 51 | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 600 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации перевод на газ котельной № 14 (туберкулезное отделение ЦРБ) ул. Трудовые резервы,119 | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 600 |
|  | Итого за 2014 год |  | 1200 |
| 2015 год |  |  |  |
| 1 | Строительство газовой блочно-модульной котельной № 15 ул. Садовая, 51 | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 9500 |
| 2 | Строительство газовой блочно-модульной котельной № 14 (туберкулезное отделение ЦРБ) ул.Трудовые резервы,119 | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 9500 |
|  | Итого за 2015 год |  | 19000 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в Омутнинском городском поселении необходимо уточнять ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения Омутнинского городского поселения с учетом перспективной застройки территории в соответствии с проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденной решением Омутнинской городской Думы от 27.11.2012 №92 предусмотрены мероприятия модернизации тепловых сетей и тепловых пунктов, представленные в Таблице 27.

Таблица 27.

Мероприятия модернизации тепловых сетей и центральных тепловых пунктов  в Омутнинском городском поселении

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |
|  | Реконструкция центральных тепловых пунктов - 3 шт. | Автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды. Повышение качества услуги ГВС. Замена устаревших кожухотрубных водонагревателей на пластинчатые теплообменники | 6894 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей замена аварийных участков тепловых сетей -1500 м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 16 173 |
|  | Замена изоляции тепловых сетей из минваты на скорлупу ППУ- 800м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 1 920 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ул. 30 лет Победы до ул.Свободы - замена труб Ф 133 на Ф159 - L165 м в двухтрубном подземном исполнении (изоляция - скорлупа ППУ). | Подключение новых потребителей - здание отделения сбербанка России ул. Свободы, 22; здание многофункционального назначения ул. Свободы 11 | 2888 |
|  | Итого за 2014 год |  | 27875 |
| 2015 год |  |  |  |
|  | Реконструкция центральных тепловых пунктов - 3 шт. | Автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды. Повышение качества услуги ГВС. Замена устаревших кожухотрубных водонагревателей на пластинчатые теплообменники | 7 239 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей замена аварийных участков тепловых сетей -1500 м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 16 982 |
|  | Замена изоляции тепловых сетей из мин.ваты на скорлупу ППУ- 800м | Повышение качества и надежности услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 2 016 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ул. Юных Пионеров по ул. Володарского L- 120 м в двухтрубном исполнении - изоляция скорлупа ППУ | Подключение новых потребителей – здание детского сада ул. Юных пионеров 33 а | 1 853 |
|  | Итого за 2015 год |  | 28090 |

РАЗДЕЛ 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190-ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в  Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время МУП ЖКХ Омутнинского района отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на законном основании тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии.

В хозяйственном ведении МУП ЖКХ Омутнинского района находятся тепловые сети  и котельные №1,3,4,5,13,14,15, расположенные на территории  Омутнинского городского поселения (Договор№17 от 26.09.2000).

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП ЖКХ Омутнинского района технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности МУП ЖКХ Омутнинского района фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в Омутнинском городском поселении МУП ЖКХ Омутнинского района.

РАЗДЕЛ 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Системы теплоснабжения от котельных №1, 3, 4, 5, 13, 14, 15 МУП ЖКХ Омутнинского района и ТЭЦ ЗАО «ОМЗ» при наличии существующих потребителей тепловой энергии между собой технологически тепловыми сетями не связаны. Существующие системы теплоснабжения территориально далеко расположены друг от друга.

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты на территории Омутнинского городского поселения не целесообразна.

Следовательно, между зонами действия источников тепловой энергии систем теплоснабжения в перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии нет необходимости.

9.1. Оценка надежности теплоснабжения

В соответствии с пунктом 6.28  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов ) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже+12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ˚C, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности  (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Органы местного самоуправления Омутнинского городского поселения и теплоснабжающие организации не располагают информацией, необходимой для расчета надежности теплоснабжения тепловой сети от котельных №1, 3, 4, 5, 13, 14, 15 и от ТЭЦ ЗАО «ОМЗ», в том числе:

- статистикой по отказам и восстановлениям (количество отключенных потребителей) всех участков тепловых сетей за последние три года;

- статистикой причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистикой жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения.

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования за последние три года представлена ЗАО «ОМЗ» и МУП ЖКХ Омутнинского района в Таблицах 28 и 29.

Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов установлено в разделе X в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808.

Для оценки надежности теплоснабжения с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения рекомендуется:

-выбрать из состава предложенных к реконструкции участков магистральных тепловых сетей, обеспечивающих нормативную надежность теплоснабжения, те участки, на которых скорость теплоносителя меньше 0,5 м в сек. (с учетом перспективной тепловой нагрузки);

- выполнить гидравлический расчет магистральных тепловых сетей на участках с уменьшением диаметра, с целью подтверждения возможности передачи тепловой энергии до конечного потребителя с нормативными гидравлическими параметрами.

Таблица 28.

Статистика отказов и восстановлений оборудования ЗАО «ОМЗ» за период 2010 – 2012 г.г.

| п/п | Теплоснабжающая организация /система теплоснабжения/место расположения | Оборудование | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата и время начала устранения повреждения | дата и время завершения устранения повреждения | Кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения | дата и время начала устранения повреждения | дата и время завершения устранения повреждения | Кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения | дата и время начала устранения повреждения | дата и время завершения устранения повреждения | Кол-во отключенных потребителей | дата и время включения теплоснабжения |
| 1. | ЗАО «ОМЗ» | Котел №1 | 06.01 17:00 | 06.01 21:30 | - | Снижение t теплоносителя – в 17:00 Нормативная t – в 21:30 | 02.01 15:15 | 02.01 15:30 | - | Снижение t теплоносителя – в 15:15 Нормативная t – в 15:30 | 10.10 06:50 | 13.10 11:40 | - | Снижение t теплоносителя – в 06:50 Нормативная t – 13.10 11:40 |
|  |  | Котел №2 | 02.12 00:55 | 02.12 01:30 | - | Снижение t теплоносителя – в 00:55 Нормативная t – в 01:30 | 02.01 15:15 | 02.01 15:30 | - | Снижение t теплоносителя – в 15:15 Нормативная t – в 15:30 |  |  |  |  |
|  |  | Котел №3 |  |  |  |  | 02.01 15:15 | 02.01 17:30 | - | Снижение t теплоносителя – в 15:15 Нормативная t – в 17:30 |  |  |  |  |
|  |  | Насос №5 | 19.01 2:30 | 19.01 2:38 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 29.

Статистика отказов и восстановлений оборудования котельных  МУП ЖКХ Омутнинского района

за период 2010 – 2012 г.г.

| Номер котельной | Неисправность энергоустановок | Наименование оборудования | Количество неисправностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Котельная № 1 Г | Замена | Манометр МГ – 100 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
|  | Замена | Датчик температуры наружного воздуха КТД – 50 |  |  |  | 1 |  |
|  | Капитальный ремонт | Счетчик газовый ротационный RVGG40 |  |  |  |  | 1 |
|  | Замена | Термометр ТМТБ | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
|  | Замена | Сигнализатор газа CH 4 B 10-SC01 |  |  |  |  | 1 |
| Котельная № 3 Г | Капитальный ремонт | Насос подпитки DABJET 82M | - | 1 | - | - | - |
|  | Замена | Термометр ТМТБ | - | 1 | 1 | - | - |
|  | Замена | Манометр МТ – 100 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Котельная № 4 | Замена | Затвор поворотный ДУ – 100 на котле КВр – 0,93 | - | 1 | - | - | - |
|  | Замена | Манометр МТ – 100 | 2 | 2 | - | - | - |
|  | Замена | Термометр ТТП 2-160-66 | 1 | 3 | - | 2 | - |
|  | Замена | Сетевой насос К 45/30 А | - | - | 1 | - | - |
| Котельная № 5 Г | Капитальный ремонт | Насос греющий контура ГВС ОСР 100/2450т | - | - | 1 | 1 | - |
|  | Замена | Теплосчетчик «взлет ТСР 022М» | - | - | - | 1 | - |
|  | Замена | Клапан пружинный сброс ПСК | - | - | 1 | - | - |
|  | Замена | Затвор поворотный Ду - 150 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  | Замена | Термометр ТМТБ | - | - | 2 | 1 | 1 |
|  | Замена | Манометр МТ - 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Котельная № 13 | Капитальный ремонт | Предохранительный клапан пружинного типа | - | - | 1 | - | - |
|  | Ремонт | АС ДР «Комплексон – 6» | - | 1 | - | - | - |
|  | Замена | Манометр МТ - 100 | 1 | - | - | - | 1 |
|  | Замена | Термометр ТМТБ | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Замена | Манометр э/конт. ДМ - 2010 | 1 | - | - | - | 1 |
| Котельная № 14 | Текущий ремонт | Котел КВ – 0,3 ремонт трубной части | - | - | - | 1 | - |
|  | Текущий ремонт | Дымосос ДН – 3,5 | - | - | - | - | 1 |
|  | Текущий ремонт | Насос сетевой К 20118 | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Замена | Котел ВК - 300 | 1 | - | - | - | - |
|  | Замена | Манометр МТ – 100 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|  | Замена | Термометр ТТП 2-160-66 | - | - | 1 | - | 2 |
| Котельная № 15 | Замена | Труба дымовая | - | - | - | - | 1 |
|  | Капитальный ремонт | Насос сетевой К 90/20 | - | - | - | 1 | - |
|  | Замена | Манометр МТ – 100 | - | - | 6 | 2 | 2 |
|  | Замена | Термометр ТТП 2-160-66 | - | - | 6 | - | 1 |
|  | Замена | Вентилятор центробежный ВЦ – 14-46 | - | - | 2 | - | - |
|  | Капитальный ремонт | Затвор поворотный Ду - 150 | - | - | - | 2 | - |
|  | Замена | Котел водогрейный ВК – 0,9 | 1 | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Омутнинского городского поселения в границах систем теплоснабжения  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основной проблемой теплоснабжения Омутнинском городском поселении является значительный износ внутриквартальных тепловых сетей и теплотехнического оборудования в многоквартирных и жилых домах.

В некрупных котельных из-за отсутствия финансовых средств выполняются, в основном, только профилактические ремонтные работы. Котельные работают в неэкономном режиме с высокими удельными расходами топлива. Плохое состояние систем отопления, отсутствие приборов учета по воде и теплу обуславливают низкую эффективность использования тепловой энергии.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются замещение значительного количества действующих теплоэнергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, перевод их на природный газ.

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в Омутнинском городском поселении и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения ежегодно до актуализации схемы теплоснабжения Омутнинского городского поселения рекомендуется:

    - Разработать решения по перспективному развитию систем теплоснабжения в районах перспективной застройки, предусмотренных проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения.

    - Разработать решения строительства новых источников теплоснабжения в районах перспективной застройки, предусмотренных проектом Генерального плана Омутнинского городского поселения.

    - Разработать и утвердить инвестиционные программы по развитию тепловых сетей и источников теплоснабжения.

    - Разработать гидравлические режимы тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя), обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя,  для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима.

    - Разработать режимные карты котлов и энергетические характеристики тепловых сетей.

    - Вести статистику:

6.1. Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

6.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

7.  При актуализации схемы теплоснабжения Омутнинского городского поселения необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

- данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- корректировку договорных величин потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок,  утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610;

- увязку инвестиционных программ по модернизации, реконструкции объектов в системах теплоснабжения Омутнинского городского поселения с другими инвестиционными программами (газификации, водоснабжения).