Авторский коллектив:

| Автор проекта: Предпроектные и проектные разработки объекта | В.Н. Новиков ООО «Энергоэффективность» |
| --- | --- |

1.   ВВЕДЕНИЕ.

Настоящий проект подготовлен по инициативе ООО «Энергоэффективность»:

- Государственного контракта № 582381 от 22.12.2016г . заключенного между Комитетом топливно-энергетического комплекса Волгоградской области  и ООО «Энергоэффективность»;

На момент подготовки документации по планировке территории:

-  утвержденная документация по планировке территории на данную территорию отсутствует

- разрабатываемая документация по планировке территории на прилегающую территорию отсутствует.

- Проведены предпроектные и проектные работы для строительства объекта «Внутрипоселковый газопровод в х. Добринка»

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно к территории общего пользования застроенной территории х. Добринка, в целях:

- Обеспечение устойчивого развития территорий.

- Установление границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения.

- Установление красных линий застройки в х. Добринка.

Территория проектирования расположена в жилой зоне х. Добринка,  Суровикинского района Волгоградской области:

Нормативная правовая база, используемая при подготовке проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ:

- Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г.

- Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 25 октября 2001г.

- СНиП 11-04-2003 (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ)

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

- Постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 13 июня 2007 г. N 990 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Волгоградской области, документов территориального планирования муниципальных образований Волгоградской области"

- Местные нормативы градостроительного проектирования Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

1.5. Исходные данные и материалы для проектирования:

- Материалы разрабатываемой, согласованной и утвержденной документации по планировке территории в т.ч.

- Генеральный план Добринского сельского поселения;

- Правила землепользования и застройки Добринского сельского поселения.

- Сведения о земельных участках и землепользователях на территории проектирования;

- Информацию о действующих санитарных нормативных ограничениях, в т.ч. сведения о наличии установленных санитарно-защитных зон на территории проектирования (прилегающих территориях) - отсутствуют;

- Сведения об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Техническое задание на выполнение проектных работ на строительство объекта «Внутрипоселковый  газопровод в х. Блитжнеосиновский Суровикинского  муниципального района Волгоградской области» п. 9 часть 14.

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети распределительных газопроводов от 27.03.2012 г., № 107, выданные ОАО «Волгоградоблгаз»;

- Постановление администрации Суровикинского муниципального района от 01.03.2017 г. №124 «О О разрешении разработки проетк планировки и проекта межевания территории для строительства объекта «Внутрипоселковый газопровод в х. Ближнеосиновский»

2.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2.1     ПРИРОДНЫе УСЛОВИя

- 1. Сведения о топографических, инженерно-геологических,

- гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях

- участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту: «Внутрипоселковый газопровод в

х. Добринка» выполнены ООО «ГЕО Гарант» в феврале 2017 г.

В административном отношении трасса проектируемого газопровода расположена в х. Ближнеосиновский Суровикинского района Волгоградской области.

Участок изысканий расположен на юго-западе Волгоградской области в х. Добринка Суровикинского района. В геоморфологическом отношении исследуемая территория занимает окончание южных отрогов Донской гряды и приурочена к водосборному бассейну р. Левая Добрая. Рельеф - равнинный с незначительным падением высот с севера на юг и с запада на восток.

Район исследования относится к урбанизированной территории с «антропогенно-естественным» ландшафтом. Трасса проектируемого газопровода проходит по улицам х. Добринка, пересекает водные объекты: реку Левая Добрая (2 перехода) и ее левый приток реку Лог. Территория относительно ровная, застроена, абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 77.84 до 98.21 м.

Гидрографическая сеть представлена малыми водотоками Донского бассейна -рекой Левая Добрая и ее притоком р. Лог. Питание рек происходит за счет весеннего снеготаяния. Весеннее половодье проходит довольно бурно и в зависимости от температурных условий весны в короткие сроки.

Согласно гидрологическому районированию, участок изысканий находится в пределах Цимлянского гидрологического района.

Характеристика гидрологического режима участка изысканий дается по обобщенным данным, помещенным в монографиях «Ресурсы поверхностных вод СССР», том 7, Донской район, также использовались топографические карты М 1:100000, 1:25000, 1:10000.

2. Сведения об особых природно-климатических условиях земельного

участка, предоставляемого для размещения линейного объекта.

Климат Суровикинского района Волгоградской области отличается резкой континентальностью. Лето теплое, недостаточно увлажненное, зима не суровая, малоснежная.

Территория   объекта   изысканий   по   климатическому   районированию   для   строительства относится к району III-В, зона влажности - сухая.

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Годовая амплитуда экстремальных температур составляет 80о, среднегодовая температура воздуха - плюс 8.1-8.5оС. Самым холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой минус 6.9-7.4оС, в отдельные годы почти ежегодно температура   воздуха   понижается   до   минус   30оС,   а   в   наиболее   холодные   зимы   до   минус 39.5оС. Самый теплый месяц - июль со среднемесячной температурой воздуха плюс 23.5оС, в отдельные дни температура повышается до плюс 35 - плюс 40оС, а в наиболее жаркое лето до плюс 43оС. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0о весной происходит в середине марта. Продолжительность теплого периода года (периода с положительной среднесуточной температурой воздуха) составляет 236 дней. Заморозки и возвраты холодов еще возможны, но нарастание температур идет интенсивно, вызывая просыхание и прогревание почвы. Весенние заморозки прекращаются во второй половине апреля, ранние сроки прекращения весенних заморозков — третья декада марта, поздние — первая половина мая.

Понижение температуры осенью происходит медленнее, чем повышение ее весной. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚ осенью происходит в среднем в середине ноября. Первые осенние заморозки наблюдаются в среднем в начале октября, ранние сроки начала осенних заморозков — конец сентября, поздние — конец ноября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 75 дней. Устойчивые морозы наступают в среднем в начале декабря (4.12) и прекращаются в начале марта (7.03). Продолжительность устойчивых морозов в среднем составляет 94 дня. Почти ежегодно в продолжение всей зимы наблюдаются оттепели, средняя непрерывная продолжительность которых составляет 4 дня.

Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) обеспеченностью 0.98 равна минус 25оС, обеспеченностью 0.92 - минус 22оС. Расчетная температура для проектирования легких ограждающих конструкций (температура наиболее холодных суток) обеспеченностью 0.98 равна минус 27оС, обеспеченностью 0.92 - минус 26оС. Расчетная температура наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная) равна минус 12оС.

Сведения о прочностных и деформационных

характеристиках грунта в основании линейного объекта.

Участок изысканий расположен на юго-западе Волгоградской области в х. Добринка Суровикинского района. В геоморфологическом отношении исследуемая территория занимает окончание южных отрогов Донской гряды и приурочена к водосборному бассейну р. Левая Добрая. Рельеф - равнинный с незначительным падением высот с севера на юг и с запада на восток.

Район исследования относится к урбанизированной территории с «антропогенно-естественным» ландшафтом. Трасса проектируемого газопровода проходит по улицам х. Добринка, пересекает водные объекты: реку Левая Добрая (2 перехода) и ее левый приток реку Лог. Территория относительно ровная, застроена, абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 77.84 до 98.21 м.

Почвенный покров представлен каштановыми, на склонах смытыми почвами в комплексе с солонцами. В долине рек Левая Добрая и Лог сформировались луговые      почвы.

Каштановым      почвам      соответствует      растительность      разно-травнотипчаково-ковыльных   степей.   Древесные   насаждения   слабо   сохранились   в   понижениях и поймах рек.

Естественный  растительный  покров  давно  уступил  место  пашне  и  встречается лишь на неудобных землях – выгонах, склонах балок.

4.Сведения об уровне грунтовых вод.

Подземные воды на исследуемую глубину скважинами не вскрыты.

5. Сведения о категории и классе линейного объекта.

Проектируемый газопровод является газопроводом среднего (Рр -0,3 МПа) и низкого давления.

6. Сведения о проектной мощности  линейного объекта.

Общий расчетный расход газа по проекту составляет: 565,0 нм3/час - проектируемые потребители.

7. Показатели и характеристики технологического

оборудования и устройств линейного объекта

Проектной документацией предусмотрена:

- установка отдельно стоящей газорегуляторной установки шкафного типа ГРПШ-AMR-1-Б.2.2314-83  с двумя нитками редуцирования газа (основная и резервная)  производства ООО «Эльтон»,  в ограждении. Двустороннее обслуживание. ШРП оснащен сбросными и продувочными газопроводами.

-   установка отдельно стоящей газорегуляторной установки шкафного типа

ГРПШ-AMR-1-Б.2.2314-293  с двумя нитками редуцирования газа (основная и резервная)  производства ООО «Эльтон»,  в ограждении. Двустороннее обслуживание. ШРП оснащен сбросными и продувочными газопроводами.

-   установка отдельно стоящей газорегуляторной установки шкафного типа

ГРПШ-AMR-1-Б.2.2314-190  с двумя нитками редуцирования газа (основная и резервная)  производства ООО «Эльтон»,  в ограждении. Двустороннее обслуживание. ШРП оснащен сбросными и продувочными газопроводами.

Установка ГРПШ  достаточна надежна и обеспечивает минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при его эксплуатации. Строительство и эксплуатация газопровода не приводит к сильному изменению сбросов загрязняющих веществ на окружающую территорию. Выбросы, возникающие при строительстве и эксплуатации газопровода, не превышают допустимых нормативов.

3.СОВРЕМЕННОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

3.1. СоВРЕМЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Территория проектирования расположена в жилой зоне х. Добринка Суровикинского района Волгоградской области:

Территория представляет собой сеть в основном хаотично сложившейся улично-дорожной сети с элементами упорядоченной структуры. Красные линии, отделяющие улично-дорожную сеть от территорий кварталов на которую распространяется действие градостроительных регламентов, не установлены.

Рельеф равнинный с незначительным падением высот с севера на юг и с запада на восток.

  - СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время территория используется как территория общего пользования не имеющая границ, отделяющих ее от кварталов жилой застройки. В следствие чего, различными субъектами хозяйственной деятельности, возможно нарушение действующего законодательства в части приватизации земель общего пользования, которая категорически не допустима.

Земельные участки границы которых установлены, в основной своей массе, частями расположены на территории улично-дорожной сети и имеют признаки наличия кадастровой ошибки, выполненной при осуществлении государственного кадастрового учета.

3.3   УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Транспортная инфраструктура на участке проектирования частично развита:

- существующая сеть улиц и проездов, обслуживающих жилую застройку частично сформирована.

- линии общегородского общественного транспорта по территории в настоящее время не проходят.

Улично-дорожная сеть представлена:

- Подъезд к хутору Добринка от автомобильной дороги (А-2-14) 18 ОП РЗ 18А-2-14 "Михайловка (км 15) – Серафимович – Суровикино";

- улицы в жилой застройке х. Добринка

4.   ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  проекта планировки

  - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

В проекте предусматривается фиксирование улично-дорожной сети путем установления красных линий по фактическим границам сложившейся застройки, границам земельных участков прошедших кадастровый учет, а также определение границы зоны планируемого размещения объекта – внутрипоселкового газопровода.

4.1.1    ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Уточнение границ территориальных зон населенного пункта выполнить в соответствии с предлагаемыми к установлению красными линиями застройки.

4.5.    ПРОекТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.

Подготовка проекта планировки территории осуществлялась применительно территории общего пользования в целях:

- выделения элементов планировочной структуры,

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Целью проекта является установление границ зон размещения объектов федерального, ркгионального, местного значения и земельных участков территории общего пользования для получения разрешительной документации на строительства объекта в соответствии с требованиями градостроительного законодательства А также упорядочивания развития элементов прилегающих территорий х. Добринка.

4.5.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Таблица № 4.5.1.1

| Тип газопровода | Распределительный |
| --- | --- |
| Характеристика газопровода | Среднего и низкого давления |
| Длина газопровода среднего давления | 3316.4 пм |
| Длина газопровода низкого давления | 8039.6 пм |
| Количество ГРПШ | 2 |
| Площадь зоны планируемого размещения | 306568,0 кв.м. (30,6568 га) |

5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий населённых мест и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа, приспособления его к требованиям градостроительства.

Задача вертикальной планировки заключается: в устройстве на проектируемой поверхности уклонов, обеспечивающих отвод дождевых, талых и прочих вод по открытым лоткам в водосточную сеть и далее в естественные водоёмы; в создании благоприятных безопасных условий движения транспорта и пешеходов; в подготовке осваиваемой территории для застройки, прокладки подземных сетей, благоустройства; в организации рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов местности (затоплений территорий, подтопление её грунтовыми водами, оврагообразование и т.д.); в придании рельефу наибольшей архитектурно-композиционной выразительности.

5.1. Инженерная подготовка территории

Ливневая канализация и дренаж.

На проектируемом участке  отвод ливневых вод с поверхности автодорог решается поверхностным водостоком.

6.   Инженерная  инфраструктура

Получены необходимые технические условия на подключение к сети существующего газопровода среднего давления от отраслевых служб в соответствии с разработанными проектными решениями, размещаемых на данной территории сооружений, и соответственно их потребностей.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами — инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах — тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях — при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

6.1  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газопроводы среднего и низкого давлений прокладываются по ул. Александровская, ул. Дорожная, ул. Речная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Солнечная, ул. Степная, ул. генерала Брагина  в х. Добринка. Газопроводы среднего и низкого давлений проходят согласно нормативным расстояниям относительно существующих инженерных коммуникаций и линиям ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ на безопасном расстоянии, в отдельных местах пересекают их.

Трасса газопровода среднего и низкого давления предусмотрена подземно. Прокладка распределительного газопровода предусмотрена на глубине не менее  1,2 м.

Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуникациями и сооружениями в местах их пересечений следует принимать с учетом требований соответствующих нормативных документов, но не менее 0,2 м.

Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений должны устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода.

Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций, при пересечении стенок газовых колодцев - на расстояние не менее 2 см. Концы футляра должны быть заделаны гидроизоляционным материалом. На одном конце футляра в верхней точке уклона следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами, а также магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах, концы футляров должны располагаться на расстоянии не менее 2 м от бордюра, обочины, подошвы откоса насыпи автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог.

Переход газопровода под автодорогой предусмотреть методом  горизонтально направленного бурения.

Выбор трассы газопровода среднего и низкого давлений, места установки ГРШ(2 шт.) произведен  с соблюдением  условий безопасного размещения газопроводов на требуемых расстояниях от зданий и сооружений и обеспечивает эффективную эксплуатацию системы газораспределения.

Источником газоснабжения является существующее ГРПШ подземного ПЭ-газопровода высокого давления Ø150 мм (Р=0,3МПа), расположенный при въезде в х. Добринка Суровикинского района Волгоградской области.

Проектируемая трасса подземного газопровода среднего давления (0,3 МПа) начинается от существующего надземного стального газопровода среднего давления Ø150 и прокладывается по землям неразграниченной государственной собственности  до проектируемых ГРПШ.

Проектируемая трасса подземного газопровода низкого давления (0,003МПа) начинается на выходе из  каждого ГРПШ и прокладывается по землям неразграниченной государственной собственности  до потребителей.

Назначение газопровода среднего давления – подача природного газа к проектируемым ГРПШ.

Назначение газопровода низкого давления – подача топлива (природного газа) для газоснабжения жилых домов в х. Добринка.

7.   ОЗДОРОВЛЕНИЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время стала актуальной проблема устойчивого развития территорий. Одной из составляющей данной проблемы является создания комфортного проживания населения посредством градостроительных решений. В данном разделе рассмотрены вопросы оздоровления окружающей среды проектируемого планировочного района на уровне градостроительной экологии.

7.1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

В проекте планировки территории были соблюдены планировочные ограничения на рассматриваемую территорию (охранных, защитных, санитарных и технических зон)

В проекте установлены необходимые санитарно-защитные разрывы, согласно СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, а также охранные зоны инженерных коммуникаций.

7.2  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является основной задачей инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно – спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

В проекте планировочной организации территории предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Такими являются: повышение надежности и безопасности функционирования комплекса жилой и общественной застройки, коммунально-бытовых территорий в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в условиях военного времени. Также проектом предусмотрены меры по оповещению населения на случай возникновения угрозы применения современного оружия, возникновению техногенных аварий и катастроф.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на проектируемом объекте могут быть:

- авария на ближайших атомных электростанциях – Волгодонская АЭС;

- террористический акт;

- неисправность технологического оборудования;

- пожары при нарушении мер противопожарной и электро безопасности, и взрывы (особую опасность представляют гаражный кооператив боксового типа, протянувшиеся вдоль железной дороги и не имеющей твердого покрытия подъезда к гаражам. Без срочного решения данной проблемы возможна экологическая катастрофа).

Потенциально опасными объектами (ПОО) для существующей и проектируемой застройки г. Волгограда являются Волгодонская, Нововоронежская и Балаковская АЭС с образованием зоны радиоактивного заражения местности.

Возможными чрезвычайными ситуациями природного характера на территории строительства жилых домов могут быть:

- экологическая катастрофа

- сильный ветер – скорость при порывах 25 м/сек и более (на территории  Волгоградской области скорость ветра достигает 32 м/сек);

- крупный град;

- сильный снегопад;

- сильный гололед;

- землетрясение 6 баллов.