СОГЛАСОВАНО:

Глава  сельского поселения Городецкое

______________/С.А.Ордин/

« 1» октября 2013 г.

М.П.

Схема теплоснабжения

Сельского поселения   Городецкое  Кичменгско- Городецкого муниципального района

Заказчик: Администрация сельского поселения Городецкое

Кичменгский Городок

2013 г.

Введение

Настоящий отчет  подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического задания.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения с.Кичменгский Городок Кичменгско-Городецкого муниципального района, оптимальных технических решений реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловых сетей ;

- выполнен расчет существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- произведен расчет гидравлического и теплового режима в тепловых сетях от 4 существующих котельных на температурный график  90-70 0С, определены гидравлические потери напора в тепловых сетях;

- определена мощность новых котельных;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

В сельское поселение Городецкое Кичменгско- Городецкого муниципального района Вологодской области включено 10 населенных пунктов, централизованное теплоснабжение присутствует  в  с. Кичменгский- Городок и д. Ананино. Население муниципального образования 8028 человек, в т.ч. поселка 6455. Жилой фонд поселка 25 тыс. м2, в т.ч. с централизованным отоплением 2,6 тыс. м2. Теплоснабжение потребителей жилой и социальной сферы поселка осуществляется от 16 котельных, в том числе 11 систем теплоснабжения имеют наружные тепловые сети, 5 котельных являются встроенными, 3 котельных работают на угле, 13 на дровах

  - Система теплоснабжения – водяная двухтрубная;

  - Система горячего водоснабжения – есть только в БУЗ «Кич-Городецкая ЦРБ» им.В.И. Коржавина;

  - Диаметр трубопровода – от 57х3,5 мм до 150х4 мм;

  - Наибольшее удаление потребителя от теплового источника –котельная БУЗ «Кич-Городецкая ЦРБ» (ООО « Торговый Дом Эффект ») – 212 м, котельная БОУ «Кич-Городецкая СОШ» (ООО «Торговый Дом Эффект») – 117  м;

  - Общая протяженность тепловых сетей (в 2-хтрубном исчислении) – 1884 м;

  - Количество подключенных к котельным зданий  - 40;

  - Регулирование режима отпуска тепла качественное, производится централизованно на источниках, в зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя при его постоянном расходе.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

В 2001-2002 годах государственным унитарным предприятием «Головное ХППаП бюро» был разработан генеральный план с.Кичменгкий Городок, который  согласован в 2002г. Генеральным планом  предусматривается развитие централизованного теплоснабжения

1.1.1. Проектное решение.

Исходя из сложившихся местных условий, теплоснабжение села Кичменгский Городок рассматривалось по каждому району отдельно.

Заречье (правый берег р. Кичменьги).

Обеспечение тепловых нагрузок жилых и общественных зданий проектируемого района «Новый» (таблица 2) предусматривается от проектируемой котельной, располагаемой в центре нагрузок данного микрорайона. На I очередь предусматривается установка двух котлов «Нева» – один рабочий и один резервный. На расчетный срок количество устанавливаемых котлов должно быть не менее 3 агрегатов. Мощность котельной составляет: на I очередь – 0,7 МВт, на расчетный срок – 2,8 МВт.

В качестве источника теплоснабжения для проектируемых очистных сооружений канализации (ОСК) рассмотрен вариант от производственной котельной АО «Мясо». При наличии мощностей котельной на I очередь запроектированы наружные  тепловые сети до площадки ОСК. На расчетный срок предусматривается теплоснабжение от данной котельной 2-этажных жилых домов по ул. Молодежной.

Схемой теплоснабжения Заречья предусматривается реконструкция котельных Первомайской школы, больничного комплекса, базы ПМК и других в части замены существующих котлов на котлы большей производительности для обеспечения тепловых нагрузок существующих зданий и зданий перспективного строительства.

В центральной части села теплоснабжение объектов I очереди строительства обеспечивается от существующих источников теплоты. (таблица 1 ). На расчетный срок предусматривается строительство новой котельной, расположенной в районе перспективной индивидуальной застройки. С развитием сетей теплоснабжения от вновь проектируемой котельной  ряд существующих котельных, расположенных в центре села, ликвидируется. Мощность новой котельной составит около 4,0 МВт. к установке предусматриваются котлы типа «Нева» – 4 агрегатов.

В правобережной части села по реке Юг (д. Ананино) теплоснабжение перспективных объектов водолечебницы и жилых 2-этажных домов намечается от котельной ДРСУ. При необходимости указанная котельная реконструируется с целью увеличения её производительности.

В целом по селу существующие жилые дома индивидуальной застройки с печным отоплением сохраняются на I очередь. На перспективу, как и вновь строящиеся, индивидуальные жилые дома оборудуются автономными системами отопления и горячего водоснабжения. С этой целью целесообразно использовать бытовые двухфункциональные аппараты типа АТВ-23.2, работающие на твердом топливе, в основном, на дровах .

Теплоснабжение предприятий местной и развивающихся отраслей промышленности намечается осуществить от собственных источников тепла.

1.1.2. Котельные установки.

Проектируемые котельные как для центрального района, так и для заречного, предусматриваются с установкой котлов типа «Нева».

В микрорайоне «Новый» на I очередь устанавливаются два котла, на расчетный срок – дополнительно ещё один агрегат.

На расчетный срок в северной части центрального района котельная предусматривается с установкой 4-х котлоагрегатов.

Котлы «Нева» производства ОАО «Теплоком» (г. Санкт-Петербург) могут работать на дровах независимо от их влажности. Теплосъем с 1 котла составляет до 1,0 МВт. Преимущество этого типа котла заключается в возможности работать на местном сырье (дровах), позволяющем снизить транспортные расходы при доставке топлива; в полноте сгорания топлива (остаток – мягкая зола), не требующего площадей для складирования отходов при его сжигании; в низкой стоимости котлоагрегата (данные ОАО «Теплоком») и прочее.

Полнота сгорания топлива обусловлена: подачей воздуха в нижнюю и верхнюю зоны топочного пространства; увеличением объема топочного пространства; поддержанием высокой температуры в топке за счет усовершенствования кладки ее стенок.

В котельной предусматриваются установки вентиляторов подачи воздуха в топку и дымососы.

Температурный график теплоносителя -95(70(С.

В действующих котельных села (Первомайская школа, ДРСУ и т.д.) в основном установлены котлы «Универсал-6», «Тула», «Энергия», имеющие низкий КПД. Замена указанных типов котлов на котлы «Нева» позволит увеличить мощность котельных на их существующих площадях при незначительных капитальных затратах.

1.1.3. Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям запроектированы наружные тепловые сети в соответствии со схемой теплоснабжения, приведенной на чертеже ТС-ГП.

Прокладка теплосети принята подземная в непроходном железобетонном лотковом канале марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/82. Целесообразно тепловые сети располагать вне проезжей части дорог, улиц, под  пешеходными дорожками или по газонам.

Теплотрассы приняты в 2-х трубном исполнении: подающий и обратный трубопроводы. Трубы теплосети принимаются стальные, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием.

1.1.4. Состав сооружений систем теплоснабжения.

| №№ п/п | Наименование | Сроки строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок –2021г. | В том числе I очередь- 2006г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тепловые сети в непроходном лотковом канале, п.м. | 11029,7 | 2478,3 | - |
| 2. | Строительство проектируемой котельной в МКР «Новый» с котлами «Нева», котлоагрегатов | 3 | 2 | - |
| 3. | Строительство проектируемой котельной в северной части МКР «Центр» с котлами «Нева», котлоагрегатов | 4 | - | - |
| 4. | Замена котлов «Универсал-6», «Тула», «Энергия» в существ. котельных на котлы «Нева», котлоагрегатов | 6 | 2 | - |

Расчетные тепловые нагрузки по ПДП «Центр».Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование потребителей | Кол-во | I очередь строительства – 2006 год | Расчетный срок строительства –2021 год | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход теплоты по видам потребления, ккал/час | Расход теплоты по видам потребления, ккал/час |  |
|  |  |  | на отопление | на вентиляц. | на горячее водоснаб. | всего | на отопление | на вентиляц. | на горячее водоснаб. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Дом культуры | 1/1 | 95080 | 66270 | 5220 | 166550 | 95080 | 66270 | 5200 | 166550 | аналог, кот. ДК |
| 2. | Столовая | 1/1 | 37740 | 9510 | 40640 | 87890 | 37740 | 9510 | 40640 | 87890 | аналог, кот. ДК |
| 3. | Здание ЭТУС | 1/1 | 8850 | - | - | 8850 | 8850 | - | - | 8850 | аналог, кот. ДК |
| 4. | Здание налоговой инспекции | 1/1 | 11380 | - | - | 11380 | 11380 | - |  | 11380 | аналог, кот. ДК |
| 5. | Магазин | 4/2 | 56310 | - | 1920 | 58230 | 112620 | - | 3840 | 116460 | аналог, кот. ЛПК |
| 6. | Администрация района | 2/1 | 48340 | - | 8000 | 56340 | 96680 | - | 16000 | 112680 | кот. РИК |
| 7. | Гостиница | 1/1 | 71200 | - | 20500 | 91700 | 71200 | - | 20500 | 91700 | аналог |
| 8. | Редакция | 1/1 | 11380 | - | - | 11380 | 11380 | - | - | 11380 | аналог |
| 9. | Кафе | 1/1 | 11300 | - | 15240 | 26540 | 11300 | - | 15240 | 26540 | аналог, кот. ЛПК |
| 10. | Здание сбербанка | 1/1 | 24270 | - | 13500 | 37770 | 24270 | - | 13500 | 37770 | кот. ДК |
| 11. | Универмаг | 1/1 | 28200 | - | 1920 | 30120 | 28200 | - | 1920 | 30120 | кот. РИК |
| 12. | Райпотребсоюз | 1/1 | 24270 | - | - | 24270 | 24270 | - | - | 24270 | кот. ДК |
| 13. | Почта | 1/1 | 8850 | - | - | 8850 | 8850 | - | - | 8850 |  |
|  | Итого: |  | 437170 | 75780 | 106920 | 619870 | 541820 | 75780 | 116840 | 734440 |  |
|  | Всего в МВт Гкал/час |  | 0,51 0,44 | 0,09 0,08 | 0,12 0,1 | 0,72 0,62 | 0,63 0,54 | 0,09 0,08 | 0,13 0,11 | 0,85 0,73 |  |
|  | С коэф. 1,1 в МВт Гкал/час |  | - | - | - | 0,8 0,7 |  |  |  | 0,94 0,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средняя школа на 980 уч-ся | 1/ 1 | 186900 | 45320 | 84000 | 316220 | 186900 | 45320 | 84000 | 316220 | на расчет-ный срок |
| 2. | Здание милиции | 1/1 | 14600 | - | 8200 | 22800 | 14600 | - | 8200 | 22800 |  |
| 4. | Торговые павильоны | 1/1 | 102960 | - | - | 102960 | 102960 | - | - | 102960 |  |
| 5. | Магазин промышл. товаров | 2/1 | 4160 | - | - | 4160 | 8320 | - | - | 8320 |  |
| 6. | ЦРБ | 1/1 | 30530 | 7050 | - | 37580 | 30530 | 7050 | - | 37580 |  |
| 7. | Музей | 1/1 | 46020 | - | - | 46020 | 46020 | - | - | 46020 |  |
| 8. | Госстрах-Вологда | 1/1 | 8850 | - | - | 8850 | 8850 | - | - | 8850 |  |
| 9. | Кафе | 1/1 | 11300 | 7090 | 15240 | 33630 | 11300 | 7090 | 15240 | 33630 |  |
| 10. | Интернат | 1/1 | 48840 | 11840 | 26250 | 86930 | 48840 | 11840 | 26250 | 86930 |  |
| 11. | Детсад «Улыбка» | 1/1 | 50100 | 14500 | 6560 | 71160 | 50100 | 14500 | 6560 | 71160 |  |
| 12. | ЗАГС | 1/1 | 11380 | - | 4020 | 15400 | 11380 | - | 4020 | 15400 |  |
| 14. | 2-этаж. 4-кварт. жилой дом | 4/- | - | - | - | - | 57600 | - | 16000 | 73600 |  |
| 15. | Баня (проектируемая) | 1/ | - | - | - | - | 29600 | - | 292500 | 322100 |  |
| 16. | Магазин смешанной торговли | 2/- | - | - | - | - | 21420 | - | 7630 | 29050 |  |
| 17. | Кафе | 1/- | - | - | - | - | 11300 | 7030 | 15240 | 33570 |  |
| 18. | Гостиница на 50 мест | 1/- | - | - | - | - | 71200 | - | 20500 | 91700 |  |
| 20. | ФОК | 1/1 | - | - | - | - | 55170 | 40300 | 41560 | 137030 |  |
| 21. | Детсад | 1/- | - | - | - | - | 22740 | 15370 | 3500 | 41610 |  |
| 22. | Мастерские по рем. быт. техн. | 1/- | - | - | - | - | 27310 | 5700 | 4490 | 37500 |  |
| 23. | Дом детского творчества | 1/1 | - | - | - | - | 95080 | 66270 | 5200 | 166550 |  |
| 24. | 1-квартирный жилой дом | 10/- | - | - | - | - | 124000 | - | 190000 | 314000 |  |
|  | Итого: |  | 551290 | 85800 | 157770 | 794860 | 1132570 | 220470 | 770390 | 2123370 |  |
|  | То же, в МВт Гкал/час |  | 0,64 0,55 | 0,10 0,09 | CAPut!’ 0,16 | 0,93 0,8 | 1,31 1,13 | 0,26 0,22 | 0,90 0,77 | 2,47 2,12 |  |
|  | С коэфф.1,1 |  |  |  |  | 1,02 0,88 |  |  |  | 2,72 2,33 |  |
|  | Всего, МВт Гкал/час |  |  |  |  | 1,82 1,5 |  |  |  | 3,66 3,13 |  |

Расчетные тепловые нагрузки по ПДП «Новый».

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование потребителей | Кол-во | I очередь строительства – 2006 год | Расчетный срок строительства –2021 год | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход теплоты по видам потребления, ккал/час | Расход теплоты по видам потребления, ккал/час |  |
|  |  |  | на отопление | на вентиляц. | на горячее водоснаб. | всего | на отопление | на вентиляц. | на горячее водоснаб. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Проектируемая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по укруп-ненным показа-телям «Спра-вочник проект.» аналог |
| 1. | Детский сад-ясли на 25 мест | 2/1 | 50100 | 14500 | 15240 | 79840 | 100200 | 29000 | 30480 | 159680 |  |
| 2. | Жилой 1-квартирный дом с обслуживанием (кафе) | 6/3 | 33900 | 23080 | 45720 | 102700 | 67800 | 46160 | 91440 | 205400 |  |
| 3. | Магазин продовольственных товаров | 4/1 | 9650 | - | 1920 | 11570 | 38600 | - | 7680 | 46280 |  |
| 4. | Магазин промышленных товаров | 5/1 | 14400 | - | 600 | 15000 | 72000 | - | 3000 | 75000 |  |
| 5. | Мастерская по ремонту бытовой техники | 1/1 | 27310 | 5700 | 4490 | 37500 | 27310 | 5700 | 4490 | 37500 |  |
| 6. | 8-квартирный жилой дом | 8/2 | 61640 | - | 16000 | 77640 | 246560 | - | 64000 | 310560 |  |
| 7. | 4-квартирный жилой дом | 6/2 | 28800 | - | 8000 | 36800 | 86400 | - | 24000 | 110400 | -«- |
| 8. | 2-квартирный жилой дом | 15/5 | 138700 | - | 10500 | 149200 | 416100 | - | 31500 | 447600 | -«- |
| 9. | Дом детского творчества | 1/- | - | - | - | - | 22740 | 15370 | 3500 | 41610 | -«- |
| 10. | Магазин смешанной торговли | 2/- | - | - | - | - | 21420 | - | 7630 | 29050 | -«- |
| 11. | Начальная школа | 1/- | - | - | - | - | 48840 | 11840 | 26250 | 86930 | -«- |
| 12. | Торговые павильоны | 1/- | - | - | - | - | 102960 | - | - | 102960 | -«- |
| 13. | Отделение связи, сберкасса | 1/- | - | - | - | - | 11380 | - | - | 11380 | -«- |
| 14. | Баня | 1/- | - | - | - | - | 29600 | - | 292500 | 322100 | -«- |
| 15. | Досуговый центр на 300 мест с библиотекой | 1/- | - | - | - | - | 95080 | 66270 | 5200 | 166550 | -«- |
|  | Итого: |  | 364500 | 43280 | 102470 | 510250 | 1386990 | 174340 | 591670 | 2153000 |  |
|  | Всего, МВт Гкал/час |  | 0,47 0,4 | 0,05 0,04 | 0,12 0,1 | 0,64 0,54 | 1,63 1,4 | 0,23 0,2 | 0,7 0,6 | 2,56 2,2 |  |
|  | С коэффициентом 1,1 |  |  |  |  | 0,7 0,6 |  |  |  | 2,8 2,6 |  |

# 2.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

    - Источники тепловой энергии

Котельная БУЗ «Кич-Городецкая ЦРБ» им. В.И.Коржавина

Вид топлива – уголь

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 5 водогрейных котлов КВНПУ суммарная мощность котельной 3,96 Гкал/ч. Четыре котла установлены в 2009 г. и один котел в 2008г.

Подключенная нагрузка 1,182 Гкал/ч, в т.ч. жилой фонд – 0,183 Гкал/ч., соц. сфера – 0,940 Гкал/ч., прочие – 0,06Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 9.

В котельной установлено:

- сетевой насос WILO (2009 г.) мощностью 17,5 кВт. – 2шт;

- сетевой насос КМ 100-80-160 мощностью 15,0 кВт – 1шт;

- дымовая труба: h=26м, металлическая.

- дымовая труба: h=22м, кирпичная

Котельная БОУ «Кич- Городецкая СОШ»

Вид топлива – уголь.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных  котла КВНПу-0,3 и 1 котел КВНПу-0,6  суммарная мощность котельной 1,04 Гкал/ч. Котлы КВНПу-0,3 установлены в 2006 г., котел КВНПу-0,6 в 2009г.

Подключенная нагрузка 0,833 Гкал/ч, в т.ч., соц. сфера

Количество подключенных потребителей – 4.

В котельной установлено:

- сетевой насос WILO 50-165-5,5/2 (2009 г.) мощностью 5,5 кВт. – 2шт;

- сетевой насос К 80-50-200 мощностью 15,0 кВт – 1шт;

- дымовая труба: h=22м, металлическая.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии

Котельная БОУ «Первомайская СОШ»

Вид топлива – уголь.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 жаротрубных  котла КOЛВI-420 (2010г.)   и 1 водогрейный котел КВр-0,6 (2004 г)  суммарная мощность котельной 1,04 Гкал/ч.

Подключенная нагрузка 0,416 Гкал/ч, в т.ч., соц. сфера

Количество подключенных потребителей – 2.

В котельной установлено:

- сетевой насос КМ 50-32-125 (2010 г.) мощностью 2,2 кВт. – 2шт;

- сетевой насос К 80-65-160 мощностью 7,5 кВт – 1шт;

- химводоподготовка АКВАТОН

- дымовая труба: h=22м, металлическая.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии

Котельная административного здания ул.Центральная,5

Вид топлива – дрова

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 жаротрубных  котла КOЛВI-420. Суммарная мощность котельной 0,73 Гкал/ч. Котлы установлены в 2011 году.

Подключенная нагрузка 0,416 Гкал/ч, в т.ч., соц. сфера

Количество подключенных потребителей – 7.

В котельной установлено:

- сетевой насос UPS 50-120F (2011 г.) мощностью 1,0 кВт. – 1шт;

- сетевой насос К 80-65-160 (2011г) мощностью 7,5 кВт – 1шт;

- химводоподготовка RO400G, производительностью 1,5м3/сут

- дымосос Д 3,5 – 2 шт.

- дымовая труба: h=22м, металлическая.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии

Котельная БУК «Районный дом культуры»

Вид топлива – дрова

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных  котла КВр-0,4 и 1 котел Квр-0,2

Котлы установлены в 2011году. Суммарная мощность котельной 0,86 Гкал/ч

Подключенная нагрузка 0,49 Гкал/ч,

Количество подключенных потребителей – 2.

В котельной установлено:

- сетевой насос WILO (2011 г.) мощностью 2,2 кВт. – 2шт;

- дымосос д 3,5 – 1шт

- дымовая труба: h=22м, металлическая.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии

Котельная ПМК

Вид топлива – дрова

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных  котла КВ-ТС

Котлы установлены в 1983году. Суммарная мощность котельной 0,65 Гкал/ч

Подключенная нагрузка 0,223 Гкал/ч, в т.ч. жилфонд – 0,015 Гкал/ч, соцсфера – 0,208Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 2.

В котельной установлено:

- сетевой насос UPS 32-80  (2007 г.) мощностью 0,245 кВт. – 2шт;

- дымовая труба: h=12м, металлическая.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии

Котельная БОУ «Первомайская СОШ» Начальная школа

Вид топлива – дрова

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 1 водогрейный  котел КВ-ТС мощностью 0,22 Гкал/ч.Котел установлен в 1999году.

Подключенная нагрузка 0,07 Гкал/ч, в т.ч.  соц. сфера – 0,07Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 1.

В котельной установлено:

- сетевой насос UPS 32-80  (2007 г.) мощностью 0,245 кВт. – 1шт;

- дымовая труба: h=12м, металлическая.

Здание котельной кирпичное пристроенное.

Котельная БУК «Районный краеведческий музей»

Вид топлива – дрова

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных  котла «Универсал-4» мощностью  по 0,12 Гкал/ч каждый. Суммарная мощность котельной 0,24 Гкал/ч. Котлы установлены в 1986году.

Подключенная нагрузка 0,095 Гкал/ч, в т.ч.  соц. сфера – 0,095Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 1.

В котельной установлено:

- сетевой насос UPS 32-80  (2008 г.) мощностью 0,245 кВт. – 1шт;

- дымовая труба: h=6м, металлическая.

Здание котельной кирпичное встроенное.

Котельная административного здания ул.Садовая,5

Вид топлива – дрова

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных  котла «Универсал-4» мощностью  по 0,15 Гкал/ч каждый. Суммарная мощность котельной 0,30 Гкал/ч. Котлы установлены в 1984году.

Подключенная нагрузка 0,093 Гкал/ч, в т.ч.  соц. сфера – 0,093Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 1.

В котельной установлено:

- сетевой насос UPS 32-80  (2008 г.) мощностью 0,245 кВт. – 1шт;

- сетевой насос К20/30 мощностью 4 кВт

- подпиточный насос К20/30 мощностью 4кВт

- накопительная емкость V=2м3

- дымовая труба: h=12м, металлическая.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии.

Котельная БДОУ детский сад «Улыбка»

Вид топлива – дрова

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных  котла КВ-ТС мощностью  по 0,112Гкал/ч каждый. Суммарная мощность котельной 0,224 Гкал/ч. Котлы установлены в 1998году.

Подключенная нагрузка 0,142 Гкал/ч, в т.ч.  соц. сфера – 0,142Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 1.

В котельной установлено:

- сетевой насос UPS 40-120  (2009 г.) мощностью 0,47 кВт. – 1шт;

- сетевой насос К20/30 мощностью 4 кВт – 2шт

- дымовая труба: h=12м, металлическая.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии.

Котельная производственной базы ООО «Жилищник»

Вид топлива – дрова

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных  котла КВ-ТС мощностью  по 0,217Гкал/ч каждый. Суммарная мощность котельной 0,434 Гкал/ч. Котлы установлены в 1990году.

Подключенная нагрузка 0,101 Гкал/ч, в т.ч. ООО «Жилищник» - 0,101Гкал/ч

Количество подключенных потребителей – 3.

В котельной установлено:

- сетевой насос UPS 32-80  (2008 г.) мощностью 0,245 кВт. – 1шт;

- сетевой насос К20/30 мощностью 4 кВт – 1шт

- дымовая труба: h=16м, металлическая.

Здание котельной кирпичное, пристроенное к гаражам. Находится в удовлетворительном состоянии.

Котельная Ананино

Вид топлива – дрова

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 стальных водогрейных  котла КВ-ТС мощностью  по 0,215Гкал/ч каждый. Суммарная мощность котельной 0,43 Гкал/ч. Котлы установлены в 1988году.

Подключенная нагрузка 0,078 Гкал/ч, в т.ч. жилфонд – 0,026 Гкал/ч, соц. сфера – 0,052Гкал/ч

Количество подключенных потребителей – 2.

В котельной установлено:

- сетевой насос UPS 32-80  (2008 г.) мощностью 0,245 кВт. – 1шт;

- сетевой насос К20/30 мощностью 4 кВт – 1шт

- дымовая труба: h=20м, металлическая.

Здание котельной кирпичное, пристроенное к гаражам. Находится в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжающая организация  - БОУ ДОД «Детская школа искусств»

Котельная БОУ ДОД «Детская школа искусств»

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2 водогрейных котла «Универсал» теплопроизводительностью по 0,223 Гкал/ч, суммарная мощность котельной 0,446Гкал/ч. Котлы установлены в 1981 г.

Подключенная нагрузка 0,165 Гкал/ч, в т.ч. соцсфера – 0,165 Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 1.

В котельной установлено:

- сетевой насос:  UPS 32-80   мощностью по 0,245 кВт.

- дымовая труба: 1983 г, d 530 мм, h=24м, металлическая.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжающая организация  - БУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Котельная БУСО «КЦСОН»

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлен 1  стальной водогрейный котел КВ-ТС, теплопроизводительностью 0,15 Гкал/ч.

Подключенная нагрузка 0,04 Гкал/ч, в т.ч.соцсфера – 0,04 Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 1.

В котельной установлено:

- сетевой насос: UPS 25-60   мощностью 0,09 кВт.

- дымовая труба:  h=3м, кирпичная.

Здание котельной деревянное, пристроенное. Находится в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжающая организация  - БУСО «Дом-интернат»

Котельная БУСО «Дом-интернат»

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлен 1  стальной водогрейный котел КВ-0,2, теплопроизводительностью 0,17 Гкал/ч. и котел отопительный электрический  РУСНИТ 245М мощностью 45 кВт (резерв). Котлы установлены в 2009 г.

Подключенная нагрузка 0,026 Гкал/ч, в т.ч. соц.сфера – 0,026 Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 1.

В котельной установлено:

- сетевой насос: UPS 40-120F   мощностью 0,47 кВт. – 1шт.

- сетевой насос: ADK-30 мощностью 2,2 кВт. – 1 шт.

- бензоэлектростанция MAKITA EQ240C мощностью 2,4кВт

- дымовая труба:  h=6м, стальная обложена кирпичем.

Здание котельной кирпичное. Находится в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжающая организация  - БУК «Заречный дом культуры»

Котельная БУК «Заречный дом культуры»

Вид топлива – дрова.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

В котельной установлено 2  стальных водогрейныйх котла КВ-ТС, теплопроизводительностью 0,127 Гкал/ч. Общая мощность котельной – 0,254Гкал/ч. Котлы установлены в 2989 г.

Подключенная нагрузка 0,056 Гкал/ч, в т.ч. соц.сфера – 0,056 Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 1.

В котельной установлено:

- сетевой насос: UPS 40-120F   мощностью 0,47 кВт. – 2шт.

- дымовая труба:  h=12м, стальная

Здание котельной кирпичное, встроенное. Находится в удовлетворительном состоянии.

    - Тепловые сети

Тепловые сети имеются у 11 котельных из 16. Наибольшая протяженность тепловых сетей у котельных БУЗ «Кич-Городецкая ЦРБ» - 772,4м, административного здания ул.центральная,5 – 288м, БОУ «Первомайская СОШ» - 234м., БОУ «Кич-Городецкая СОШ» - 189м. Прокладка магистральных  трубопроводов выполнена   подземно в непроходных каналах (1564м) и надземно с теплоизоляцией из прошивных матов и покрытием из рубероида в деревянных коробах с утеплением опилками 9320м).  Общая длина 1884 м, диаметры от 50 до 150 мм. Подводки к зданиям также выполнены подземно и надземно. Состояние тепловых сетей удовлетворительное.  Расчетные тепловые потери в сетях, принятые в тарифе  составляют 4 %.

К тепловым сетям от котельных подключены системы теплопотребления бюджетной сферы (школа,  детский сад, дом культуры, участковая больница, здание администрации, жилые дома).

Регулировки и наладки гидравлических режимов систем теплоснабжения от котельных не проводилось. Соответственно, расходы сетевой воды в тепловых сетях превышают расчетные значения, что не позволяет выдерживать температурный график регулирования отпуска тепловой энергии.  Температурный и гидравлический режимы на котельных не выдерживаются.

    - Потребители тепловой энергии

Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 40.

- Котельная БУЗ «Кич-Городецкая ЦРБ»  (ООО « Торговый Дом Эффект »);

Отапливает  5 больничных корпусов, гараж, 1 трехэтажный дом, помещение арт. скважины, здание Роспотребнадзора.

Всего 9 объектов. Протяженность тепловых сетей – 772,4м

- Котельная БОУ «Кич- Городецкая СОШ» (ООО «Торговый Дом Эффект»):

Отапливает 2 здания школы, здание коррекционной школы, здание ПУ-57.

Всего  4 объекта. Протяженность тепловых сетей – 189м.

- Котельная БОУ «Первомайская СОШ» (ООО«Торговый Дом Эффект »):

Отапливает здание школы, здание детского сада «Аленушка», гараж.

Всего 3 объекта. Протяженность тепловых сетей – 234м.

- Котельная административного здания ул. Центральная, 5 (ООО «Жилищник»):

Отапливает 2  административных здания, здание редакции газеты, 2 гаража, 2 здания дома детского творчества

Всего 7 объектов. Протяженность теплосетей – 288 м.

- Котельная БУК «Районный дом культуры» (пристроенная); (ООО «Жилищник»)

Отапливает здание РДК, столовую РПС

Всего 2 объекта.

- Котельная ПМК (ООО «Жилищник»)

Отапливает детский сад «Солнышко», 1 жилой дом

Всего 2 объекта. Протяженность тепловых сетей – 147м.

- Котельная БОУ «Первомайская СОШ» Начальная школа (ООО « Торговый Дом Эффект »).

Отапливает здание школы, пристроенная.

- Котельная БУК «Районный краеведческий музей» (ООО «Жилищник»)

Отапливает здание музея, встроенная.

- Котельная административного здания ул.Садовая,5. (ООО «Жилищник»)

Отапливает административное здание, гараж.

Всего 2 объекта. Протяженность тепловых сетей – 32м.

- Котельная детского сада «Улыбка» (ООО « Торговый Дом Эффект »)

Отапливает здание детского сада. Протяженность тепловых сетей – 12м.

- Котельная пр. базы ООО «Жилищник»

Отапливает гараж, столярный цех, административное здание.

Всего 3 объекта. Протяженность тепловых сетей – 82м.

- Котельная Ананино (ООО « Торговый Дом Эффект »)

Отапливает детский сад «Ивушка», 1 двухэтажный дом.

Всего 2 объекта. Протяженность тепловых сетей – 78м.

- Котельная БОУ ДОД ДШИ

Отапливает одно здание школы искусств. Протяженность тепловых сетей – 30м.

- Котельная БУСО «КЦСОН» (пристроенная)

Отапливает БУСО «КЦСОН»

- Котельная БУСО «Дом-интернат»

Отапливает Дом-интернат. Протяженность тепловых сетей – 20м.

- Котельная БУК «Заречный дом культуры» (встроенная)

Отапливает дом культуры.

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения, 3,961Гкал/ч, на ГВС 0,265Гкал/ч

# Гидравлический расчет системы теплоснабжения

Гидравлический расчет потерь напора в тепловых сетях был проведен в 2010г на  сетях 4 котельных, на остальных сетях расчеты не проводились. Расчет проводился специалистами сектора мониторинга и оценки энергетической эффективности в сфере ЖКХ департамента развития муниципальных образований.

В качестве исходных данных для расчета использованы  расчетные  схемы тепловых сетей, а также тепловые нагрузки и характеристики всех потребителей, длины, диаметры и характеристики местных сопротивлений всех участков тепловой сети, температуры прямой и обратной сетевой воды на выходе из котельной.

Расчеты гидравлического режима тепловой сети были выполнены на температурный график  90-70 0С.

    - Существующая система теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Котельные |
| --- | --- | --- |
|  |  | Адм. здания ул.Центральная | БОУ «Первомайская СОШ» | БУЗ «ЦРБ» | БОУ «Кич-Городецкая СОШ» |
| Общая нагрузка | Мкал/ч | 188,4 | 416,7 | 1326,5 | 833,9 |
| Тепловые потери в сетях | Мкал/ч | 14,941 | 14,691 | 60,503 | 23,377 |
| Расход сетевой воды | т/ч | 9,4 | 16,1 | 51,4 | 32,3 |
| Напор | м вод. ст. | 3,3 | 8,1 | 9,3 | 11,7 |

По результатам выполненных расчетов выявлено, что диаметры магистральных трубопроводов тепловой сети завышены и, как следствие, низкие скорости теплоносителя и повышенные потери тепловой энергии через изоляцию при транспортировке

Результатами расчета являются данные о потерях напора на каждом участке теплосети, требуемом напоре на источниках, располагаемых напорах у потребителей и в тепловых камерах, дроссельных шайб у потребителей.

Сравнительный анализ тепловых потерь и расхода электроэнергии  существующей системы до и после выполнения всех предложенных рекомендаций по наладке тепловых сетей,  приведет к сокращению тепловых потерь на 14,9%

В ходе проведения расчета по гидравлической наладке тепловых сетей были подобраны оптимально необходимые диаметры тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь и приведения удельных потерь давления на участках к рекомендуемым величинам.

# Модель схемы теплоснабжения с.Кич-Городок

Существующие схемы теплоснабжения с.Кичменгский- Городок приведены на рис. 1-11,