Общество с ограниченной ответственностью «Русконсалтинггрупп»

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Хасынского городского округа на период с 2021 по 2036 годы

Пояснительная записка

УТВЕРЖДАЮ: Глава Хасынского городского округа ___________ Л.Р. Исмаилова «___»_____________2021 г. М.П. РАЗРАБОТАЛ: Директор ООО «Русконсалтинггрупп» ____________ С.В. Ижицкий «___»_____________2021 г. М.П

2021 год

# Оглавление

Оглавление	2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения муниципального образования	8

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	8

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения	10

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	10

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	11

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	18

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	19

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	20

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	25

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	26

1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	26

1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	26

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	26

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	26

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	27

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	34

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	34

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	34

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	36

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	37

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	38

3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	38

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	39

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особеннос-ти указанной системы	44

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, средне-суточное, максимальное суточное)	44

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	48

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	49

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	49

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды	49

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	50

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	50

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	50

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения	52

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	53

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	53

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	54

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	54

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	55

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	55

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения технической и питьевой воды	55

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	56

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	56

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)	56

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	57

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	61

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	62

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	63

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны	63

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод	64

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	65

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	66

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	66

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	68

9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду	69

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	71

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа	71

9.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения муниципального образования «Хасынского городского округа».	72

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	73

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	73

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	73

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	73

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения  с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	74

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития	74

11. Прогноз объема сточных вод	74

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	74

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	76

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам  водоотведения с разбивкой по годам	76

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	76

11.5. Анализ резерва производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	77

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	77

12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	77

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам	78

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	80

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	81

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	82

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	82

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	82

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	83

12.9. Карты (схемы) водоотведения	83

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	83

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	83

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	84

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	84

15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	88

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	88

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование «Хасынский городской округ» расположено в центральной части Магаданской области к северу от областного центра. Городской округ назван по имени своей главной реки Хасын.

В состав территории муниципального образования «Хасынский городской округ» входят населенные пункты: Палатка, Атка, Талая, Стекольный, Хасын, Сплавная, Карамкен.

Хасынский городской округ лежит на стыке трех горных систем: хребтов Черского и Сунтар-Хаята и Колымского нагорья. Это определяет его сложный рельеф, представленный разнонаправленными грядами сопок. Отдельные вершины достигают высоты более 1500 метров. Горные хребты прорезают долины рек, при этом реки на севере округа принадлежат бассейну Колымы, а реки южной части относятся к акватории Охотского моря.

Климат Хасынского городского округа неоднороден. На юге округа, который расположен ближе к акватории Охотского моря, погодные условия суровее климата северной части.

Климат континентальный, суровый. Зима продолжительная, лето прохладное. Средняя температура января от -19℃ до -23°C на юге округа и -38°C на севере. Июля - соответственно +12°C и +16°C. Осадков 300 - 700 мм в год. Вегетационный период - не более 100 дней. Повсеместно (кроме речных долин) распространены многолетнемерзлые породы.  Продолжительность периода со среднесуточной температурой -15°С и ниже составляет 137 дней (с 8 ноября по 24 марта). Продолжительность безморозного периода составляет 53 дня. Продолжительность отопительного периода – 270-280 дней.

На севере территория округа граничит с Ягоднинским и Среднеканским городскими округами, на юге - с территорией муниципального образования город Магадан, на западе совпадает с границами Ольского и Тенькинского городских округов и на востоке - с Омсукчанским и Ольским городскими округами Магаданской области. Площадь территории Хасынского городского округа составляет 1,93 млн. га

Планировочный каркас расселения по территории округа формирует федеральная автомобильная дорога Р504 «Колыма», проходящая с юга на север, вдоль которой расположены четыре поселка. От нее вглубь территории расходятся дороги местного значения, обеспечивающие в основном транспортное сообщение с другими населенными пунктами

Поселок Палатка расположен в юго-западной части Хасынского городского округа, в 82 км от г. Магадана. Поселок представляет собой административно-деловой и хозяйственный центр городского округа со сложившейся инженерной, транспортной, социальной, и культурно-бытовой инфраструктурой. Перечень предприятий, организаций производственного и социально-культурного назначения: ОАО «Научно-производственный комплекс «Колымавзрывпром», ООО «Агат»,  ЗАО «Колымский производственно-коммерческий концерн «Арбат», ООО «КОНГО», ООО «Нявленга».

Поселок Атка расположен в центральной части Хасынского городского округа, на берегу р. Атка, в 195 км от г. Магадана.

Поселок Талая расположен в северо-восточной части Хасынского городского округа, в долине р. Талая, в 277 км от г. Магадана. На территории поселка действует бальнеологический курорт федерального значения «Талая».

Поселок Стекольный расположен в юго-западной части Хасынского городского округа на берегу реки Хасын, в 68 км от г. Магадана

Основные специализации Хасынского городского округа - это обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

# 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения муниципального образования

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

На территории Хасынского городского округа, действуют две организации оказывающие услуги в сфере централизованного водоснабжения:

- МУП «Комэнерго»;

- МУП «Стекольный-Комэнерго»;

Являясь унитарными предприятиями организации не наделены правом собственности на закрепленное за ним собственником имущество. Объекты системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности и находятся в хозяйственном ведении МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго».

Постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории Хасынского городского округа установлена две зоны эксплуатационной ответственности предприятий МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго» на оказание услуг по водоснабжению потребителей всех категорий.

Тарифы на услуги по водоснабжению устанавливает Департамент цен и тарифов Магаданской области.

Объектами, подключенными к системе централизованного водоснабжения, являются жилой фонд и объекты социального назначения, промышленные предприятия.

Источниками водоснабжения на территории Хасынского городского округа является водозаборные скважины.

Система водоснабжения поселка Палатка

Водоснабжение поселка Палатка осуществляется из двух подземных водозаборов.

Водозабор "Центральный" расположен в лесном массиве по улице Юбилейная, поселка Палатка. Источником водоснабжения являются две водозаборные скважины: рабочая скважина (скважина № 8) и резервная.

Водозабор "Дальний" расположен в лесу, вне жилой застройки, в районе 83 км федеральной трассы "Колыма". Источником водоснабжения являются три водозаборные скважины: две рабочие скважины (скважина № 12 и 12а) и резервная.

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. Вода от существующих артезианских скважин поступает на станцию обеззараживания, оборудованную лампами УФО. Далее вода подается по напорному водоводу в резервуар чистой воды объемом V=1000 м3, затем самотёком в разводящую сеть посёлка.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями.

Водоснабжение котельных МУП «Комэнерго» осуществляет из водопроводной сети поселка.

Система водоснабжения поселка Хасын.

Водоснабжение поселка Хасын осуществляется из подземного водозабора. Водозабор расположен в 300 м севернее п. Хасын, в долине ручья Безымянного, левого притока р. Хасын. Источником водоснабжения являются две водозаборные скважины: рабочая скважина и резервная (скважины № 1 и 2).

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. Вода от существующих артезианских скважин поступает на станцию обеззараживания, оборудованную лампами УФО. Далее вода подается по напорному водоводу в накопительную емкость объемом 50 м. куб., а оттуда насосами в разводящую  сеть  посёлка.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями.

Водоснабжение котельных МУП «Комэнерго» осуществляет из водопроводной сети поселка.

Система водоснабжения поселка Талая.

Водоснабжение поселка Талая осуществляется из подземного водозабора, расположенного на правобережной первой надпойменной террасе р. Талая, на юго-западной окраине поселка. Расстояние от скважин до объекта водоснабжения 400 метров.

Источником водоснабжения являются три водозаборные скважины: две рабочие скважины и резервная.

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. Вода из существующих артезианских скважин подаётся  в шахтный колодец, глубиной 5,2 метра, расположенный в здании водонасосной. Здание насосной расположено на насыпи высотой около 1,0 м

Из здания водонасосной, при помощи центробежного насоса, расположенного на поверхности, вода подается в разводящую  сеть  посёлка.

Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме, что отрицательно сказывается на качестве водоснабжения.

Система водоснабжения поселка Атка

На момент актуализации настоящей Схемы водоснабжения централизованное водоснабжение в поселке Атка не действует. В поселке проживает три семьи в отдельных  квартирах многоквартирных домов. Доставка воды осуществляется автотранспортом до подъездов многоквартирных домов. Доставку воды осуществляет МУП «Комэнерго».

Система водоснабжения поселка Стекольный

Водоснабжение поселка Стекольный осуществляется из двух подземных водозаборов: водозабор участка № 1 и водозабор участка № 2. Общее количество скважин пять штук, в том числе три скважины резервные. Водозаборы расположены на территории поселка.

Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. На территории водозаборов расположены водоочистные и водоподготовительные сооружения. Обеззараживание поднятой воды осуществляется путем добавления хлоросодержащегося реагента. После очистных сооружений вода подается резервуары чистой воды и далее в разводящую сеть поселка.

Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями.

Водоснабжение котельных МУП «Стекольный-Комэнерго» осуществляет из водопроводной сети поселка.

## 1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории населенных пунктов Хасынского городского округа можно выделить зоны, не охваченные централизованным водоснабжением зоны

Часть территории населенных пунктов, занятая индивидуальным жилым фондом, не охвачена централизованным водоснабжением. Водоснабжение осуществляется от общественных колодцев, а также индивидуальных скважин и колодцев, которые находятся на территориях частных домовладений.

С 2020 года на территории поселка Атка не действует централизованная система водоснабжения, доставка воды осуществляется автотранспортом.

Кроме того, для водоснабжения части потребителей поселков Палатка используется привозная вода.

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Система водоснабжения поселка Палатка

На территории поселка Палатка действует единая технологическая зона централизованного водоснабжения. Технологическая зона охватывает жилые, административные и производственные здания в п. Палатка подключенные к системе централизованного горячего и холодного водоснабжения. Потребители холодного водоснабжения поселка Палатка - ОГБУЗ «ХЦРБ», ОСК, школа № 1, школа № 2, ЦДТ, бассейн «Арбат», ФОК, ОГБУДО «ДШИ», детский сад № 1, котельная № 1, СКВ.№ 12.

В пределах технологической зоны водоснабжения обеспечиваются нормативные значения напора (давления) в размере Н=25 м вод. ст. воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды для каждого потребителя.

Система водоснабжения поселка Хасын

На территории поселка Хасын действует единая технологическая зона централизованного водоснабжения. Технологическая зона охватывает жилые, административные и производственные здания в поселка, подключенные к системе централизованного горячего и холодного водоснабжения. Потребители холодного водоснабжения поселка Хасын - МДОУ «Начальная школа - детский сад», амбулатория, котельная № 5.

В пределах технологической зоны водоснабжения обеспечиваются нормативные значения напора (давления) в размере Н=25 м вод. ст. воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды для каждого потребителя.

Система водоснабжения поселка Талая

На территории поселка Талая действует единая технологическая зона централизованного водоснабжения.

Технологическая зона охватывает жилые здания, а также объекты социального назначения и бальнеологический санаторий-курорт Талая, тепличный комплекс подключенные к системе централизованного горячего и холодного водоснабжения.

В пределах технологической зоны водоснабжения обеспечиваются нормативные значения напора при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды для каждого потребителя.

Система водоснабжения поселка Стекольный.

На территории поселка Стекольный действует единая технологическая зона нецентрализованного водоснабжения.

# 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Территория городского округа расположена на стыке трех горных систем: хребтов Черского и Сунтар-Хаята и Колымского нагорья. Это определяет его сложный рельеф, представленный разнонаправленными грядами сопок.

В условиях распространения вечной мерзлоты, круглогодичное использование источников поверхностных вод затруднено. Водоснабжение в Хасынском городском округе ориентировано на подземные источники вод. Во многих поселках, в условиях развития многолетнемерзлых пород, когда большинство водотоков в зимнее время не имеют поверхностного стока, подземные воды являются не только альтернативным, но и единственным источником водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется за счет водоносных комплексов. Для этих водоносных комплексов преобладающие дебиты скважин составляют 0,5-1,5л/сек. Воды указанных горизонтов большей частью напорные, глубина залегания уровня воды колеблется от 5-10 м до 40-100 м. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные, соответствуют ГОСТУ «Вода питьевая». Дебит артезианских скважин ориентировочно от 6,0 до 8,0 куб. м/час.

Система водоснабжения поселка Палатка.

Водоснабжение поселка Палатка осуществляется из двух подземных водозаборов - водозабор "Центральный" и водозабор "Дальний"

Водозабор "Центральный" оборудован двумя скважинами, одна из которых резервная.

Разведочно-эксплуатационная скважина № 8. Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Глубина скважины составляет 53 метра. Год ввода в эксплуатацию - 1983. Скважина оборудована в водоносных горизонтах современных аллювиальных отложениях, галечники с песчаным заполнителем, пески. В скважине установлены насосный агрегат ЭЦВ-10-65-150, глубина установки - 38,6 метров. Скважина оборудована фильтровальной колонной диаметр 273 мм с водоприемной частью 26 метров, фильтр дырчатый. Статистический уровень 1,6 метра от верха фильтровальной колонны.

В августе 2002 года выполнена кустовая откачка продолжительностью 190 часов с дебитом 3504 м.куб./сут при понижении 33,4 метра, удельный дебит – 105 м.куб./сут на метр понижения, водопроводимость – 144 м.куб../сут.

В июле 2002 года были проведены работы по очистке скважины. В ходе работы была проведена работа по удалению окисных и илистых образований со стенок фильтров и забоя скважины. После проведения работ по очистке улучшились органолептические свойства подымаемой воды, увеличены водопритоки в скважину.

Рисунок 1. Схема расположения скважин водозабора «Дальний».

Водозабор "Дальний" оборудован тремя скважинами, одна из которых резервная.

Разведочно-эксплуатационная скважина № 12. Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Глубина скважины составляет 80 метров. Год ввода в эксплуатацию - 1983. Скважина оборудована в водоносных горизонтах современных аллювиальных отложениях (аQIV), галечники с песчаным заполнителем, пески. В скважине установлен насосный агрегат ЭЦВ-10-63-150, глубина установки - 45,7 метров. Скважина оборудована фильтровальной колонной диаметр 325 мм с водоприем-ной частью 45 метров, фильтр дырчатый. Статистический уровень 3,8 метра от верха фильтровальной колонны, скважина находится в постоянной эксплуатации с дебитом 1560 м. куб./сут. при понижении 12,5 метра, удельный дебит – 124,8 м.куб./сутки на метр понижения, водопроводимость – 170 м.куб./сут.

В июле 2002 года были проведены работы по очистке скважины. В ходе работы была проведена работа по удалению окисных и илистых образований со стенок фильтров и забоя скважины. После проведения работ по очистке улучшились органолептические свойства подымаемой воды, увеличены водопритоки в скважину.

Разведочно-эксплуатационная скважина №12а. Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Глубина скважины составляет 70 метров. Год ввода в эксплуатацию - 1983. В скважине установлены насосный агрегат ЭЦВ-10-65-150, глубина установки 38,6 метров. Скважина оборудована фильтровальной колонной диаметром 325 мм с водоприемной частью 45 метров, фильтр дырчатый. Статистический уровень 3,6 метров от верха фильтровальной колонны, скважина находится в постоянной эксплуатации с дебитом 1560 м. куб./сутки при понижении 13,4 метров, удельный дебит – 116,4 м. куб./сутки на метр понижения, водопроводимость – 162 м.куб./сутки

В июле 2002 г. были проведены работы по очистке скважины. В ходе работы была проведена работа по удалению окисных и илистых образований со стенок фильтров и забоя скважины. После проведения работ по очистке улучшились органолептические свойства подымаемой воды, увеличены водопритоки в скважину.

Система водоснабжения поселка Хасын.

Водозабор поселка Хасын оборудован двумя скважинами.

Разведочно - эксплуатационная скважина № 1. Расположена в районе пос. Хасын в долине ручья Безымянный, в 100 метров вверх по ручью от здания радиостанции.  Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Расстояние от скважины до уреза воды ближайшего водотока (водоема) – 3 метра от ручья Безымянный. Глубина скважины составляет 120 м. Год ввода в эксплуатацию 1975 г. В скважине установлены насосный агрегат ЭЦВ-8-16-140, глубина установки 51 метр. Статистический уровень воды в скважине – 21,66 метра, динамический уровень 26,47 метра, дебит – 259,2 м.куб./сут, понижение уровня – 4,81 метров, удельный дебит – 53,55 м.куб./сут.

Разведочно - эксплуатационная скважина № 2. Расположена в районе пос. Хасын в долине ручья Безымянный, в 100 метров вверх по ручью от здания радиостанции.  Скважина предназначена для добычи воды для хозяйственно-питьевых целей. Расстояние от скважины до уреза воды ближайшего водотока (водоема) – 3 метра от ручья Безымянный. Глубина скважины составляет 120м. Год ввода в эксплуатацию 1975 г. В скважине установлены насосный агрегат ЭЦВ-8-16-140, глубина установки 51 метр. Статистический уровень воды в скважине – 21,66 метра, динамический уровень 26,47 метра, дебит – 259,2 м.куб./сут, понижение уровня – 4,81 метров, удельный дебит – 53,55 м.куб./сут.

Водозаборные скважины полностью пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Система водоснабжения поселка Талая.

Водозабор поселка Талая оборудован тремя скважинами, одна из которых резервная.

Скважина 45/24. Скважина расположена на правобережной первой надпойменной террасе р. Талая, на юго-западной окраине поселка. Скважина пробурена в 1973 году.

Скважина расположена в пристройке к водонасосной, глубина скважины 40 метров. По конструкции скважина представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. Обсадка выполнена трубами диаметром 273 мм на глубину 5 метров. В пределах водоносного горизонта установлены фильтры дырчатые которые состоят из фильтрующей рабочей части, надфильтровой части и отстойника. Фильтры диаметром 219 мм в интервале от 5 до 11 метров и от 17 до 29 метров. Устье скважины закреплены  двумя  колоннами обсадных труб с последующей цементацией  кольцевого зазора.

В настоящее время скважина не работает, отрезана от водозабора, подлежит ремонту или ликвидации.

Скважина № 2. Скважина расположена в 200 м восточнее водонасосной. Скважина пробурена в 1975 году.

Глубина скважины 40 метров. По конструкции скважина представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. Над устьем скважины установлен павильон.

Скважина № 2 каптирует водоносный горизонт современных-верхнечетвертичных аллювиальных отложений. Обсадка трубами диаметром 325 мм на глубину 14 м. Фильтр дырчатый диаметром 273 мм установлен в интервале 20-30 метров.

Система водоснабжения поселка Атка.

Водозабор оборудован двумя скважинами, одна из которых резервная. Водозабор расположен на правобережной надпойменной террасе р. Атка, на окраине поселка. Расстояние от скважин до объекта водоснабжения 300 метров.

По конструкции скважины представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. В пределах водоносного горизонта установлены фильтровые колонны, которые состоят из фильтрующей рабочей части, надфильтровой части и отстойника. Устья скважин закреплены  двумя  колоннами обсадных труб с последующей цементацией  кольцевого зазора

На момент актуализации схемы водоснабжения централизованное водоснабжение в поселке Атка не действует. Водозабор не используется. Доставки воды автотранспортом осуществляется МУП «Комэнерго» из поселка Палатка.

Система водоснабжения поселка Стекольный.

Водоснабжение поселка Стекольный осуществляется из двух подземных водозаборов с пятью водозаборными скважинами, в числе которых три скважины резервные. Водозабор № 1 расположен в удалении от водотоков: 750 м от реки «Хасын» и 250 м от ручья «Кадыкчан». Водозабор № 2 расположен на левобережье реки « Хасын» в 1-1,5 км на северо-востоке от п. Стекольный.

По конструкции скважины представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок использованы обсадные трубы. В пределах водоносного горизонта установлены фильтровые колонны, которые состоят из фильтрующей рабочей части, надфильтровой части и отстойника. Устья скважин закреплены  двумя  колоннами обсадных труб с последующей цементацией  кольцевого зазора.

Характеристики водозаборных скважин приведены в таблице 1.4.1.

Ресурсоснабжающие организации, действующие на территории Хасынского городского округа, не имеют своей ведомственной лаборатории для проведения анализов качества воды, подающейся в водопроводную сеть. Контроль над качеством питьевой воды осуществляется ФБУЗ “Центром гигиены и эпидемиологии в Магаданской области” на основании заключенных договоров.

Качество воды, поступающей в водораспределительную сеть от артезианских скважин в большинстве случаев соответствует нормативному качеству СанПиН 2.1.4. 1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества" по содержанию железа, цветности и мутности. Результаты анализов проб воды приведены в таблицах 1.4.2. и 1.4.3.

| Характеристика источников водоснабжения Хасынского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 1.4.1. |  |  |
| Населенный пункт | Наименование водозабора, расположение | Собственник (наличие правоустанавливающих документов на сооружение и земельный участок) | Тип водозабора/назначение/дата ввода в эксплуатацию | Характеристика водозаборных сооружений (количество скважин с указанием действующая или резервная, насосные, резервуары, очистные сооружения и т.д.) | Производительность водозабора (нормативная и фактическая) | Наличие контрольно-измерительной аппаратуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Палатка | "Дальний", 86 км. федеральной автодороги "Колыма" | В хозяйственном ведении МУП "Комэнерго" Хасынского района, договор аренды земли № 25/2017 от 07.11.2017 года (кад. № 49:07:040016:50) | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение / 1972 год | Скважины: 2 рабочих, 1 законсервированная. 1 резервуар на 1000 м^3 | Нормативная производительность 65 м^3/ч Фактическая производительность 46,4 м^3/ч. | Расходомер ВМХ-100, № 170423771 |
| п. Палатка | "Центральный", ул. Юбилейная | В хозяйственном ведении МУП "Комэнерго" Хасынского района, договор аренды земли № 24/2017 от 07.11.2017 года (кад. № 49:07:040016:25) | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение / 1980 год | Скважины: 1 рабочая, 1 резервная. |  | Расходомер ВМХ-100, № 170423743 |
| п. Хасын | ул. Цареградского, 19 б | В хозяйственном ведении МУП "Комэнерго" Хасынского района, договор аренды земли № 55/2012 от 18.09.2012 года (кад. № 49:07:040104:35) | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение / 1977 год | Скважины: 1 рабочая, 1 резервная. 1 резервуар на 50 м^3 | Нормативная производительность 41 м^3/ч Фактическая производительность 5,1 м^3/ч. | Расходомер ВМХ-100, № 170423771 |
| п. Атка | ул. Футбольная, 3 | В хозяйственном ведении МУП "Комэнерго" Хасынского района, договор аренды земли № 77/2012 от 19.12.2012 года (кад. № 49:07:010001:3) | Забор подземных вод / хозяйственно-бытовое водоснабжение / 1952 год | Скважины: 1 рабочая, 1 резервная. | Фактическая производительность 2,3 м^3/ч. |  |
| п. Талая | 1 км. автодороги "Арарат" | В хозяйственном ведении МУП "Комэнерго" Хасынского района, договор аренды земли № 51/2019 от 16.09.2019 года (кад. № 49:07:000000:2916) | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение / 1972 год | Скважины: 2 рабочих, 1 резервная. | Нормативная производительность 41 м^3/ч Фактическая производительность 11,3 м^3/ч. | Вычислитель СПТ 941, № 64445; преобразователь расхода ПРЭМ-100, № 271314 |

|  |  |  |  | Продолжение Таблица 1.4.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| П. Стекольный | Водозабор участка № 1 | В хозяйственном ведении МУП "Стекольный-Комэнерго" Хасынского района | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение /1979-1990 | Скважины: 1 рабочая, 2 резервные. | Нормативная производительность 24,7м3/ч. Фактическая производительность 20,41 м3/ч. | Водосчетчик СТВХ-100, № 338325274 |
| П. Стекольный | Водозабор участка № 2 | В хозяйственном ведении МУП "Стекольный-Комэнерго" Хасынского района | Забор подземных вод / питьевое водоснабжение/1971-1993 | Скважины: 1 рабочая, 1 резервная | Нормативная производительность 1,5 м3/ч. Фактическая производительность 3,3 м3/ч. | Водосчетчик ВМХ -80, № 9572558 |

| Санитарно-гигиенические анализы проб поднятой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.4.2. |  |  |
| Дата | ГОСТ Р 57164, ПНД Ф 14.1.2. | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | 20 | 1,5 | 5 | 1,5 | 0т 6 до 9 | 1000 | 7 |
|  | Место отбора проб | Запах при 20 С, баллы | Запах при 60 С, баллы | Привкус, баллы | Цветность, град. | Мутность, мг/дм3 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | Аммоний ион, мг/дм3 | Водородный показатель (реакция Рн) | Сухой остаток | Жесткость |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Хасын | 1 | 0 | 0 | 19,32+/-3,86 | менее 0,58 | 5,47+/-0,55 | менее 0,1 | 7,5+/-0,2 | 192,25+/-36,53 | 3,05+/-0,46 |
| 18.08.2020 | Скважина № 12 поселка Палатка | 0 | 0 | 0 | менее 5 | 0,78+/-0,16 | 0,93+/-0,19 | менее 0,1 | 7,3+/-0,2 | 102+/-19,4 | 1,3+/-0,2 |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Атка | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | 0,93+/-0,19 | менее 0,1 | 7,3+/-0,2 | менее 50 | 0,45+/-0,07 |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Талая | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,59 | 1,19+/-0,24 | менее 0,1 | 6,3+/-0,2 | менее 50 | 0,35+/-0,05 |
| 13.01.2021 | Скважина № 1, водозабор "Поселковый", п. Стекольный | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | 1,5+/-0,3 | менее 0,1 | 7,4+/-0,2 | менее 50 | 0,5+/-0,08 |
| 13.01.2021 | Скважина № 1, водозабор "Линейный", п.Стекольный | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | 1,43+/-0,29 | менее 0,1 | 7,4+/-0,2 | менее 50 | 0,5+/-0,08 |
| 21.04.2020 | Емкость поселка Палатка, 83 км от трассы | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | 0,85+/-0,17 | менее 0,1 | 7,4+/-0,2 | 96,3+/-18,3 | 0,65+/-0,1 |

| Микробиологические анализы проб воды поднятой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.4.3. |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | МУК 4.2.1018-01 |  | 50 | отсутствие |  | отсутствие |  |
|  | Место отбора проб |  | Общее микробное число (ОМЧ), число образующих колоний в 1 мл | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл |  | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл |  |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Хасын |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 18.08.2020 | Скважина № 12 поселка Палатка |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Атка |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 06.10.2020 | Скважина поселка Талая |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 13.01.2021 | Скважина № 1, водозабор "Поселковый", п. Стекольный |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 13.01.2021 | Скважина № 1, водозабор "Линейный", п. Стекольный |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |
| 21.04.2020 | Емкость поселка Палатка, 83 км от трассы |  | 0 | не обнаружено |  | не обнаружено |  |

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-03 зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Система водоснабжения поселка Палатка

Водозаборы поселка Палатка оборудованы I и II поясами зон санитарной охраны источников, соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.1110-03 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Источники загрязнения в пределах II пояса зоны санитарной охраны отсутствуют.

Система водоснабжения поселка Хасын

Водозаборы поселка Хасын оборудованы I и II поясами зон санитарной охраны источников, соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.1110-03 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Источники загрязнения в пределах II пояса зоны санитарной охраны отсутствуют.

Система водоснабжения поселка Талая

Водозаборы поселка Талая оборудованы I и II поясами зон санитарной охраны источников, соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.1110-03 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Система водоснабжения поселка Атка

Водозаборы поселка Атка оборудованы I и II поясами зон санитарной охраны источников, соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.1110-03 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Система водоснабжения поселка Стекольный

Водозаборы поселка Стекольный оборудованы I поясом зоны санитарной охраны источников, соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.1110-03 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Зоны санитарной охраны первого пояса артезианских скважин: огорожены забором, благоустроены и озеленены.

## 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Система водоснабжения поселка Палатка

Вода, поднятая из артезианских скважин, поступает на станцию обеззараживания воды. Обеззараживание воды осуществляется с помощью ламп ультрафиолетового обеззараживания воды. Установка ультрафиолетового обеззараживания воды предназначена для обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым (УФ) излучением. Системы обеззараживания воды уничтожают вредные микроорганизмы, содержащиеся в воде, делая воду безопасной для использования.

Система водоснабжения поселка Хасын

Вода, поднятая из артезианских скважин, поступает на станцию обеззараживания воды. Обеззараживание воды осуществляется с помощью ламп ультрафиолетового обеззараживания воды.

Система водоснабжения поселка Талая

Вода, поднятая из артезианских скважин, поступает в шахтный колодец, глубиной 5,2 метра, расположенный в здании водонасосной.

В летний период  в шахтном колодце водонасосной станции осуществляется хлорирование воды. Хлорирование - способ очистки воды, основанный на способности свободного хлора и его соединений угнетать ферментные системы микробов, катализирующие окислительно-восстановительные процессы.

В ходе процесса в резервуар добавляется химический элемент содержащий хлор (двуокись хлора, хлорамин или хлорную известь) происходит реакция. В результате качества жидкости сохраняются, а болезнетворные микроорганизмы погибают.

Система водоснабжения поселка Стекольный

Вода, поднятая из артезианских скважин, подается на водоочистные и водоподготовительные сооружения, расположенные на территории водозаборов. Обеззараживание поднятой воды осуществляется путем добавления хлоросодержащегося реагента

.В целом, поднятая из водозаборов вода, предназначенная для питьевого и технического водоснабжения, по химическому составу является гидрокарбонатной, мягкой, кальциевой и ультрапресной. Предпринятые меры по водоочистке и водоподготовке являются достаточными и обеспечивают очистку воды, соответствующую нормативному качеству.

## 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В системах водоснабжения оборудованных водонапорными башнями необходимый напор создается погружными насосами, установленными в скважинах. Далее вода подается к потребителям самотеком, системы централизованного водоснабжения с такой технологической схемой в насосных станциях второго подъема не нуждаются.

Система водоснабжения поселка Палатка.

Источником водоснабжения являются водозаборные скважины. Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. Вода от существующих артезианских скважин поступает на станцию обеззараживания, оборудованную лампами УФО. Далее вода подается по напорному водоводу в резервуар чистой воды объемом V=1000 м3, затем самотёком в разводящую сеть посёлка. Насосные станции 2-го подъема в системе водоснабжения не участвуют.

Система водоснабжения поселка Хасын

Вода от существующих артезианских скважин поступает на станцию обеззараживания, оборудованную лампами УФО. Далее вода подается по напорному водоводу в накопительную емкость объемом 50 м. куб., а оттуда насосами в разводящую  сеть  посёлка.

Система водоснабжения поселка Талая

Источником водоснабжения являются водозаборные скважины. Вода из существующих артезианских скважин подаётся  в шахтный колодец, глубиной 5,2 метра, расположенный в здании водонасосной. Из здания водонасосной, при помощи центробежного насоса, расположенного на поверхности, вода подается в разводящую  сеть  посёлка.

Система водоснабжения поселка Стекольный

Источником водоснабжения являются водозаборные скважины. Необходимый напор в системе водоснабжения создается погружными насосами, установленными в скважинах. После очистных сооружений вода подается резервуары чистой воды и далее в разводящую сеть поселка.

В остальных системах водоснабжения в схемах участвуют только погружные насосы водозаборных скважин.

Насосы оборудованы частотными преобразователями, что позволяет осуществлять эффективное управление насосами. В нормальном  режиме работы насосной станции в работе находится один насосный агрегат, в режиме максимального водопотребления дополнительно подключается к работе второй. Третий насосный агрегат находится в резерве.

Эффективность работы насосных станций и систем водоснабжения в целом обеспечивается при соответствии рабочих характеристик насосов водоснабжения и характеристики системы водоснабжения.

Напорно-расходная характеристика насоса представляет собой зависимость напора, развиваемого насосом и его производительности, определяется заводом-производителем насоса. Графическое отражение напорно-расходной характеристики насосов с указанием рабочей зоны насосов (область режимов работы, гарантирующих его максимальную надежность и наиболее высокий КПД - отношение механической энергии, приложенной к валу, к гидравлической энергии, получаемой в напорном трубопроводе насосного агрегата) приводится в паспортных данных насоса.

Характеристика системы водоснабжения включает две составляющие: статический напор и динамический напор (потери на трение). Статический напор характеризуется геометрической высотой на которую нужно поднять воду. Динамический напор (потери на трение) - совокупность всех возникающих в системе потерь при движении воды в зависимости от значений расхода.

Рабочая точка установленного в системе насоса определяется пересечением его характеристики с характеристикой системы. Эта точка должна находиться в рабочей области характеристики насоса, при этом КПД насосной установки достигает максимума.

Таким образом, при максимальных расходах воды в системе водоснабжения рабочая точка должна находится в области режимов работы насоса с максимальной надежностью и максимальным КПД, что позволяет уменьшить удельные расходы электроэнергии при установленном уровне напора в сети водоснабжения.

Использование частотных преобразователей позволяет осуществлять эффективное управление насосами, при уменьшении расходов воды уменьшается частота вращения электродвигателя, что позволит уменьшить удельные расходы электроэнергии.

## 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети в системах централизованного водоснабжения предназначены для транспортировки воды к потребителям. Общая протяженность водопроводных сетей Хасынского городского округа составляет 41,426 километров всего, в том числе:

- сети холодного водоснабжения - 23,365 километров;

- сети горячего водоснабжения - 18,061 километров;

Водопроводные сети Хасынского городского округа введены в эксплуатацию в различные периоды. Водопроводные сети выполнены из трубопроводов различных материалов (сталь, чугун и т.д.) и обладают различными степенями износа, в том числе и участки водопроводных сетей со значительной степенью износа.

Водопроводные сети выполнены подземным способом, глубина заложения составляет 2,6-2,8 м. Сети холодного водоснабжения проложены в одном пакете с трубами отопления и горячего водоснабжения.

Трассы водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены  с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями, на сетях водоснабжения размещены пожарные гидранты. Пожарные гидранты расположены в соответствии с требованиями нормативной документации.

Характеристики водопроводных сетей приведены в таблице 1.4.4.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными  причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин  в стыках  стальных труб;

- механические повреждения

После выполнения ремонтных работ  водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети.

Высокая степень износа приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций. Систему транспортировки воды в санитарном отношении нельзя считать достаточно надежной, так как изношенность сетей способствует увеличению содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолептических показателей за счет процессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества.

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды. Периодически выполняет химический и микробиологический анализ проб воды из распределительной сети водоснабжения на предмет соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Результаты анализов проб воды из водопроводной сети выборочно приведены в таблицах 1.4.5. и 1.4.6.

| Характеристики водопроводных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 1.4.4. |
| № п/п | Назначение | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, м | Вид прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| система холодного водоснабжения поселка Палатка |  |  |  |  |
| 1 | ХВС | 25 | 15,00 | подземная |
| 2 | ХВС | 32 | 1036,4 | подземная |
| 3 | ХВС | 45 | 170,8 | подземная |
| 4 | ХВС | 57 | 464,3 | подземная |
| 5 | ХВС | 75 | 10,8 | подземная |
| 6 | ХВС | 76 | 905,1 | подземная |

|  |  | Продолжение Таблица 1.4.4. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| 7 | ХВС | 89 |  |  | 719 | подземная |  |
| 8 | ХВС | 108 |  |  | 1052,6 | подземная |  |
| 9 | ХВС | 133 |  |  | 515,5 | подземная |  |
| 10 | ХВС | 159 |  |  | 1710,1 | подземная |  |
| 11 | ХВС | 219 |  |  | 3479,4 | подземная |  |
| 12 | ХВС | 273 |  |  | 249,4 | подземная |  |
| 13 | ХВС | 377 |  |  | 1176,4 | подземная |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 11 504,80 |  |  |
| в том числе выполнена замена трубопроводов 525 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| система горячего водоснабжения поселка Палатка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | 19 |  |  | 259,8 | подземная |  |
| 2 | ГВС | 25 |  |  | 300,5 | подземная |  |
| 3 | ГВС | 40 |  |  | 112 | подземная |  |
| 4 | ГВС | 50 |  |  | 866,4 | подземная |  |
| 5 | ГВС | 70 |  |  | 435,5 | подземная |  |
| 6 | ГВС | 80 |  |  | 821 | подземная |  |
| 7 | ГВС | 100 |  |  | 1083,9 | подземная |  |
| 8 | ГВС | 125 |  |  | 448,5 | подземная |  |
| 9 | ГВС | 150 |  |  | 1469,3 | подземная |  |
| 10 | ГВС | 200 |  |  | 477,8 | подземная |  |
| 11 | ГВС | 250 |  |  | 249,4 | подземная |  |
| 12 | ГВС | 350 |  |  | 720 | подземная |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 7 248,10 |  |  |
| в том числе выполнена замена трубопроводов 580 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| система холодного водоснабжения поселка Хасын |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ХВС |  | 70 | 77,95 |  |  | подземная |
| 2 | ХВС |  | 80 | 518,11 |  |  | подземная |
| 3 | ХВС |  | 100 | 362,39 |  |  | подземная |
| 4 | ХВС |  | 150 | 14,59 |  |  | подземная |
| ИТОГО |  |  |  | 973 |  |  |  |
| в том числе выполнена замена трубопроводов 14,5 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| система горячего водоснабжения поселка Хасын |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС |  | 50 | 200 |  |  | подземная |
| 2 | ГВС |  | 70 | 34 |  |  | подземная |
| 3 | ГВС |  | 100 | 266,13 |  |  | подземная |
| 4 | ГВС |  | 125 | 566 |  |  | подземная |
| 5 | ГВС |  | 200 | 1 245,8 |  |  | подземная |
| 6 | ГВС |  | 300 | 169,5 |  |  | подземная |
| ИТОГО |  |  |  | 2 481,4 |  |  | подземная |
| в том числе выполнена замена трубопроводов 94,6 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| система холодного водоснабжения поселка Талая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ХВС |  | 50 | 52,1 |  |  | подземная |
| 2 | ХВС |  | 100 | 1320,1 |  |  | подземная |
| 3 | ХВС |  | 125 | 818,8 |  |  | подземная |
| ИТОГО |  |  |  | 2 191,0 |  |  |  |
| в том числе выполнена замена трубопроводов 10 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| система горячего водоснабжения поселка Талая |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС |  | 150 | 1299,54 |  |  | подземная |
| система холодного водоснабжения поселка Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ХВС |  | 100 | 8696,49 |  |  | подземная |
| система горячего водоснабжения поселка Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС |  | 100 | 6063 |  |  | подземная |

| Санитарно-гигиенические анализы проб воды у потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.4.5 |  |  |  |
| Дата | ГОСТ Р 57164, ПНД Ф 14.1.2. | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | 20 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | 45 | 350 | 500 | 1,5 | 3,5 | 5 | 7 | 0,3 |
|  | Место отбора проб | Запах при 20 С, баллы | Запах при 60 С, баллы | Привкус, баллы | Цветность, град. | Мутность, мг/дм3 | Аммоний ион, мг/дм3 | Нитриты-ион, мг/дм3 | Нитраты-ион,мг/дм3 | Хлорид-ион,мг/дм3 | Сульфат-ион, мг/дм3 | Фторид-ион, мг/дм3 | Фосфат-ион, мг/дм3 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | Жесткость | Железо (суммарно), мг/дм3 |
| 13.01. 2021 | пос. Стекольный, ул. Юбилейная, 41/1, уч.2 | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,1 | менее 0,2 | 0,68+/-0,14 | 2,07+/-0,5 | 11,8+/-1,18 | менее 0,1 | менее 0,25 | 0,71+/-0,14 | 0,25+/-0,05 | менее 0,04 |
| 13.01. 2021 | пос. Стекольный, ул. Советская, 10, уч.1 | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,1 | менее 0,2 | 0,66+/-0,15 | 2,09+/-0,5 | 11,4+/-1,14 | менее 0,1 | менее 0,25 | 0,71+/-0,14 | 0,25+/-0,05 | менее 0,04 |
| 04.03. 2020 | Емкость поселка Палатка | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,5 | менее 0,2 | 1,03+/-0,21 | 1,77+/-0,42 | 13,2+/-1,32 | 0,1+/-0,02 | менее 0,25 | 1,28+/-0,26 | 0,6+/-0,09 | 0,081+/-0,02 |
| 14.01. 2020 | МБОУ "Детский сад № 1", п. Палатка | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,1 | менее 0,2 | 0,7+/-0,14 | 1,5+/-0,36 | 11,18+/-1,12 | 0,1+/-0,02 | менее 0,25 | 1,32+/-0,26 | - | менее 0,04 |
| 26.05. 2020 | ЛОУ на базе МБОУ "СОШ п. Талая" | 0 | 0 | 0 | менее 5 | менее 0,58 | менее 0,1 | менее 0,2 | менее 0,2 | 70,99+/-7,1 | 171,5+/-17,1 | - | - | - | - | менее 0,04 |
| 27.08. 2020 | Пищеблок МБОУ "Детский сад", п. Хасын | - | 1 | 0 | 14,03+/-2,81 | менее 0,58 | 0,13+/-0,04 | менее 0,2 | менее 0,2 | 1,21+/-0,29 | 22,15+/-2,22 | - | - | - | - | - |

| Микробиологические анализы проб воды у потребителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 1.4.6. |
| Дата | МУК 4.2.1018-01 | 50 | отсутствие | отсутствие |
|  | Место отбора проб | Общее микробное число (ОМЧ), число образующих колоний в 1 мл | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл |
| 13.01.2021 | пос. Стекольный, ул. Юбилейная, 41/1, уч.2 | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 13.01.2021 | пос. Стекольный, ул. Советская, 10, уч.1 | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 04.03.2020 | Емкость поселка Палатка | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 21.04.2020 | емкость поселка Палатка, 83 км от трассы | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 26.05.2020 | ЛОУ на базе МБОУ "СОШ п. Талая" | 0 | не обнаружено | не обнаружено |
| 27.08.2020 | Пищеблок МБОУ "Детский сад", п. Хасын | 0 | не обнаружено | не обнаружено |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В рассматриваемый период, руководство ресурсоснабжающих организаций:

- муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго»

- муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комэнерго»

не получало предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации, эксплуатационный персонал не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации оборудования системы водоснабжения.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными  причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин  в стыках  стальных труб;

- механические повреждения;

После выполнения ремонтных работ  водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр).

Анализ собранной в ходе обследования информации позволяет указать следующие проблемы технического, технологического и организационного характера:

- сети водоснабжения характеризуются значительной степенью износа, что приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций

Износ поселковых водопроводных сетей составляет 80-100%. Высокий износ сетей водоснабжения  приводит к уменьшению пропускной способности сетей, что в свою очередь создает необходимость увеличения напора и ведет к увеличению затрат электрической энергии при транспортировке воды. Кроме того, значительный износ водопроводных сетей создает предпосылки для сверхнормативных потерь воды вследствие утечек.

Аварийность на водопроводных сетях напрямую связана с режимом работы системы подачи и распределения воды. Кроме того, аварийность на водопроводных сетях напрямую связана с режимом работы системы подачи и распределения воды:

-  перепады давления в водопроводной сети при включении и отключении насосных агрегатов на насосных станциях по причине отсутствия систем автоматического регулирования режимами работы водопроводных насосных станций;

- вероятность гидравлических ударов на насосных станциях в связи с отсутствием современных эффективных технических средств по их предотвращению;

Высокий износ водопроводных сетей может привести к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды;

- водозаборные скважины обладают пониженным дебитом по сравнению с проектным, причинами чего являются:

- кольматаж, химическое зарастание или заполнение прифильтрового пространства, имеющихся зазоров, отдельных ячеек материала фильтра, отверстий перфорации, каркаса фильтра снаружи, песчано-гравийной обсыпки скважины, происходящее за счет осаждения нерастворимых образований (солей, окислов). При этом происходит уменьшение внутреннего диаметра обсадных труб;

- кольматаж, механическое засорение песчанно-гравийными обсыпками, заиливание, запескованность. При этом во внутреннюю поверхность скважины фильтрационным потоком через щели, свищи заносятся грунтовые частицы и песок. Расчет дебита скважины должен обязательно предполагать правильные операции при обустройстве обсыпок, соблюдении технологических норм.

- статическое заиливание, как следствие длительных перерывов эксплуатации артезианских скважин.

- общий износ и моральная устарелость объектов системы водоснабжения.

- отсутствие 100% учёта потребляемой питьевой воды  в распределительной сети, что не позволяет определить фактический объем потребляемой воды и потери воды при транспортировке;

- отсутствие полной автоматизации в системе водоснабжения;

## 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение потребителей Хасынского городского округа в поселках Палатка, Хасын, Стекольный (котельная № 1) осуществляется по закрытой схеме. Система горячего водоснабжения однотрубная тупиковая. Приготовление (подогрев) холодной воды осуществляется с помощью теплообменных аппаратов, установленных на котельных.

Горячее водоснабжение потребителей поселка Стекольный (котельная № 2) осуществляется по закрытой схеме с приготовлением горячей воды в теплообменных аппаратах, установленных в индивидуальных тепловых пунктах.

Горячее водоснабжение потребителей поселка Талая осуществляется из термального источника.

## 1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Хасынского городского округа относится к мерзлотным районам бассейна реки Колыма. Наряду с участками развития мощных слоев вечной мерзлоты (до 150 м) широко распространены талики, полная мощность которых не определена. В пределах таликовой зоны встречаются участки, сложенные мерзлыми грунтами, нижняя граница которых залегает на глубине 5-8 м и более.

Водопроводные сети посёлка Хасынского городского округа для предотвращения замерзания выполнены из стальных труб, проложены совместно с трубопроводами теплосети в подземных ж/бетонных непроходных  каналах.

## 1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты системы водоснабжения находятся в собственности муниципального образования Хасынский городской округ. Эксплуатацию системы водоснабжения на правах хозяйственного ведения осуществляет:

- муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго»;

- муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комэнерго»;

# 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Хасынского городского округа» являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития Хасынского городского округа  при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Хасынского городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения, являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из подземных источников водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

## 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Сценарии развития системы централизованного водоснабжения формируются в зависимости от сценариев развития Хасынского городского округа в соответствии с Генпланом, с учетом существующей централизованной системы водоснабжения.

Генеральный план развития Хасынского городского округа предполагает расчетный период  реализации 2035 год.

В Генеральном плане развития Хасынского городского округа определены основные параметры развития: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

Основные задачи, решаемые генеральным планом, связанны с обеспечением жизнедеятельности Хасынского городского округа посредством территориального планирования:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабже-ния населения, водоотведения;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа;

- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

Развитие жилищного комплекса Хасынского городского округа является одним из наиболее важных факторов обеспечения комфортных условий для проживания граждан в условиях Крайнего Севера.

Помимо развития жилищного комплекса в существующих населенных пунктах, необходимо строительство вахтовых поселков в зонах и узлах опережающего развития. Это должны быть современные, многофункциональные комплексы, обеспечивающие создание необходимых условий для комфортного проживания и психофизического восстановления работников базовых предприятий.

Площадь территории Хасынского городского округа составляет 1,93 млн. га, в том числе земли населенных пунктов – 5152 га. Генеральным планом не предполагается изменением территории городского округа и территорий населенных пунктов.

Численность населения составляет 6,63 тыс.человек. Генеральный план развития принимает следующий демографический прогноз: увеличение численности населения до 2025 года на 5% с последующим постепенным его увеличением до 2040 года на 20%.

Развитие жилищного комплекса городского округа невозможно без решения следующих задач:

- обеспечение населения современным комфортным жильем;

- завершение расселения граждан из аварийного жилья, используя новое строительство, реконструкцию существующего жилья для целей расселения;

- создание условий для сбалансированного развития застроенных и подлежащих застройке территорий путем подготовки и утверждения документации по планировке территории;

- обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность или предоставления по найму;

- развитие и внедрение новых технологий жилищного строительства;

- повышение сейсмической устойчивости жилых зданий;

Жилищный фонд Хасынского городского округа по состоянию на 01.01.2017 составил 189,9 тыс. кв. м

На основе предусмотренного Генеральным планом прогноза численности населения предусматривается развитие жилищного и культурно-бытового строительства на основании средней жилищной обеспеченности установленной региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области на 2025 и 2040 годы. Расчетная минимальная площадь многоквартирного жилого фонда составит: на первую очередь -  195 тыс. кв.м, на расчетный срок – 225 тыс. кв. м.

Обеспечение планируемого населения жильем возможно за счет реконструкции ветхого и пустующего жилого фонда, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям действующим законодательством, и строительство новых многоквартирных жилых домов, а также предоставление территории для индивидуального жилищного строительства.

Образование. Основной целью развития системы образования в Хасынском городском округе является предоставление качественных образовательных услуг населению, в том числе – в отдаленных населенных пунктов округа.

На первую очередь предлагается провести реконструкцию здания детского сада на 80 мест в п. Палатка.  На расчетный срок предлагается в поселке Палатка строительство детского сада на 60 мест.

Генеральным планом предлагается в существующих зданиях школ, имеющие свободные площади размещать учреждения дополнительного образования, детские библиотеки, кружки и клубы.

Здравоохранение. Целью системы здравоохранения является обеспечение населения современными качественными медицинскими услугами.

Однако основной проблемой на территории Хасынского городского округа остается невозможность оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи людям, проживающим в отдаленных поселках. Для решения этих проблем в округе необходимо решить следующие задачи:

- улучшать материально-техническую базу медицинских учреждений посредством оснащения медицинской диагностической техникой и модернизации существующих объектов здравоохранения;

- организовать доступ медицинских работников на удаленные территории округа для посещения жителей по вызовам, проведения плановых осмотров населения отдаленных поселков, в которых невыгодно держать постоянного врача из-за низкой численности населения;

- развивать использование информационных технологий, возможности сети Интернет для организации дистанционного медицинского консультирования населения удаленных территорий с использованием единой региональной информационной системы здравоохранения;

- развивать рынок медицинских услуг, в том числе создавая условия для развития объектов малого предпринимательства в этой сфере.

Физическая культура. Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Хасынского городского округа современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья, как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений физкультуры и спорта;

- осуществить ремонт существующих и строительство новых объектов физкультуры и спорта;

- улучшать материально-техническую базу учреждений физкультуры и спорта;

- включать в состав объектов физической культуры и спорта помещения для обучения навыкам правильного дыхания в климатических условиях Севера, соляные пещеры и т.д. с целью профилактики характерных для Магаданской области заболеваний органов дыхания;

- развивать рынок спортивно-оздоровительных услуг, используя возможности малого предпринимательства с оказанием ему соответствующей поддержки.

Генеральным планом предлагается довести до нормативных показателей площадь спортивных плоскостных сооружений (на первую очередь, на расчетный срок);

- в поселке Палатка (на первую очередь) – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, строительство ФОКа с игровым полем 42 на 24 метра;

- в поселке Стекольный (на первую очередь) -  строительство спортзала в профессиональном училище № 12;

Торговля и бытовое обслуживание. В целях развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению включая жителей удаленных населенных пунктов необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению;

- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах и административном центре округа;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению;

- организация передачи в аренду и выкупа помещений первых этажей зданий для развития малого предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг населению.

На основании нормативных требований Генеральным планом развития предлагается организация в населенных пунктах Хасынского городского округа следующих предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 800 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок);

- доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 1600 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок);

- доведение числа предприятий общественного питания до общей вместимости 320 мест (на 1 очередь, на расчетный срок);

- комбинат бытовых услуг в поселке Палатка на 32 рабочих места (на 1 очередь);

- банно-прачечный комбинат в поселке Палатка в составе: бани на 56 мест, прачечной на 480 кг белья в смену и химчистки на 28 кг вещей в смену (на расчетный срок).

На территории поселка Талая предполагается строительство тепличного агропромышленного комплекса площадью 1500 Га.

Показатели развития, определенные Генеральным планом и используемые при разработки Схемы водоснабжение и водоотведения - площади и приросты жилого фонда, аварийное и ветхое жилье и убыль жилого фонда, показатели объектов социальной инфраструктуры - приведены в таблице 2.2.1.

| Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2.1. |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2026-2031 годы | 2031-2036 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Территория городского поселения | Га | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Площадь жилого фонда всего, в том числе | тыс.кв.м. | 183,84 | 184,6 | 185,6 | 186,6 | 188 | 189 | 192,9 | 199,1 |
| п. Палатка | тыс.кв.м. | 111,9 | 112,4 | 113,0 | 120,3 | 121,1 | 121,9 | 124,1 | 127,9 |
| п. Хасын | тыс.кв.м. | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,7 |
| п. Атка | тыс.кв.м. | 0,142 | 0,142 |  |  |  |  |  |  |
| п. Талая | тыс.кв.м. | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 17,0 |
| п. Стекольный | тыс.кв.м. | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,1 | 45,4 | 45,7 | 46,6 | 48,1 |
| Новое строительство жилой фонд, всего | тыс.кв.м. | 0,6 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,7 | 6,0 | 9,7 | 15,9 |
| Новое строительство - прирост за период - жилой фонд, в том числе: | тыс.кв.м. | 0,6 | 0,8 | 1,00 | 1,00 | 1,3 | 1,3 | 4,95 | 6,2 |
| п. Палатка | тыс.кв.м. | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 0,61 | 0,79 | 0,79 | 3,013 | 3,80 |
| п. Хасын | тыс.кв.м. | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,316 | 0,40 |
| п. Атка | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| п. Талая | тыс.кв.м. | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,375 | 0,48 |
| п. Стекольный | тыс.кв.м. | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,31 | 1,195 | 1,51 |
| Ветхое и аварийное жилье, всего | тыс.кв.м. | 12,0 | 10,8 | 9,3 | 7,3 | 4,8 | 2,3 | 0 | 0 |
| Убыль жилого фонда (ветхое и аварийное жилье) | тыс.кв.м. | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,8 | 0 |
| Численность населения всего, в том числе | тыс.чел. | 6,42 | 6,57 | 6,71 | 6,85 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 8,0 |
| п. Палатка | тыс.чел. | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,30 | 4,30 | 4,7 | 5,0 |
| п. Хасын | тыс.чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| п. Атка | тыс.чел. | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |
| п. Талая | тыс.чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,35 |
| п. Стекольный | тыс.чел. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м.кв./чел. | 29,7 | 28,1 | 27,7 | 27,2 | 26,8 | 27,0 | 25,8 | 25,0 |
| Детские дошкольные учреждения* | мест | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 636 |

|  |  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 2.2.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Здравоохранение и социальное обеспечение*** | койко/мест | 56 коек круглосуточного пребывания/11 коек дневного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы**** | мест/учащихся | 1741/818 | 1741/818 | 1741/818 | 1741/818 | 1741/818 | 1741/818 | 1741/818 | 1741/818 |
| Объекты физкультуры и спорта** | кв.м. | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2213 | 2450 | 2800 |
| Объекты торговли и бытового обслуживания ***** | тыс. кв.м. продовольственных/ тыс.кв.м. непродовольственных |  |  |  |  |  |  | 0,8/1,6 | 0,8/1,6 |
| * - в поселке Палатка строительство детского сада на 60 мест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** в поселке Палатка (на первую очередь) – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и строительство ФОКа с игровым полем 42 на 24 м; в поселке Стекольный (на первую очередь) - строительство спортзала в профессиональном училище № 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** своевременное проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, а также их реконструкции с обеспечением нормативной вместимости, оснащенности медицинским оборудованием, количеством медицинского персонала и требуемой площади для оказания медицинских услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** - строительство объектов образования не предполагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** - комбинат бытовых услуг в поселке Палатка на 32 рабочих места (на 1 очередь), банно-прачечный комбинат в поселке Палатка в составе: бани на 56 мест, прачечной на 480 кг белья в смену и химчистки на 28 кг вещей в смену (на расчетный срок). - доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 800 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок); - доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 1600 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды составляется на основании производственных программы ресурсов ресурсоснабжающих организаций.

| Общий баланс подачи и реализации воды за 2020 год |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 3.1.1. |
| Статья баланса | в натуральной величине, м.куб. |
| Подъем воды всего, в том числе | 679 924,8 |
| из поверхностных источников |  |
| из подземных источников | 679 924,8 |
| Получено воды со стороны |  |
| Расход воды на собственные нужды | 9 849,8 |
| Отпуск воды в сеть всего | 670 075,0 |
| Потери воды при транспортировке | 66 714,6 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 603 360,4 |
| Жилфонд | 394546,4 |
| бюджетные учреждения и социальная сфера | 148483,1 |
| собственные потребители | 53194 |
| сторонние потребители | 7136,83 |

Потери воды при транспортировке составляют 66,7 тыс. куб. м./год (9,9 % от всего объема отпущенной в сеть воды).

Значительные потери воды при транспортировке объясняются износом водопроводных сетей, что приводит к появлению сверхнормативных потерь воды и отсутствием 100%-го охвата приборами учета потребителей, что не позволяет определить фактический объем потребляемой воды и потери воды при транспортировке.

Расход воды на собственные (технологические) нужды составляет 63 тыс. куб.м. (9,4 % от объема поднятой воды). Расход воды на технологические нужды состоит:

- расхода воды на промывку артезианских скважин после дезинфекции при замене насосов или ремонте технологического оборудования, профилактическая продувка и прокачка от песка и заиливания;

- промывка водоразборных колонок после ремонта или дезинфекции;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей;

## 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории Хасынского городского округа установлена две зоны эксплуатационной ответственности, созданные на основе зон ответственности ресурсоснабжающих организаций - предприятий МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго».

Существующую систему водоснабжения в зависимости от территориального планирования условно разделена на пять технологических зон:

- система водоснабжения поселка Палатка;

- система водоснабжения поселка Хасын;

- система водоснабжения поселка Талая;

- система водоснабжения поселок Стекольный;

Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого фонда, бюджетных учреждений, объектов социальной сферы, полив зеленых насаждений и прочих потребителей, а также расходов воды на технологические нужды (на нужды источников централизованного теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего водопотребления определяется (в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*») в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

- Ксут.макс, Ксут.мин  – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;

- Gсут - среднесуточный расход воды, определяется по показаниям приборов учета или расчетно-нормативным способом;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий. Коэффициенты суточной неравномерности принимаются в соответствии со СП 31.13330.2012: Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Среднесуточные расходы, расходы в сутки максимального водопотребления и годовые расходы технологических зон водоснабжения Хасынского городского округа  приведены в таблице 3.2.1.

| Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 3.2.1 |  |
| Элемент территориального деления | Количество водозаборов/скважин | Дебит источника, м3/сутки | Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки | Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | Годовое водопотребление (расчетное), тыс.куб.м./год |
| поселок Палатка | 5 | 1114 | 1220,4 | 1281 | 335,0 |
| поселок Хасын | 2 | 122,4 | 135,3 | 142 | 28,91 |
| поселок Талая | 3 | 271,2 | 191,9 | 202 | 50,36 |
| поселок Стекольный | 5 | 569 | 677,6 | 711 | 182,2 |

Фактическое потребление воды с разбивкой по планировочным районам и населенным пунктам приведено в таблице 3.2.2.

| Общий баланс подачи и реализации воды за 2020 год, м.куб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 3.2.2. |  |  |
| Статья баланса | Населенный пункт |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Палатка | поселок Хасын |  | поселок Талая |  | поселок Атка* | поселок Стекольный |
| Подъем воды всего, в том числе | 387 851 | 35 797,63 |  | 55 217 |  | 7 078 | 193 981 |
| из поверхностных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| из подземных источников | 387 851 | 35 797,63 |  | 55 217 |  | 7 078 | 193 981 |
| Получено воды со стороны |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5 971 | 3715 |  | 18,89 |  | 8,69 | 135,8 |
| Отпуск воды в сеть всего | 381 880 | 32 082 |  | 55 198 |  | 7 069 | 193 845 |
| Потери воды при транспортировке | 46910 | 3177 |  | 4837 |  | 152 | 11639 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 334970,14 | 28905,41 |  | 50361,10 |  | 6917 | 182206 |
| Жилфонд | 270204,30 | 24595 |  | 33233 |  | 5117 | 61396 |
| бюджетные учреждения и социальная сфера | 26275 | 540,8 |  | 804 |  | 53,307 | 120810 |
| собственные потребители | 31746 | 3541,84 |  | 16217 |  | 1689 |  |
| сторонние потребители | 6744,8 | 227 |  | 107 |  | 58 |  |
| * - для поселка Атка централизованное водоснабжение действует до ноября 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды приведен в таблице 3.3.1. При составлении структурного баланса учитывались постоянные ежедневные расходы на хозяйственно-бытовую деятельность жилого фонда и прочих учреждений, расходы на технологические нужды, а также расходы на полив зеленых насаждений и пожаротушение.

Расходы на хозяйственно-бытовые нужды определяются по данным ресурсоснабжающей организации по показаниям приборов учета, а также по нормативам водопотребления для разных видов водопотребителей.

Расходы на технологические нужды определяются как расходы на подпитку тепловых сетей. Расход на подпитку тепловых сетей приведен в Схеме теплоснабжения Хасынского городского округа.

Расчетные расходы воды на пожаротушение в соответствии с  СП 8.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» принимаются, как для населенного пункта с населением до двадцати пяти тысяч человек и зданиями, высотой три этажа и выше – 25 л/с при расчетной численности пожаров равной двум. На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений приняты 50 л/сутки на человека.

| Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.); |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 3.3.1. |  |  |
| Элемент территориального деления | Хозяйственно-бытовые нужды, м.куб./сутки | Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м.куб.сутки | Полив зеленых насаждений, м.куб./сутки | Пожаротушение, м.куб/сутки | Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки |
| поселок Палатка | 917,7 | 105 | 187,9 | 9,9 | 1220,4 |
| поселок Хасын | 79,2 | 26,16 | 20,0 | 9,9 | 135,3 |
| поселок Атка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поселок Талая | 138,0 | 30,48 | 13,6 | 9,9 | 191,9 |
| поселок Стекольный | 499,2 | 76,6 | 92,0 | 9,9 | 677,6 |

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в месяц. Нормы водопотребления принимаются в соответствии с приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут, где

- gcр – норма водопотребления, л/сут×чел;

- N – расчетное число жителей;

Сведения о потреблении воды населением приведены в таблице 3.4.1.

| Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 3.4.1. |  |
| Элемент территориального деления | Расчетно-нормативное потребление холодной воды |  |  |  |
|  | вид водоснабжения | Суточное водопотребление, м. куб./сутки |  | Годовое водопотребление, тыс.м.куб./год |
| поселок Палатка | ХВС | 346 |  | 126,28 |
|  | ГВС | 572 |  | 208,69 |
| поселок Хасын | ХВС | 49 |  | 18,03 |
|  | ГВС | 30 |  | 10,88 |
| поселок Атка* | ХВС |  |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |
| поселок Талая | ХВС | 89,1 |  | 32,53 |
|  | ГВС | 48,8 |  | 17,83 |
| поселок Стекольный | ХВС | 314 |  | 114,8 |
|  | ГВС | 185 |  | 67,4 |
| * - в поселке Атка централизованное водоснабжение не действует |  |  |  |  |

## 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Водозаборные узлы муниципального образования «Хасынского городского округа» оборудованы приборами учета.

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения приборами учета оборудована часть потребителей жилого фонда муниципального образования. Потребители бюджетной сферы и прочие потребители полностью оборудованы приборами учета.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей. Основной категорией, у которых необходима установка приборов учёта, является жилой фонд (население).

## 3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей выполняется путем сравнения дебита источника водоснабжения (объем воды, стабильно поступающий из источника в единицу времени) и часовых расходов водопотребления с учетом расхода на полив зеленых насаждений и улиц и пожаротушение.

Часовые расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле.

gч.макс = Кчас.макс.*(Gсут. макс/24)

gч.мин = Кчас.мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс.=α max*βmax; Кчас. мин.=α min*βmin

Значение коэффициентов a зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330. 2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»

α max =1,2 – 1,4;  α min = 0,4 – 0,6

Коэффициенты b, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2012 и составляют для населенных пунктов:

- с численностью населения до 0,1 тыс.человек - βmax - 4,5;  βmin - 0,01;

- с численностью населения до 0,15 тыс.человек - βmax - 4;  βmin - 0,01;

- с численностью населения до 0,2 тыс.человек - βmax - 3,5;  βmin - 0,02;

- с численностью населения до 0,3 тыс.человек - βmax - 3;  βmin - 0,03;

- с численностью населения до 0,5 тыс.человек - βmax - 2,5;  βmin - 0,05;

- с численностью населения до 0,75 тыс.человек - βmax - 2,2;  βmin - 0,07;

- с численностью населения до 1 тыс.человек - βmax - 2;  βmin - 0,1;

- с численностью населения до 1,5 тыс.человек - βmax - 1,8;  βmin - 0,1;

- с численностью населения до 4 тыс.человек - βmax - 1,5;  βmin - 0,2;

- с численностью населения до 10 тыс.человек - βmax - 1,3;  βmin - 0,4;

- с численностью населения до 20 тыс.человек - βmax - 1,2;  βmin - 0,5;

Результаты расчетов часовых расходов воды в сутки максимального  водопотребления приведены в таблице 3.6.1.

| Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 3.6.1. |  |
| Элемент территориального деления | Суммарный дебит источников, м3/сутки | Максимальное суточное водопотребление, м3/сутки | Часовые расходы воды в сутки максимального водопотребления, м3/сутки |
| поселок Палатка | 46,4 | 1580 | 79,0 |
| поселок Хасын | 5,1 | 164 | 10,6 |
| поселок Атка | - | - | - |
| поселок Талая | 11,3 | 1222 | 50,9 |
| поселок Стекольный | 24 | 854 | 35,6 |

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения практически у всех водозаборных скважин муниципального образования снижен дебит, эксплуатация скважин возможна с учетом выполнения ремонта - очистка скважин, для восстановления дебита.

## 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Генеральный план развития муниципального образования «Хасынского город-ского округа» направлен на дальнейшее качественное улучшению состояния среды населенных пунктов, условий проживания, ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда и новое жилищное строительство.

Прогнозные балансы потребления холодной питьевой воды составлены на основе данных о потреблении на момент проведения обследования, увеличении численности населения и площади жилого фонда с централизованным водоснабжением и удельных расходов воды на одного жителя благоустроенного жилого фонда.

При составлении прогнозного баланса потребления воды учитывались расходы на водоснабжение перспективных потребителей социальной сферы, а также производственных потребителей:

- в поселке Палатка строительство детского сада на 60 мест;

- в поселке Палатка (на первую очередь) – строительство физкультурно-оздорови-тельного комплекса; в поселке Стекольный (на первую очередь) -  строительство спортзала в профессиональном училище № 12;

- комбинат бытовых услуг в поселке Палатка на 32 рабочих места (на 1 очередь),  банно-прачечный комбинат в поселке Палатка в составе: бани на 56 мест, прачечной на 480 кг белья в смену и химчистки на 28 кг вещей в смену (на расчетный срок). - доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 800 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок); - доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 1600 кв. м (на 1 очередь, на расчетный срок

- строительство агропромышленного комплекса с теплицами площадью 1,5 Га. Расходы воды рассчитывались исходя из предполагаемого суточного потребления в 1000 куб.м. в сутки.

| Прогнозные балансы потребления воды с учетом развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, куб.м./год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 3.7.1. |  |
| Статья баланса | Населенный пункт |  |  |  |  | ИТОГО |
|  | поселок Палатка | поселок Хасын | поселок Талая* | поселок Атка | поселок Стекольный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 388 631 | 35 850 | 55 387 | - | 194 892 | 674 761 |
| из поверхностных источников |  |  |  | - |  |  |
| из подземных источников | 388 631 | 35 850 | 55 387 | - | 194 892 | 674 761 |
| Получено воды со стороны |  |  |  | - |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5 971 | 3 715 | 18,9 | - | 136 | 9 841 |
| Отпуск воды в сеть всего | 382 660 | 32135 | 55368 | - | 194756 | 664 919 |
| Потери воды при транспортировке | 46 910 | 3177 | 4837 | - | 11639 | 66 563 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 335 750 | 28 958 | 50 531 | - | 183 117 | 598 357 |
| жилфонд | 271 555 | 24 718 | 33 400 | - | 61 703 | 391 377 |
| бюджетные учреждения и социальная сфера | 26 406 | 543 | 808 | - | 121 414 | 149 172 |
| собственные потребители | 31 111 | 3 471 | 16 217 | - | 0 | 50 799 |
| сторонние потребители | 6 677 | 225 | 107 | - | 0 | 7 009 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 389 931 | 35 896 | 420 308 | - | 196 488 | 1 042 622 |
| из поверхностных источников |  |  |  | - |  |  |
| из подземных источников | 389 931 | 35 896 | 420 308 | - | 196 488 | 1 042 622 |
| Получено воды со стороны |  |  |  | - |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 5852 | 3641 | 18,5 | - | 133,1 | 9 644 |
| Отпуск воды в сеть всего | 384 079 | 32 254 | 420 289 | - | 196 355 | 1 032 978 |
| Потери воды при транспортировке | 45972 | 3113 | 4740 | - | 11406 | 65 231 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 338108 | 29141 | 415549 | - | 184949 | 967 746 |
| жилфонд | 274271 | 24966 | 33734 | - | 62320 | 395 290 |
| бюджетные учреждения и социальная сфера | 26670 | 549 | 816 | - | 122628 | 150 664 |
| собственные потребители | 30489 | 3402 | 15893 | - | 0 | 49 783 |

|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 3.7.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| сторонние потребители | 6677,4 | 225,0 | 365106,8 | - | 0 | 372 009 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 430 696 | 35 441 | 421 234 | - | 209 246 | 1 096 617 |
| из поверхностных источников |  |  |  | - |  |  |
| из подземных источников | 430 696 | 35 441 | 421 234 | - | 209 246 | 1 096 617 |
| Получено воды со стороны |  |  |  | - |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 45052 | 3051 | 4645 | - | 11178 | 63 927 |
| Отпуск воды в сеть всего | 385643 | 32390 | 416588 | - | 198068 | 1 032 690 |
| Потери воды при транспортировке | 45052 | 3051 | 4645 | - | 11178 | 63 927 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 340591 | 29339 | 411943 | - | 186891 | 968 763 |
| жилфонд | 277151 | 25228 | 34088 | - | 62975 | 399 441 |
| бюджетные учреждения и социальная сфера | 26950 | 555 | 825 | - | 123916 | 152 246 |
| собственные потребители | 29879 | 3334 | 15575 | - | 0 | 48 787 |
| сторонние потребители | 6611 | 223 | 361456 | - | 0 | 368 289 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 432 183 | 35 585 | 417 576 | - | 211 229 | 1 096 573 |
| из поверхностных источников |  |  |  | - |  |  |
| из подземных источников | 432 183 | 35 585 | 417 576 | - | 211 229 | 1 096 573 |
| Получено воды со стороны |  |  |  | - |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 44151 | 2990 | 4553 | - | 10954 | 62 648 |
| Отпуск воды в сеть всего | 388032 | 32595 | 413023 | - | 200274 | 1 033 925 |
| Потери воды при транспортировке | 44151 | 2990 | 4553 | - | 10954 | 62 648 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 343881 | 29605 | 408471 | - | 189320 | 971 276 |
| жилфонд | 280754 | 25556 | 34531 | - | 63793 | 404 634 |
| бюджетные учреждения и социальная сфера | 27301 | 562 | 835 | - | 125527 | 154 225 |
| собственные потребители | 29281 | 3267 | 15263 | - | 0 | 47 812 |
| сторонние потребители | 6545 | 221 | 357841 | - | 0 | 364 606 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 433 771 | 35 737 | 413 970 | - | 213 252 | 1 096 730 |
| из поверхностных источников |  |  |  | - |  |  |
| из подземных источников | 433 771 | 35 737 | 413 970 | - | 213 252 | 1 096 730 |
|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 3.7.1. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Получено воды со стороны |  |  |  | - |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 43268 | 2930 | 4461 | - | 10735 | 61 395 |
| Отпуск воды в сеть всего | 390502 | 32807 | 409508 | - | 202517 | 1 035 335 |
| Потери воды при транспортировке | 43268 | 2930 | 4461 | - | 10735 | 61 395 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 347234 | 29877 | 405047 | - | 191781 | 973 939 |
| жилфонд | 284403 | 25888 | 34980 | - | 64623 | 409 894 |
| бюджетные учреждения и социальная сфера | 27656 | 569 | 846 | - | 127159 | 156 230 |
| собственные потребители | 28696 | 3202 | 14958 | - | 0 | 46 855 |
| сторонние потребители | 6479 | 218 | 354263 | - | 0 | 360 960 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 437 642 | 36 083 | 410 666 | - | 216 658 | 1 101 050 |
| из поверхностных источников |  |  |  | - |  |  |
| из подземных источников | 437 642 | 36 083 | 410 666 | - | 216 658 | 1 101 050 |
| Получено воды со стороны |  |  |  | - |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 42403 | 2872 | 4372 | - | 10521 | 60 167 |
| Отпуск воды в сеть всего | 395240 | 33212 | 406294 | - | 206137 | 1 040 882 |
| Потери воды при транспортировке | 42403 | 2872 | 4372 | - | 10521 | 60 167 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 352837 | 30340 | 401921 | - | 195617 | 980 715 |
| жилфонд | 290092 | 26406 | 35679 | - | 65915 | 418 092 |
| бюджетные учреждения и социальная сфера | 28209 | 581 | 863 | - | 129702 | 159 354 |
| собственные потребители | 28122 | 3138 | 14659 | - | 0 | 45 918 |
| сторонние потребители | 6414 | 216 | 350720 | - | 0 | 357 351 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды всего, в том числе | 443 277 | 36 578 | 407 604 | - | 221 128 | 1 108 587 |
| из поверхностных источников |  |  |  | - |  |  |
| из подземных источников | 443 277 | 36 578 | 407 604 | - | 221 128 | 1 108 587 |
| Получено воды со стороны |  |  |  | - |  |  |
| Расход воды на собственные нужды | 41555 | 2814 | 4285 | - | 10310 | 58 964 |
| Отпуск воды в сеть всего | 401722 | 33764 | 403319 | - | 210817 | 1 049 623 |

|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 3.7.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Потери воды при транспортировке | 40724 | 2758 | 4199 | - | 10104 | 57 785 |
| Полезный отпуск всего, том числе | 367709 | 31578 | 396212 | - | 205520 | 1 001 019 |
| жилфонд | 304777 | 27743 | 37486 | - | 69252 | 439 258 |
| бюджетные учреждения и социальная сфера | 29637 | 610 | 907 | - | 136268 | 167 422 |
| собственные потребители | 27008 | 3013 | 14078 | - | 0 | 44 100 |
| сторонние потребители | 6287 | 212 | 343741 | - | 0 | 350 239 |
| * - с 2022 года учитывается расходы воды на водоснабжение агропромышленного комплекса поселка Талая |  |  |  |  |  |  |

Начиная с ноября 2020 года централизованное водоснабжение поселка Атка ликвидируется, источники водоснабжения консервируются. Водоснабжение потребителей предполагается с доставкой автотранспортом. В поселке Атка проживает три семьи с общей численностью - 6 человек. Норматив потребления воды составляет 4,25 м.куб./месяц на одного человека.

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особеннос-ти указанной системы

Горячее водоснабжение потребителей Хасынского городского округа в поселках Палатка, Хасын, Стекольный (котельная № 1) осуществляется по закрытой схеме. Система горячего водоснабжения однотрубная тупиковая. Приготовление (подогрев) холодной воды осуществляется с помощью теплообменных аппаратов, установленных на котельных.

Горячее водоснабжение потребителей поселка Стекольный (котельная № 2) осуществляется по закрытой схеме с приготовлением горячей воды в теплообменных аппаратах, установленных в индивидуальных тепловых пунктах.

Горячее водоснабжение потребителей поселка Атка осуществляется с помощью электрических или твердотопливных водонагревателей.

Горячее водоснабжение поселка Талая осуществляется из термального источника.

## 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, средне-суточное, максимальное суточное)

В ходе разработки настоящей Схемы водоснабжения на основе методик приведенных в разделах 3.2. и 3.4. выполнены расчеты потребления воды на расчетный период реализации Генерального плана развития. Результаты расчетов приведены в таблице 3.9.1.

| Сведения о годовом, среднесуточном, максимально суточном потреблении воды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 3.9.1. |  |
| Статья баланса | Населенный пункт |  |  |  |  | ИТОГО |
|  | поселок Палатка | поселок Хасын | поселок Талая | поселок Атка | поселок Стекольный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Суточное потребление, м.куб./сутки | 920 | 79 | 138 | - | 502 | 1639 |
| Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м.куб.сутки | 105 | 26,2 | 30,4 | - | 76,5 | 238 |
| Полив зеленых насаждений, м.куб./сутки | 187,85 | 20,0 | 13,6 | - | 93,6 | 315 |
| Пожаротушение, м.куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 | - | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки | 1223 | 135 | 192 | - | 682 | 2232 |
| Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | 1283,7 | 142,2 | 201,9 | - | 715,8 | 2343,6 |
| Годовое водопотребление, куб.м./год | 382 660 | 32 135 | 55 368 | - | 194 756 | 664 919 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Суточное потребление, м.куб./сутки | 926 | 80 | 1138 |  | 507 | 2 651 |
| Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м.куб.сутки | 106 | 26 | 31 |  | 78 | 240 |
| Полив зеленых насаждений, м.куб./сутки | 193 | 20 | 14 |  | 94 | 321 |
| Пожаротушение, м.куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 | 39,6 |
| Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки | 1 235 | 136 | 1 193 |  | 688 | 3 252 |
| Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | 1 297 | 143 | 1 252 |  | 722 | 3 414 |
| Годовое водопотребление, куб.м./год | 384079 | 32254 | 420289 |  | 196355 | 1032978 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Суточное потребление, м.куб./сутки | 933 | 80 | 1129 |  | 512 | 2654 |
| Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м.куб.сутки | 106,3 | 26,4 | 30,7 |  | 78,0 | 241 |
| Полив зеленых насаждений, м.куб./сутки | 199 | 20 | 14 |  | 95 | 328 |
| Пожаротушение, м.куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 | 40 |

|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 3.9.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки | 1248 | 137 | 1183 |  | 695 | 3263 |
| Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | 1310 | 144 | 1243 |  | 730 | 3426 |
| Годовое водопотребление, куб.м./год | 385643 | 32390 | 416588 | 0 | 198068 | 1032690 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды, м.куб./сутки | 942 | 81 | 1119 |  | 519 | 2661 |
| Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м.куб.сутки | 107 | 27 | 31 |  | 79 | 243 |
| Полив зеленых насаждений, м.куб./сутки | 204 | 20 | 14 |  | 97 | 335 |
| Пожаротушение, м.куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки | 1263 | 138 | 1174 |  | 704 | 3279 |
| Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | 1326 | 144 | 1233 |  | 739 | 3443 |
| Годовое водопотребление, куб.м./год | 388032 | 32390 | 416588 | 0 | 198068 | 1032690 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Суточное потребление, м.куб./сутки | 951 | 82 | 1110 |  | 525 | 2668 |
| Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м.куб.сутки | 108 | 27 | 31 |  | 79 | 245 |
| Полив зеленых насаждений, м.куб./сутки | 210 | 20 | 15 |  | 98 | 343 |
| Пожаротушение, м.куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки | 1279 | 139 | 1166 |  | 713 | 3295,9 |
| Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | 1343 | 145 | 1224 |  | 749 | 3460,7 |
| Годовое водопотребление, куб.м./год | 390502 | 32807 | 409508 | 0 | 202517 | 1035335 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| Суточное потребление, м.куб./сутки | 967 | 83 | 1101 |  | 536 | 2687 |
| Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м.куб.сутки | 110 | 27 | 33 |  | 81 | 252 |

|  |  |  |  |  | Продолжение Таблица 3.9.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полив зеленых насаждений, м.куб./сутки | 215 | 20 | 15 |  | 100 | 350 |
| Пожаротушение, м.куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки | 1 301 | 140 | 1 159 |  | 727 | 3328 |
| Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | 1 366 | 147 | 1 217 |  | 764 | 3494 |
| Годовое водопотребление, куб.м./год | 395240 | 33212 | 406294 | - | 206137 | 1040882 |
| 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |
| Суточное потребление, м.куб./сутки | 987 | 85 | 1093 |  | 549 | 2714 |
| Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м.куб.сутки | 111 | 27 | 34 |  | 83 | 255 |
| Полив зеленых насаждений, м.куб./сутки | 233 | 20 | 16 |  | 105 | 374 |
| Пожаротушение, м.куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки | 1 340 | 142 | 1 153 |  | 748 | 3383 |
| Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | 1 407 | 149 | 1 211 |  | 785 | 3552 |
| Годовое водопотребление, куб.м./год | 401722 | 33764 | 403319 | - | 210817 | 1049623 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |  |  |
| Суточное потребление, м.куб./сутки | 1119 | 94 | 1097 |  | 591 | 2901 |
| Производственные нужды - подпитка тепловых сетей, м.куб.сутки | 126 | 32 | 39 |  | 103 | 299 |
| Полив зеленых насаждений, м.куб./сутки | 250 | 20 | 18 |  | 110 | 398 |
| Пожаротушение, м.куб/сутки | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  | 9,9 | 40 |
| Среднесуточное водопотребление, м.куб./сутки | 1 504 | 156 | 1 163 |  | 814 | 3637 |
| Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | 1 580 | 164 | 1 222 |  | 854 | 3819 |
| Годовое водопотребление, куб.м./год | 408433 | 34335 | 400411 | - | 215624 | 1058803 |

## 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Существующую систему водоснабжения в зависимости от территориального планирования условно разделена на четыре технологические зоны:

- система водоснабжения поселка Палатка;

- система водоснабжения поселка Хасын;

- система водоснабжения поселка Талая;

- система водоснабжения поселка Стекольный.;

Система водоснабжения поселка Палатка

Водоснабжение поселка Палатка осуществляется из двух подземных водозаборов. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения осуществляется на котельной. Суммарный фактический дебит скважин составляет 46,4 м3/час. Расчетное потребление воды за год  составляет 436,8 тыс. м.куб.год.

Нормативный дебит скважин поселка Палатка составляет 65 м3/час. Для восстановления нормативного дебита скважины необходимо выполнить ремонт скважины - очистку.

Система водоснабжения поселка Хасын

Водоснабжение поселка Хасын осуществляется из подземного водозабора. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения осуществляется на котельной.

Суммарный дебит скважин составляет 5,1 м3/час. Расчетное потребление воды за год  составляет 46,4 тыс. м.куб.год.

В поселке Хасын предполагается строительство нового водозабора.

Система водоснабжения поселка Талая.

Водоснабжение поселка Талая осуществляется из подземного водозабора. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения осуществляется на котельной.

Суммарный дебит скважин составляет 11,3 м3/час. Расчетное потребление воды за год  составляет 97,3 тыс. м.куб.год.

Нормативный дебит скважин поселка Талая составляет 41 м3/час. Для восстановления нормативного дебита скважины необходимо выполнить ремонт скважины - очистку.

В поселке Талая предполагается строительство нового водозабора для водоснабжения перспективного водопотребителя - агропромышленного комплекса.

Система водоснабжения поселка Атка

С 2020 года централизованное водоснабжение поселка Атка ликвидируется. Для жителей поселка (6 человек) питьевая вода доставляется автотранспортом. Для горячего водоснабжения используются электрические водонагреватели.

Система водоснабжения поселка Стекольный.

Водоснабжение поселка Стекольный осуществляется из двух подземных водозаборов с пятью водозаборными скважинами. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения осуществляется на котельной (котельная № 1). Приготовление воды на цели горячего водоснабжения осуществляется в теплообменных аппаратах, установленных в индивидуальных тепловых пунктах потребителей  (котельная № 2).

Суммарный дебит скважин составляет 24 м3/час. Расчетное потребление воды за год  составляет 111,2 тыс. м.куб.год.

## 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В ходе разработки настоящей Схемы водоснабжения расчетным путем определены прогнозные балансы потребления воды на период до 2036 года (см.раздел 3.7.) Прогнозные балансы с разбивкой по типам абонентов приведены в таблице 3.7.1.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Естественная убыль - потери (уменьшение массы при сохранении качества в пределах требований нормативных документов), являющиеся следствием физико-химических свойств воды и воздействия метеорологических факторов при транспортировке для передачи абонентам систем коммунального водоснабжения по водопроводной сети.

Нормативные потери воды при транспортировке и хранении (резервуары чистой воды) состоят:

- естественная убыль воды при хранении - потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводных сетях, при их исправном техническом состоянии;

- естественной убыли при транспортировке - потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам водопроводной сети;

Неучтенные расходы и потери воды при транспортировке в 2020 году составляют 66,7 тыс. куб. м./год (9,9 % от всего объема отпущенной в сеть воды).

Настоящей схемой водоснабжения предполагается ремонт/замена водопроводных сетей, что позволит уменьшить потери и неучтенные расходы воды при транспортировке.

## 3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды приведен в разделе 3.7. Территориальный и суточный перспективные балансы приведен в разделе 3.9.

## 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды

Величина вероятного расхода воды в сутки максимального водопотребления - «максимальный суточный расход» - является основным расчетным расходом, подачу которого должна обеспечивать система водоснабжения. Таким образом, требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определяется на основе максимальных суточных и часовых расходов воды. Максимальные часовые и суточные расходы перспективного водопотребления, определенные по вышеприведенной методике (раздел 3.6.), приведены в таблице 3.14.1.

| Перспективные максимальные расходы воды |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таблица 3.14.1. |  |
| Элемент территориального деления | Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | Часовые расходы воды в сутки максимального водопотребления, м.куб./час |
| п. Палатка | 1 580 | 79,0 |
| п. Хасын | 164 | 10,6 |
| п. Талая | 1 222 | 50,9 |
| п. Стекольный | 854 | 35,6 |

## 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;.

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Для обеспечения потребителей Хасынского городского округа услугами водоснабжения привлечены организации:

- муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго»;

- муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комэнерго»

Предприятия эксплуатирует  инженерные сети водоснабжения и сооружения системы водоснабжения. Объекты системы водоснабжения находятся в хозяйственном ведении предприятий.

Статусом гарантирующей организации обладают

- муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго»;

- муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-Комэнерго»;

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Водоснабжение потребителей Хасынского городского округа на перспективные периоды реализации Генерального плана развития предполагается от существующих и проектируемых водозаборных скважин.

Для развития системы водоснабжения с целью обеспечения надежного для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды предполагается выполнить следующие мероприятия:

- гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин;

- строительство и обустройство новых водозаборов взамен или в дополнение к существующим;

- реконструкция существующих сетей водопровода, строительство новых кольцевых водоводов, ликвидация тупиковых участков сетей;

| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 4.1.1. |  |  |
| Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2026-2031 годы | 2031-2036 годы |
| Строительство водозаборного узла п. Талая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборного узла п. Хасын |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей поселка Палатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей поселка Хасын |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей поселка Талая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей поселка Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения потребителей Хасынского городского округа должно быть направлено на решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

Настоящая Схема водоснабжения разрабатывается на период до 2035 года. В течении рассматриваемого периода предполагается выполнить следующие мероприятия:

- гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин;

- бурение и обустройство новых водозаборов взамен или в дополнение к существующим;

- реконструкция существующих сетей водопровода, строительство новых кольцевых водоводов, ликвидация тупиковых участков сетей;

Гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин

Гидравлическая промывка скважин является одним из многих способов восстановления дебета скважин. Промывка скважины проводится периодически для улучшения притока воды и увеличения дебита водоносного горизонта.

Гидропневматическая промывка скважин осуществляется подачей в скважину с водой сжатого воздуха в количестве не менее 50 % расхода воды.

Строительство и обустройство новых водозаборов взамен или в дополнение к существующим;

Строительство дополнительных артезианских скважин позволит обеспечить водоснабжение существующих водопотребителей (взамен выработавших ресурс скважин с заниженным дебитом) и перспективных водопотребителей при развитии муниципального образования в соответствии с Генеральным планом. В частности строительство  водозаборного узла в поселке Талая позволит обеспечить водоснабжение тепличного агропромышленного комплекса площадью 1500 Га.

Реконструкция существующих сетей водопровода, строительство новых кольцевых водоводов, ликвидация тупиковых участков сетей

Водопроводные сети Хасынского городского округа выполнены из стальных или чугунных труб в различные периоды, в настоящее время водопроводные сети обладают износом до 80-100 %. Состояние водопроводных сетей является одной из наиболее значительных проблем системы водоснабжение. Износ существующих  водопроводных сетей приводит к уменьшению пропускной способности (увеличению напоров в водопроводной сети и расходов электрической энергии при транспортировке воды), значительным сверхнормативным потерям воды при транспортировке и вторичному загрязнению воды (снижаются органолептические характеристики воды). На расчетный период реализации Генерального плана развития предполагается выполнить полную замену водопроводных сетей по всем населенным пунктам с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

## 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения услугой водоснабжения существующих и перспективных потребителей муниципального образования «Хасынского городского округа» Генеральным планом развития в отношении системы централизованного водоснабжения предусмотрены мероприятия по её модернизации.

Для всех технологических зон Хасынского городского округа предполагается выполнить реконструкцию (новое строительство) водопроводных сетей взамен существующих. Строительство предполагается выполнить в период действия настоящей Схемы водоснабжения до 2035 года.

Для технологических зон Хасынского городского округа (системы водоснабжения Палатка, Талая, Стекольный) предполагается выполнить гидравлическую промывку скважин для улучшения притока воды и увеличения дебита водоносного горизонта.

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения фактический дебит водозаборных узлов меньше существующих значений:

- система водоснабжения поселка Палатка - проектная производительность водозаборного узла составляет 65 м3/час, фактическая производительность составляет 46,4 м3/час;

- система водоснабжения поселка Талая - проектная производительность водозаборного узла составляет 41 м3/час, фактическая производительность составляет 11,3 м3/час;

- система водоснабжения поселка Стекольный - проектная производительность водозаборного узла № 1 составляет 24,7 м3/час, фактическая производительность составляет 20,4 м3/час;

Система водоснабжения поселка Талая

Для обеспечения поселка Талая водой надлежащего качества и необходимого количества с учетом перспективных потребителей (строительства агропромышленного комплекса) необходимо выполнить строительство дополнительного водозаборного узла.

Система водоснабжения поселка Хасын

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения проектная производительность водозаборного узла поселка Хасын составляет 41 м3/час, фактическая производительность 5,1 м3/час.

Для обеспечения поселка Хасын водой надлежащего качества и необходимого количества с учетом перспективных необходимо выполнить строительство дополнительного водозаборного узла.

## 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для систем водоснабжения, сооружения которых территориально разобщены, следует предусматривать диспетчерское управление. При развитии системы водоснабжения Хасынского городского округа предполагается создание систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами работы всех сооружениях водоснабжения.

Структуру диспетчерского управления системами водоснабжения следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;

- полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях;

- экономию энергоресурсов, воды и реагентов;

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на пульте управления  технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между пультами управления и контролируемыми пунктами большие объемы распорядительной и известительной информации;

- передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

## 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения приборами учета оборудована часть потребителей жилого фонда муниципального образования. Потребители бюджетной сферы и прочие потребители полностью оборудованы приборами учета.

В  соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей.

Установка приборов учета с возможностью дистанционного съема информации позволит включить в систему диспетчеризации каждое здание, строение и каждую отдельную квартиру, что в свою очередь позволит контролировать ежедневный расход, своевременно выявлять все скрытые источники неучтенных расходов воды, избежать значительных небалансов в системе водоснабжения и определить фактические потери воды при транспортировке.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Трассировка водопроводных сетей в основном остается без изменений. Для водоснабжения перспективных водопотребителей потребуется строительство новых водопроводных сетей. Водопроводные сети предполагается выполнить по кольцевой схеме, что позволит повысить надежность системы водоснабжения. Трассы новых водопроводных сетей предполагаются выполнять вдоль улиц с учетом комплексной прокладки других инженерных систем.

## 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

При размещении насосных станций, резервуаров, водонапорных башен следует руководствоваться действующими на момент разработки настоящей Схемы водоснабжения нормативно-правовыми и техническими документами:

-СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий»;

-СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия»;

-СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

-СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений»;

-СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии»;

-СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.06-85*. Мосты и трубы»;

-СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;

-СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания»;

-СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»;

-СП 72.13330.2012 «СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

-СП 80.13330.2012 «СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения»;

-СП 129.13330.2012 «СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

-ГОСТ Р 53187-2008. Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий;

-ГОСТ 17.1.1.04. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования;

-СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы зоны действия централизованной системы водоснабжения изменяются в соответствии с намеченными мероприятиями по развитию централизованной системы водоснабжения - строительством новых источников водоснабжения в населенных пунктах:

## 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения технической и питьевой воды

Схемы систем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Хасынского городского округа» предоставлены ресурсоснабжающими организациями в полном объеме.

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

## 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Существующие водозаборные узлы на территории муниципального образования «Хасынского городского округа» не оборудованы водоочистными сооружениями, требующими использования промывных вод. Существующая схема очистки позволяет обеспечить качество воды, соответствующее нормативным требованиям.

При выполнении реконструкции существующих или строительстве новых водозаборных узлов предполагается создание водоочистных сооружений - установок обезжелезивания, фильтров и т.д. (для определения состава очистных сооружений требуется выполнение дальнейших проектных работ и предпроектных обследования для каждого источника водоснабжения).

В технологическом процессе очистки исходной воды водопроводных очистных сооружений, образуются сточные (промывные) воды. Действующие экологические нормы запрещают сброс загрязненных промывных вод в открытые водные источники или на рельеф. Промывные воды должны подвергаться очистке и отводиться за пределы водоохраной зоны.

Для отвода промывных вод за пределы водоохраной зоны предполагается использовать внутриплощадочную канализацию. Сбрасываемые промывные воды должны быть очищены до показателей определяемых требованиям СанПиН 1.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Для очистки промывных вод предполагается использовать современные технологии, позволяющие выполнять очистку без применения реагентов и получать осветленную воду с химическими показателями, соответствующими нормам сброса и осадка с низкой влажностью.

Существующие источники водоснабжения оборудованы водоохранными зонами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организованы в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

При проектировании новых систем централизованного водоснабжения Хасынского городского округа обустройство санитарно-защитных водоохранных зон должно быть предусмотрено на стадии проектирования.

## 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

В имеющихся системах водоснабжения (система водоснабжения поселка Талая) используются только химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды. В качестве таких реагентов используются: хлорная известь, гипохлорит кальция и гипохлорит натрия. Данные химические реагенты не являются особо опасными и не требуют специально оборудованных помещений. Они поставляются в порошкообразном виде и хранятся в отдельных помещениях в непосредственной близости от источника водоснабжения или доставляются со склада и загружаются в  растворные баки. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности.

# 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

При развитии систем централизованного водоснабжения муниципального образования  «Хасынского городского округа» в соответствии с настоящей Схемой водоснабжения и Генеральным планом развития предполагается выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем централизованного водоснабжения.

Оценка капитальных затрат на замену сетей водоснабжения проводится в соответствии с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2012 «СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ».В соответствии с технической частью НЦС 81-02-14-2012 в показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Укрупнённые сметные нормы и расценки на устройство сетей водоснабжения и канализации дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 3 м, и т.д.), а также от способа производства земляных работ:

- в застроенной части населенного пункта с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км;

- в свободной от застройки местности – работа в отвал.

Так как предполагается полная замена водопроводных сетей для определения стоимости замены для определения капитальных затрат использован раздел НСЦ предполагающий использование полиэтиленовых труб, с глубиной залегания три метра, разработка грунта в отвал. Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Результаты расчетов капитальных затрат на реконструкцию водопроводных сетей приведены в таблице 6.1.

| Капитальные затраты на строительство водопроводных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 6.1. |  |
| Диаметр сети (внутренний), мм | Длина, м | Норматив цены строительства, наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка грунта в отвал без креплений, глубина 3 м, тыс.руб./км | Капитальные затраты, тыс.руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| система холодного водоснабжения поселка Палатка |  |  |  |  |
| 25 | 15 | 1719 | 25,781 | На момент разработки схемы водоснабжения выполнена замена водопроводных сетей протяженностью 525 метров |
| 32 | 1036,4 | 2200 | 2280,03 |  |
| 45 | 170,8 | 3094 | 528,4 |  |
| 57 | 464,3 | 5156 | 2393,9 |  |
| 76 | 905,1 | 5225 | 4729,05 |  |
| 89 | 404,8 | 6119 | 2476,8 |  |
| 108 | 952,6 | 6875 | 6548,9 |  |
| 125 | 415,5 | 7506 | 3118,7 |  |
| 150 | 1710,1 | 8137 | 13915 |  |
| 200 | 3479,4 | 9663 | 33620,15 |  |
| 250 | 249,4 | 10166 | 2535,46 |  |
| 350 | 1176,4 | 16998 | 19996,15 |  |
| ИТОГО |  |  | 92168,5 |  |
| система горячего водоснабжения поселка Палатка |  |  |  |  |
| 19 | 259,8 | 1306 | 339,4 | На момент разработки схемы водоснабжения выполнена замена водопроводных сетей протяженностью 580 метров |
| 25 | 300,5 | 1719 | 516,5 |  |
| 40 | 112 | 3094 | 346,5 |  |
| 50 | 766,4 | 5156 | 3951,7 |  |
| 70 | 435,5 | 5225 | 2275,4 |  |
| 80 | 771 | 6119 | 4717,5 |  |
| 100 | 983,9 | 6875 | 6764,2 |  |
| 125 | 348,5 | 7506 | 2615,8 |  |
| 150 | 1269,3 | 8137 | 10328,2 |  |
| 200 | 447,8 | 9663 | 4326,9 |  |
| 250 | 249,4 | 10166 | 2535,5 |  |
| 350 | 720 | 16998 | 12238,4 |  |
| ИТОГО |  |  | 50955,8 |  |
| система холодного водоснабжения поселка Хасын |  |  |  |  |
| 70 | 77,95 | 5225 | 407,3 | На момент разработки схемы водоснабжения выполнена замена водопроводных сетей протяженностью 14,5 метров |
| 80 | 503,61 | 6119 | 3081,4 |  |
| 100 | 362,39 | 6875 | 2491,4 |  |
| 150 | 14,59 | 8137 | 118,7 |  |
| ИТОГО |  |  | 6098,8 |  |
| система горячего водоснабжения поселка Хасын |  |  |  |  |
| 50 | 200 | 5156 | 1031,2 | На момент разработки схемы водоснабжения выполнена замена водопроводных сетей протяженностью 94,6 метров |
| 70 | 34 | 5225 | 177,6 |  |
| 100 | 266,13 | 6875 | 1829,6 |  |
| 125 | 566 | 7506 | 4248,3 |  |
| 200 | 1 151,2 | 9663 | 11123,8 |  |
| 300 | 169,5 | 15298 | 2592,2 |  |
| ИТОГО |  |  | 21002,9 |  |

|  |  | Продолжение Таблица 6.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| система холодного водоснабжения поселка Талая |  |  |  |  |
| 50 | 52,1 | 5156 | 268,6 |  |
| 100 | 1320,1 | 6875 | 9075,5 |  |
| 125 | 818,8 | 7506 | 6145,8 |  |
| ИТОГО |  |  | 15490,0 |  |
| система горячего водоснабжения поселка Талая |  |  |  |  |
| 150 | 1299,54 | 8137 | 10574,3 |  |
| система холодного водоснабжения поселка Стекольный |  |  |  |  |
| 100 | 8696,49 | 6875 | 59787,1 |  |
| система горячего водоснабжения поселка Стекольный |  |  |  |  |
| 100 | 6063 | 6875 | 41682,2 |  |

Оценка капитальных затрат на строительство водозаборов определены в соответствии с:

- ПОСОБИЕМ по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89;

- УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. НСЦ 81-02-19-2020. Здания и сооружения городской инфраструктуры;

Результаты расчетов капитальных затрат на строительство водозаборов приведены в таблице 6.2.

| Капитальные затраты на строительство водозаборных узлов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 6.2. |  |
| №п/п | Объекты строительства | Производительность водозаборных сооружений, м.куб./сутки | Показатель нормативно-сметных цен, тыс. руб. | Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпт) | Капитальные затраты с учетом поправочных коэффициентов, тыс. руб. |
| 1 | Водозаборный узел п. Талая | 1500 | 3 750 | 1,8 | 6750 |
| 2 | Водозаборный узел п. Хасын | 300 | 750 | 1,8 | 1350 |

Сводные данные о капитальных затратах на реализацию мероприятий с разбивкой по периодам реализации приведены в таблице 6.3.

| Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и котельных на период реализации Схемы теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 6.3. |  |  |
| Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2026-2031 годы | 2031-2036 годы |
| Строительство водозаборного узла п. Талая | 2025 | 4725 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборного узла п. Хасын |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |
| Гидропневматическая и гидравлическая промывка водозаборных скважин | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей поселка Палатка | 14312,4 | 21468,7 | 28624,9 | 35781,1 | 20753,0 | 11449,9 | 10734,3 |  |
| Реконструкция водопроводных сетей поселка Хасын |  |  |  | 8130,5 | 18971,2 |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей поселка Талая |  |  |  |  | 7819,3 | 7819,3 | 10425,7 |  |
| Реконструкция водопроводных сетей поселка Стекольный |  | 10248,4 | 15372,6 | 20496,8 | 20496,8 | 18447,1 | 10248,4 | 7173,9 |
| ИТОГО по периодам | 16487,4 | 36667,1 | 45647,5 | 64783,4 | 68490,3 | 37716,3 | 31408,4 | 7173,9 |

# 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Плановые значения показателей учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Плановые значения показателей деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Расчетные значения плановых значений показателей приведены в таблице 7.1.

| Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 7.1. |  |  |
| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2021 год | 2031 год | 2036 год |
| Показатели качества воды | Доля проб воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./ 100 км. | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
|  | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 100 | 50 | - |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 5,8 | 4,5 | 4 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*час/м3 | 1,67 | 1,5 | 1,45 |

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Хасынского городского округа не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться  в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Хасынского городского округа.

# 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

## 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны

Централизованные системы водоотведения на территории Хасынского городского округа представляет собой несколько комплексов инженерных сооружений и оборудования обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенного пункта загрязнённых сточных вод, а также их очистку и обеззараживание перед сбросом.

Централизованные системы водоотведения созданы в нескольких населенных пунктах на территории Хасынского городского округа.

Поселок Палатка

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационные насосные станции. В поселке действуют две канализационные насосные станции. Очистка сточных вод на территории поселка Палатка осуществляется на очистных сооружениях, расположенных в южной части города. После очистных сооружений сточные воды сбрасываются на рельеф.

Поселок Хасын

На территории поселка для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спец-автотранспортом  в специально отведённое место за территорию посёлка.

Поселок Талая

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию. Из КНС сточные воды перекачиваются в септик. При прохождении сточных вод через септик тяжелые частицы осаживаются, осветленные сточные воды по трубопроводу подаются в реку Талая.

Поселок Атка

На момент актуализации настоящей Схемы водоотведения в поселке проживают три семьи, которые занимают отдельные квартиры в многоквартирных домах. В квартирах установлены индивидуальные биотуалеты.

Поселок Стекольный

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию. Далее сточные воды по напорному трубопроводу подаются в септик, где отстаиваются и далее сбрасываются на рельеф.

На территории поселков Палатка, Талая, Хасын организацией оказывающей услуги централизованного водоотведения, является МУП «Комэнерго». На территории поселка Стекольный организацией оказывающей услуги централизованного водоотведения, является МУП «Стекольный - Комэнерго».

Объекты системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности и находятся в хозяйственном ведении предприятий.

Объектами, подключенными к системе централизованного водоотведения, являются жилой фонд и объекты социального назначения.

Тарифы на услуги водоотведения устанавливает Департамент цен и тарифов Магаданской области.

## 9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

Централизованные системы водоотведения для каждого населенного пункта  представляет собой комплекс инженерных сооружений и оборудования обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенного пункта загрязнённых сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед сбросом в водоём. Часть жилого массива не канализована.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

Поселок Палатка

Централизованная система сбора сточных вод на территории поселка Палатка включает в себя:

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей;

- две канализационные насосные станции;

- очистные сооружения канализации;

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационные насосные станции. В поселке действуют две канализационные насосные станции КНС-1 и КНС-2. После КНС по напорному коллектору сточные воды подаются на очистные сооружения, расположенные в южной части города. После очистных сооружений сточные воды сбрасываются на рельеф.

Канализационные сети и КНС находятся в неудовлетворительном состоянии. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не позволяют добиться нормативной степени очистки сточных вод.

Часть поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Талая

Централизованная система сбора сточных вод на территории поселка Талая включает в себя:

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей;

- канализационную насосную станцию;

- приемный септик сточных вод;

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию. Из КНС сточные воды перекачиваются в септик. При прохождении сточных вод через септик тяжелые частицы осаживаются, осветленные сточные воды по трубопроводу подаются в реку Талая. Установленная пропускная мощность составляет 1,3 тыс.м. куб. в сутки.  Фактически сточные с канализационной насосной станции, минуя септик, сбрасываются на рельеф. Таким образом, сточные воды не очищаются.

Канализационные сети и КНС находятся в неудовлетворительном состоянии.

Часть поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Стекольный

Централизованная система сбора сточных вод на территории поселка Стекольной включает в себя:

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей;

- канализационную насосную станцию;

Сточные воды собираются со всей территории поселка по системе самотечных коллекторов подаются на канализационную насосную станцию. Далее сточные воды по напорному трубопроводу подаются в септик, где отстаиваются и далее сбрасываются на рельеф.

Канализационные сети и КНС находятся в неудовлетворительном состоянии. Сточные воды сбрасываются на рельеф без достижения нормативной степени очистки.

Система канализации п. Стекольный частично централизованная, является неполной раздельной и охватывает только центральную часть поселка (ул. Зеленая). Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики) и выгребные ямы. Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

## 9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Таким образом, на территории Хасынского городского округа действует несколько технологических зон централизованного водоотведения, созданных на основе канализационных сетей и сооружений системы водоотведения, находящихся в эксплуата-ционной ответственности МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго»:

- система централизованного водоотведения поселка Палатка;

- система централизованного водоотведения поселка Талая;

- система централизованного водоотведения поселка Стекольный;

Нецентрализованной системой водоотведения являются сооружения и устройства (в том числе выгребные ямы и септики), не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения, предназначенные для приема и накопления сточных вод.

На территории Хасынского городского округа зоны нецентрализованного водоотведения присутствуют во всех населенных пунктах:

- поселок Палатка - территория поселка, не охваченная централизованным водоснабжением;

- поселок Талая - территория поселка, не охваченная централизованным водоснабжением;

- поселок Стекольный - территория поселка, не охваченная централизованным водоснабжением;

- поселок Атка - вся территория поселка;

- поселок Хасын - вся территория поселка;

## 9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На очистных сооружениях Хасынского городского округа в технологическом процессе очистки сточных вод осадок сточных вод не образуется.

## 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Система централизованного водоотведения поселка Палатка

Самотечные канализационные сети поселка Палатка выполнены в основном из чугунных труб. Общая протяженность самотечной канализации составляет 10,99  километра. Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, узловыми, поворотными, через которые производится наблюдение за работой сети, и осуществляются профилактические мероприятия и ремонт.

Характеристики канализационных сетей приведены в таблице 9.5.1. В целом канализационные сети в значительной степени изношены. В замене нуждается 100% канализационных сетей.

| Сводные данные о состоянии сетей водоотведения поселка Палатка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 9.5.1. |  |  |
| Диаметр сети (внутренний), мм | Год постройки | Материал | Длина, м | Нуждающиеся в замене, м | Процент износа |
| 50 | 1989 | чугун | 32,5 | 32,5 | 50-100 |
| 100 | 1989 | чугун | 273,95 | 273,95 | 50-100 |
| 150 | 1989 | чугун | 1173,5 | 1173,5 | 50-100 |
| 219 | 1989 | чугун | 15 | 15 | 50-100 |
| 250 | 1989 | чугун | 753 | 753 | 50-100 |
| 300 | 1989 | чугун | 181 | 181 | 50-100 |
| 400 | 1989 | чугун | 8571 | 8571 | 50-100 |
| ИТОГО |  |  | 10999,99 | 10999,99 |  |

По сетям самотечной канализации сточные воды подаются на КНС, предназначенные для создания напорного режима водоотведения. Напорного режима на самотечных сетях не зафиксировано. На канализационных сетях установлены две КНС, все находятся в рабочем состоянии. Действующие КНС находятся в неудовлетворительном состоянии,  нуждаются в ремонте.

После КНС по напорному коллектору сточные воды поступают на очистные сооружения. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не позволяют добиться нормативной степени очистки сточных вод.

Технологическая схема очистных сооружений не позволяет производить очистку стоков, в том числе и дождевых стоков до нормативных значений.

В настоящее время существует риск сброса в водный объект стоков, не прошедших полную очистку. Требуется проведение реконструкции с изменением технологического процесса очистки.

Система централизованного водоотведения поселка Талая

Самотечные канализационные сети поселка Талая выполнены в основном из чугунных труб. Общая протяженность самотечной канализации составляет 3,86  километра. Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, узловыми, поворотными, через которые производится наблюдение за работой сети, и осуществляются профилактические мероприятия и ремонт.

Характеристики канализационных сетей приведены в таблице 9.5.2. В целом канализационные сети в значительной степени изношены. В замене нуждается 100% канализационных сетей.

| Сводные данные о состоянии сетей водоотведения поселка Талая |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 9.5.2. |  |  |
| Диаметр сети (внутренний), мм | Год постройки | Материал | Длина, м | Нуждающиеся в замене, м | Процент износа |
| 150 | 1967 | чугун | 3860 | 3860 | 70-100 |
| ИТОГО |  |  | 3860 | 3860 |  |

Сточные воды подаются в приемный септик сточных вод. Фактически сточные воды сбрасываются на рельеф. Таким образом, сточные воды не очищаются.

Система централизованного водоотведения поселка Стекольный.

Самотечные канализационные сети поселка Талая выполнены в основном из чугунных и керамических труб. Общая протяженность самотечной канализации составляет 3,7 километра. Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, узловыми, поворотными, через которые производится наблюдение за работой сети, и осуществляются профилактические мероприятия и ремонт.

Характеристики канализационных сетей приведены в таблице 9.5.3. В целом канализационные сети в значительной степени изношены. В замене нуждается 100% канализационных сетей.

| Сводные данные о состоянии сетей водоотведения поселка Стекольный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 9.5.3. |  |  |
| Диаметр сети (внутренний), мм | Год постройки | Материал | Длина, м | Нуждающиеся в замене, м | Процент износа |
| 150 | 1964; 1972 | чугун, керамика | 3700 | 3700 | 96 |
| ИТОГО |  |  | 3700 | 3700 |  |

По сетям самотечной канализации сточные воды подаются на КНС. Далее сточные воды по напорному трубопроводу подаются в септик, где отстаиваются и далее сбрасываются на рельеф.

КНС находится в неудовлетворительном состоянии, нуждаются в ремонте. Сточные воды не очищаются до требуемой нормативной степени очистки.

На территории поселка Хасын сети централизованного водоотведения отсутствуют, отвод сточных вод осуществляется в индивидуальные септики и вывозится автотранспортом.

## 9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия населенных пунктов.

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надежности работы канализационных сетей и сооружений. Под надежностью участка водоотводящего трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.

Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

- год укладки водоотводящего трубопровода,

- диаметр трубопровода (толщина стенок),

- нарушения в стыках трубопроводов,

- дефекты внутренней поверхности,

- засоры, препятствия,

- нарушение герметичности,

- деформация трубы,

- глубина заложения труб,

- состояние грунтов вокруг трубопровода,

- наличие (отсутствие) подземных вод,

- интенсивность транспортных потоков.

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями.

Для обеспечения бесперебойности действия системы канализации следует предусматривать следующие мероприятия:

- соответствующую надежность электроснабжения объектов канализации (два независимых источника, резервная автономная электростанция, аккумуляторные батареи и т.п.);

- дублирование коммуникаций, устройство обводных линий и перепусков, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.;

- устройство аварийных (буферных) емкостей с последующей откачкой из них в нормальном режиме;

- секционирование параллельно работающих сооружений, с числом секций, обеспечивающих необходимую и достаточную эффективность действия при отключении одной из них на ремонт или профилактику;

- резервирование рабочего оборудования одного назначения;

- обеспечение необходимого запаса мощности, пропускной способности, вместимости, прочности и т.п. оборудования и сооружений (определяется технико-экономическими расчетами);

- определение допускаемого снижения пропускной способности системы или эффективности очистки сточных вод в аварийных ситуациях (по согласованию с органами надзора).

Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.

Число напорных трубопроводов от насосных станций любой категории надежности действия необходимо принимать на основании технико-экономических расчетов с учетом возможности устройства аварийного выпуска (перепуска), регулирующей емкости, использования аккумулирующей вместимости подводящей сети.

При количестве напорных трубопроводов от насосной станции первой категории надежности действия двух и более и при их протяженности более 2 км следует предусматривать между ними переключения, расстояние между которыми принимается исходя из пропуска при аварии на одном из них 100%, а при наличии аварийного выпуска - 70% расчетного расхода. При этом следует учитывать возможность использования резервных насосов и переключений между трубопроводами.

Применение вышеперечисленных мероприятий следует прорабатывать в ходе проектирования новых систем водоотведения и учитывать при реконструкции существующих с учетом ответственности объекта.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий:

- минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа участка водоотводящей сети;

- увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.

Таким образом, факторами, отрицательно влияющими на надежность систем водоотведения населенных пунктов Хасынского городского округа в целом, является состояние сетей водоотведения и канализационно-насосных станций.

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надежность и безотказность работы канализационных насосных станций зависит от надежного электроснабжения.

## 9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды на территории Хасынского городского округа по системе водоотведения, состоящей из самотечных и напорных коллекторов, отводятся на канализационные очистные сооружения.

Эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях поселка Палатка не соответствует утверждённым предельным допустимым концентрациям сброса (ПДК), что отрицательно сказывается на экологической обстановке.

На очистных сооружениях периодически ведется контроль за качеством сточных вод на соответствие требованиям нормативной документации - СанПиН 1.1.5.980 -00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

Контроль за качеством сточных вод осуществляется в лаборатории ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному округу».

Количество, места отборов и периодичность проб сточных вод, отбираемых для лабораторных исследований, соответствует требования нормативным документам.

Выборочно, наиболее характерные, результаты химических и микробиологических исследований приведены в таблице 9.7.1.

| Результаты химического анализа сточных вод очистных сооружений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 9.7.1. |  |
| Дата отбора проб | Показатель | Единица измерения | До очистных сооружений | После очистных сооружений |
| 21.01.2021 | БПК5 | мгО2/дм. куб | 27 | 3,1 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм. куб | 40 | 2,4 |
|  | Хлорид-ионы | мг/дм. куб | 16 | 9,2 |
|  | Сульфат-ионы | мг/дм. куб | 23 | 23,2 |
|  | Фосфат-ионы | мг/дм. куб | 3,2 | 0,56 |
|  | Ионы-аммония | мг/дм. куб | 19 | 0,19 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм. куб | < 0,02 | 0,025 |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм. куб | < 0,1 | 22,4 |
|  | АПАВ | мг/дм. куб | 0,46 | < 0,025 |
|  | Сухой остаток | мг/дм. куб | 184 | 158 |
|  | Водородный показатель | рН | 7 | 7,5 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм. куб | 0,56 | 0,058 |
| 16.11.2020 | БПК5 | мгО2/дм. куб | 105 | 1,74 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм. куб | 74 | 40 |
|  | Хлорид-ионы | мг/дм. куб | 18,2 | 10,8 |
|  | Сульфат-ионы | мг/дм. куб | 17 | 18,6 |
|  | Фосфат-ионы | мг/дм. куб | 3,3 | 1,17 |
|  | Ионы-аммония | мг/дм. куб | 29 | 0,15 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм. куб | < 0,02 | < 0,02 |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм. куб | < 0,1 | 33,6 |
|  | АПАВ | мг/дм. куб | 0,026 | <0,025 |
|  | Сухой остаток | мг/дм. куб | 264 | 172 |
| 16.09.2020 | БПК5 | мгО2/дм. куб | 103 | 20,5 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм. куб | 46 | 5,2 |
|  | Хлорид-ионы | мг/дм. куб | 20,8 | 9,6 |
|  | Сульфат-ионы | мг/дм. куб | < 10 | 18,8 |
|  | Фосфат-ионы | мг/дм. куб | 11,2 | 1,06 |
|  | Ионы-аммония | мг/дм. куб | 37 | 0,29 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм. куб | < 0,02 | < 0,02 |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм. куб | 1,5 | 25,8 |
|  | АПАВ | мг/дм. куб | 1,21 | 0,23 |
|  | Сухой остаток | мг/дм. куб | 189 | 142 |
| 21.04.2020 | БПК5 | мгО2/дм. куб | 77 | 0,94 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм. куб | 120 | 7,2 |
|  | Хлорид-ионы | мг/дм. куб | 126 | 15,1 |
|  | Сульфат-ионы | мг/дм. куб | 57 | 22,5 |
|  | Фосфат-ионы | мг/дм. куб | 2,8 | 0,7 |
|  | Ионы-аммония | мг/дм. куб | 62 | 0,21 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм. куб | < 0,02 | < 0,02 |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм. куб | >100 | >50 |
|  | АПАВ | мг/дм. куб | 0,35 | 0,25 |
|  | Сухой остаток | мг/дм. куб | 728 | 590 |

В остальных населенных пунктах сточные воды сбрасываются без очистки, что еще в большей степени оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сети водоотведения во всех населенных пунктах в значительной степени изношены, что позволяет допустить возможность попадания сточных вод в почву. Попадание сточных вод в почву и водные объекты,  вызванные утечками системы из системы водоотведения, наносит вред окружающей среде.

## 9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Во всех населенных пунктах Хасынского городского округа часть территории или вся территория не охвачена системой централизованного водоотведения.

Поселок Палатка

Часть поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Хасын

Вся территория поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Талая

Часть поселка не охвачена централизованной системой водоотведения. Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики). Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

Поселок Атка

На момент актуализации настоящей Схемы водоотведения в поселке проживают три семьи, которые занимают отдельные квартиры в многоквартирных домах. В квартирах установлены индивидуальные биотуалеты.

Поселок Стекольный

Система централизованного водоотведения охватывает только центральную часть поселка (ул. Зеленая). Для отвода сточных вод использует индивидуальные накопители (септики) и выгребные ямы. Сточные воды из индивидуальных накопителей вывозятся спецавтотранспортом.

На территории Хасынского городского округа централизованные системы водоотведения не созданы в поселках Яблоневый, Сплавная, Карамкен.

## 9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа

Из всего комплекса существующих технических и технологических проблем системы централизованного водоотведения Хасынского городского округа можно выделить следующие:

- изношенность канализационных сетей;

- изношенность, не соответствие применяемой технологической схемы, канализационных очистных сооружений поселка Палатка;

- отсутствие канализационных очистных сооружений в остальных системах централизованного водоотведения муниципального образования;

## 9.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения муниципального образования «Хасынского городского округа».

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется в отношении технологических зон водоотведения, под которыми понимается централизованная система водоотведения в целом или ее часть, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка сточных вод, а также их очистка на одних или нескольких технологически связанных между собой очистных сооружениях или при отсутствии очистных сооружений сброс сточных вод в водный объект через один канализационный выпуск или несколько технологически связанных между собой выпусков.

На территории Хасынского городского округа действует несколько технологических зон централизованного водоотведения, созданных на основе канализационных сетей и сооружений системы водоотведения, находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго»:

- система централизованного водоотведения поселка Палатка;

- система централизованного водоотведения поселка Талая;

- система централизованного водоотведения поселка Палатка;

Критерии, по которым осуществляется отнесение централизованной системы водоотведения (далее ЦСВ) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (далее ЦСВПГО) определены "Правилами отнесения централизован-ных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691.

ЦСВ подлежит отнесению к ЦСВПГО в том случае, если среднегодовая за три календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВПГО, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:

- ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;

- гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;

- объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

- территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства;

а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50 % от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.

При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.

В отношении ЦСВ поселков Палатка, Талая, Стекольный обеспечивается соблюдение совокупности критериев отнесения ЦСВ к ЦСВПГО, установленных "Правилами отнесения централи-зованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов"

В связи с этим, централизованная системы водоотведения поселков Палатка, Талая, Стекольный относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

# 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Сводный баланс сточных вод Хасынского городского округа за 2020 год приведен в таблице 10.1. Баланс сточных вод поселка Атка не приводится в таблице как нехарактерный по отношению к состоянию на текущий момент

| Общий баланс сточных вод за 2020 год, тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 10.1 |  |
| Статья баланса | поселок Палатка | поселок Талая | поселок Хасын | поселок Стекольный | ИТОГО |
| Объем отведенных стоков | 281,662 | 35,138 |  | 96,92 | 413,7 |
| Объём отведения посредством АССЕНИЗАЦИИ | 11,305 |  | 26,208 |  | 37,5 |
| Собственные нужды ОСК | 2,689 |  |  |  | 2,689 |
| Принято сточных вод всего | 292,97 | 35,138 | 26,208 | 96,92 | 451,2 |
| от населения | 262,66 | 33,233 | 25,861 | 94,98 | 416,7 |
| от бюджетных учреждений | 25,014 | 0,959 | 0,024 | 1,94 | 27,9 |
| от прочих потребителей | 5,226 | 0,101 | 0,114 |  | 5,4 |
| от собственных подразделений | 0,063 | 0,844 | 0,209 |  | 1,1 |

## 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время в населенных пунктах Хасынского городского округа раздельной системы дождевой канализации нет.

Учет поступления атмосферных вод в систему водоотведения не организован, определить фактический объем атмосферных вод не представляется возможным.

## 10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения и устанавливается абонентом при необходимости.

Приборы учета сточных вод в населенных пунктах Хасынского городского округа не установлены.

## 10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения  с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Балансы сточных вод за последние несколько лет отличаются незначительно, в пределах 10-15 %

## 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития

Генеральный план развития и настоящая Схема водоотведения предусматривает единственный вариант развития муниципального образования (см.раздел 2.1.) Прогнозные балансы водоотведения приведены в разделе 11.1.

# 11. Прогноз объема сточных вод

## 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В Генеральном плане развития Хасынского городского округа определены основные параметры развития: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры (см. раздел 2.2.)

В соответствии с Генеральным планом развития, предполагается увеличение численности населения до 8 тыс. человек, при этом предполагается увеличение площади жилого фонда 205,9 тыс.кв. метров. При этом предполагается развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов.

Реализация основных направлений развития, предусмотренных Генеральным планом, предполагает развитие систем централизованного водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства. При развитии муниципального образования ожидается  увеличение потребления холодной воды и, соответственно, увеличение объемов сточных вод.

Ожидаемое поступление сточных вод (прогноз объема сточных вод) определяется на основе данных о численности населения жилого фонда с централизованным водоснабжением и водоотведением, нормативов потребления воды для жилого фонда, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

| Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 11.1.1. |  |  |  |
| Показатель | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2026-2031 годы | 2031-2036 годы |
| Численность населения всего, в том числе | тыс.чел. | 6,420 | 6,42 | 6,42 | 6,41 | 7,00 | 7,00 | 7,5 | 8,0 |
| п. Палатка | тыс.чел. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,30 | 4,30 | 4,7 | 5,0 |
| п. Хасын | тыс.чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| п. Атка | тыс.чел. | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |
| п. Талая | тыс.чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,35 |
| п. Стекольный | тыс.чел. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Прием сточных вод всего, в том числе | тыс. куб.м./год | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 493,8 | 493,8 | 528,7 | 563,5 |
| п. Палатка | тыс. куб.м./год | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 325,9 | 325,9 | 352,4 | 378,9 |
| п. Хасын | тыс. куб.м./год | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| п. Атка | тыс. куб.м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Талая | тыс. куб.м./год | 35,14 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 38,1 | 38,1 | 41,3 | 44,4 |
| п. Стекольный | тыс. куб.м./год | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 103,6 | 103,6 | 108,8 | 114,0 |

## 11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Настоящая Схема водоотведения предусматривает сохранение существующих технологических зон водоотведения. Выполняется замена существующих канализационных сетей, строительство очистных сооружений и канализационных насосных станций.

При развитии системы водоотведения не предполагает изменение эксплуатационной зоны ответственности. Все существующие технологические зоны водоотведения находятся в эксплуатационной ответственности: МУП «Комэнерго» и МУП «Стекольный-Комэнерго».

## 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам  водоотведения с разбивкой по годам

Для определения требуемой мощности очистных сооружений определяется максимальный суточный расход водоотведения, исходя из максимального суточного водопотребления с учетом коэффициентов максимальной и минимальной суточной неравномерности.

Настоящая схема водоотведения предполагает:

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации поселка Палатка;

- строительство очистных сооружений в поселке Талая;

- строительство очистных сооружений в поселке Стекольный;

В поселках Талая и Стекольный предполагается строительство станций биологической очистки сточных вод модульного типа

Результаты расчетов требуемой мощности очистных сооружений приведены в таблице 11.3.1.

| Максимальное суточное водопотребление на расчетный период реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 11.3.1. |  |  |
| Населенный пункт | Численность населения, чел | Суточное водопотребление, м.куб./сутки | Максимальное суточное водопотребление, м.куб./сутки | Мощность очистных сооружений, м.куб./сутки |
| п. Палатка | 5,0 | 1119 | 1 580 | 2000 |
| п. Хасын | 0,4 | 94 | 164 | - |
| п. Талая | 0,4 | 1097 | 1 252 | 500 |
| п. Стекольный | 2,2 | 591 | 854 | 1000 |

* - для поселка Талая без учета расходов на водоснабжение агропромышленного комплекса

## 11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Пропускная способность существующих канализационных сетей позволяет осуществлять транспортировку стоков на очистные сооружения. Напорных режимов на самотечных сетях не зафиксировано.

## 11.5. Анализ резерва производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент разработки настоящей Схемы водоотведения очистные сооружения созданы в поселке Палатка. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не позволяют добиться нормативной степени очистки сточных вод.

В поселках Талая и Стекольный очистные сооружения (септики) не работоспособны. Таким образом, для очистки сточных вод требуется строительство очистных сооружений в поселках Талая и Стекольный в совокупности с выполнением проектных работ и предпроектного обследования.

# 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованных систем водоотведения населенных пунктов Хасынского городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Схемой водоотведения Хасынского городского округа определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного периода реализации генерального плана развития:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения;

- обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение современных материалов;

- улучшения качества очистки сточных вод;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

## 12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам

Основные мероприятия развития системы централизованного водоотведения:

- реконструкция очистных сооружений канализации поселка Палатка;

- строительство очистных сооружений канализации в поселке Талая;

- строительство очистных сооружений канализации в поселке Стекольный;

-строительство двух канализационных насосных станций взамен двух действующих в поселке Палатка;

-строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Талая;

-строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Стекольный;

- реконструкция канализационных сетей со 100% заменой в поселке Палатка;

- реконструкция канализационных сетей со 100% заменой в поселке Талая;

- реконструкция канализационных сетей со 100% заменой в поселке Стекольный;

Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам реализации приведен в таблице 12.2.1.

| Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 12.2.1 |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2026-2031 годы | 2031-2036 годы |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации поселка Палатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство очистных сооружений канализации поселка Талая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений канализации поселка Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство двух канализационных насосных станций взамен двух действующих в поселке Палатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Талая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция канализационных сетей в поселке Палатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция канализационных сетей в поселке Талая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция канализационных сетей в поселке Стекольный |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство очистных сооружений канализации поселка Талая и поселка Стекольный

Для очистки сточных вод в поселках Талая и Стекольный предполагается использовать очистные сооружения малой мощности - блочно-модульные станции биологической очистки. Блочно-модульные станции предназначены для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод малых населенных мест. Производительность очистных сооружений составляет от 50 до 2000 м.куб. /сут в зависимости от концентрации и режима поступления исходных сточных вод, а также модификации станции.

В блочно-модульных станциях очистки сточная вода последовательно подвергается следующим этапам очистки:

- удаление грубодисперсных механических примесей;

- усреднение стоков по составу и расходу;

- биологическая очистка стоков (анаэробный, аноксидный и двухступенчатый аэробный процессы, включая илоотделение и удаление избыточного ила из системы);

- доочистка сточных вод до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения;

- обеззараживание очищенных сточных вод.

Осуществление процесса очистки по предложенной технологической схеме обеспечит уровень очистки сточных вод до норм на сброс в водоемы рекреационного водопользования, а также в черте населенных пунктов.

Реконструкция очистных сооружений канализации поселка Палатка

Технологическая схема существующих очистных сооружений канализации поселка Палатка не позволяет осуществлять  очистку сточных стоков в соответствии с требованиями нормативной документации.

Для соблюдения нормативных требований очистки сточных вод, уменьшения негативного воздействия на экологическую обстановку требуется выполнить реконструкцию очистных сооружений с изменением технологической схемы.

Для определения технологической схемы очистки сточных вод требуется выполнить предпроектное обследование, выполнить анализы сточных, определить величину превышения ПДК сточных вод. Результаты предпроектного обследования позволят определить требуемый состав очистных сооружений.

Реконструкция существующих канализационных сетей

Существующие сети водоотведения введены в эксплуатацию в основном более 20 лет назад, в значительной степени изношены и нуждаются в замене.

Реконструкция существующих самотечных и напорных сетей канализации предполагается выполнять из труб НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид)

Канализационные трубы НПВХ выпускают двух видов - для напорной и самотечной канализации. Трубы НПВХ имеют высокую длительную прочность, низкий коэффициент линейного расширения, низкую теплопроводность, высокие физико-механические показатели по сравнению с другими полимерами.

По типу соединения трубы НПВХ различаются на трубы с раструбом и без раструба. Трубы без раструба используются в напорных системах. Такие трубы склеиваются или соединяются с помощью фитингов. Трубы с раструбами предназначены для создания самотечных систем. Их стыковка производится с помощью резиновой манжеты в раструбе.

Преимущества труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ):

- долговечность (срок эксплуатации 50 лет);

- долговечность соединений труб друг с другом;

- не подвержены адгезии;

- высокая герметичность;

- небольшой вес 1 метра трубы (облегчает транспортировку и монтаж);

- химическая стойкость;

- низкая шероховатость;

- высокая коррозионная устойчивость;

- высокая прочность (допустимое расчетное напряжение составляет 12,5 МПа);

- отсутствие склонности к растрескиванию;

- совершенные гидравлические свойства;

- способность к самоочистке;

- исключены потери напора на трение;

На расчетный период реализации Схемы водоотведения предполагается выполнить 100% замену самотечных сетей водоотведения

Строительство канализационных насосных станций взамен действующих

При реконструкции предполагается использовать модульные канализационно-насосные станции.

Модульные канализационно-насосные станции (КНС) предназначены для перекачки всех типов сточных вод - хозяйственно-бытовых, промышленных, поверхностных (ливневых). Блочно-модульные КНС представляют собой  корпус цилиндрической формы с утепленным люком, внутренней трубной обвязкой определенного диаметра с запорно-регулирующей арматурой, лестницей и площадкой для обслуживания. Канализационная насосная станция оснащается решеткой-контейнером для улавливания крупного мусора, системой автоматических трубных муфт, запорно-регулирующей арматурой,  погружными насосами, поплавковыми датчиками уровня и шкафом управления насосами.

Канализационные насосные станции могут иметь следующее оснащение:

- насосы со встроенным поплавковым выключателем, который автоматически срабатывает при наполнении и опорожнении резервуара КНС;

- насосы с дублирующим автоматическим включением и подачей сигнала аварии внешнему оператору;

- скоммутированные (рабочие и резервные) насосы, срабатывающие от независимых поплавковых выключателей, причем резервный насос автоматически включается при несрабатывании рабочего насоса;

- устройства для учета расхода воды и т.д.

## 12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Строительство очистных сооружений канализации в поселке Талая и Стекольный

Для определения технологической схемы очистки сточных вод требуется выполнить предпроектное обследование, выполнить анализы сточных, определить величину превышения ПДК сточных вод. По результатам предпроектного обследования можно определить требуемый состав очистных сооружений. Результаты предпроектного обследования позволят определить требуемый состав очистных сооружений.

Строительство очистных сооружений позволит довести качество сточных вод до требуемых показателей СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

## 12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Для систем водоотведения, сооружения которых территориально разобщены, следует предусматривать диспетчерское управление. При развитии системы водоотведения Хасынского городского округа должно быть предусмотрено создание систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами работы всех сооружениях водоотведения.

Основной задачей создания систем диспетчеризации является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание систем диспетчеризации  преследует следующие цели:

- обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

- минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

- сокращение времени принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях, выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования, простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- повышение надежности работы оборудования;

- сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы;

## 12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

При выполнении реконструкции с заменой сетей водоотведения трассы канализационных сетей в основном не изменяются.

Для определения места строительства канализационных очистных сооружений требуется выполнение дальнейших предпроектных и проектных работ.

## 12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Существующие сооружения централизованной системы водоотведения оборудованы санитарно-защитными зонами в соответствии с требованиями нормативной документации.

При выполнении реконструкции системы водоотведения существующие  санитарно-защитные зоны не изменяются. При проектировании новых очистных сооружений канализации должен быть разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

## 12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах Хасынского городского округа. Границы проектируемых зон водоотведения будут определены в ходе выполнения проектных работ.

## 12.9. Карты (схемы) водоотведения

Схемы систем водоотведения населенных пунктов Хасынского городского округа предоставлены ресурсоснабжающими организациями в полном объеме

# 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является недопущение сброса сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Превышение показателей качества воды нормативных требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод;

- увеличение нагрузки на очистные сооружения;

Строительство/реконструкция канализационных очистных позволит выполнять очистку стоков до показателей соответствующих нормативам реки рыбохозяйственного назначения.

Реконструкция и новое строительство канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов) должны строиться в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"», исключающими утечку сточных вод при транспортировке. Согласно данного СП:

- диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,

- уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,

- все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,

- смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

Отсутствие утечек сточных вод при транспортировке положительно скажется на экологической ситуации.

## 13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

При проектировании строительства или реконструкции очистных сооружений канализации технологической схемой должна быть предусмотрена утилизацию осадков сточных вод.

Для размещения и складирования осадков канализационных стоков, прошедших переработку на канализационных очистных сооружениях и избыточного активного ила используются иловые площадки.

# 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка капитальных затрат на строительство сетей водоотведения выполнена в соответствии с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАТИВАМИ УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2012 «СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ».

В соответствии с технической частью НЦС 81-02-14-2012 в показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Укрупнённые сметные нормы и расценки на устройство сетей канализации дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 3 м, и т.д.), а также от способа производства земляных работ:

- в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км;

- в свободной от застройки местности – работа в отвал;

Результаты расчетов капитальных затрат на реконструкцию (замену) канализационных сетей приведены в таблице 14.1.

Оценка капитальных затрат на строительство очистных сооружений выполнена в соответствии УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-19-2017. Укрупненные нормативы цены предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства, и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации.

Результаты расчетов капитальных затрат на строительство и реконструкцию (замену) очистных сооружений приведены в таблице 14.2.

| Капитальные затраты на строительство канализационных сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 14.1. |  |
| Диаметр сети (внутренний), мм | Длина, м | Норматив цены строительства, сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром, тыс.руб./км | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| поселок Палатка |  |  |  |
| 50 | 32,5 | 901,8 | 29,3 |
| 100 | 273,95 | 901,8 | 247,0 |
| 150 | 1173,5 | 1 202,4 | 1411,0 |
| 219 | 15 | 1 621,8 | 24,3 |
| 250 | 753 | 1 912,9 | 1440,4 |
| 300 | 181 | 2 204,0 | 398,9 |
| 400 | 8571 | 2 814,2 | 24120,4 |
| ИТОГО | 10999,99 |  | 27671 |
| поселок Талая |  |  |  |
| 150 | 3860 | 1 202,4 | 4641,1 |
| ИТОГО | 3860 |  | 4641,1 |
| поселок Стекольный |  |  |  |
| 150 | 3700 | 1 202,4 | 4448,8 |
| ИТОГО | 3700 |  | 4448,8 |

| Капитальные затраты на строительство канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 14.2. |  |  |
|  |  |  | Мощность очистных сооружений, м.куб./сутки |  | Норматив цены строительства, тыс.руб./м.куб. |  | Капитальные затраты, тыс.руб. |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| п. Палатка |  |  | мощность очистных сооружений до 2000м.куб.сут. |  |  |  |  |
| Канализационная насосная станция № 1 |  |  | 500 |  | 1,55 |  | 775 |
| Канализационная насосная станция № 2 |  |  | 500 |  | 1,55 |  | 775 |
| Станция сливная |  |  | 1 приемное место |  |  |  | 3315 |
| Насосные станции технологические |  |  | 2000 |  | 2,36 |  | 4720 |
| Строительство зданий решеток |  |  | 2000 |  | 5,62 |  | 11240 |
| Песколовки горизонтальные |  |  | 2000 |  | 1,34 |  | 2680 |
| Отстойники горизонтальные |  |  | 2000 |  | 4,11 |  | 8220 |
| Установка УФ обеззараживания |  |  | 2000 |  | 5,04 |  | 10080 |
| Цех механического обезвоживания осадка |  |  | до 5 тонн/сутки |  |  |  | 4118,7 |
| Площадка складирования обезвоженного осадка |  |  | до 500 м.кв. |  |  |  | 280,8 |
| Очистные сооружения очистки ливневых и талых вод |  |  | до 500 м.куб. |  |  |  | 1349 |
| Снегоплавильные пункты |  |  | до 1000 м.куб. |  |  |  | 1077 |
| Аэротенки-смесители |  |  | 2000 |  | 8,6 |  | 17200 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 65830 |
| п. Стекольный |  | мощность очистных сооружений до 1000 м. куб. сут. |  |  |  |  |  |
| Канализационная насосная станция № 1 |  | 1000 |  |  | 1,77 |  | 1770 |
| Станция сливная |  | 1 приемное место |  |  |  |  | 3315 |
| Насосные станции технологические |  | 1000 |  |  | 2,36 |  | 2360 |
| Строительство зданий решеток |  | 1000 |  |  | 5,62 |  | 5620 |
| Песколовки горизонтальные |  | 1000 |  |  | 1,34 |  | 1340 |
|  |  |  |  | Продолжение Таблица 14.2. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Песколовки горизонтальные | 1000 |  |  |  | 1,34 | 1340 |  |
| Отстойники горизонтальные | 1000 |  |  |  | 4,11 | 4110 |  |
| Установка УФ обеззараживания | 1000 |  |  |  | 5,04 | 5040 |  |
| Цех механического обезвоживания осадка | до 3 тонн/сутки |  |  |  |  | 2745,8 |  |
| Площадка складирования обезвоженного осадка | до 500 м.кв. |  |  |  |  | 280,8 |  |
| Очистные сооружения очистки ливневых и талых вод | до 500 м.куб. |  |  |  |  | 1349 |  |
| Снегоплавильные пункты | до 1000 м.куб. |  |  |  |  | 1077 |  |
| Аэротенки-смесители | 1000 |  |  |  | 8,6 | 8600 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 37611 |  |
| п. Талая | мощность очистных сооружений до 500 м.куб.сутки |  |  |  |  |  |  |
| Канализационная насосная станция № 1 | 500 |  |  |  | 1,77 | 885 |  |
| Станция сливная | 1 приемное место |  |  |  |  | 3315 |  |
| Насосные станции технологические | 500 |  |  |  | 2,36 | 1180 |  |
| Строительство зданий решеток | 500 |  |  |  | 5,62 | 2810 |  |
| Песколовки горизонтальные | 500 |  |  |  | 1,34 | 670 |  |
| Отстойники горизонтальные | 500 |  |  |  | 4,11 | 2055 |  |
| Установка УФ обеззараживания | 500 |  |  |  | 5,04 | 2520 |  |
| Цех механического обезвоживания осадка | до 1 тонн/сутки |  |  |  |  | 2745,8 |  |
| Площадка складирования обезвоженного осадка | до 300 м.кв. |  |  |  |  | 280,8 |  |
| Очистные сооружения очистки ливневых и талых вод | до 300 м.кв. |  |  |  |  | 1349 |  |
| Снегоплавильные пункты | до 1000 м.куб. |  |  |  |  | 1077 |  |
| Аэротенки-смесители | 500 |  |  |  | 8,6 | 4300 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 23187 |  |

Сводные данные экспертной оценки капитальных затрат на реконструкцию системы водоотведения с разбивкой по периодам реализации Генерального плана развития Хасынского городского округа» приведены в таблице 14.3.

Для уточнения величины капитальных затрат на реконструкцию системы водоотведения необходимо дальнейшее выполнение проектных и сметных работ.

| Капитальные затраты на реализации мероприятий схемы водоотведения с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 14.3. |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2026-2031 годы | 2031-2036 годы |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации поселка Палатка |  | 19284 | 44996 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство очистных сооружений канализации поселка Талая |  |  |  | 5666 | 13221 |  |  |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений канализации поселка Стекольный |  |  | 10752 | 25089 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство двух канализационных насосных станций взамен двух действующих в поселке Палатка | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Талая |  |  | 885 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство канализационной насосной станции взамен действующей в поселке Стекольный |  | 1770 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция канализационных сетей в поселке Палатка | 2490 | 3044 | 5534 | 6918 | 9685 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция канализационных сетей в поселке Талая |  |  |  | 928 | 1392 | 1624 | 696 |  |
| 9 | Реконструкция канализационных сетей в поселке Стекольный |  |  | 400 | 489 | 890 | 979 | 1112 | 578 |
| 10 | ИТОГО | 4040 | 24098 | 62568 | 39091 | 25188 | 2603 | 1808 | 578 |

# 15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения.

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице 15.1.

| Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 15.1. |  |
| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2021 год | 2031 год | 2036 год |
| Показатели качества сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 75 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 100 | 30 | 0 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт*час/м3 | 1,05 | 0,85 | 0,75 |

# 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Хасынского городского округа не выявлены. Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации; - органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12. 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования «Хасынского городского округа»