## Титульный
Журнал
контроля качества воды
на объектах водо-, теплоснабжения ООО "Коммунальник"
г. Чита
2017 год

## Даурия
контроль качества воды
№ п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы | на объектах водо-, теплоснабжения АО "ЗабТЭК" | [53 empty] | Соответствие/не соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01
|  |  | ОМЧ |  |  | ОКБ |  |  | ТКБ |  |  | рН |  |  | Цветность |  |  | Мутность |  |  | Запах |  |  | Общая минерализация |  |  | Аммиак (по азоту) |  |  | Нитраты |  |  | Нитриты |  |  | Железо |  |  | Хлориды |  |  | Сульфаты |  |  | Марганец |  |  | Фтор |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | Жесткость общая
|  |  | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения
1 | 2017-03-13 | резервуар | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7.4 | 6-9 | ед. рН | 8.93 | 20 | градусы | 1.42 | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл | 380 | 1000 | мг/дм³ | не обн. | не более 2 | мг/дм³ | 21.3 | 45 | мг/дм³ | 0.036 | не более 3 | мг/дм³ | 0.88 | 1 | мг/дм³ | 21.7 | 350 | мг/дм³ | 148.71 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0,1 (0,5) | мг/дм³ | 0.74 | 1.5 | мг/дм³ | 2.19 | 5 | мг/дм³ | 3.3 | 7 (10) | оЖ | соотв.
2 |  | скв. 7 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7.4 | 6-9 | ед. рН | 6.49 | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл | 520 | 1000 | мг/дм³ | не обн. | не более 2 | мг/дм³ | 1.03 | 45 | мг/дм³ | 0.041 | не более 3 | мг/дм³ | 0.36 | 1 | мг/дм³ | 41.04 | 350 | мг/дм³ | 181.63 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.48 | 1.5 | мг/дм³ | 2.16 | 5 | мг/дм³ | 2.18 | 7 | оЖ | соотв.
3 |  | скв. 2 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7.3 | 6-9 | ед. рН | 6.33 | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл | 490 | 1000 | мг/дм³ | 0.71 | не более 2 | мг/дм³ | 0.78 | 45 | мг/дм³ | 0.078 | не более 3 | мг/дм³ | 0.71 | 1 | мг/дм³ | 37.81 | 350 | мг/дм³ | 110.1 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.64 | 1.5 | мг/дм³ | 1.78 | 5 | мг/дм³ | 2.71 | 7 | оЖ | соотв.
4 | 2017-04-26 | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7 | 6-9 | ед. рН | 0.79 | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | 910 | 1000 | мг/дм³ | 0.21 | не более 2 | мг/дм³ | 1.07 | 45 | мг/дм³ | 0.24 | не более 3 | мг/дм³ | 0.15 | 1 | мг/дм³ | 40.11 | 350 | мг/дм³ | 137.4 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.83 | 1.5 | мг/дм³ | 2.6 | 5 | мг/дм³ | 3.81 | 7 | оЖ | соотв.
5 |  | скв. 11 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7.3 | 6-9 | ед. рН | 7.11 | 20 | градусы | 0.12 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | 730 | 1000 | мг/дм³ | не обн. | не более 2 | мг/дм³ | 2.18 | 45 | мг/дм³ | 0.23 | не более 3 | мг/дм³ | 0.02 | 1 | мг/дм³ | 43.81 | 350 | мг/дм³ | 131.6 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.7 | 1.5 | мг/дм³ | 4.2 | 5 | мг/дм³ | 2.17 | 7 | оЖ | соотв.
6 |  | резервуар | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7.3 | 6-9 | ед. рН | 57.9 | 20 | градусы | 33.17 | 2.6 | ЕМФ | 3 | 2 | балл | 390 | 1000 | мг/дм³ | 0.31 | не более 2 | мг/дм³ | 0.7 | 45 | мг/дм³ | не обн. | не более 3 | мг/дм³ | 6.22 | 1 | мг/дм³ | 34.62 | 350 | мг/дм³ | 44.18 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.84 | 1.5 | мг/дм³ | 2.81 | 5 | мг/дм³ | 3.31 | 7 | оЖ | не соотв.
7 | 2017-05-12 | резервуар |  | не более 50 | кое |  | отсутствие в 100 | мл |  | отсутствие в 100 | мл |  | 6-13 | ед. рН |  | 20 | градусы |  | 2.6 | ЕМФ |  | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ |  | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
8 |  | скв. 9 |  | не более 50 | кое |  | отсутствие в 100 | мл |  | отсутствие в 100 | мл |  | 6-14 | ед. рН |  | 20 | градусы |  | 2.6 | ЕМФ |  | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ |  | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
7 | 2017-06-05 | резервуар | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7.5 | 6-9 | ед. рН | не обн. | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | 780 | 1000 | мг/дм³ | не обн. | не более 2 | мг/дм³ | 2.74 | 45 | мг/дм³ | 0.87 | не более 3 | мг/дм³ | 0.01 | 1 | мг/дм³ | 21.3 | 350 | мг/дм³ | 121.3 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.57 | 1.5 | мг/дм³ | 4 | 5 | мг/дм³ | 0.61 | 7 | оЖ | соотв.
8 |  | скв. 11 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7.3 | 6-9 | ед. рН | не обн. | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл | 670 | 1000 | мг/дм³ | 0.77 | не более 2 | мг/дм³ | 0.79 | 45 | мг/дм³ | 0.77 | не более 3 | мг/дм³ | 0.44 | 1 | мг/дм³ | 21.72 | 350 | мг/дм³ | 88.67 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 1.08 | 1.5 | мг/дм³ | 1.74 | 5 | мг/дм³ | 2.15 | 7 | оЖ | соотв.
9 | 13.09.2017 по проверке | СОШ | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл |  | 6-9 | ед. рН | 14.3 | 20 | градусы | 2.18 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ | 0.8 | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
10 |  | скв. 2 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл |  | 6-9 | ед. рН | 2.24 | 20 | градусы | 0.77 | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ | 0.26 | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
11 |  | резервуар | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл |  | 6-9 | ед. рН | 5.36 | 20 | градусы | 1.37 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ | 0.11 | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
12 |  | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл |  | 6-9 | ед. рН | 4 | 20 | градусы | 0.35 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ | 0.06 | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
13 |  | скв. 11 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл |  | 6-9 | ед. рН | 1.32 | 20 | градусы | 3.13 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ | 1.32 | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | не соотв.
14 |  | скв. 7 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл |  | 6-9 | ед. рН | 64.6 | 20 | градусы | 1.34 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ | 2.67 | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | не соотв.
15 | 13.09.2017 произ. контроль | скв. 2 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7.7 | 6-9 | ед. рН | 6.85 | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 3 | 2 | балл | 240 | 1000 | мг/дм³ | 0.036 | не более 2 | мг/дм³ | 1 | 45 | мг/дм³ | не обн. | не более 3 | мг/дм³ | 0.25 | 1 | мг/дм³ | 13.63 | 350 | мг/дм³ | 286.08 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.3 | 1.5 | мг/дм³ | 3.05 | 5 | мг/дм³ | 2 | 7 | оЖ | соотв.
16 |  | резервуар | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 8 | 6-9 | ед. рН | 3.18 | 20 | градусы | 0.25 | 2.6 | ЕМФ | 3.5 | 2 | балл | 480 | 1000 | мг/дм³ | 0.022 | не более 2 | мг/дм³ | 0.37 | 45 | мг/дм³ | 0.003 | не более 3 | мг/дм³ | 0.15 | 1 | мг/дм³ | 14.6 | 350 | мг/дм³ | 281.28 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.32 | 1.5 | мг/дм³ | 3.08 | 5 | мг/дм³ | 2.11 | 7 | оЖ | не соотв.
17 |  | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | 7.5 | 6-9 | ед. рН | 4.73 | 20 | градусы | 1.17 | 2.6 | ЕМФ | 0 | 2 | балл | 320 | 1000 | мг/дм³ | 0.029 | не более 2 | мг/дм³ | 0.59 | 45 | мг/дм³ | 0.005 | не более 3 | мг/дм³ | 0.12 | 1 | мг/дм³ | 12.12 | 350 | мг/дм³ | 324.5 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.34 | 1.5 | мг/дм³ | 3.07 | 5 | мг/дм³ | 2 | 7 | оЖ | соотв.
18 | 2017-10-31 | скв. 2 |  | не более 50 | кое |  | отсутствие в 100 | мл |  | отсутствие в 100 | мл |  | 6-9 | ед. рН |  | 20 | градусы |  | 2.6 | ЕМФ |  | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ |  | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
19 |  | скв. 9 |  | не более 50 | кое |  | отсутствие в 100 | мл |  | отсутствие в 100 | мл |  | 6-9 | ед. рН |  | 20 | градусы |  | 2.6 | ЕМФ |  | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ |  | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
20 |  | резервуар |  | не более 50 | кое |  | отсутствие в 100 | мл |  | отсутствие в 100 | мл |  | 6-9 | ед. рН |  | 20 | градусы |  | 2.6 | ЕМФ |  | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ |  | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
21 | 20.11.2017 по проверке | резервуар | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | х | 6-9 | ед. рН | 6.14 | 20 | градусы | менее 1 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | х | 1000 | мг/дм³ | х | не более 2 | мг/дм³ | х | 45 | мг/дм³ | х | не более 3 | мг/дм³ | х | 1 | мг/дм³ | х | 350 | мг/дм³ | х | 500 | мг/дм³ | х | 0.1 | мг/дм³ | х | 1.5 | мг/дм³ | х | 5 | мг/дм³ | х | 7 | оЖ | соотв.
22 |  | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | х | 6-9 | ед. рН | 1.27 | 20 | градусы | 1.23 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | х | 1000 | мг/дм³ | х | не более 2 | мг/дм³ | х | 45 | мг/дм³ | х | не более 3 | мг/дм³ | х | 1 | мг/дм³ | х | 350 | мг/дм³ | х | 500 | мг/дм³ | х | 0.1 | мг/дм³ | х | 1.5 | мг/дм³ | х | 5 | мг/дм³ | х | 7 | оЖ | соотв.
23 |  | скв. 2 | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | х | 6-9 | ед. рН | 4.39 | 20 | градусы | 0.42 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | х | 1000 | мг/дм³ | х | не более 2 | мг/дм³ | х | 45 | мг/дм³ | х | не более 3 | мг/дм³ | х | 1 | мг/дм³ | х | 350 | мг/дм³ | х | 500 | мг/дм³ | х | 0.1 | мг/дм³ | х | 1.5 | мг/дм³ | х | 5 | мг/дм³ | х | 7 | оЖ | соотв.
24 |  | СОШ | не обн. | не более 50 | кое | не обн. | отсутствие в 100 | мл | не обн. | отсутствие в 100 | мл | х | 6-9 | ед. рН | 2.96 | 20 | градусы | 0.62 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | х | 1000 | мг/дм³ | х | не более 2 | мг/дм³ | х | 45 | мг/дм³ | х | не более 3 | мг/дм³ | х | 1 | мг/дм³ | х | 350 | мг/дм³ | х | 500 | мг/дм³ | х | 0.1 | мг/дм³ | х | 1.5 | мг/дм³ | х | 5 | мг/дм³ | х | 7 | оЖ | соотв.