ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАУРСКОЕ

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

Актуализация на 2021 год

Г. Чита 2020 г.

Оглавление

Введение	4

Глава 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	5

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения городского округа	5

Часть 2. Описание источника тепловой энергии	10

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	35

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	46

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	46

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	52

Часть 7. Балансы теплоносителя	54

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	57

Часть 9. Надежность теплоснабжения	58

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	60

Часть 11. Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения	64

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	71

Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	76

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	77

Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения городского округа»	77

Главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»	77

Главы 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа»	80

Описание варианта развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	80

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	81

Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	82

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	87

Главы 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	91

Главы 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	93

Главы 10 «Перспективные топливные балансы»	96

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	97

Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	97

Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	114

Фианансовые потребности реализации проектов	115

Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Сельского поселения Даурское»	119

Главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	122

Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	124

Главы 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	131

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	131

Решения по бесхозяйным тепловым сетям	134

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	134

# Введение

Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения 
Даурское Забайкальского края на период до 2027 года разработана в соответствии с муниципальным контрактом № ___ от 29 мая 2020 г. «Оказание услуг по актуализации «Схемы теплоснабжения сельского поселения Даурское на период до 2027 года» по состоянию на 2021 год», заключенного между Администрацией сельского поселения Даурское и ООО «МихА» Забайкальский край г. Чита. Схема теплоснабжения сельского поселения Даурское Забайкальского края на период до 2027 года разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

Федеральный закон от 27.07.2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Техническое задание на актуализацию схем теплоснабжения сельского поселения Даурское Забайкальского края на период до 2027 года по состоянию на 2021 год.

Обосновывающие материалы содержат описание существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, в том числе:

- описание функциональной структуры системы теплоснабжения;

- описание источников тепловой энергии.

# Глава 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения городского округа

В настоящее время централизованное теплоснабжение Сельского поселения Даурское осуществляется от 1 котельной. Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий в пг. Даурия обеспечивается от 1 источника тепловой энергии: «Модульная котельная АО «ЗабТЭК».

По своему назначению котельные делятся на следующие группы:

- отопительные, предназначенные для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий;

- производственно-отопительные, обеспечивающие паром и горячей водой

различных потребителей.

В зависимости от параметров вырабатываемой тепловой энергии и теплоносителя, котельные делятся на водогрейные, паровые.

Перечень котельных представлен соответственно следующему делению:

- по районам города;

- по мощности котельных:

- крупные котельные (выше 20 Гкал/ч);

- средние котельные (от 10 до 20 Гкал/ч);

- малые котельные (от 5 до 10 Гкал/ч);

- индивидуальные котельные (менее 5 Гкал/ч).

Базовым источником тепловой энергии пгт. Даурия является котельная АО «ЗабТЭК»- котельная малой мощности. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В системе теплоснабжения:

- единая теплоснабжающая организация обязана заключить договор теплоснабжения с любым обратившимся потребителем тепловой энергии, теплопотребляющие установки которого находятся в данной системе теплоснабжения;

- лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с потребителями;

- лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, имеет право заключать договоры теплоснабжения с потребителями в случаях, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Единая теплоснабжающая организация и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Теплоснабжающие организации, в том числе единая теплоснабжающая организация, и теплосе-тевые организации в системе теплоснабжения обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет со-держание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган государственного регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключении договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г.,«…плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Оказание услуг по передаче тепловой энергии

Передача тепловой энергии, теплоносителя осуществляется на основании договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией.

По договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя теплосетевая органи-зация обязана осуществлять организационные и технологические связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным тех-ническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организа-ция обязуется оплачивать указанные услуги.

Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии является обязательным для заключения теплосетевыми организациями. Порядок заключения и исполнения такого договора устанавливается правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При заключении договора оказания услуг по передаче тепловой энергии необходимо учитывать существенные условия, изложенные в ст.17 ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года.

Собственники или иные законные владельцы тепловых сетей не вправе препятствовать передаче по их тепловым сетям тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых при-соединены к таким тепловым сетям, а также требовать от потребителей или теплоснабжающих органи-заций возмещения затрат на эксплуатацию таких тепловых сетей до установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по таким тепловым сетям.

На рис. 1 приведена функциональная структура теплоснабжения Сельского поселения Даурское

Рисунок 1 Функциональная структура теплоснабжения Сельского поселения Даурское

Зоны действия котельных

В настоящее время централизованное теплоснабжение Сельского поселения Даурское осуществляется от 1 котельной.

На территории пгт. Даурия находится 1 источник тепловой энергии.

Суммарная подключенная нагрузка составляет 4,592 Гкал/час (режимные карты не предоставлены, величина принята по данным Заказчика).

Суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии расположенных на территории Сельского поселения Даурское составляет 8,600 Гкал/час.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии

Ниже приведено описание зоны действия каждого источника тепловой энергии (котельной) в пгт. Даурия:

В организации теплоснабжения Сельского поселения Даурское функционирует 1 источник тепловой энергии.

Территория теплоснабжения по присоединенной нагрузке потребителей расположена в центральной части пгт. Даурияа и состоит из:

– 1 зона теплоснабжения: 1 котельная эксплуатируемая АО «ЗабТЭК»;

Таблица 1 Реестр существующих зон теплоснабжения, расположенных в районе Сельского поселения Даурское

| № | Наименование источника | Адрес источника | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источниками тепловой энергии | Тепловыми сетями |  |
| Пос. Советов |  |  |
| 1 | Котельная АО «ЗабТЭК» | Пгт. Даурия | АО «ЗабТЭК» | АО «ЗабТЭК» |  |  |

# Часть 2. Описание источника тепловой энергии

Данные о характеристике основного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии Сельского поселения Даурское

Таблица 2 Характеристики основного оборудования Сельского поселения Даурское

| № | Наименование планировочных районов, наименований котельной | Установленная мощность котельной в 2020 г., Гкал/час | Присоединенная нагрузка на 2020 г., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | Центральная часть пгт. Даурияа |
|  | 1 зона теплоснабжения ( АО «ЗабТЭК») |
| 1 | Модульная котельная АО «ЗабТЭК» | 8,600 | 4,600 |

Характеристика основного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии Сельского поселения Даурское

В таблице 3 приведена характеристика основного оборудования источника тепловой энергии Сельского поселения Даурское.

Таблица 3 Характеристика основного оборудования, установленного в котельной АО «ЗабТЭК»

| № п/п | Наименование котельной | Место расположения котельной | Установленная мощность | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Котлы | год ввода в эксплуатацию | Наработка, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/ч |  |  | Марка | кол-во, шт | мощность котла |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВт | Гкал/ч |  |  |
| 1 | Модульная котельная | Сельское поселение Даурское, | 10,0018 | 8,600 | 2007 | Бурый уголь | КВм-2,5 КБ | 1 | 2,9 | 2,150 | 2007 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Бурый уголь | КВм-2,5 КБ | 1 | 2,9 | 2,150 | 2007 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Бурый уголь | КВм-2,5 КБ | 1 | 2,9 | 2,150 | 2007 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Бурый уголь | КВм-2,5 КБ | 1 | 2,9 | 2,150 | 2007 | 13 |

Данные по зданию источника тепловой энергии (котельной), расположенных в сельском поселении Даурия отсутвуют.

Структура основного оборудования

Котельная установка представляет собой комплекс устройств, для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию горячей воды или пара требуемых параметров. Котлоагрегаты по виду вырабатываемого теплоносителя разделяют на три основных класса:

паровые котельные установки для производства водяного пара;

водогрейные котельные установки для получения горячей воды;

смешанные котельные установки, оборудованные паровыми и водогрейными котлами, используемыми для получения пара и горячей воды одновременно или попеременно.

Параметры установленной тепловой мощности

Теплоснабжение Сельского поселения Даурское осуществляется от 1 котельных суммарной установленной мощностью 8,6 Гкал/ч, в т.ч.:

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

На отопительных, отопительно-производственных котельных располагаемая тепловая мощность сопоставима с установленной мощностью оборудования котельных и находится в диапазоне 80÷93 %.

Общая располагаемая тепловая мощность котельной расположенной в Пгт. Даурия по данным АО «ЗабТЭК» составляет – 8,600 Гкал/час.

Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды в котельной составляет 3,5% от выработки.

Таблица 4 Величина потребления тепловой мощности источника на собственные нужды

| № | Наименование планировочных районов, наименований котельной | Установленная мощность котельной в 2020 г., Гкал/час | Присоединенная нагрузка на 2020 г., Гкал/час | СН котельной, % | Собственные нужны котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Модульная котельная АО «ЗабТЭК» | 8,600 | 4,600 | 3,5 | 660,7 |

Схемы выдачи тепловой мощности котельных

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления. Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, от качества исходной воды.

Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках.

Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большей и средней мощностей (рис. 2).

Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при работе на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит через подогреватель, фильтры химводоочистки и после умягчения через второй подогреватель, где нагревается до 75 - 80 °С (на малых котельных исходной водой является вода из водопровода, которая не проходит химической очистки на станции). Далее вода поступает в колонку вакуумного деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддерживается за счет отсасывания из колонки деаэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного эжектора. Рабочей жидкостью эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной установки.

Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообменник – охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конденсат стекает обратно в колонку деаэратора. Деаэрированная вода самотеком поступает к подпиточному насосу, который подает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак подпиточной воды. Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Если отопительная котельная оборудована паровыми котлами, то горячую воду для системы теплоснабжения получают в поверхностных пароводяных подогревателях. Пароводяные водоподогреватели чаще всего бывают отдельно стоящие, но в некоторых случаях применяются подогреватели, включенные в циркуляционный контур котла, а также надстроенные над котлами или встроенные в котлы. На рис.1 показана принципиальная тепловая схема производственно-

Рисунок 1 Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной

отопительной котельной с паровыми котлами, снабжающими паром и горячей водой закрытые двухтрубные водяные и паровые системы теплоснабжения. Для приготовления питательной воды котлов и подпиточной воды тепловой сети предусмотрен один деаэратор.

Схема предусматривает нагрев исходной и химически очищенной воды в пароводяных подогревателях. Продувочная вода от всех котлов поступает в сепаратор пара непрерывной продувки, в котором поддерживается такое же давление, как и в деаэраторе. Пар из сепаратора отводится в паровое пространство деаэратора, а горячая вода поступает в водоводяной подогреватель для предварительного нагрева исходной воды. Далее продувочная вода сбрасывается в канализацию или поступает в бак подпиточной воды.

Рисунок 2 Принципиальная тепловая схема паровой котельной при закрытых сетях

Конденсат паровой сети, возвращенный от потребителей, подается насосом из конденсатного бака в деаэратор. В деаэратор поступает химически очищенная вода и конденсат пароводяного подогревателя химически очищенной воды. Сетевая вода подогревается последовательно в охладителе конденсата пароводяного подогревателя и в пароводяном подогревателе.

Во многих случаях в паровых котельных для приготовления горячей воды устанавливают и водогрейные котлы, которые полностью обеспечивают потребность в горячей воде или являются пиковыми. Котлы устанавливают за пароводяным подогревателем по ходу воды в качестве второй

ступени подогрева. Если пароводогрейная котельная обслуживает открытые водяные сети, тепловой схемой предусматривается установка двух деаэраторов – для питательной и подпиточной воды. Для выравнивания режима приготовления горячей воды, а также для ограничения и выравнивания давления в системах горячего и холодного водоснабжения в отопительных котельных предусматривают установку баков- аккумуляторов.

Тягодутьевые установки по схеме применения бывают: общие (для всех котлов котельной), групповые (для отдельных групп котлов), индивидуальные (для отдельных котлов). Общие и групповые установки должны иметь два дымососа и два дутьевых вентилятора. Индивидуальные установки по условиям регулирования их работы при изменении производительности котла являются наиболее желательными.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

На всех источниках тепловой энергии Сельского поселения Даурское применяется качественное регулирование температуры теплоносителя в тепловой сети, которое достигается изменением температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.

На источниках тепловой энергии Сельского поселения Даурское: в основном принят температурный график 95/70 °С.

Данные по среднегодовым загрузкам оборудования и особенностям загрузки оборудования в период зимнего максимума и летнего минимума потребления тепловой энергии не были предоставлены Заказчиком, поэтому представить полную загруженность оборудования не представляется возможным. Ниже в таблице 5 приведено потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в разрезе каждого источника тепловой энергии Сельского поселения Даурское (расчетная величина).

Таблица 5 Потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в резрезе АО «ЗабТЭК» за 2019 год

| № | Наименование планировочных районов, наименований котельной | Выработка, Гкал | Отпуск в сеть с коллектора, Гкал | Полезный отпуск потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО «ЗабТЭК» | 19 536,6 | 18 875,9 | 11 732,0 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Источник тепловой энергии, на которых установлены приборы учета отпущенной тепловой энергии в тепловые сети и приняты для технического учёта представленны в таблице 6

Таблица 6 УУТЭ на котельной АО «ЗабТЭК»

| № п/п | Наименование котельной | Место расположение котельной | УУТЭ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид учета | год ввода в эксплуатацию | наименование прибора |
| 1 | Центральная модульная котельная | Сельское поселение Даурское | технический | 2015 | Эльф |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по отказам и восстановлениям оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств

Раздел содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Характеристика водоподготовительных установок представлена в таблице ниже.

В таблице 7 приведено существующее положение водоподготовительной установки источника тепловой энергии, расположенной в Пгт. Даурия.

Характеристика водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей АО «ЗабТЭК»

Таблица 7  Сведения о составе оборудования ВПУ- Котельная АО «ЗабТЭК»

| Наименование оборудования | Тип | Завод изготовитель | Кол-во фильтров, шт. |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность м3/ч | Диаметр корпуса мм | Марка/ объем катионита,л | Количество воды за фильтроцикл, м3 | Удельный расход соли на регенерацию, кг | Потребляемая мощность, Вт |
| Установка Na-катионирования | ЭКБ-10А | «Pentair water» | 2 | 3.0 | 330 | SR1L NA/112 | 18 | 9.0 | 100 |
| Бак для раствора соли | пластиковый | «Pentair water» | 1 | - | - | - | - | - |
| Бак подпиточный V=7500л | стальной | «Генерационное оборудование» | 1 | - | - | - | - | - |
| Наименование оборудования | Тип | Завод изготовитель | Технические характеристики |
|  |  |  | Кол-во | Max Производительность л/ч | Max противодавление, бар | Max Импульс/мин | Объем импульса, мл | Потребляемая мощность, кВт | Потреб.ток, А | Вес,кг |
| Установка дозирования реагента стабилизационной обработки воды (обескислораживание) | Насос-дозатор | DLX-VFT/MB-2-10 | 1 | 2 | 10 | 120 | 0,3-2,6 | 0,037 | 0,16 | 2,3 |
| Счетчик воды | марка | производитель | количество | Номинальный расход, м3/ч | Ду | Дата поверки | Срок поверки,лет | Примечание |
|  | MTWI-25 | Zener | 2 | 6 | 25 | 25.10.2013 | 6 |  |

Таблица 8 Баланс производительности водоподготовительных установок (расчетные величины)

| № | Показатель | Заполнение тепловых сетей, м3 | Подпитка тепловой сети, м3/час | Заполнение системы отопления потреби- телей, м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "ЗабТЭК" | 757,566 | 0,3788 | 0,8841 |  |

Топливный режим

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Модульная котельная эксплуатируемая АО «ЗабТЭК» работает на твёрдом топливе-уголь.

Фактическое потребление первичных энергоресурсов с разбивкой по видам потребляемого топлива за 2019 г. приведено в таблице 9.

Таблица 9 Фактическое потребление первичных энергоресурсов с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям тепловой энергии и по видам потребляемого топлива за 2019 г.г

| № | Наименование котельной | Вид используемого топлива,ед. изм. | Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  |
| 1 | АО "ЗабТЭК" | уголь | 6 321,3 |  |
|  |  | мазут, т. | 0 |  |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 10 Калькуляция себестоимости производства на 2019 год АО «ЗабТЭК»

| № | Наименование статьи затрат | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 29 822,13 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 40 425,65 |
| 3 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | расходы на топливо | тыс. руб. | 10 263,08 |
| 5 | уголь бурый | х | х |
| 6 | общая стоимость |  | 10263,08011 |
| 7 | объем | тонны | 6 321,25 |
| 8 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 1,62 |
| 9 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 10 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 11 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 758,81 |
| 12 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,69 |
| 13 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 588,1366 |
| 14 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 15 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 16 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 10 502,19 |
| 17 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 744,39 |
| 18 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 653,23 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 627,32 |
| 20 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 21 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 22 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 23 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 24 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 25 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 27 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 28 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 1 473,91 |
| 29 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 30 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 9 402,72 |
| 31 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 379,54 |
| 32 | Ремонтные (общепроизводственные и цеховые) расходы | тыс. руб. | 6 208,63 |
| 33 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 62,48 |
| 34 | прочие расходы | тыс. руб. | 2 752,07 |
| 35 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 36 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 37 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 38 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 39 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 40 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 41 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 42 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 43 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8bdc3ddd-95a1-4406-ad50-4b6da27e84b2 |
| 44 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 8,60 |
| 45 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 4,59 |
| 46 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,2051 |
| 47 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 48 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 13,2474 |
| 49 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,8814 |
| 50 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 51 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 11,3661 |
| 52 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,38 |
| 53 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 2,45 |
| 54 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 55 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 40,28 |
| 56 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 2,98 |
| 57 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 193,7189 |
| 58 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | #ССЫЛКА! |
| 59 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 163,9600 |
| 60 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 36,29 |
| 61 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,43 |
| 62 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 63 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 64 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

# Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

Схема тепловых сетей источника тепловой энергии приведена на рис. 4, и в таблице 11.

Рисунок 4 Схема тепловых сетей пгт. Даурия

Таблица 11 Характеристика тепловых сетей Сельского поселения Даурское переданных в эксплуатацию АО "ЗабТЭК" по договору аренды №62 от19.11.2018г

| Наименование участка | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| Теплопроводы, проложенные надземно. |
| Теплопроводы, спроектированные в период с 1959 г. по 1989 г. включительно |
| Котельная-ВР1 | 300 | 38,00 |
| ВР1-ВР2 | 300 | 40,00 |
| ВР2-Гараж | 25 | 6,00 |
| ВР2-ВР3 | 300 | 210,00 |
| ВР3-ВР4 | 300 | 10,00 |
| ВР4-УТ1 | 300 | 40,00 |
| ТК-1-ТК-1-1 | 200 | 115,00 |
| ТК-1-ТК-2 | 200 | 64,00 |
| ТК-2-ТК-3 | 200 | 85,00 |
| ТК-1-4-Больница | 80 | 23,00 |
| ТК-3-0-Полиция | 80 | 57,00 |
| ТК-3-ТК-4 | 200 | 72,00 |
| ТК-4-ТК-5 | 200 | 95,00 |
| ТК-5-ТК-6 | 200 | 80,00 |
| ТК-6-ТК-7 | 200 | 36,00 |
| УТ2-ТК-7-1 | 125 | 45,00 |
| ТК-7-1-ТК-7-2 | 125 | 97,00 |
| ТК-7-1-ТК-7-1-1 | 80 | 24,00 |
| ТК-7-ТК-8 | 200 | 33,00 |
| ТК-9-ВР5 | 200 | 29,00 |
| ВР5-ТК-10 | 200 | 35,00 |
| ТК-10-ТК-11 | 150 | 35,00 |
| ТК-3-1-2-Кадеты | 50 | 78,00 |
| Теплопроводы, проложенные внутри помещений. |
| Теплопроводы, спроектированные в период с 1959 г. по 1989 г. включительно |
| ДОС №751 | 100 | 20,00 |
| Теплопроводы, проложенные подземно |
| Теплопроводы, проложенные в непроходных каналах, спроектированные в период с 1959 г. по 1989 г. включительно |
| ВР1-ВР1-1 | 50 | 35,00 |
| ВР1-1-Дизельная | 25 | 3,00 |
| ВР1-1-Гараж №1 | 32 | 3,00 |
| ВР1-1-Гараж №2 | 32 | 18,00 |
| ВР3-КНС | 40 | 37,00 |
| ВР4-Клуб | 50 | 8,00 |
| УТ1-ТК-1 | 300 | 20,00 |
| ТК-1-1-ТК-1-2 | 200 | 80,00 |
| ТК-1-2-ДОС №701 | 100 | 8,00 |
| ТК-1-2-ТК-1-3 | 100 | 53,00 |
| ТК-1-3-ДОС №700 | 100 | 5,00 |
| ТК-1-3-ТК-1-4 | 80 | 38,00 |
| ТК-1-ДОС №723 | 100 | 25,00 |
| ТК-3-ТК-3-0 | 150 | 125,00 |
| ТК-4-ДОС №645 | 100 | 21,00 |
| ТК-5-ДОС №604 | 100 | 22,00 |
| ТК-6-ДОС №600 | 100 | 26,00 |
| ТК-7-УТ2 | 125 | 20,00 |
| ТК-8-ТК-9 | 200 | 17,00 |
| ТК-7-2-Школа | 100 | 9,00 |
| ТК-7-1-1-Д/сад "Журавушка" | 80 | 136,00 |
| ВР5-ДОС№815 | 100 | 5,00 |
| ТК-11-ТК-12 | 150 | 68,00 |
| ТК-12-УТ3 | 100 | 130,00 |
| УТ3-Администрация | 50 | 32,00 |
| ТК-12-ТК-13 | 150 | 86,00 |
| ТК-13-Пекарня | 50 | 106,00 |
| ТК-13-ТК-14 | 150 | 52,00 |
| ТК-14-ДОС №568 | 100 | 12,00 |
| ТК-3-ТК-3-1 | 200 | 95,00 |
| ТК-3-1-ДОС №751 | 150 | 24,00 |
| ТК-3-1-ДОС №751 | 150 | 24,00 |
| ТК-3-1-ТК-3-1-2 | 80 | 41,00 |
| ДОС №751-ТК-3-1-1 | 100 | 41,00 |
| ТК-3-1-1-ДОС №750 | 100 | 49,00 |
| ТК-3-1-ТК-3-2 | 200 | 50,00 |
| ТК-3-2-ДОС №567 | 100 | 12,00 |
| ТК-3-2-ТК-3-3 | 200 | 115,00 |
| ТК-3-3-ТК-3-4 | 150 | 44,00 |
| ТК-3-3-ДОС №569 | 100 | 12,00 |
| ТК-3-4-ТК-3-5 | 100 | 47,00 |
| ТК-3-5-ТК-3-6 | 100 | 33,00 |
| ТК-3-6-ДОС №790 | 100 | 13,00 |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Журналы регистрации часовых/суточных параметров отпуска тепла в тепловые сети от котельных, а именно: температура наружного воздуха, температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, расход теплоносителя, подпитка, давление в подающем и обратном трубопроводах - отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Информация о статистике отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей – отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Ежегодно по окончании отопительного периода все магистральные и разводящие (квартальные) тепловые сети от котельной Сельского поселения Даурское проходят гидравлические испытания на прочность и плотность (опрессовка).

Ежегодно проводятся гидравлические испытания перед отопительным сезоном. Раз в 5 лет проводятся испытания на максимальную температуру.

Испытания тепловых сетей на тепловые потери

Целью испытаний тепловых сетей на тепловые потери является определение тепловых потерь различными типами прокладки и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру

Целью испытаний тепловых сетей на максимальную температуру является выявление дефектов трубопроводов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения и последующем ее понижении до первоначального уровня.

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери

Целью испытаний тепловых сетей на гидравлические потери является определение эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Состояние тепловых сетей

Энергетическое обследование (энергоаудит) и инструментальные измерения параметров работы тепловых сетей с целью определения фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях не проводились.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Испытания тепловых сетей (гидравлические, температурные и на фактические тепловые потери) в Пгт. Даурия проводяться ежегодно, перед началом отопительного сезона.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя выполнен в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях, производится в зависимости от года проектирования теплопроводов тепловой сети:

-спроектированных с 1959 г. по 1989 г. включительно;

-спроектированных с 1990 г. по 1997 г. включительно;

-спроектированных с 1998 г. по 2003 г. включительно;

-спроектированных с 2004 г.

Количество тепла, теряемого при транспортировании теплоносителя, (Гкал) определяют по формуле:

QТП= QПИ * QОИ * QУТ.Т/ С.;

где

QПИ, QОИ – потери тепла через изолированную поверхность соответственно подающей и обратной линий, (Гкал);

QУТ.Т/ С. – потери тепла с утечками воды из тепловой сети, (Гкал).

Таблица 12 Сводные результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на выверенные и согласованные с заказчиком данные (сети отопления)

| № | Наименование источника | Нормативные потери тепловой энергии,в т.ч. | Нормативные потери теплоносителя | Температурный график, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | через изоляцию | с утечкой теплоносителя | м3/ч | м3/год | норматив |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/год | Гкал/ч | Гкал/год |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | АО "ЗабТЭК" | 0,07 | 546,67 | 0,014 | 121,31 | 0,29 | 2431,58 | 95 | 70 |

Таблица 13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии за 2019 г.

| № | Наименование источника (котельной) | Суммарная протяжен- ность тепло- вых сетей, м | Нормативные потери, Гкал | Фактические потери,Гкал | Величина потерь ТЭ, учтенная в тарифе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию тепловой сети | с утечкой тепло- нос ителя | итого | через изоля- цию тепловой сети | С утечкой теплоносителя |  | итого | через изоляцию тепловой сети | с утечкой теплонос ителя | итого |
| 1 | АО "ЗабТЭК" | 1055 | 546,67 | 121,32 | 667,99 | Не просчитывались | - | - | 546,67 | 121,32 | 679,93 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации работы участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации работы участков трубопроводов тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для потребителей тепловой энергии от источника тепловой энергии - котельная АО «ЗабТЭК» отопление. Утвержденный температурный график работы 95/70 °С.

Схема подключения системы отопления двухтрубная, зависимая.

Сведения о наличии приборного учета топлива, тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и план по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

На источнике тепловой энергии – котельной АО «ЗабТЭК» установлен приборы учета расхода тепла, приведены в таблице 13.

Таблица 13 УУТЭ Котельной АО «ЗабТЭК»

| № п/п | Наименование котельной | Место расположения котельной | УУТЭ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид учета | год ввода в эксплуатацию | наименование прибора |
| 1 | Центральная модульная котельная АО «ЗабТЭК» | Сельское поселение Даурское | технический | 2015 | Эльф |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерских служб, использующих средства автоматизации, телемеханизации и связи в Пгт. Даурия отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Информация об уровне автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций - отсутствует.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Информация о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления - отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

По результатам приведенной инвентаризации тепловых сетей, расположенных на территории Сельского поселения Даурское, бесхозяйные тепловые сети выявлены. Информация о бесхозяйных тепловых сетях, в том числе об участках, требующих перекладки, представлена в настоящей книге отдельной главой. Содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей осуществляет ресурсоснабжающая организация на территории которой они присутствуют.

# Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории пгт. Даурия 1 зона теплоснабжения.

Таблица 14 Зона действия источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Адрес источника | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источниками тепловой энергии | Тепловыми сетями |  |
| Пос. Советов |  |  |
| 1 | Котельная АО «ЗабТЭК» | Пгт. Даурия | АО «ЗабТЭК» | АО «ЗабТЭК» |  |  |

# Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблицах 15 и 16 приведено потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение с разбивкой по группам потребителей в зоне каждого источника тепловой энергии. В настоящее время в Пгт. Даурия централизованное теплоснабжение осуществляется у 1060 объектов (на 296 объекте есть ГВС), в том числе:

жилой фонд 808 объектов (в т.ч. 258 есть ГВС); объекты образования – 46 объектов (в т.ч. 23 есть ГВС); объекты культуры – 7 объекта (в т.ч. 2 есть ГВС); объекты здравоохранения – 16 объектов (в т.ч. 3 есть ГВС); прочие объекты – 90 объектов (в т.ч. 9 есть ГВС); производственные объекты – 15 объектов (в т.ч. 1 есть ГВС).

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории Сельского поселения Даурское, составляет 9349,659 Гкал.

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Данные по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствуют. Данный кретерий не целесообразно рассматривать, так как колличество МКЖД превышает допустимый уровень рассматриваемого показателя города.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 15* Нагрузка на отопление и технологию, годовое потребление тепловой энергии группами потребителей от источников тепловой энергии Сельского поселения «Даурское»

| Наименование источника | кол-во жил домов | Жилой фонд, нагрузка, Гкал/ч | Образование | Культура | Здравоохранение | Прочие | Производство* | Итого по потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q жд сумм, Гкал/час | в т.ч. Qаренд, Гкал/час | Q жд сумм, Гкал/год | в т.ч. Qаренд, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год |
| Котельная АО «ЗабТЭК» | 15 | 3,18 | 0,00 | 10 096,45 | 0,00 | 4,00 | 0,435 | 1319,19 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0,154 | 488,49 | 6,00 | 0,155 | 334,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 3,94 | 12423,68 |

*не включает потребление на отопление и технологию котельной АО «ЗабТЭК»

Таблица 16 Нагрузка на горячее водоснабжение, годовое потребление тепловой энергии группами потребителей от источников тепловой энергии Сельского поселения «Даурское»

| Наименование источника | кол-во жил до- мов | Жилой фонд нагрузка, Гкал/ч | Образование | Культура | Здравоохранение | Прочие | Производство | итого по потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qжд сумм, Гкал/час | в т.ч. Qаренд, Гкал/час | Qжд сумм, Гкал/год | в т.ч. Q аренд, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год | шт | Q, Гкал/час | Q, Гкал/год |
| Котельная АО «ЗабТЭК» | 13 | 0,365 | 0,00 |  | 0 | 1 | 0,000195 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,005 |  | 16 | 0,0005 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,41 | 0,371 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 17 и 18  Нагрузка на горячее водоснабжение и годовое потребление тепловой энергии группами потребителей от источников тепловой энергии Сельского поселения Даурское

Описание величины расчетной тепловой нагрузки

по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Потребители источника тепловой энергии АО «ЗабТЭК»

Таблица 17 Потребители источника тепловой энергии АО «ЗабТЭК»

На услуги теплоснабжение

| Наименование | V,м3 | Qот, Гкал/ год на 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная ЦК |  |
| Население |  |  |
| ДОС №701 | 10808,83 | 744,54 |
| ДОС №700 | 14176,67 | 949,93 |
| ДОС №723 | 12106,52 | 834,12 |
| ДОС №604 | 10560,50 | 727,60 |
| ДОС №751 | 11903,42 | 819,93 |
| ДОС №750 | 12804,78 | 861,36 |
| ДОС №569 | 10768,54 | 724,38 |
| ДОС №568 | 11566,17 | 778,04 |
| ДОС №567 | 8898,90 | 640,98 |
| ДОС №600 | 8947,54 | 644,48 |
| ДОС №790 | 12220,80 | 844,86 |
| ДОС №815 | 10915,59 | 754,29 |
| ДОС №645 | 11206,68 | 771,94 |
| Итого: | 146884,96 | 10 096,45 |
| Бюджет |  |  |
| ГУЗ "Забайкальская ЦРБ" | 5691,89 | 367,22 |
| МУК ИБДЦ "Камертон", д. №39 | 1983,40 | 121,28 |
| Здание администрации, д. №10 (по теплосчетчику) | 3453,92 | 121,913 |
| Забайкальское РайПО, пекарня | 597,40 | 30,94 |
| Здание интерната - кадетский класс, д.№29 (по теплосчетчику) | 2368,96 | 140,553 |
| МДОУ Д/С "Журавушка", д. №12 (по теплосчетчику) | 3313,27 | 206,240 |
| МОУ Даурская СОШ, д. №28 (по теплосчетчику) | 19438,34 | 943,467 |
| ОМВД РФ по Забайкальскому району ОПП Даурский (административное здание) | 861,27 | 61,09 |
| ОМВД РФ по Забайкальскому району ОПП Даурский (Гараж) | 912,10 | 76,93 |
| Почта России ДОС 604 | 127,36 | 7,94 |
| МУДО Детская Музыкальная Школа, д.№569 | 509,39 | 28,93 |
| Итого Бюджет | 39257,30 | 2106,50 |
| Прочие |  |  |
| ИП Арутюнян Т.В., магазин , д.№815 | 241,481 | 13,51 |
| ИП Коробова О.Т., офис орифлейм, д.№815 | 119,500 | 7,43 |
| ИП Антонцев А.А.,магазин продукты, д.№645 | 133,873 | 7,49 |
| ИП Налиев,магазин, д. №604 | 102,707 | 5,75 |
| ООО Мастер,офис, д.№600 | 96,762 | 6,34 |
| ИП Савченко Л.И., Аптека, д.№568 | 261,408 | 14,24 |
| ИП Савченко Л.И., промышленые товары, ДОС 569 (автономно) | 643,11 | 0,00 |
| ИП Савченко Л.И., склад, ДОС 569(автономно) | 668,97 | 0,00 |
| ИП Савченко Л.И., продуктовый магазин, ДОС 569 (автономно) | 1008,44 | 0,00 |
| ИП Гояев Т.В.,продуктовый магазин, д.№568 | 368,035 | 20,04 |
| ИП Уклеба,продуктовый магазин, д.№568 | 356,570 | 19,42 |
| ИП Гейн ДОС 750 пом. 23 (пустующее) | 111,841 | 6,11 |
| ИП Аветисян ДОС 645 пом.63(пустующее) | 121,594 | 6,80 |
| ИП Лапердин ДОС 568 пом. 37(пустующее) | 184,209 | 10,03 |
| ИП Лапердина ДОС 568 пом. 34(пустующее) | 201,789 | 10,99 |
| АО "РосТелеком" ДОС 790(пустующее) | 142,338 | 8,88 |
| ПАО "СберБанк" ДОС №604(пустующее) | 102,707 | 6,39 |
| ИП "Гаспарян" Продуктовый магазин, Дос №750(пустующее) | 160,000 | 8,74 |
| Магазин промышленные товары, д.№567 | 96,158 | 5,66 |
| Итого Прочие | 5121,50 | 157,81 |
| Собственное потребление |  |  |
| Насосные 2 шт. | 54,68 | 8,52 |
| Служебное помещение | 45,38 | 3,19 |
| Учебный класс АО "ЗабТЭК". ДОС 723, пом. 63 | 140,9 | 8,77 |
| Гараж легк. а/м | 58,24 | 4,88 |
| Гараж для трактора | 257,95 | 21,70 |
| Гараж для груз. а/м | 182,40 | 15,32 |
| Дизельная | 36,40 | 0,53 |
| Итого собственного потребления | 775,94 | 62,92 |
| ВСЕГО | 192039,70 | 12423,68 |

Таблица 18 Потребители источника тепловой энергии АО «ЗабТЭК»

На услуги ГВС

| Наименование | Тип благоустройства |
| --- | --- |
| Котельная ЦК |
| Население: |  |
| ДОС №701 | Полное благоустройство |
| ДОС №700 | Полное благоустройство |
| ДОС №723 | Полное благоустройство |
| ДОС №604 | Полное благоустройство |
| ДОС №751 | Полное благоустройство |
| ДОС №750 | Полное благоустройство |
| ДОС №569 | Полное благоустройство |
| ДОС №568 | Полное благоустройство |
| ДОС №567 | Полное благоустройство |
| ДОС №600 | Полное благоустройство |
| ДОС №790 | Полное благоустройство |
| ДОС №815 | Полное благоустройство |
| ДОС №645 | Полное благоустройство |
| Итого ГВС население по нормативу |
| Население ГВС по приборам учета |
| Бюджет: |  |
| ГУЗ "Забайкальская ЦРБ" |  |
| МУК ИБДЦ "Камертон", д. №39 |  |
| Забайкальское РайПО, пекарня |  |
| МУДО ДМШ |  |
| Итого ГВС бюджет |
| Прочие: |  |
| ИП Арутюнян Т.В. , д.№815 |  |
| ИП Антонцев А.А., д.№645 |  |
| ИП Налиев, д. №604 |  |
| ООО Мастер, д.№600 |  |
| ИП Савченко Л.И., д.№569 |  |
| ИП Савченко Л.И., д.№569 |  |
| ИП Гояев Т.В., д.№568 |  |
| ИП Уклеба, д.№568 |  |
| ИП Гейн ДОС 750 пом. 23 |  |
| ИП Аветисян ДОС 645 пом.63 |  |
| ИП Лапердин ДОС 568 пом. 37 |  |
| ИП Лапердина ДОС 568 пом. 34 |  |
| ПАО "СберБанк" ДОС №604 |  |
| ИП "Гаспарян" Продуктовый магазин, Дос №750 |  |
| Магазин промышленные товары, д.№567 |  |
| Итого ГВС прочие |
| Итого ГВС |

# Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. В нижеприведенной таблице 19 указаны балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В таблице 19 приведены следующие величины:

- располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии;

- тепловая мощность нетто;

- нормативная величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях при температуре наружного воздуха минус 34 °С;

- присоединенная нагрузка (нагрузка на отопление, ГВС, вентиляцию подключенных потребителей).

Таблица 19 Баланс установленной мощности источников тепловой энергии и присоединённой нагрузки на 2020 г.

| № | Наименование планировочных районов, наименований котельной | Установленная мощность котельной в 2020 г., Гкал/час | Присоединенная нагрузка на 2020 г., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | Центральная часть пгт. Даурия |
|  | 1 зона теплоснабжения ( ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) |
| 1 | ЦентральнаяО «ЗабТЭК» | 8,600 | 4,600 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения представленны в таблице 35

Таблица 20 Баланс тепловой мощности резерв/дефецит источников тепловой энергии 2020 г.

| № | Наименование планировочных районов, наименований котельной | Установленная мощность котельной в 2020 г., Гкал/час | Присоединенная нагрузка на 2020 г., Гкал/час | Резерв/Дефцит мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Центральная часть пгт. Даурияа |
|  | 1 зона теплоснабжения ( ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) |
| 1 | ЦентральнаяО «ЗабТЭК» | 8,600 | 4,600 | 3,707 |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения Сельского поселения Даурское не был выявлен дефицит тепловой мощности на источнике тепловой энергии – котельной Центральная.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

# Часть 7. Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Ниже в таблице 21 приведена характеристика водоподготовительных установок теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей и максимального потребления котельной АО «ЗабТЭК»

Таблица 21 Характеристика водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей

Таблица 21 Сведения о составе оборудования ВПУ. Котельная Центральная АО «ЗабТЭК»

| Наименование оборудования | Тип | Завод изготовитель | Кол-во фильтров, шт. |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность м3/ч | Диаметр корпуса мм | Марка/ объем катионита,л | Количество воды за фильтроцикл, м3 | Удельный расход соли на регенерацию, кг | Потребляемая мощность, Вт |
| Установка Na-катионирования | ЭКБ-10А | «Pentair water» | 2 | 3.0 | 330 | SR1L NA/112 | 18 | 9.0 | 100 |
| Бак для раствора соли | пластиковый | «Pentair water» | 1 | - | - | - | - | - |
| Бак подпиточный V=7500л | стальной | «Генерационное оборудование» | 1 | - | - | - | - | - |
| Наименование оборудования | Тип | Завод изготовитель | Технические характеристики |
|  |  |  | Кол-во | Max Производительность л/ч | Max противодавление, бар | Max Импульс/мин | Объем импульса, мл | Потребляемая мощность, кВт | Потреб.ток, А | Вес,кг |
| Установка дозирования реагента стабилизационной обработки воды (обескислораживание) | Насос-дозатор | DLX-VFT/MB-2-10 | 1 | 2 | 10 | 120 | 0,3-2,6 | 0,037 | 0,16 | 2,3 |
| Счетчик воды | марка | производитель | количество | Номинальный расход, м3/ч | Ду | Дата поверки | Срок поверки,лет | Примечание |
|  | MTWI-25 | Zener | 2 | 6 | 25 | 25.10.2013 | 6 |  |

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов) , м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3;

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Результаты расчетов баланса производительности водоподготовительных установок источникатепловой энергии приведены в таблице 22.

Таблица 22 Баланс расчётной производительности водоподготовительных установок

| № | Наименование РСО | Заполнение тепловых сетей, м3 | Подпитка тепловой сети, м3/час | Заполнение системы отопления потребителей, м3/час | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | м3/год |  |
| 1 | АО "ЗабТЭК" | 757,566 | 0,3788 | 0,8841 | 0,29 | 2431,58 |  |

# Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Фактическое потребление первичных энергоресурсов с разбивкой по источникам тепловой энергии и по видам потребляемого топлива приведено в таблице 23 (за 2017 – 2019 г.г. указана фактическое потребление первичного энергоресурса (топлива).

Источники тепловой энергии, расположенные в Пгт. Даурия в большей своей массе, работают на природном газе.

Таблица 23 Потребление первичных энергоустановок

| № | Наименование РСО | Вид используемого Топлива, ед. изм. | Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 (факт) |  |
| 1 | АО "ЗабТЭК" | Уголь, тонн | 2878,825 | 3065,564 | 3013,033 |  |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На всех источниках теплоснабжения Сельского поселения Даурское, резервным видом топлива является дизель.

| № | Адрес | Средний расход, тонн/сут. | ННЗТ, тонн | НЭЗТ, тонн | ОНЗТ, тонн | Размещение ОНЗТ, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 мес | 3 мес |  |  |  | Склад СП, тонн | Склад поставщика, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | п. Даурия | 42,7 | 39,2 | 598,4 | 1 765,4 | 2 363,8 | 2363,8 | 0,0 |

# Часть 9. Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Интенсивность отказов определяется в зависимости от материальной характеристики участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе и времени вынужденного отключения участков тепловой сети, вызванное отказом и его устранением.

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Способность источников тепловой энергии обеспечивать в течение заданного периода времени заданные режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятия) определяется по следующим показателям:

- вероятность безотказной работы;

- коэффициент готовности;

- коэффициент живучести.

Для обеспечения безотказной работы необходимо соблюдение условий СП 41- 104-2000«Проектирование автономных источников теплоснабжения»:

В случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты» на:

- технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо оттемпературы наружного воздуха);

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Для оценки надежности существующей системы теплоснабжения используются следующие показатели:

интенсивность отказов;

относительный аварийный недоотпуск.

Интенсивность отказов определяется в зависимости от материальной характеристики участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе и времени вынужденного отключения участков тепловой сети, вызванное отказом и его устранением.

Относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии определяется как отношение аварийного недоотпуска тепла за год и расчетного отпуска тепла системой теплоснабжения.

Информация об аварийных отключениях потребителей

Информация отсутствует.

Информация о времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Информация отсутствует.

Система теплоснабжения признана недёжной в прямолиненой зависимости относительного аварийного недоотпуска тепловой энергии за год и расчетного отпуска тепла системой теплоснабжения.

# Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В таблице 24 приведены технико-экономические показатели работы котельной Сельского поселения Даурское за 2019 год.

Таблица 24 Технико-экономические показатели работы котельной АО «ЗабТЭК» за 2019 г.

| № | Наименование статьи затрат | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 8,60 |
| 2 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 4,59 |
| 3 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,2051 |
| 4 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 13,2474 |
| 6 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,8814 |
| 7 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 8 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 11,3661 |
| 9 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,38 |
| 10 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 2,45 |
| 11 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 40,28 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 2,98 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 193,7189 |
| 15 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 163,965 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 163,9600 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 36,29 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,43 |

# Часть 11. Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов

В таблице 25 приведена величина утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации

Таблица 25 Динамика утверждённых тарифов Сельского поселения Даурское

| Бюджет и прочие |
| --- |
| Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 2016 | 2 842,07 | 3 836,79 |
| 2017 | 3 836,79 | 3 836,79 |
| 2018 | 3 836,79 | 3 836,79 |
| 2019 | 3 836,79 | 3 836,79 |
| 2020 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2021 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2022 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2023 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2024 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2025 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2026 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2027 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2028 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2029 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2030 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2031 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2032 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| Население (с учетом НДС) |
| Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 2016 | 2 011,12 | 2 095,59 |
| 2017 | 2 098,59 | 2 173,12 |
| 2018 | 2 173,12 | 2 260,05 |
| 2019 | 2 298,47 | 2 372,02 |
| 2020 | 2 372,02 | 2 474,02 |
| 2021 | 2 445,57 | 2 576,01 |
| 2022 | 2 519,12 | 2 678,01 |
| 2023 | 2 592,67 | 2 780,00 |
| 2024 | 2 666,22 | 2 882,00 |
| 2025 | 2 739,77 | 2 983,99 |
| 2026 | 2 813,32 | 3 085,99 |
| 2027 | 2 886,87 | 3 187,98 |
| 2028 | 2 960,42 | 3 289,98 |
| 2029 | 3 033,97 | 3 391,97 |
| 2030 | 3 107,52 | 3 493,97 |
| 2031 | 3 181,07 | 3 595,97 |
| 2032 | 3 254,62 | 3 697,96 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно п. V Постановления правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» определение платы за подключение определяется следующим образом:

Плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за подключение) определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", градостроительным законодательством Российской Федерации, Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307, и методическими указания-ми, исходя из подключаемой тепловой нагрузки, а также в индивидуальном порядке. Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550,0 руб.

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребите-ля, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная).

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения, плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Согласно п. VI Постановления правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» определение платы за поддержание резервной мощности осуществляется следующим образом:

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования в соответствии с методическими указаниями для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

а) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

б) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности - для оказания таких услуг категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, если для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями.

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования; г) религиозные организации;

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации Федеральной службы, безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

# Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В течение последних лет отрасль жилищно-коммунального хозяйства претерпевает серьезные изменения. Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфрструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду следующих проблем:

- проблемы организации качественного теплоснабжения;

- проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения;

- проблемы развития систем теплоснабжения;

- проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций Сельского поселения Даурское основными существующими проблемами организации качественного теплоснабжения в городском округе являются:

1. Малый перепад температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом, что связано с разбалансировкой системы теплоснабжения на всех котельных;

2. Высокий уровень потерь тепла при транспортировке его в тепловых сетях от Центральной котельной (свыше 29%, согласно данных предоставленных теплоснабжающими организациями);

3. Отсутствие коммерческих приборов узлов учета тепловой энергии на выводе тепловой сети из котельной;

4. Слабая теплоизоляция наружных ограждений жилых зданий и строений малоэтажной застройки, что ведет к потерям тепловой энергии через ограждающие конструкции;

5. Слабая оснащенность потребителей коммерческими приборами учета тепловой энергии на вводах в здания.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности  теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Причины возникновения вышеуказанных проблем заключаются в следующем:

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- недостаточный объѐм средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- высокий уровень потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей, большинство которых, нуждаются в замене.

- несоблюдение температурного графика и разрегулированность режимов работы тепловых сетей.

- недостаточная пропускная способность некоторых участков системы магистральных тепловых сетей, вследствие чего наблюдается дефицит тепловой энергии в отдельных районах города: район Центральный.

- отсутствие приборов учета тепловой энергии на 80 % котельных, а также поагрегатного учета расхода газа не позволяет составлять представительные топливно- энергетические балансы, объективно оценивать режимы работы топливо использующего оборудования, что в свою очередь препятствует в полной мере выполнению мероприятий по экономии энергоресурсов на котельных. Котельные, а также тепловые сети, присоединенные к ним не связаны между собой аварийными перемычками, что снижает надежность теплоснабжения потребителей.

К угрозам следует отнести:

- увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий области;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надѐжности работы систем жизнеобеспечения

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В настоящий момент существующие вышеуказанные проблемы систем теплоснабжения пгт. Даурия, сложились ввиду недостаточного финансирования со стороны собственника источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Сельского поселения Даурское, проблем снабжения топливом действующей системы теплоснабжения не выявленно.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения приведен в части 10 настоящего отчета. Прогнозы приростов на каждом этапе, площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов площадей строительных фондов в расчетном элементе территориального деления сп. Даурия приведены в таблице 26.

Таблица 26 Прогнозы приростов площадей строительных фондов в расчетном элементе территориального деления

| Расчетный элемент территориального деления | Площади строительных фондов жилых зданий на каждом этапе, м.кв. |
| --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023- 2027г. |
| Социально значимые объекты | н/д | 1231,7 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

# Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, приведена в таблице 27 ниже по всем источникам тепловой энергии Сельского поселения Даурское.

Таблица 27 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| № | Наименование планировочных районов, наименований котельной | Установленная мощность котельной в 2020 г., Гкал/час | Присоединенная нагрузка на 2020 г., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | Центральная часть пгт. Даурия |
|  | 1 зона теплоснабжения АО «ЗабТЭК» |
| 1 | Центральная модульная котельная АО «ЗабТЭК» | 8,600 | 4,600 |

# Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения городского округа»

Электронная модель Схемы теплоснабжения Сельского поселения Даурское представленны в формате Zulu Termo отдельным приложением к схеме теплоснабжения.

# Главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. В нижеприведенных таблице 28 указаны балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потери тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенная тепловая нагрузка по каждому источнику тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В таблице 28 приведены следующие величины:

- располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии;

- тепловая мощность нетто;

- нормативная величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях при температуре наружного воздуха минус 34 °С;

- присоединенная нагрузка (нагрузка на отопление, ГВС, вентиляцию подключенных потребителей).

Таблица 28 Баланс тепловой мощности нагрузки источников тепловой энергии 2020 г.

| №№ пп | Наименование планировочных районов и источников теплоснабжения | Существующее положение | Первый расчетный срок | Второй расчетный срок | Третий расчетный срок | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и ЦТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 (базовый) | 2019 - 2021 гг. | 2022 - 2024 гг. | 2025 - 2029 гг. |  |
|  |  | Расчетная мощность котельной, (нетто) | Расчетно-нормативные потери в тепловых сетях | Суммарная (О+В+ГВС) присоединенная тепловая нагрузка потребителей (по договорам) | Остаток профицита мощности на конец 2020 г. | Прирост тепловой мощности | Прирост тепловой нагрузки | Расчетная мощность источника на конец 2019 г. | Подключенная тепловая нагрузка на конец 2019 г. | Остаток профицита мощности на конец 2019 г. | Прирост тепловой мощности | Прирост тепловой нагрузки | Расчетная мощность источника на конец 2024 г. | Подключенная тепловая нагрузка на конец 2024 г. | Остаток профицита мощности на конец 2024 г. | Прирост тепловой мощности | Прирост тепловой нагрузки | Расчетная мощность источника на конец 2029 г. | Подключенная тепловая нагрузка на конец 2029 г. | Остаток профицита мощности на конец 2029 г. |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 зона теплоснабжения, центральная часть пгт. Даурия, котельная АО «ЗабТЭК» |
| 1 | Центральная модульная котельная АО «ЗабТЭК» | 8,600 | 2,2970 | 4,600 | 3,707 | 0 | 0 | 8,600 | 3,707 | 3, 707 | 0 | 0 | 8,600 | 3,707 | 3, 707 | 0 | 0 | 8,600 | 3,707 | 3, 707 | Реконструкция районной котельной с установкой двух водогрейных котлов типа "КВГМ 35-150" |

# Главы 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа»

# Описание варианта развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Наиболее целесообразным вариантом развития системы теплоснабжения Сельского поселения Даурское на период 2021 -2029 гг. является:

Максимальная централизация источников тепловой энергии центральной части города, с переключением нагрузок на Центральную котельную.

Сохранение квартальных и поселковых котельных, не связанных тепловыми сетями с центральной частью пгт, с учетом их реконструкций и технических перевооружений

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения являются, суммарные капитальные затраты рассчитаные согласно НЦС 81-02-2014, локальных сметных расчетов, коммерческих предложений от поставщиков, с учетом индексов цен производителей по строке «Капитальные вложения (инвестиции) используемые для прогноза социально-экономического развития РФ»

# Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии, а так же максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, а так же сведения о наличии баков-аккумуляторов, а так же нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии, а так же существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведены в табличном виде в данной главе.

В Пгт. Даурия баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

объем воды на собственные нужды котельной, м3;

объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

объем воды на горячее теплоснабжение, м3;

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной. Сведения о ВПУ котельных данные отражены в таблице 29.

Таблица 29 Котельная АО «ЗабТЭК»

| Наименование оборудования | Тип | Завод изготовитель | Кол-во фильтров, шт | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность м3/ч | Диаметр корпуса, мм | Марка/ объем катионита,л | Количество воды за фильтроцикл, м3 | Удельный расход соли на регенерацию, кг | Потребляемая мощность, Вт |
| Установка Na-катионирования | ЭКБ-10А Обратный осмос | "Гелиос-Стар" | 1 | 6.0 | 470 | ЭКБ-10А | 43,75 | 21 | 100 |
| Бак для раствора соли | пластиковый |  | 1 | - | - | - | - | - |
| Бак подпиточный V=5000л | пластиковый |  | 1 | - | - | - | - | - |
| Наименование оборудования | Тип | Завод изготовитель | Технические характеристики |
|  |  |  | Кол-во | Max Производительность, л/ч | Max противодавление, бар | Max Импульс/мин | Объем импульса, мл | Потребляемая мощность, кВт | Потреб.ток, А | Вес,кг |
| Установка дозирования реагента стабилизационной обработки воды (обескислораживание) | Насос-дозатор | DLX-VFT/M-02-10 | 1 | 2 | 10 | 120 | 0,8 | 0,037 | 0,16 | 2,3 |
| Счетчик воды | марка | производитель | количество | Номинальный расход, м3/ч | Ду | Дата поверки | Срок поверки,лет | Примечание |
|  | ВСХ-32 | Уралводоприбор | 1 | 6 | 32 | 05.06.2019 | 6 |  |

# Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. Согласно МДС 41-3.2000 «Организационно - методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации» к основным условиям организации теплоснабжения относятся:

- Отпуск (получение) тепловой энергии и (или) теплоносителей должны осуществляться на основании договора теплоснабжения, относящегося к публичным договорам (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации), заключаемого абонентом и теплоснабжающей организацией.

Для заключения договора, абоненту (заказчику) рекомендуется представить в теплоснабжающую организацию следующие документы:

- заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых)  к системе коммунального теплоснабжения; данные о субабонентах;

- технические условия на присоединение и акт допуска в эксплуатацию (вновь присоединяемых или реконструированных объектов, установок, тепловых сетей); данные о величине присоединенной нагрузки, потребности в тепловой энергии и теплоносителях;

- данные об узле учета потребления тепловой энергии и теплоносителей; данные об особенностях режима теплопотребления, размерах, заявляемых аварийной и технологической броней;

- схемы тепловых сетей и теплопотребляющих установок.

Согласно статьи 15 Федерального Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения.

В системе теплоснабжения:

- единая теплоснабжающая организация обязана заключить договор теплоснабжения с любым обратившимся потребителем тепловой энергии, теплопотребляющие установки которого находятся в данной системе теплоснабжения;

- лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с потребителями;

- лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, имеет право заключать договоры теплоснабжения с потребителями в случаях, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Единая теплоснабжающая организация и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отноше нии объема тепловой нагрузки, распределенной в соот ветствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.	Теплоснабжающие организации, в том числе единая теплоснабжающая организация, и теплосетевые организации в системе теплоснабжения обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения (технологического присоединения) к бесхозяйной тепловой сети.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхо- зяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключении договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия). Условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям. Договор теплоснабжения должен определять:

- объем тепловой энергии ( мощности) и (или) теплоносителя, подлежащий поставкам теплоснабжающей организацией и приобретению потребителем;

- величину тепловой нагрузки теплопотребляющих уст ановок потребителя тепловой энергии, параметры качества теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии;

- уполномоченных должностных лиц сторон, ответственных за выполнение условий договора;

- ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии, в том числе ответственность за нарушение условий о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя;

- ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносит еля, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором;

- обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии;

- иные существенные условия, установленные правилами организации теплоснабжения, утверждѐнными Правительством Российской Федерации.

Оплата тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя осуществляется в соответствии с тарифами, установленными органом регулирования, или ценами, определяемыми соглашением сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, которые утверждаются Правительством Российской Федерации и должны содержать:

- существенные условия договора теплоснабжения;

- порядок организации заключения договоров между теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, функционирующими в пределах одной системы теплоснабжения;

- порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

- порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае нарушения условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;

- существенные условия договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии;

- порядок заключения договора теплоснабжения в случае, если помещения, находящиеся в одном здании, принадлежат двум и более лицам или используются ими;

- порядок расчетов по договору теплоснабжения и договорам оказания услуг по передаче тепловой энергии;

- особенности организации теплоснабжения при наличии возможности управления потоками тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения, в которой источники тепловой энергии принадлежат на праве собственности или ином законном основании трем и более лицам.

Теплосетевые организации или теплоснабжающие организации приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель в объеме, необходимом для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях таких организаций, у единой теплоснабжающей организации или компенсируют указанные потери путем производства тепловой энергии, теплоносителя источниками тепловой энергии, принадлежащими им на праве собственности или ином законном основании и подключенными (технологически присоединенными) к одной системе теплоснабжения.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

# Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотреб-ляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В данной работе расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям.

Результаты расчета приведены в таблице 30. Графическое отображение  эффективных радиусов теплоснабжения представлено на рисунке 5.

Согласно методике, значения показателя конфигурации тепловой сети можно характеризовать следующим образом:

1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны

1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным

≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.

Таблица 30 Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников центральной части пгт. Даурия

| Источник | Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, м | Эффективный радиус теплоснабжения, м | Показатель конфигурации тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона 1 |
| Центральная модульная котельная | 1657.74 | 2574.00 | 1.75 |

Рисунок 5 - Графическое отображение эффективных радиусов теплоснабжения

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения РСО.

Средний радиус источника теплоснабжения – это отношение оборота тепловой энергии к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей.

Согласно методике, предложенной «ВНИПИЭнергопром» г. Москва, определен радиус теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой энергии. Величина радиусов теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой энергии приведена в таблице 31.

Таблица 31Средний радиус теплоснабжения источников тепловой энергии

| № | Наименование РСО | Средний радиус теплос набжения, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО "ЗабТЭК" | 1206 |

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла Сельского поселения Даурское на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 32

Таблица 32

| № п/п | Описание мероприятия | Период реализации мероприятия | Сумма реализации мероприятия, руб | Экономия финансовых средств в результате проведенного мероприятия, руб | Срок окупаемости проводимого мероприятия, лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение одноконтурной схемы теплоснабжения на котельной в весенне-осенний период | 2019 | 100 060 | 692 054 | 0,14 |
|  | Итого за период |  | 100 060 | 692 054 |  |
| 2 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №1 | 2020 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
| 3 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №2 | 2021 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
|  | Итого за период |  | 154 199 | 74 098 |  |
| 4 | Реконструкция системы порошкового пожаротушения на модульной котельной | 2020 | 94 484 | - | - |
| 5 | Установка одного комплекта частотного преобразователя на вентиляторе котла. | 2021 | 60 427 | 18 719 | 3,23 |
|  | Итого за период |  | 154 911 | 18 719 |  |
| 6 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №3 | 2022 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
| 7 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №4 | 2022 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
|  | Итого за период |  | 154 199 | 74 098 |  |
| 8 | Установка одного комплекта частотного преобразователя на дымососе котла. | 2023 | 87 926 | 51 052 | 1,72 |
|  | Итого за период |  | 87 926 | 51 052 |  |
| Всего |  | 651 294 | 910 022 |  |

# Главы 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Тепловые сети вводились в эксплуатацию в 1960-1990 гг. Средний возраст тепловых сетей составляет от 10 до 50 лет, уровень износа – 70-90%. Тепловые сети Сельского поселения Даурское проложены подземно в лотках и надземно.

Изоляция тепловых сетей выполнена в основном минераловатными матами, срок службы которых не превышает 5-8 лет, поэтому изношенность тепловой изоляции достаточно велика. Восстановление тепловой изоляции производится скорлупами из пенополиуретана Тепловые сети, отходящие от котельных, спроектированы по тупиковой схеме и подразделяются на магистральные, квартальные и межквартальные. Системы теплоснабжения источников закрытые.

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Мероприятия по строительству тепловых сетей для перерераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод существующих источников тепловой энергии в пиковый режим работы не планируется.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В строительстве тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения нет необходимости.

Хотелось бы отметить, что данный раздел полностью актуализирован на основе представленной информации РСО Сельского поселения Даурское. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Перечень участков тепловых сетей, рекомендуемых к перекладке, ограничивающих транспортировку тепловой энергии в разрезе каждого источника тепловой энергии предоставленн ниже. Наиболее целесообразными вариантами развития системы теплоснабжения Сельского поселения Даурское, на период 2021-2029гг. являются: реконструкция, техническое перевооружение, закрытие неэффективных котельных и централизация источников тепловой энергии центральной части Сельского поселения Даурское. Перевод существующих котельных в  пиковый режим (ЦТП), вывод из эксплуатации неэффективных котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Фактический срок эксплуатации магистральных участков тепловых сетей от Центральной котельной составляет от 35 лет, при нормативном сроке службы 30 лет. Технические характеристики тепловых сетей и капитальные затраты на реализацию по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в соответствии с разделом «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Требований к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. Капитальные вложения представлены в ценах НЦС 81-02-13-2014 части 13 «Наружные тепловые сети» таблица 13-02-003. «Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в мокрых грунтах с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, с учетом дефлятора и индексов цен производителей по видам экономической деятельности.

# Главы 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

На территории Сельского поселения Даурское системы теплоснабжения источников в большенстве случаев открытые. Также услуга ГВС предоставляется не во всех многоквартирных домах. В соответствии с конструктивными особенностями не во всех зданиях имеются индивидуальные узлы управления ГВС (водоподогреватели), поэтому возможен несанкционированный отбор теплоносителя из систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения. В целях перехода к закрытой системе ГВС необходимо проведение ряда технических мероприятий. По предоставленным данным, не во всех зданиях имеются подвальные помещения для размещения теплообменников, что требует строительства павильонов, либо тепловых камер для размещения теплообменного оборудования, что создаст значительную финансовую нагрузку, а также создаст дополнительную сложность в обслуживании большого количества теплообменных аппаратов.

Варианты технических мероприятий для перехода к закрытой системе ГВС котельных Сельского поселения Даурское на 2021 год

1)Монтаж в подвалах потребителей, либо в тепловых камерах, теплообменных аппаратов.

На территории Сельского поселения Даурское услуга теплоснабжения предоставляется более чем в 75 % отдельно стоящих зданий. По предоставленным данным, не у всех потребителей, услуги ГВС, в Пгт. Даурия имеются подвальные помещения для размещения теплообменников, что требует строительства павильонов, либо тепловых камер для размещения теплообменного оборудования, что создаст значительную финансовую нагрузку, а также создаст дополнительную сложность в обслуживании большого количества теплообменных аппаратов.

В летний период работы будет задействована вся тепловая сеть котельных, что приведет к дополнительным затратам топлива на нагрев большого объема теплоносителя в системе теплоснабжения, а также к дополнительным затратам электроэнергии на привод сетевых насосов в летний период для перекачки теплоносителя по системе теплоснабжения Сельского поселения Даурское.

2)Оборудование центрального теплового пункта (ЦТП) в колличестве 8 штук

В данном случае потребуется обустройство ЦТП, в котором необходимо предусмотреть теплообменные аппараты, рассчитанные под нагрузку ГВС всего

Для обустройства ЦТП необходима установка пластинчатых подогревателей, сетевых насосов второго контура и установка системы очистки исходной воды типа «Комплексон». Для контроля отпуска тепловой энергии, ЦТП необходимо оборудовать прибором учета тепловой энергии.

От обустроенного ЦТП необходимо будет произвести вскрытие существующей теплотрассы и дополнительно проложить до всех потребителей подающий и обратный трубопровод системы ГВС, тем самым перейдя от двухтрубной открытой системы теплоснабжения к четырехтрубной закрытой.

По предварительным данным необходимо произвести вскрытие около 7 (7,041) км теплотрассы и проложить около 17 (17788,6) км трубопроводов (в двухтрубном исчислении). На котельных необходимо предусмотреть дополнительную установку 2-х «летних» сетевых насосов 1-го контура.

Затраты на реализацию мероприятий приведены без учета затрат на проектирование.

Затраты на реализацию мероприятия №1

Таблица 33

| Обустройство ИТП у каждого потребителя |
| --- |
| п/п | Наименование | Количество | Цена единицы с учетом монтажа, руб | Итого |
| 1 | ИТП на 4 и более эт дом | 10 | 600 000,00 | 6 000 000 |
| 2 | ИТП на 2-х, 3-х эт. Дом | 65 | 400 000,00 | 26 000 000 |
| 3 | Строительство ИТП для домов без подвалов | 50 | 200 000,00 | 10 000 000 |
| Всего | 42 000 000 |
| Оборудование стояков и разводки в домах |
| п/п | Наименование | Количество | Цена единицы с учетом монтажа, руб | Итого |
| 1 | ИТП на 4 и более эт дом | 10 | 1 800 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2 | ИТП на 2-х, 3-х эт. Дом | 65 | 1 080 000,00 | 70 200 000,00 |
| Итого | 88 200 000,00 |
| Итого затраты по мероприятию №1 |  |  |
| п/п | Наименование | Стоимость мероприятия, руб |  |  |
| 1 | Обустройство ИТП | 42 000 000 |  |  |
| 2 | Оборудование стояков | 88 200 000 |  |  |
| Итого | 130 200 000 |  |  |

Затраты на реализацию мероприятия №2

Таблица 34

| Обустройство ЦТП, по ул. Ленина |
| --- |
| п/п | Марка оборудования | Производительность | Количество | Цена единицы без монтажа, руб | Итого цена, руб |
| 1 | Пластинчатые теплообменники | 1 Гкал/ч | 2 | 354 000 | 708 000,00 |
| 2 | Насосы Д-200-36 | 200 т/ч | 4 | 191 583 | 766 332,00 |
| 3 | Установка ХВО Комплексон | комплексон-6 | 1 | 150 000 | 150 000,00 |
| 4 | Установка прибора учета ТЭ | ø 200 мм | 1 | 150 000 | 150 000,00 |
| 5 | Обустройство здания ЦТП | - | 1 | 10 000 000 | 10 000 000,00 |
| 6 | Тех. Присоединение к эл. Сетям | 100 кВт | 1 | 8 500 | 850 000,00 |
| Итого | 12 624 332,00 |
| Итого с монтажными работами | 13 624 332,00 |

Таблица 35

| Работы по прокладке тепловой сети |
| --- |
| п/п | Вид работ | Стоимость 1 м прокладки теплотрассы ø100 мм (с учетом всех работ) | Протяженность сетей ГВС | Итого на прокладку сетей ГВС |
| 1 | Вскрытие теплотрассы и прокладка трубопроводов ГВС | 3724,85 | 7041 | 26 226 668,85 |

| Оборудование стояков с разводкой в домах |
| --- |
| п/п | Наименование | Количество | Цена единицы с учетом монтажа, руб | Итого |
| 1 | ИТП на 4 и более эт дом | 10 | 1 800 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2 | ИТП на 2-х, 3-х эт. Дом | 65 | 1 080 000,00 | 70 200 000,00 |
| Итого | 88 200 000,00 |

Таблица 36

| Итого затраты по мероприятию №2 |
| --- |
| п/п | Наименование | Стоимость мероприятия, руб |
| 1 | Обустройство ЦТП, по ул. Ленина | 13 624 332 |
| 2 | Работы по прокладке тепловой сети | 26 226 669 |
| 3 | Оборудование стояков с разводкой в домах | 88 200 000 |
| Итого | 128 051 001 |

# Главы 10 «Перспективные топливные балансы»

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах городского округа.

# 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Основным видом топлива для котельных Сельского поселения Даурское является уголь. До конца расчетного периода перевод котельных с твёрдого топлива на газ не планируется. Расчет прогнозируемых величин нормативного удельного расхода топлива на производство, отпуск тепловой энергии за год приведены в таблице 37.

Таблица 37 Нормативный удельный расход топлива на производство, отпуск тепловой энергии на 2019 и 2020 год

| № | Наименование РСО | Фактический удельный расход т на источниках теплоснабжения РСО на 2019 год, кг у. т./Гкал | Плановый удельный расход т на источниках теплоснабжения РСО на 2020 год, кг у. т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «ЗабТЭК» | 146,3 | 182,7 |

# Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

Надежность теплоснабжения определяется следующими показателями:

- число нарушений в подаче тепловой энергии;

- продолжительность прекращений подачи тепловой энергии;

- объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

- средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, соответствующая отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются на срок действия инвестиционной программы, концессионного соглашения и (или) на срок действия долгосрочных тарифов в случае, если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные тарифы. Расчет плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется на каждый год в течение срока действия инвестиционных программ, концессионных соглашений, тарифов. В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления поселения (городского округа) в случае, если законом субъекта Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (далее - орган регулирования), устанавливает плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция которых предусмотрены инвестиционной программой, на период, следующий за последним годом ее реализации.

    - Показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Правила определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются на срок реализации инвестиционной программы (с разбивкой по годам), увеличенный на 1 год, в случае если органами регулирования принято решение об установлении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности на период, следующий за последним годом ее реализации. Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического показателя прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации. Плановые значения показателя прекращений подачи тепловой энергии, возникших в результате технологических нарушений в тепловых сетях и (или) на источниках тепловой энергии, определяются как в целом по теплоснабжающей организации, так и по участкам сети, с указанием протяженности каждого участка и наименования иных объектов, расположенных на тепловой сети, а также по источникам тепловой энергии с указанием мощности каждого источника. На участке тепловой сети или на источнике тепловой энергии, вводимом в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой, количество технологических нарушений принимается равным нулю. В отношении тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии, создание, реконструкция, модернизация которых не предусмотрены инвестиционной программой, устанавливается величина значения показателя надежности, определяемая фактическим значением соответствующего показателя на начало года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы.

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов теплоснабжения на долгосрочный период определяются с учетом целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, достижение которых обеспечивается теплоснабжающей организацией при реализации программы энергосбережения и которые устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере энергосбережения.

Подготовка первичной информации, используемой при расчете значений показателей надежности и энергетической эффективности, производится теплоснабжающей организацией на основании данных, содержащихся в журнале учета текущей информации о нарушениях подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды, который заполняется в строго хронологическом порядке с фиксацией каждого случая нарушения подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организацией в течение соответствующего отопительного или межотопительного периода, а также в журнале учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации. С целью установления плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования направляет запрос в теплоснабжающую организацию о предоставлении информации, необходимой для формирования и расчета указанных показателей, в том числе о фактических значениях этих показателей за последние 3 года. Теплоснабжающая организация обязана направить запрашиваемую информацию орган регулирования не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса. В случае если плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определяются не в целях заключения концессионного соглашения, значения указанных показателей должны быть рассчитаны в соответствии с мероприятиями, включенными в инвестиционную программу. При расчете плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования использует следующую информацию:

а) отчетные данные, представляемые теплоснабжающей организацией уполномоченному органу (график реализации мероприятий инвестиционной программы, финансовые отчеты о выполнении мероприятий инвестиционной программы, отчет о достижении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности);

б) информация, которая подлежит раскрытию теплоснабжающей организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами в соответствии с пунктом 15 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг";

г) фактические значения показателей деятельности теплоснабжающей организации за предыдущий период действия инвестиционной программы.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения сравниваются органом регулирования с фактическими значениями указанных показателей (за предыдущий период действия инвестиционной программы), достигнутыми за истекший период регулирования, с целью выявления динамики изменения значений таких показателей.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения рассчитываются органом регулирования до 15 марта года, предшествующего началу очередного периода регулирования.

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Рп сети от tn), рассчитываются по формуле:

Рп сети от tn = (Nп сети от t0-1 / Lt0-1) x (Ltn - ∑Lзамtn) / Ltn,

где:

Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

∑Lзамtn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в

эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Рп ист от tn), рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой

энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - первый год реализации инвестиционной программы;

- суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году

реализации инвестиционной программы;

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

Mtn - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы. В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой объекта теплоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в сроки, предусмотренные концессионным соглашением. Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативов удельного расхода топлива. Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением планового значения указанного показателя в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативных технологических потерь, устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны быть установлены как в целом для  организации, так и для каждого предусмотренного утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, чтобы обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением планового значения показателя в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

Плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, устанавливаются на уровне нормативных технологических потерь, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Плановые значения показателей надежности для теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, подлежат корректировке в случае корректировки инвестиционной программы, в том числе в случае корректировки программы на оставшийся период регулирования тарифов, если первоначально тарифы были утверждены на срок не менее 3 лет.

Решение о корректировке плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения принимается органом регулирования. Решение о корректировке плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности для изменения условий концессионного соглашения согласовывается с антимонопольным органом. В случае если теплоснабжающая организация обратилась в орган регулирования заявлением о корректировке плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, орган регулирования рассматривает обращение теплоснабжающей организации и при наличии оснований осуществляет корректировку таких показателей в течение 30 календарных дней после получения заявления теплоснабжающей организации. Для корректировки плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования запрашивает у теплоснабжающей организации информацию, необходимую для такой корректировки.

Орган регулирования обязан пересмотреть плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по причинам, указанным в пункте 22 настоящих Правил, в течение 30 дней со дня обращения теплоснабжающей организации либо по собственной инициативе при установлении указанных причин пересмотра установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация обязана до 15 февраля года, предшествующего началу очередного периода регулирования, предоставить в орган регулирования данные об изменениях в объектах инженерной инфраструктуры за истекший период регулирования с указанием изменения установленной мощности источника тепловой энергии, договорной нагрузки, объемов производства и потребления и (или) протяженности тепловых сетей в абсолютном или относительном выражении.

Фактические и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения утверждаются органом регулирования не позднее 30 дней до начала планируемого срока действия инвестиционной программы, концессионного соглашения. В целях определения фактических и плановых значений показателей надежности энергетической эффективности объектов теплоснабжения орган регулирования вправе запрашивать информацию у уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы должны представить ответ в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

Правила расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии и (или) другими объектами теплоснабжения, определяемых по приборам учета тепловой энергии либо в соответствии с актами, предусмотренными договором поставки тепловой энергии.

Для целей настоящих Правил под продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя понимается интервал времени от момента возникновения прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя до момента его окончания, но не позднее момента ликвидации последствий технологического нарушения в рассматриваемой теплоснабжающей организации, приведшего к прекращению подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. Если до момента ликвидации технологического нарушения у стороны договора возникло несколько случаев прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, обусловленных этим технологическим нарушением, то все эти случаи считаются одним технологическим нарушением, а их продолжительность у соответствующей стороны договора суммируется для определения продолжительности прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя. В случае если технологическое нарушение одновременно затронуло несколько сторон договора, то его продолжительность определяется как максимальная из всех таких нарушений. В случае если продолжительность одного прекращения подачи тепловой энергии превысила 12 часов с момента его начала, такое прекращение разбивается на несколько прекращений подачи тепловой энергии исходя из продолжительности каждого прекращения подачи тепловой энергии не более 12 часов.

Для целей расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения рассматриваются все случаи прекращения подачи тепловой энергии (или) теплоносителя, превышающие время, предусмотренное договором, или (в случае если в договорах не предусмотрено допустимое время прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя) свыше 4 часов и (или) повлекшие за собой причинение вреда жизни или здоровью людей. Прекращения подачи тепловой энергии, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах теплосетевого хозяйства, источниках тепловой энергии, не относящихся к этой теплоснабжающей организации, или теплопотребляющих установках потребителя, а также в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, исключаются из расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения.

Обстоятельства и причины возникновения технологических нарушений, повлекших прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя, определяются в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Оформленные по результатам выяснения причин и обстоятельств документы наряду с зарегистрированными в установленном порядке сообщениями сторон договора и данными приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя служат основанием для расчета значений показателей надежности для соответствующих объектов теплоснабжения теплоснабжающих организаций, являются обосновывающими материалами и предоставляются (по запросу) органу регулирования.

Значения показателей надежности объектов теплоснабжения, указанные в пункте 5 настоящих Правил, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя, снижение которых ведет к увеличению надежности.

Нарушение подачи тепловой энергии, теплоносителя, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к этому периоду.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации (Рn сети от), рассчитывается по формуле:

где:

Nn сети от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров. Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:

,

где:

Nn ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета. В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час. Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь

тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Птп), рассчитывается по формуле:

,

где:

Qтехн.пот - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;

Мпкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

Определение органом регулирования факта достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Орган регулирования определяет факт достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения на основании данных, содержащихся в следующих источниках:

а) журнал учета текущей информации о нарушениях в подаче тепловой энергии теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды;

б) журнал учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и учета потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации;

в) ведомость учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя;

г) отчеты о фактических значениях показателей, представляемые теплоснабжающими организациями по следующим формам федеральной государственной статистической отчетности:

форма 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)";

форма 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией"; форма 6-ТП "Сведения о работе тепловой электростанции";

форма 46-ТЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей".

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, представленные теплоснабжающими организациями в орган регулирования, сверяются с данными, содержащимися в акте проверки готовности к отопительному периоду и паспорте готовности к отопительному периоду.

Расчет фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения осуществляется органом регулирования на основании данных, представленных теплоснабжающей организацией не позднее 1 марта года, следующего за годом, на который были установлены плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Информация о фактических значениях указанных показателей направляется теплоснабжающей организацией в органы регулирования и публикуется в открытом доступе на официальном сайте теплоснабжающей организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Отчетные данные теплоснабжающей организации о достижении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения направляются в орган регулирования одновременно с информацией. В фактических значениях указанных показателей не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса от органа регулирования любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение информации органом регулирования.

Поскольку предоставленные статистические данные о технологических нарушениях, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 = 0,05 1/(год·км).

Значения интенсивности отказов λt   в зависимости от продолжительности

эксплуатации τ при значении λ0 = 0,05 1/(год·км). представлены в таблице 7

Таблица 38 - Значения интенсивности отказов λ(t)

| Наименование |  |  | Продолжительность работы участка тепловой сети, лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | 1 | 3 |  | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 35 | 40 |
| Интенсивность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отказов λ(t), | 0,079 | 0,064 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,064 | 0,099 | 0,195 |  | 0,525 | 2,095 |
| 1/(год·км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэффициента α, | 0,80 | 0,80 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 |  | 2,88 | 3,69 |
| ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 39 – Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов концессионного соглашения

| № | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  | Года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |  |
| 1. | Плановые (фактические за прошедшие периоды) значения показателей надежности объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |
|  | Количество прекращений подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии в результате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | технологических нарушений на | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |
|  | тепловых сетях на 1 км тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактическое количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прекращений подачи тепловой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | энергии в результате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологических нарушений на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловых сетях за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | суммарная протяженность тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети в двухтрубном исчислении на | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 |  |
|  | начало года, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | суммарная протяженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строящихся, реконструируемых и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модернизируемых тепловых сетей в | 0,000 | 0,000 | 0,944 | 1,880 | 2,797 | 3,714 | 3,799 | 4,530 | 5,145 | 5,761 | 6,377 | 6,993 | 7,608 | 8,224 | 8,840 |  |
|  | двухтрубном исчислении, вводимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в эксплуатацию в соответствующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | году, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общая протяженность тепловой сети | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 | 20,689 |  |
|  | в двухтрубном исчислении, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

В соответствии с п.13 «Требований к схемам теплоснабжения» данный раздел должен содержать:

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- Предложения по величине инвестиций в строительство реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями, температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В результате оценки совокупности названных предложений должны быть сформированы предложения по источникам финансирования, обеспечивающих необходимые потребности.

При разработке следует учитывать положения пункта 14 «Требований к схемам теплоснабжения». Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Поскольку в различных системах теплоснабжения потребность в инвестициях различна, то, с учетом ограничений п.14 «Требований к схемам теплоснабжения» формировать предложения по величинам инвестиций, по источникам и величине необходимого финансирования следует с учетом деления по системам теплоснабжения или по зонам деятельности Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определяемых в схеме теплоснабжения в соответствии с требованиями «Правил организации теплоснабжения» (ПП РФ от 08.08.2012 №808).

# Фианансовые потребности реализации проектов

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения Сельского поселения Даурское определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительст во, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

В общем виде классификатор инвестиционных мероприятий представлен на рисунке 6.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и

электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и

электрической энергии для повышения эффективности работы

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и

электрической энергии в связи с физическим износом оборудования

Реконструкция действующих котельных для  обеспечения

Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы

Реконструкция действующих котельных в связи с  физическим износом оборудования

Новое строительство для обеспечения  существующих потребителей

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой

нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в

зоны с избытком тепловой мощности

(использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под

жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Реконструкция тепловых сетей с увеличением  диаметра трубопроводов для обеспечения

перспективных приростов тепловой нагрузки

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надѐжности теплоснабжения

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования

системы теплоснабжения, в том числе за счѐт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство и реконструкция тепловых сетей для  обеспечения нормативной надежности

Рисунок 6 Классификация инвестиций на сетях и на источниках

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла, тепловых сетей и сооружений на них по центральной части Сельского поселения Даурское на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 40.

Таблица 40

| № п/п | Описание мероприятия | Период реализации мероприятия | Сумма реализации мероприятия, руб | Экономия финансовых средств в результате проведенного мероприятия, руб | Срок окупаемости проводимого мероприятия, лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение одноконтурной схемы теплоснабжения на котельной в весенне-осенний период | 2019 | 100 060 | 692 054 | 0,14 |
|  | Итого за период |  | 100 060 | 692 054 |  |
| 2 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №1 | 2020 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
| 3 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №2 | 2021 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
|  | Итого за период |  | 154 199 | 74 098 |  |
| 4 | Реконструкция системы порошкового пожаротушения на модульной котельной | 2020 | 94 484 | - | - |
| 5 | Установка одного комплекта частотного преобразователя на вентиляторе котла. | 2021 | 60 427 | 18 719 | 3,23 |
|  | Итого за период |  | 154 911 | 18 719 |  |
| 6 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №3 | 2022 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
| 7 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №4 | 2022 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
|  | Итого за период |  | 154 199 | 74 098 |  |
| 8 | Установка одного комплекта частотного преобразователя на дымососе котла. | 2023 | 87 926 | 51 052 | 1,72 |
|  | Итого за период |  | 87 926 | 51 052 |  |
| Всего |  | 651 294 | 910 022 |  |

# Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Сельского поселения Даурское»

Индикаторы развития систем теплоснабжения на весь расчетный период приведены в таблице 41.

Таблицы 41 Индикаторы развития систем теплоснабжения Сельского поселения Даурское.

| Таблица 41- Индикаторы развития систем теплоснабжения Котельная МК АО «ЗабТЭК» |
| --- |
| № п/ | Индикатор энергии | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033 -2037 |
| 1. | количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-носителя в результате технологических нарушений на теп-ловых сетях | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-носителя в результате технологических нарушений на ис-точниках тепловой энергии | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Тут/Гкал | н/д | н/д | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 |
| 4. | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | н/д | н/д | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 5. | коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | н/д | н/д | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 6. | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | н/д | н/д | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| 7. | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | н/д | н/д | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| 8. | удельный расход условного топлива на отпуск электриче-ской энергии | Тут/кВт | н/д | н/д | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 |
| 9. | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режи-ме комбинированной выработки электрической и тепловой |  | н/д | н/д | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| 10. | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потре-бителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | н/д | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 11. | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы тепло-снабжения) |  | н/д | н/д | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 12. | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной харак-теристике тепловых сетей | % | н/д | н/д | 1 ,74 | 1 ,74 | 1 ,74 | 1 ,74 | 1 ,74 | 1 ,74 | 1 ,74 |
| 13. | отношение установленной тепловой мощности оборудова-ния источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источни-ков тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

Таблица 42 Прогноз тарифных последствий для Зоны 01

| Бюджет и прочие |
| --- |
| Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 2016 | 2 842,07 | 3 836,79 |
| 2017 | 3 836,79 | 3 836,79 |
| 2018 | 3 836,79 | 3 836,79 |
| 2019 | 3 836,79 | 3 836,79 |
| 2020 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2021 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2022 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2023 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2024 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2025 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2026 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2027 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2028 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2029 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2030 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2031 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| 2032 | 3 836,79 | 3 966,97 |
| Население (с учетом НДС) |
| Год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 2016 | 2 011,12 | 2 095,59 |
| 2017 | 2 098,59 | 2 173,12 |
| 2018 | 2 173,12 | 2 260,05 |
| 2019 | 2 298,47 | 2 372,02 |
| 2020 | 2 372,02 | 2 474,02 |
| 2021 | 2 445,57 | 2 576,01 |
| 2022 | 2 519,12 | 2 678,01 |
| 2023 | 2 592,67 | 2 780,00 |
| 2024 | 2 666,22 | 2 882,00 |
| 2025 | 2 739,77 | 2 983,99 |
| 2026 | 2 813,32 | 3 085,99 |
| 2027 | 2 886,87 | 3 187,98 |
| 2028 | 2 960,42 | 3 289,98 |
| 2029 | 3 033,97 | 3 391,97 |
| 2030 | 3 107,52 | 3 493,97 |
| 2031 | 3 181,07 | 3 595,97 |
| 2032 | 3 254,62 | 3 697,96 |

# Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-ции" в соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабже-нии» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - феде-ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло-снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «… к полномочиям органов местного само управления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации критерий:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой тепло-снабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

- Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтверждѐн вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.4), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов. Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации. Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не подано ни од-ной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.4 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4. Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации. Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименова-ние) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также ин-формацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В организации теплоснабжения Сельского поселения Даурское функционирует 46 источников тепловой энергии.

Наибольшая	территория 	теплоснабжения	по	присоединенной	нагрузке потребителей расположена в центральной части пгт. Даурия и состоит из:

– 1 зона теплоснабжения: центральная котельная АО «ЗабТЭК».

Таким образом, в Пгт. Даурия 1 единая теплоснабжающая организация Акционерное общество «Забайкальская топливно-энергетическая компания».

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности Администрации пгт. Даурия.

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности муниципального имущества №51/6-09 от 15.04.2009 года Администрации пгт. Даурия. В соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в рассматриваемой зоне действия ЕТО, соответствует только АО «ЗабТЭК».

# Главы 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутвуют.

# Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

В данной главе приведены все мероприятия отражённые в схеме теплоснабжения на 2021 год.

Таблица 43

| № п/п | Описание мероприятия | Период реализации мероприятия | Сумма реализации мероприятия, руб | Экономия финансовых средств в результате проведенного мероприятия, руб | Срок окупаемости проводимого мероприятия, лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение одноконтурной схемы теплоснабжения на котельной в весенне-осенний период | 2019 | 100 060 | 692 054 | 0,14 |
|  | Итого за период |  | 100 060 | 692 054 |  |
| 2 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №1 | 2020 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
| 3 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №2 | 2021 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
|  | Итого за период |  | 154 199 | 74 098 |  |
| 4 | Реконструкция системы порошкового пожаротушения на модульной котельной | 2020 | 94 484 | - | - |
| 5 | Установка одного комплекта частотного преобразователя на вентиляторе котла. | 2021 | 60 427 | 18 719 | 3,23 |
|  | Итого за период |  | 154 911 | 18 719 |  |
| 6 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №3 | 2022 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
| 7 | Реконструкция системы вторичного дутья на котле №4 | 2022 | 77 099 | 37 049 | 2,08 |
|  | Итого за период |  | 154 199 | 74 098 |  |
| 8 | Установка одного комплекта частотного преобразователя на дымососе котла. | 2023 | 87 926 | 51 052 | 1,72 |
|  | Итого за период |  | 87 926 | 51 052 |  |
| Всего |  | 651 294 | 910 022 |  |

Таблица 44 Реестр мероприятий программы ПСПИ

| № п/п | Структурное подразделение | Наименование мероприятий | удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал. | тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети. | удельный расход горюче-смазочных материалов | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности | Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2018 году | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  | кг у.т./Гкал. | кг у.т./Гкал. | Гкал/год | Гкал/год | л/100 км. | л/100 км. | Гкал/куб.м. | Гкал/куб.м. | кВт.ч/Гкал | кВт.ч/Гкал | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | Даурия | Наладка гидравлического режима тепловых сетей, наладка режима работы общекотельного оборудования, работа на котловом контуре. | 220,00 | 220,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | 24,00 | 24,00 | 0,08 | 0,08 | 62,02 | 60,47 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы освещения | 220,00 | 220,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | 24,00 | 24,00 | 0,08 | 0,08 | 62,02 | 60,47 | 9,33 | 0,00 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 9,33 | 0,00 |
|  |  | Монтаж приборов учета на водозаборе с организацией контроля перелива и сверхнормативных утечек | 220,00 | 220,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | 24,00 | 24,00 | 0,08 | 0,08 | 62,02 | 60,47 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  | Внедрение системы установления оптимального уровня сточных масс в модульной КНС. | 220,00 | 220,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | 24,00 | 24,00 | 0,08 | 0,08 | 62,02 | 60,47 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  |  | Замена минераловатной теплоизоляции магистральных трубопроводов ГВС надземной прокладки | 220,00 | 214,50 | 2 276,00 | 1 952,13 | 24,00 | 24,00 | 0,08 | 0,08 | 62,02 | 62,02 | 461,91 | 0,00 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 461,91 | 0,00 |

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Эксплуатирующими организациями не были представленны тепловые сети не учтенные в тарифном регулировании и на данные участки по запросу отсутвуют кадастровые паспорта объектов недвижимого имущества, подрядчик вправе предложить администрации Сельского поселения Даурское провести процедуру безхозности тепловых сетей согласно закону Российской Федерации. В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей при дальнейшей эксплуатации решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

В 2016 году была разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Забайкальского края АО «Газпром промгаз» на долгосрочный период до 2030 года.

По результатам схемы были вынесены следующие решения:

1.	Газоснабжения сетевым газом в крае отсутвует;

2.	Уровень газификации сжиженным газом жилого сектора составляет 45 %.

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Забайкальского края на долгосрочный период до 2030 года рассмотрено два потенциальных источника:

1.	МГ «Сила Сибири» (ресурсные базы Иркутские и Якутской центр газодобычи);

2.	Иркутский центр газодобычи от перспективного МГ «Ковыктинское ГКМ-Саянск-Иркутск».

Рассмотрено два варианта развития газоснабжения и газификации Забайкальского края:

Вариант 1 «Комбинированная газификация» (предусматривает строительство газопровода – отвода «Сковородино-Чита-Улан-Удэ» от МГ «Сила Сибири» и системы газопроводов-отводов до ГРС с дальнейшей подачей газа по сетям газораспределения до потребителей, газоснабжение удалённых потребителей от трасс газопроводов рассматривается в виде СПГ от перспективного завода по производству СПГ в районе г. Читы и строительством 11 СПХР;

Вариант 2 «Автономная газификация» предусматривает строительство завода по производству СПГ в Амурской области, строительство 25 СПХР в центрах кластеризации потребителей. Производительность завода рассчитана также с учётом потребности Республики Бурятия. В данном варианте рассмотрено размещения завода по производству СПГ как в районе (г. Сковородино) (подвариант 2а), так и в районе Амурского ГПЗ (подвариант 2б).

Анализ результатов проработки варианта 2 показал нецелесообразность его реализации. В первую очередь это связано с необходимостью привлечения значительных инвестиций в строительство завода по производству СПГ, а также со сложностью организации логистической схемы доставки СПГ до потенциальных потребителей. В связи с этим в рамках разработки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Забайкальского края подробно рассматривается только вариант комбинированной газификации потребителей региона.

На основании предоставленных Правительством Забайкальского края исходных данных, а также согласованных схем газоснабжения и газификации муниципальных образований на полное развитие, определена оценка потенциальной перспективной потребности в газе:

максимальная потенциальная перспективная потребность в газе 6,3 млрд м3/год; в том числе:

население - 0,4 млрд м3/год;

АГНКС - 0,036 млрд м3/год.

Оценка потребности в газе выполнена в предположении о том, что в перспективе спрос на природный газ, регулируемый ценой и платежеспособностью потенциальных потребителей, будет сопоставим с учтенными в Генеральной схеме объемами. Такая ситуация возможна в том случае, если цена на природный газ будет предпочтительней, чем цена на другие энергоресурсы. Рассматриваемая оценка учитывает газификацию всех существующих предприятий работающих в настоящее время на угле или мазуте.

Расчетная перспективная потребность в газе крупных действующих объектов, работающих в настоящее время на угле, составляет около 2,39 млрд м3/год, перспективных объектов - около 2,95 млрд м3/год. К числу значимых новых потребителей отнесены: газохимический комплекс (1,5 млрд м3/год), Читинская ТЭЦ-3 (0,8 млрд м3/год), ООО ЦПК «Полярная» (О, 17 млрд м3/год) и др. К числу значимых предприятий, планируемых к переводу с угля на газ: Читинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (суммарная потребность 0,47 млрд м3/год), Харанорская ГРЭС (О, 1 млрд м3/год), ТЭЦ ПАО «ППГХО» (0,64 млрд м3/год). Реализация таких проектов газификации действующих предприятий имеет высокие риски, как по наличию инвестиционных средств, для их реализации, так и экономической и социальной нецелесообразностью осуществления перевода данных предприятий с угля на газ.

С точки зрения оценки зависимости перспективного спроса на природный газ от его цены, а также ценовыми условиями на существующие энергоресурсы в регионе можно предположить, что наиболее реализуемым сценарием газификации региона при осуществлении обязательной государственной поддержки на данный момент можно назвать «социальным». Данный сценарий основан на предложениях газификации социально-значимых объектов. В данном случае речь может идти о категории потребителей как население и коммунально-бытовых объектах. Перспективная потребность в газе Забайкальским краем в этом случае оценивается в объеме не более 0,9 млрд м3/год (в т.ч. население - 0,4 млрд м3/год).

Оценка перспективной потребности в природном газе будет уточнена по получению документального подтверждения готовности предприятий к реализации таких проектов, в том числе и по рыночным ценам.

1 . Документально подтвержденных материалов по перспективному потреблению газа в Забайкальском крае, в полном объеме представлено не было.

2. Документально не подтверждена информация, о готовности региона и других собственников объекта осуществлять инвестиции в перевод действующих предприятий на газ и строительство новых объектов.

3.	Оценены объемы инвестиций, требуемых на строительство новых объектов потенциальных потребления газа.

4.	Не представлена информация по требуемым инвестициям на реализацию мероприятий, относящихся к ответственности региона в соответствии с Федеральным Законом № 69 о газоснабжении в Российской Федерации.

5. Представленные материалы соответствуют данным принятым к рассмотрению в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Забайкальского края. В соответствии с ними определен потенциально возможный охват потребителей региона газификацией (не более 6,3 млрд м'/год), при условии обеспечения стоимости газа не выше стоимости (в сопоставимых величинах) самого дешевого альтернативного вида топлива.

6. С учетом ожидаемых регионом цен на природный газ, можно сделать вывод, что перспективная потребность в газе не будет превышать 0,9 млрд м3/год.

Реализация проекта газоснабжения природным газом Забайкальского края с учетом потребности в строительстве объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры и действующих цен на энергоносители (виды топлива) экономически нецелесообразна. Реализация проекта возможна только в случае признания его социально значимым с целевым выделением средств Федерального бюджета на его реализацию.

Представленные материалы в таком виде не могут быть приняты к рассмотрению для обоснования выделения средств Федерального бюджета.

Перспективы развития газоснабжения Забайкальского края целесообразно рассматривать совместно с развитием системы газоснабжения Республики Бурятия, так как газоснабжение данных субъектов требуют строительства единого источника газоснабжения (газопровод - отвода «Сковородино - Чита - Улан-Удэ) от МГ «Сила Сибири».

Реализация предложенного к рассмотрению варианта 1 развития газоснабжения и газификации Забайкальского края на полное максимальное потенциальное потребление газа, учитывающее газификацию 143 н.п. потребует строительства:

- 1643 км ГО (в т.ч. участок системообразующего газопровода-отвода «Сковородино - Чита» протяженностью около 945 км и участок «Чита - ГРС «Петровск-Забайкальский»» протяженностью около 413 км. Данная ГРС является последним объектом МТГ планируемым к строительству на территории Забайкальского края по трассе следования ГО «Сковородино-Чита-Улан-Удэ»);

16 ГРС;

1 завод СПГ в районе г. Чита;

11 СПХР;

1186 км межпоселковых газопроводов; 176 ПРГ.

В обязательства региона входит подготовка потребителей к приему газа и строительство около 4000 км уличных газопроводов. Указанные объемы подлежат уточнению после разработки схем газоснабжения населенных пунктов.

Реализация Генеральной схемы на полное развитие предусматривает газификацию до 148 тыс. квартир и домовладений, из них 10,5 тыс. квартир - перспективного строительства.

Реализация схем газоснабжения, ориентированная на более низкие оценки перспективной потребности в газе требует почти такого же состава мероприятий, при этом параметры мероприятий будут уменьшены (диаметры газопроводов, производительности ряда ГРС, СРХР и завода СПГ).

Реализация таких масштабных мероприятий по развитию газоснабжения Забайкальского края экономически не эффективна для инвестора без государственной поддержки.

1) Результаты расчетов экономической эффективности инвестиций в строительство перспективных объектов газоснабжения иномически не эффективна для инвестора без государственной поддержки газификации на территории Забайкальского края показали, что консолидированная стоимость транспортировки природного газа по ГО и газораспределительным сетям составила 3 686, 70 руб./тыс. М3 Указанная стоимость газа сформирована без учета затрат на добычу и транспортировку природного газа по МГ «Сила Сибири» из Якутского и Иркутского центров газодобычи, капитальных затрат на строительство ГО «Сковородино - Чита - Улан-Удэ» и затрат на транспортировку по нему газа.

2) Оценка экономической эффективности строительства сети АГНКС и КриоАЗС на территории Забайкальского края показала, что строительство АГНКС эффективно с экономической точки зрения при стоимости реализации КПГ в размере 15,78 руб./м3 (без учета затрат на приобретение и транспортировку ПГ до АГНКС). Строительство сети КриоАЗС эффективно при стоимости реализации СПГ в размере 25,24 руб./м3 (без учета затрат на приобретение СПГ на заводе СПГ в г. Чита).

1) В соответствии с ФЗ № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации» на основании перспективного баланса добычи и потребления газа, исходя из ресурсов газа, технических возможностей систем газоснабжения и прогноза потребности в энергетических ресурсах (Статья 17. Правовые основы развития газификации территорий Российской Федерации).

2) На основе принятых в установленном порядке межрегиональных и региональных программ газификации жилищно­коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (ФЗ № 69 Статья 4. Принципы государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации).

3) На основе Программ газификации Забайкальского края в соответствии с Концепцией участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ. Формирование Программ осуществляется на основе предложений региона исходя из показателей корпоративного требования по норме доходности, а также объема инвестиций различного уровня для подготовки потребителей к приему газа.

4) С учетом разделения ответственности между участниками формирования регионального газового рынка при реализации Программ ПАО «Газпром»:

- строительство объектов газоснабжения и газораспределения до населенного пункта ( создание условий для газификации потребителей в населенном пункте) - обязательства ПАО «Газпром».

- строительство объектов газовой инфраструктуры в населенном пункте и подготовка потребителей к приему газа - обязательства Правительства и администраций муниципальных образований Забайкальского края, потребителей (Федеральный Закон № 69 Статья 7. Региональные системы газоснабжения и газораспределительные системы).

5) Обеспечение согласованности по срокам мероприятий по строительству объектов газоснабжения (завод, СПХР), межпоселковых газопроводов с развитием газовой инфраструктуры в населенных пунктах с учетом готовности потребителей к приему газа.

В соответствии с Федеральный Закон № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации» Статья 17. Правовые основы развития газификации территорий Российской Федерации:

-	Федеральный бюджет;

-	бюджеты всех уровней власти Забайкальского края;

-	инвестиции ПАО «Газпром» в рамках реализации своих Программ;

-	средства предприятий - перспективных потребителей;

-	средства населения - строительство внутренних газопроводов, приобретение газового оборудования, монтаж оборудования;

-	средства газораспределительных компаний;

-	специальные надбавки к тарифам за услуги по транспортировке газа по сетям газораспределения;

-	иные не запрещенные законодательством Российской Федерации механизмы инвестирования и привлечения инвестиций в развитие регионального рынка газа.

Рекомендуется осуществить разработку и принятие региональных нормативно-правовых документов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности проектов газификации.

В соответствии с Федеральным Законом № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации», с учетом Статьи 20. «Принципы государственной ценовой политики в области газоснабжения» и Статьи 21. «Регулирование цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа» предлагается:

-	автономное газоснабжение потребителей с использованием СУГ;

-	организация газоснабжения природным газом в текущих условиях экономически не эффективна и возможна в случае финансирования за счет средств бюджета с целью создания условий для социально-экономического развития региона по результатам технико-экономического анализа строительства газопроводов - отводов от магистрального газопровода «Сила Сибири» для газификации Байкальского региона, а также других вариантов газификации, в том числе с использованием СПГ.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии, отсутствуют, ввиду отсутствия объектов с комбинированной выработкой тепловой энергии.