## Титульный
Журнал
контроля качества воды
на объектах водо-, теплоснабжения АО "ЗабТЭК"
г. Чита
2018 год

## Даурия
Контроль качества воды на объектах водо-теплоснабжения АО "ЗабТЭК"
№ п/п | Дата отбора пробы | Место отбора пробы | Определяемые показатели | [53 empty] | Соответствие/не соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01
|  |  | ОМЧ |  |  | ОКБ |  |  | ТКБ |  |  | рН |  |  | Цветность |  |  | Мутность |  |  | Запах |  |  | Общая минерализация |  |  | Аммиак (по азоту) |  |  | Нитраты |  |  | Нитриты |  |  | Железо |  |  | Хлориды |  |  | Сульфаты |  |  | Марганец |  |  | Фтор |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | Жесткость общая
|  |  | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения | Результат исследования | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Единицы измерения
1 | 2018-01-29 | резервуар | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 7.8 | 6-9 | ед. рН | 4.4 | 20 | градусы | 1.42 | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл | 440 | 1000 | мг/дм³ | 0.09 | не более 2 | мг/дм³ | 1.08 | 45 | мг/дм³ | 0.04 | не более 3 | мг/дм³ | менее 0,1 | 1 | мг/дм³ | 169.6 | 350 | мг/дм³ | 221.28 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0,1 (0,5) | мг/дм³ | 0.37 | 1.5 | мг/дм³ | 2 | 5 | мг/дм³ | 10,97±97 | 7 (10) | оЖ | не соотв., жесткость
2 |  | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 7.9 | 6-9 | ед. рН | 4.3 | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл | 320 | 1000 | мг/дм³ | 0.17 | не более 2 | мг/дм³ | 2.19 | 45 | мг/дм³ | менее 0,03 | не более 3 | мг/дм³ | менее 0,1 | 1 | мг/дм³ | 163.12 | 350 | мг/дм³ | 119.3 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.38 | 1.5 | мг/дм³ | 2 | 5 | мг/дм³ | 10,58±1,59 | 7 | оЖ | не соотв., жесткость
3 | 2018-03-19 | резервуар | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг |  | 6-9 | ед. рН |  | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ |  | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
4 |  | скв. 11 | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг |  | 6-9 | ед. рН |  | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ |  | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
5 | 2018-04-23 | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг |  | 6-9 | ед. рН |  | 20 | градусы | 0.12 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ |  | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
6 |  | резервуар | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг |  | 6-9 | ед. рН |  | 20 | градусы | 33.17 | 2.6 | ЕМФ | 3 | 2 | балл |  | 1000 | мг/дм³ |  | не более 2 | мг/дм³ |  | 45 | мг/дм³ |  | не более 3 | мг/дм³ |  | 1 | мг/дм³ |  | 350 | мг/дм³ |  | 500 | мг/дм³ |  | 0.1 | мг/дм³ |  | 1.5 | мг/дм³ |  | 5 | мг/дм³ |  | 7 | оЖ | соотв.
7 | 2018-05-23 | резервуар | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 8.2 | 6-9 | ед. рН | 5.3 | 20 | градусы |  | 2.6 | ЕМФ |  | 2 | балл | 300 | 1000 | мг/дм³ | 0.29 | не более 2 | мг/дм³ | 0.6 | 45 | мг/дм³ | 0.03 | не более 3 | мг/дм³ | 0.12 | 1 | мг/дм³ | 146.96 | 350 | мг/дм³ | 290.95 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.42 | 1.5 | мг/дм³ | 2.15 | 5 | мг/дм³ | 8.45 | 7 | оЖ | соотв.
8 |  | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 8.2 | 6-9 | ед. рН | 4.52 | 20 | градусы |  | 2.6 | ЕМФ |  | 2 | балл | 270 | 1000 | мг/дм³ | 0.34 | не более 2 | мг/дм³ | 0.45 | 45 | мг/дм³ | 0.05 | не более 3 | мг/дм³ | 0.13 | 1 | мг/дм³ | 148.48 | 350 | мг/дм³ | 309.31 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.42 | 1.5 | мг/дм³ | 2.18 | 5 | мг/дм³ | 8.19 | 7 | оЖ | соотв.
9 | 2018-06-27 | резервуар | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 8.3 | 6-9 | ед. рН | 5.9 | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | 240 | 1000 | мг/дм³ | 0.12 | не более 2 | мг/дм³ | 1.99 | 45 | мг/дм³ | 0.08 | не более 3 | мг/дм³ | 0.024 | 1 | мг/дм³ | 151.8 | 350 | мг/дм³ | 128.9 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.44 | 1.5 | мг/дм³ | 2.1 | 5 | мг/дм³ | 8 | 7 | оЖ | соотв.
10 |  | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 8.3 | 6-9 | ед. рН | 5.7 | 20 | градусы | не обн. | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл | 320 | 1000 | мг/дм³ | 0.08 | не более 2 | мг/дм³ | 1 | 45 | мг/дм³ | 0.04 | не более 3 | мг/дм³ | 0.04 | 1 | мг/дм³ | 153.78 | 350 | мг/дм³ | 124.06 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.48 | 1.5 | мг/дм³ | 2.4 | 5 | мг/дм³ | 8.06 | 7 | оЖ | соотв.
11 | 2018-09-12 | резервуар | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 7.6 | 6-9 | ед. рН | менее 1 | 20 | градусы | 2.18 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | 290 | 1000 | мг/дм³ | 0.06 | не более 2 | мг/дм³ | 0.57 | 45 | мг/дм³ | менее 0,03 | не более 3 | мг/дм³ | 0.12 | 1 | мг/дм³ | 139.13 | 350 | мг/дм³ | 248.11 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.28 | 1.5 | мг/дм³ | 1.9 | 5 | мг/дм³ | 8.58 | 7 | оЖ | соотв.
12 |  | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 8.2 | 6-9 | ед. рН | 1.24 | 20 | градусы | 0.77 | 2.6 | ЕМФ | 2 | 2 | балл | 320 | 1000 | мг/дм³ | 0.21 | не более 2 | мг/дм³ | 0.72 | 45 | мг/дм³ | 0.06 | не более 3 | мг/дм³ | 0.02 | 1 | мг/дм³ | 146.2 | 350 | мг/дм³ | 239.54 | 500 | мг/дм³ | менее 0,01 | 0.1 | мг/дм³ | 0.22 | 1.5 | мг/дм³ | 1.7 | 5 | мг/дм³ | 9.56 | 7 | оЖ | соотв.
13 | 2018-10-23 | резервуар | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 7.5 | 6-9 | ед. рН | менее 1 | 20 | градусы | 1.37 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | 310 | 1000 | мг/дм³ | 0.04 | не более 2 | мг/дм³ | 1.24 | 45 | мг/дм³ | 0.013 | не более 3 | мг/дм³ | 0.05 | 1 | мг/дм³ | 198.22 | 350 | мг/дм³ | 227.3 | 500 | мг/дм³ | 0.04 | 0.1 | мг/дм³ | 0.31 | 1.5 | мг/дм³ | 2 | 5 | мг/дм³ | 9.14 | 7 | оЖ | соотв.
14 |  | скв. 9 | не обн. | не более 50 | кое в 1 мл | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | не обн. | отсутствие в 100 | кое в 100 мг | 8.2 | 6-9 | ед. рН | 15 | 20 | градусы | 0.35 | 2.6 | ЕМФ | 1 | 2 | балл | 280 | 1000 | мг/дм³ | 0.08 | не более 2 | мг/дм³ | 0.97 | 45 | мг/дм³ | 0.06 | не более 3 | мг/дм³ | 0.03 | 1 | мг/дм³ | 177 | 350 | мг/дм³ | 250.56 | 500 | мг/дм³ | 0.03 | 0.1 | мг/дм³ | 0.45 | 1.5 | мг/дм³ | 2.2 | 5 | мг/дм³ | 8.83 | 7 | оЖ | соотв.