| СОГЛАСОВАНО: Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Забайкальском, Краснокаменском районах ______________ ____Нестулей А.И. «___ » ___________ 2018 г.. |  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «ЗабТЭК» _________ Юдаев А.В. «____» _______2018 г. |
| --- | --- | --- |

Программа производственного контроля

за соблюдением  санитарных правил  и выполнением

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе

забора воды  и доставке ее населению централизованного

холодного водоснабжения пос. Даурия.

1.Наименование предприятия (учреждения): АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания»

2. Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор Юдаев Андрей Викторович.

3. Программа производственного контроля составлена в соответствии с требованиями раздела 3 и п.4.3 СП 1.1.1058-01, учитывающих требования к рабочей программе, изложенных в СанПиН 2.1.4.1074-01 и МУ 2.1.4.682-97.

4. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г.

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиенические, технические требования и правила выбора»

- МУК 4.2.1010 – 01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

- Закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.

5. Источники водоснабжения:

Централизованное водоснабжение пос. Даурия осуществляется из четырех артезианских скважин, вода из которых в два железобетонных резервуара объемом 220 м3 каждый, где происходит поступает ее обеззараживание, далее на насосную станцию второго подъема, затем  в распределительную сеть поселка до потребителей. Согласно лицензии максимально разрешенный водоотбор из скважин составляет 2854 м3/сут.

Таблица 1.- Перечень насосного оборудования

системы водоснабжения п/ст Даурия.

| № п/п | Номер и расположение скважины (село, улица , № дома, объект водоснабжения) | Год бурения и глубина скважины, м | Марка насоса | Напор, м вод. ст. | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №ЧТ -257 (№11) Забайкальский район, с.п. «Даурское» | 1991 г.; 150 м | ЭЦВ 8-16-140 | 140 | 16 |
|  | № ЧТ-253 (№9) Забайкальский район, с.п. «Даурское» | 1991 г.; 150 м | ЭЦВ 8-16-140 | 140 | 16 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | № 4110 (№ 419) Забайкальский район, в восточной окраине с.п. «Даурское» (резервная) | 1970 г.; 200 м | ЭЦВ 8-25-100 | 100 | 25 |
| 4 | № 19/11(№7) Забайкальский район, восточнее с.п. «Даурское» от жилых домов 3 км | 2011 г.; 150 м | ЭЦВ 8-16-140 | 140 | 16 |
| 5 | № 18/11 (№2) Забайкальский район, с северо-восточной стороны с.п. «Даурское» в 800-1000 м | 2011г.; 160 м | ЭЦВ 6-10-140 | 140 | 10 |
| 6 | Насосная станция второго подъема | - | К 45/30 | 32 | 45 |
| 7 |  | - | К 45/30 | 32 | 45 |
| 8 |  | - | К 45/30 | 32 | 45 |

Обеззараживание питьевой воды осуществляется применением гипохлорита кальция, путем добавления его в резервуары чистой воды, перед подачей воды в сеть.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть.

Протяженность водопроводных сетей составляет 5,63 км, материал трубопроводов − сталь, диаметр трубопроводов 32-273 мм. Сети водоснабжения введены в эксплуатацию в 1952 г., вследствие чего сильно изношены, многие участки сети требуют замены.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям.

Таблица 2. − Нормативы по микробиологическим показателям

| Показатели | Единица измерения | Норматив | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Термолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют | МУК 4.2.1018-01 |
| Общее микробное число. | Число, образующее колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Энтеровирусы | При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантныхколиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов. |  | МУК 4.2.2029-05 |

Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических свойств воды.

Таблица 3. − Содержание вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор1) |  |  |  |  |
| остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | орг. | 3 |
| остаточный связанный | -"- | в пределах 0,8-1,2 | -"- | 3 |
| Хлороформ | -"- | 0,2 | -"- | 2 |

Примечания:
     	При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором – не менее 60 минут. Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.
При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л. В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

Таблица 4. – Нормативы органолептических свойств воды

| Показатели | Единица измерения | Норматив не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | балл | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | градус | 20 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| Мутность |  |  |  |
| • по формазину | ЕМФ | 2,6 | ГОСТ 3351-74 |
| • по коалину | мг/л | 1,5 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям альфа и бета активности:

Таблица 5. – Нормативы по показателям альфа и бета активности

| Показатели | Единица измерения | Нормативы | Показатели вредности | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-радиоактивность | бк/л | 0,1 | радиац. | СанПиН 2.6.1.2523-09 (НБР-99/2009) |
| Общая бета-радиоактивность | бк/л | 1,0 | радиац. |  |
| Радон | бк/л | 60 | радиац. |  |

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям.

Таблица 6. – Нормативы по обобщенным показателям

| Показатели | Единица измерения | Норматив не более | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6:9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| Жесткость общая | Моль/л | 7,0 | ГОСТ Р 52407-2005 |
| Окисляемость перманганантная | Мг/л | 5,0 | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |

Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ.

Таблица 7. – Нормативы по содержанию вредных химических веществ

| Показатели | Единица измерения | Нормативы | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2 | ГОСТ 33045-2014 |
| Железо | мг/л | 1,0 | ГОСТ 4011-72 |
| Нитриты | мг/л | Не более 3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Нитраты | мг/л | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| Сульфаты | мг/л | 500,0 | ГОСТ Р 52964-2008 |
| Фтор | мг/л | Не более 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| Хлориды | мг/л | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |

Для осуществления контроля за качеством питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4-1074-01 производится отбор проб воды в местах водозабора и перед поступлением ее в распределительную сеть. Данные точки отбора проб воды располагаются на станциях 1-го и 2-го подъема. Периодичность отбора проб питьевой воды устанавливается с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

Таблица 8.− Периодичность отбора проб питьевой воды с источников водоснабжения: скважина №2, скважина № 7, скважина № 9, скважина № 11

| Виды показателей | Периодичность |
| --- | --- |
| Микробиологический | 1 раз в квартал |
| Органолептический | 1 раз в квартал |
| Обобщенный | 1 раз в квартал |
| Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
| Радиологический | 1 раз в год |

Отбор определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть.

Таблица 9. – Периодичность отбора проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть: ВНС

| Виды показателей | Периодичность |
| --- | --- |
| Микробиологический | 1 раз в месяц |
| Органолептический | 1 раз в месяц |
| Обобщенный | 1 раз в квартал |
| Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |
| Радиологические | 1 раз в год |
| Хлороформ | 1 раз в квартал |

Таблица 10 − Периодичность отбора проб питьевой воды

в распределительной сети (2 точки отбора: СОШ, ТК 4)

| Виды показателей | Периодичность |
| --- | --- |
| Микробиологический | 1 раз в месяц |
| Органолептический | 1 раз в месяц |

В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

Анализы питьевой воды по показателям производит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе» на сновании заключенного договора, согласно графика отбора проб питьевой воды (Приложение 1).

6. Перечень должностных лиц ответственных  за осуществление производственного контроля:

Начальник структурного подразделения «Даурия» Таракановская О. Г.

Мастер участка водоснабжения Коробова Н. Б.

Таблица 11. - Предварительным и обязательным медицинским осмотрам, а также гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники:

| № п/п | Ф.И.О. работника | Занимаемая должность | Периодичность мед. осмотров | Периодичность профессиональной гигиенической подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробова Н. Б. | Мастер участка | 1 раз в год | 1 раз в 2 года |
| 2 | Викентьев А. И. Жидков Д. А. Кармастин Е.В. Коробов С. М. Кустов А. И. | Машинист насосных установок | 1 раз в год | 1 раз в 2 года |
| 3 | Гаранькин А. В. Таракановский И. В. | Слесарь-ремонтник | 1 раз в год | 1 раз в 2 года |
| 4 | Житкова С. Н. | Оператор хлораторной установки | 1 раз в год | 1 раз в 2 года |

Примечание:

Согласно приказа № 302Н МЗ  РФ предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении на  работу; периодические – 1 раз в год (крупная кадровая флюорография легких, осмотр терапевтом, дерматовенерологом,  оториноларингологом, стоматологом, инфекционистом, лабораторные  исследования на носительство кишечных инфекций и глистных инвазий).  Прочие лабораторные исследования по эпидемиологическим показаниям.  Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных  лиц и работников проводится 1 раз в 2 года.

Таблица 12. - Правила отбора проб воды в соответствии с нормативными документами

| Виды исследований | НД на отбор проб | Правила отбора | Объем пробы |
| --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические исследования | ГОСТ 2761-84 | Пробы воды отбирают в стеклянную стерильную посуду с притертой пробкой. Открывают кран для подачи воды, вода пробегает в течение 10 минут. Пробку вынимают, набирают воду, посуду закрывают пробкой. Стерильная поверхность пробки не должна соприкасаться с другими поверхностями. | Не менее 500 мл. |
| Санитарно-гигиенические исследования | ГОСТ 2761-84 | Пробы воды отбирают в стеклянную посуду. Использование полиэтиленовой посуды допускается, если анализ будет выполнен в тот же день. | Не менее 1000 мл. |
| Исследования воды на радиологические показатели | МИ 2707-2001 | Пробы воды отбирают в полиэтиленовые герметичные бутили. Проба должна быть доставлена на исследование как можно быстрее, но не позднее 1 суток после отбора. | 2х1,5л (3 литра) |

При доставке проб воды в лаборатории на этикетке каждой пробы указывается  номер и место отбора. Пробы воды сопровождаются актами отбора проб. В актах отбора проб указываются дата и время отбора, место отбора, номер пробы, НД в соответствии с которым отобрана проба, объем пробы, цель отбора.

Формы учета и отчетности, связанные с осуществлением производственного контроля: протоколы по результатам лабораторных исследований проб воды, журналы регистрации аварийных ситуаций или технических нарушений, учета проведения профилактических мероприятий на системах водоснабжения, личные мед. книжки с отметкой прохождения медицинского осмотра и гигиенического обучения, справка об аттестации должностного лица или руководителя.

По п.3.6. СП 1.1.1058-01 для данного вида деятельности основными мероприятиями будут:

Обеспечение защиты мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения путем организации мероприятий на территории первого пояса ЗСО в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Постоянный контроль качества воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Регулярный анализ результатов производственного контроля, определение причин изменения качества воды, проведение мероприятий по устранению причин, приводящих к ухудшению качества питьевой воды

Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов учреждений госсанэпидслужбы территории:

- периодическое отключение электроэнергии;

- поломка электронасоса;

- порыв водопроводной сети;

- неисправность системы канализации.

Таблица 13. - Другие мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий:

|----T--------------------------------------T---------------------------------¬

¦ N ¦   Мероприятия по ликвидации    ¦Ответственный за выполнение¦

¦п/п¦        аварий на сетях         ¦        мероприятия        ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦ 1 ¦Определение места аварии и мест ¦мастер участка             ¦

¦   ¦переключений на сети            ¦водоснабжения              ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦ 2 ¦Оповещение руководящего состава ¦Диспетчер                  ¦

¦   ¦АО «ЗабТЭК»                     ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦ 3 ¦Разработка мероприятий по       ¦Мастер участка             ¦

¦   ¦устранению аварий               ¦водоснабжения              ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦ 4 ¦Выполнение мероприятий по       ¦мастер участка             ¦

¦   ¦прекращению утечки и опорожнению¦ водоснабжения             ¦

¦   ¦трубопроводов холодной воды     ¦                           ¦

¦   ¦для производства ремонтных работ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦ 5 ¦Оповещение учреждений,          ¦Диспетчер                  ¦

¦   ¦санэпиднадзора и органов        ¦                           ¦

¦   ¦самоуправления о сокращении     ¦                           ¦

¦   ¦подачи воды с указанием причин  ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦ 6 ¦Оповещение абонентов о          ¦Начальник подразделения          ¦   ¦прекращении подачи воды в связи ¦                           ¦

¦   ¦с ремонтными работами через СМИ ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦ 7 ¦Оповещение телефонограммой      ¦Диспетчер                  ¦

¦   ¦предприятий, имеющих котельные, ¦                           ¦

¦   ¦о прекращении подачи воды       ¦                           ¦

¦   ¦на объект                       ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦ 8 ¦Переход на режим ограничения    ¦Начальник подразделения         ¦   ¦водопотребления абонентами      ¦                           ¦

¦   ¦по графику, утвержденному       ¦                           ¦

¦   ¦органами самоуправления         ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦9  ¦Вызов представителей служб,     ¦Мастер участка             ¦

¦   ¦имеющих подземные коммуникации, ¦водоснабжения              ¦

¦   ¦для согласования срочных        ¦                           ¦

¦   ¦земляных работ                  ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦10 ¦Согласование земляных работ     ¦Начальник подразделения    |

¦   ¦для АО «ЗабТЭК»                 ¦                           ¦

¦   ¦с представителями подземных     ¦                           ¦

¦   ¦коммуникаций при органах        ¦                           ¦

¦   ¦местного самоуправления         ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦11 ¦Оформление ордера на            ¦Мастер участка             ¦

¦   ¦производство земляных работ     ¦водоснабжения              ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦12 ¦Оформление наряд-допуска        ¦Мастер участка             ¦

¦   ¦на производство работ           ¦водоснабжения              ¦

¦   ¦с повышенной опасностью         ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦13 ¦Ликвидация аварии               ¦Мастер участка             |

|   |                                |Водоснабжения              |

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦14 ¦Проверка качества               ¦Начальник подразделения          ¦   ¦аварийно-восстановительных работ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦15 ¦Промывка и хлорирование         ¦мастер участка водоснабжения¦

¦   ¦ремонтируемого участка сети     |                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦16 ¦Выполнение анализов на качество ¦ лаборатория               ¦

¦   ¦воды ремонтируемого трубопровода¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦17 ¦Оповещение органов              ¦диспетчер                  ¦

¦   ¦санэпиднадзора о качестве       ¦                           ¦

¦   ¦хоз. питьевой воды              ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦18 ¦При удовлетворительных          ¦Мастер участка             ¦

¦   ¦результатах анализов воды -     ¦водоснабжения              ¦

¦   ¦подача воды в городскую сеть    ¦                           ¦

¦   ¦по ранее отработанной схеме     ¦                           ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦19 ¦Выполнение благоустройства места¦Мастер участка             ¦

¦   ¦аварии                          ¦водоснабжения              ¦

+---+--------------------------------+---------------------------+

¦20 ¦Сдача ордера на производство    ¦Мастер участка             ¦

¦   ¦земляных работ                  ¦водоснабжения              ¦

L---+--------------------------------+----------------------------

Примечание. В случаях ухудшения качества питьевой воды, связанных с явлениями природного характера (которые не могут быть предусмотрены заблаговременно) или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно, администрация  АО «ЗабТЭК» отправляет письменное сообщение Заместителю начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Забайкальск о согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды.

исп. Инженер группы ВКХ ПТО Дорожкова Ю. С.

тел. (3022) 21-23-66