А К Т

технического обследования централизованных систем  холодного водоснабжения

д. Лощинино                                                                                                                                              «___»  __________2017 г.

# Объект: система водоснабжения (водозаборы,  водопроводные сети) Лощининского сельского поселения Касимовского муниципального района

Мы, нижеподписавшиеся:  директор ООО «Приокское» Муратов Геннадий Павлович и глава администрации муниципального образования - Лощининское сельское поселение Касимовского муниципального района Баровой Николай Федорович, по   результатам  выездного  обследования, технической  инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объектов  составили  настоящий  акт  технического  обследования  объектов централизованной  системы холодного водоснабжения.

При  этом  установлено:

|  | Система водоснабжения д.Лощинино с-з «Касимовский» | Система водоснабжения д. Лощинино ул. Сазоновка |
| --- | --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина № 771 | Водонапорная башня |  | Скважина № 2759 | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1964 | 1964 | 1964 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1964 | 1964 | 1964 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Марка, оборудования, производительность, мощность | Насос ЭЦВ 6-16-140 0.47 тыс м3/сут, 10кВт | Ёмкость V- 25м3- 1 шт. | Водопроводные колодцы: 1,0*1,0м – 34 шт.;- ж/б кольца ø1,0м; 68шт. Водопроводные колонки – 7шт.. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –12 шт. | Насос ЭЦВ 6-10-110 0.47 тыс м3/сут, 10кВт | Емкость V-50м3- 1шт. | Водопроводные колодцы: 1*1м-17 шт. - ж/б кольца ø1м – 34 шт. Водопроводные колонки- 18шт. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –17 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водоподъёмная метталическая , наружным диаметром 76 мм, |  | Труба водопроводная полиэтиленовая Ø63мм, протяженность2050м, Ø 32мм, протяженность 1359м, стальные трубы 57х3,5мм протяжённость 600м, асбестоцементная Ø100мм протяжённость 1200м, чугунная Ø100мм протяжённость 800м,стальная Ø100мм протяженность 400м | Труба водоподъёмная металлическая, флянцевая диаметром 86 мм, |  | Труба водопроводная полиэтиленовая Ø110мм, протяжённость 2365 м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. | Ёмкость V -25м3 находится в аварийном состоянии | Водопровод находится участками (200м) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в хорошем состоянии, и технические неполадки возникают редко, устраняются в межремонтные интервалы. | Оборудование в работе, находится в удовлетворительном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. | Водопровод находится в хорошем состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы |
| % износа | 95% | 95% | 70% | 40% | 40% | 40% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические |  | 10 бар; | 2,5 атм; 14,5 м3/час |  | 10 бар | 2 атм; 14,5 м3/час |
| Сведения об аварийности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | По результатам анализов воды по химическим показателям соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода). | Значительная коррозия емкости | Водопроводные сети участками (200м) находится в аварийном состоянии. Запорная арматура находится в рабочем состоянии Четыре водопроводных колонки находятся в рабочем состоянии.Одна находится в нерабочем состоянии, две перекрыты | По результатам анализов воды по химическим показателям соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода). | незначительная коррозия емкости | Водопроводные сети в хорошем состоянии. Запорная арматура находится в рабочем состоянии Триннадцать водопроводных колонок находятся в рабочем состоянии,одна в нерабочем состоянии и четыре перекрыты |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «в (б)». Оборудование работает без аварий, возможны незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |
| о техническом состоянии объекта | Малонадежное | Малонадежное | Малонадежное | надежное | надежное | надежное |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |

При  этом  установлено:

|  | Система водоснабжения д.Перхурово | Система водоснабжения д. Аниково |
| --- | --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина № 607 | Водонапорная башня |  | Скважина № 2601 | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1961 | 1961 | 1961 | 1986 | 1986 | 1986 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1961 | 1961 | 1961 | 1986 | 1986 | 1986 |
| Марка, оборудования, производительность, мощность | Насос ЭЦВ 6-10-140 0.47 тыс м3/сут, 10кВт | Ёмкость V- 25м3 | Водопроводные колодцы: 1,0*1,0м – 10 шт.;- ж/б кольца ø1,0м; 20шт. Водопроводные колонки – 6шт.. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –5 шт. | Насос ЭЦВ 6-10-140 0.47 тыс м3/сут, 10кВт | V-25м3- 1шт. | Водопроводные колодцы: 1*1м-5 шт. - ж/б кольца ø1м – 6 шт. Водопроводные колонки- 4шт. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –1 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водоподъёмная металлическая,флянцевая, наружным диаметром 76 мм, |  | Труба водопроводная полиэтиленовая Ø110мм, протяженность 987м, | Труба водоподъёмная металлическая,флянцевая наружным диаметром 76 мм, |  | полиэтилен ø 110 - 100мм; протяжённость 659 м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в хорошем состоянии, и технические неполадки возникают редко, устраняются в межремонтные интервалы. | Ёмкость находится в удовлетворительном состоянии | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. | Оборудование в работе, находится в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. |
| % износа | 95% | 95% | 70% | 95% | 95% | 70% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические |  | 10 бар; | 2,5 атм; 14,5 м3/час |  | 10 бар | 2 атм; 14,5 м3/час |
| Сведения об аварийности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | По результатам анализов воды по химическим показателям соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода). | Незначительная коррозия емкости | Водопроводные сети в хорошем состоянии. Запорная арматура частично находится в не рабочем состоянии | По результатам анализов воды по химическим показателям соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода). | Значительная коррозия емкости | Водопроводные сети изношены. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии Три водопроводных колонки находятся в рабочем состоянии, одна в нерабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «в (б)». Оборудование работает без аварий, возможны незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |
| о техническом состоянии объекта | Надежное | Надежное | Надежное | Малонадежное | Малонадежное | надежное |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |

При  этом  установлено:

|  | Система водоснабжения д.Баженово | Система водоснабжения с. Самылово | Система водоснабжения д. Залесное |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть | Водопроводная сеть |
|  | Скважина № 2859 | Водонапорная башня |  | Скважина № 2759 | Водонапорная башня |  |  |
| Год постройки | 2009 | 2009 | 2009 | 1989 | 1989 | 1989 | 2014 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2009 | 2009 | 2009 | 1989 | 1989 | 1989 | 2014 |
| Марка, оборудования, производительность, мощность | Насос ЭЦВ 6-10-140 0.47 тыс м3/сут, 10кВт | Ёмкость V- 25м3 | Водопроводные колодцы: 1*1м – 16 шт.;- ж/б кольца ø1м.-32шт Водопроводные колонки – 9шт.. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –5 шт. | Насос ЭЦВ 6-16-140 0.47 тыс м3/сут, 10кВт | V-25м3- 1шт. | Водопроводные колодцы: 1*1м-29 шт. - ж/б кольца ø1м – 58шт. Водопроводные колонки- 23шт. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –3 шт. | Водопроводные колодцы: 1*1м-3 шт. - ж/б кольца ø1м – 6шт. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –1шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водопроводная металлическая, флянцевая наружным диаметром 76 мм |  | Труба водопроводная полиэтиленовая Ø110мм, протяженность1163м, | Труба водоподъёмная металлическая, флянцевая наружным диаметром 76 мм, |  | Труба водопроводная полиэтиленовая Ø110мм,; протяжённость 4471 м | Труба водопроводная полиэтиленовая Ø32мм,; протяжённость 240 м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в хорошем состоянии, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. | Ёмкость V -25м3 находится в хорошем состоянии | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. | Водопровод находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. | Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы |
| % износа | 95% | 95% | 70,00% | 70% | 60% | 70% | 70,00% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические |  | 10 бар; | 2,5 атм; 14,5 м3/час |  | 10 бар | 2 атм; 14,5 м3/час | 2 атм; 14,5 м3/час |
| Сведения об аварийности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | По результатам анализов воды по химическим показателям соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода). | коррозия емкости | Водопроводные сети в хорошем состоянии. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии Одна водопроводная колонка находится в нерабочем состоянии | По результатам анализов воды по химическим показателям соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода). | Емкостиь находится в хорошем состоянии | Водопроводные сети изношены. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии Пять водопроводных колонок находятся в нерабочем состоянии,тринадцать перекрыты, пять в рабочем состоянии. | Водопроводные сети в хорошем состоянии. Запорная арматура находится в рабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы « (б)». Оборудование работает без аварий, возможны незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои | Оборудование группы «б». Оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |
| о техническом состоянии объекта | Надежное | Надежное | Надежное | надежное | надежное | надежное | Надежное |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |

# Text boxes

«СОГЛАСОВАНО»

директор ООО «Приокское»

«16» января 2017 г.

____________  Муратов Г.П..

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования– Лощининское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

«16» января 2017 г.

_________________ Н.Ф.Баровой

М.П.