РЕШЕНИЕ

Думы городского округа Верхняя Пышма

от 26 июня 2014 года № 15/8

О Схеме водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года

(в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

Рассмотрев представленный администрацией городского округа Верхняя Пышма проект Решения Думы городского округа Верхняя Пышма о Схеме водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года, с целью исполнения Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции от 28 декабря 2013 года) и соблюдения требований Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782, учитывая результаты публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года, состоявшихся 18 июня 2014 года, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 23 июня 2014 года), статьей 21 Устава городского округа Верхняя Пышма,

Дума городского округа Верхняя Пышма

РЕШИЛА:

1. Утвердить Схему водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года (приложения № 1–20).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (председатель Л.В. Кравцова) и по муниципальной собственности и градостроительной деятельности (председатель Н.В. Мамаева).

Глава

городского округа

Верхняя Пышма								А.И. Романов

приложение № 1 к Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8

(в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

приложение № 9 к Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8

(в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

Приложение 19 к Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

(в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения

В состав городского округа Верхняя Пышма (далее также – городской округ, ГО Верхняя Пышма) входит 25 населенных пунктов:

– г. Верхняя Пышма с численностью населения 57,7 тысячи человек;

– д. Верхотурка с численностью населения 24 человека;

– д. Мостовка с численностью населения 1 человек;

– п. Вашты с численностью населения 0 человек;

– п. Гать с численностью населения 69 человек;

– п. Глубокий Лог с численностью населения 111 человек;

– п. Залесье с численностью населения 88 человек;

– п. Зеленый Бор с численностью населения 225 человек;

– п. Исеть с численностью населения 3 225 человек;

– п. Каменные Ключи с численностью населения 21 человек;

– п. Кедровое с численностью населения 2 358 человек;

– п. Красный с численностью населения 1 663 человека;

– п. Красный Адуй с численностью населения 123 человека;

– п. Крутой с численностью населения 46 человек;

– п. Нагорный с численностью населения 97 человек;

– п. Ольховка с численностью населения 27 человек;

– п. Первомайский с численностью населения 105 человек;

– п. Половинный с численностью населения 122 человека;

– п. Ромашка с численностью населения 156 человек;

– п. Сагра с численностью населения 188 человек;

– п. Санаторный с численностью населения 292 человека;

– п. Соколовка с численностью населения 234 человека;

– п. Шахты с численностью населения 11 человек;

– с. Балтым с численностью населения 2 666 человек;

– с. Мостовское с численностью населения 388 человек.

Численность населения городского округа составляет 72 322 человека, в том числе:

– обеспеченные системами централизованного водоснабжения 71 137 человек;

– не обеспеченные системами централизованного водоснабжения 1 185 человек.

В настоящее время на рассматриваемой территории можно выделить девять самостоятельных систем централизованного водоснабжения.

Система водоснабжения городского округа базируется на использовании подземных вод восьми водозаборных участков и ряда одиночных скважин. Основная добыча подземных вод осуществляется из водозаборов, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Верхняя Пышма (далее – МУП «Водоканал») – 5 033,3 тыс. м3/год (1 837 м3/сутки). Недостающий объем воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения округа компенсируется за счет поставки воды из ведомственных источников ОАО «Уралэлектромедь» и ОАО «Уралредмет» по договорам купли-продажи.

Структура систем водоснабжения городского округа зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение источника водоснабжения относительно потребителей; мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и т.д.

В основном структура систем водоснабжения городского округа состоит из следующих основных элементов:

– водозаборные сооружения, в основном скважинные водозаборы (насосные станции I-го подъема), подающие воду к станциям водоподготовки;

– станции водоподготовки и/или резервуары чистой воды (далее также – РЧВ), водонапорные башни – сооружения накопления и регулирования запасов воды;

– водоводы и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенными для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителю.

1.2. Территории городского округа, не имеющие централизованных систем водоснабжения

Из 25 населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма только 11 обеспечены питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. В 11 населенных пунктах отсутствуют водозаборы, соответствующие санитарно-техническим нормам, а также отсутствует финансирование для разработки и реализации технических проектов по созданию систем централизованного водоснабжения.

Население поселков Санаторный (292 человека) и Глубокий Лог (111 человек) использует неподготовленную воду глубинных колодцев, водопроводных сетей в поселках нет.

На территории поселка Вашты постоянно проживающих граждан нет.

К территориям городского округа, не имеющим централизованных систем водоснабжения, относятся деревни Верхотурка и Мостовка, поселки Гать, Глубокий Лог, Залесье, Каменные Ключи, Красный Адуй, Крутой, Нагорный, Первомайский, Ромашка, Сагра, Санаторный, Шахты.

1.3. Перечень централизованных систем водоснабжения

Перечень централизованных систем водоснабжения городского округа Верхняя Пышма, сведения о типах собственности, перечень владельцев систем и отдельных ее элементов приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Городской округ | Объекты централизованных систем водоснабжения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник водоснабжения /водозаборные сооружения | Сооружения водоподготовки |  |
|  |  | Наименование | Недропользователь | Наименование | Владелец |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Верхняя Пышма и с. Балтым | 1. Балтымский водозаборный участок | МУП «Водоканал» | Станция водоподготовки Балтымская | МУП «Водоканал» | введен в эксплуатацию в 1953 году |
|  |  | 2. Пышминский водозаборный участок |  |  |  | введен в эксплуатацию в 1968 году |
|  |  | 3. Южно-Балтым-ский-3 |  |  |  | введен в эксплуатацию в 1989 году |
|  |  | 4. Солнечный (Мостовской) водозаборный участок |  |  |  | введен в эксплуатацию в 1975 году |
|  |  | 5. Соколовский водозаборный участок |  |  |  | введен в эксплуатацию в 1987 году |
|  |  | 6. Шумский водозаборный участок | ОАО «Уралэлектромедь» |  |  | введен в эксплуатацию в 1986 году |
|  |  | 7. Водозаборный участок «Зона Поздняя» | МУП «Водоканал» | Станция водоподготовки «Зона Поздняя» |  | Временный источник |
|  |  | 8. Южно-Балтымский-4 |  | – | – | Теплоснабжение и ГВС с. Балтым |
|  |  | 9. Водозаборный участок «Кордон» | ОАО «Уралредмет» | Станция водоподготовки «Уралредмет» | ОАО «Уралредмет» | введен в эксплуатацию в 1956 году |
| 2 | п. Кедровое | Одиночные скважины | МУП «Водоканал» | Станция водоподготовки Кедровое | МУП «Водоканал» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | с. Мостовское | Одиночные скважины | МУП «Водоканал» | Станция водоподготовки Мостовское |  |  |
| 4 | п. Зеленый Бор |  |  | – | – |  |
| 5 | п. Соколовка |  |  | – | – |  |
| 6 | п. Ольховка |  |  | – | – |  |
| 7 | п. Красный |  | ФГУП «Завод № 9» | – | – |  |
| 8 | пансионат Селен | Селенский водозаборный участок | ОАО «Уралэлектромедь» | Станция водоподготовки Селен | ОАО «Уралэлектромедь» |  |
| 9 | п. Исеть | 1. Исетское водохранилище | МУП «Водоканал» | Фильтровальная станция п. Исеть | МУП «Водоканал» | 10% потребности воды |
|  |  | 2. Волчихинское водохранилище | ЕМУП «Водоканал» |  |  | 90% потребности воды |

1.4. Описание состояния и функционирования существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Система водоснабжения городского округа Верхняя Пышма базируется на использовании подземных крупных водозаборных участков и ряда одиночных скважин. Скважинные водозаборы рассредоточены по площади городского округа и расположены как в черте г. Верхняя Пышма, так и на значительном удалении (40–60 км) от потребителей, в лесных массивах и полях.

Контроль за скважинами производится путем их объезда уполномоченными лицами не менее раза в неделю.

1.4.1. Город Верхняя Пышма с прилегающими территориями (с. Балтым и п. Половинный)

Численность населения, обеспечиваемая питьевой водой централизованными системами водоснабжения г. Верхняя Пышма с прилегающими территориями, составляет 60 488 человек, в том числе 57 700 человек – в г. Верхняя Пышма, 2 666 человек – в с. Балтым и 122 человека – в п. Половинный.

Питьевое водоснабжение г. Верхняя Пышма, с. Балтым и п. Половинный базируется на использовании подземных вод. Источниками водоснабжения являются восемь водозаборных участков, принадлежащих МУП «Водоканал» и ряду предприятий г. Верхняя Пышма.

Характеристика водозаборных участков, в том числе название, процент обеспечения города питьевой водой, количество скважин, типы установленных насосов, разрешенный лицензией (лимит) и фактический водозабор на 2013 год, номер лицензии и дата ее регистрации, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Водозаборный участок | % обеспечения | Номера скважин | Тип насоса | Лимит/факт, м3/сутки | Номер и дата лицензии, срок выдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочие | Резервные |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Балтымский | 8,9 | I | II | ЭЦВ 8-25-120 | 1 500,0 1 453,1 | СВЕ 01882 ВЭ от 27.12.04 года по 2029 год |
|  |  |  | VIII | VII | ЭЦВ 8-25-125 |  |  |
| 2 | Пышминский | 25 | 42, 68а |  | ЭЦВ 8-25-150 | 4400,0 3424,0 | СВЕ 02000 ВЭ от 30.05.05 года по 30.04.2030 года |
|  |  |  | 96 |  | ЭЦВ10-65-100 |  |  |
|  |  |  | 96а |  | ЭЦВ 8-40-150 |  |  |
|  |  |  | 97 |  | ЭЦВ 6-16-140 |  |  |
|  |  |  | 98 |  | ЭЦВ 8-16-140 |  |  |
|  |  |  |  | 68 | Не оборудован |  |  |
| 3 | Южно-Балтымский-3 | – | 5401р |  | ЭЦВ 6-10-140 | 30,0 29,4 |  |
|  |  |  |  | 51041 | Не оборудован |  |  |
|  | Южно-Балтымский-4* | – | 5104 | – | ЭЦВ 5-6,5-120 | 220,0 124,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Солнечный (Мостовской) | 35,1 | 15 |  | ЭЦВ 6-16-140 | 2 900,0 3 058,0 | СВЕ 01369 ВЭ от 09.01.2003 года |
|  |  |  | 16 |  | ЭЦВ 8-40-150 |  |  |
|  |  |  | 17, 24, 25 | 18,24/Э | Не оборудован |  |  |
| 5 | Соколовский |  | 4 |  | ЭЦВ 8-40-100 | 2 830,0 2 283,6 | СВЕ 013709 ВЭ от 09.01.2003 года |
|  |  |  | 6 |  | ЭЦВ 6-16-140 |  |  |
|  |  |  | 7, 9 |  | ЭЦВ 8-40-150 |  |  |
|  |  |  |  | 7/Э | ЭЦВ 6-10-110 |  |  |
| 6 | «Зона Поздняя» | 12,6 | 45070, 45084 | 45079 | ЭЦВ10-65-150 | 2 500,0 2 027,8 | СВЕ 01999 ВЭ до апреля 2014 года |
| 7 | Шумский ОАО «Уралэлектромедь» | 12,4 | 131э(15), 130э(16), 129э(17), 132э(18) | 19 | ЭЦВ 8-25-100 | 2 000,0 1 843,2 | СВЕ 02365 ВЭ от 21.06.2007 года |
| 8 | «Кордон» ОАО «Уралредмет» | 6,0 | VIб, 3301 |  | ЭЦВ10-65-10 | 904,0 838,1 | СВЕ 01176 ВЭ от 23.04.02 года по 2027 год |
|  |  |  |  | VI, VIа | Не оборудован |  |  |
|  | Итого по г. Верхняя Пышма, с. Балтым и п. Половинный | 17 284 15 081,2 |  |

* скважинная вода используется для систем тепло- и горячего водоснабжения (далее – ГВС).

Лимитируемые запасы подземных вод водозаборных участков составляют 17 284 м3/сутки, в том числе 14 380 м3/сутки – муниципальные и 2 904 м3/сутки – ведомственные.

Всего эксплуатируется 39 скважин, в том числе 27 рабочих и 12 резервных.

Водозаборные участки, указанные в строках 1-5 таблицы 2 (ВУ «Зона Поздняя» исключена из баланса водоснабжения), эксплуатируемые МУП «Водоканал», обеспечивают хозяйственно-питьевое водоснабжение 3 989 жилых домов, 97 социальных и 591 других объектов.

Шумский водозаборный участок, эксплуатируемый ОАО «Уралэлектромедь», обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение 5 жилых домов, 2 промышленных и 3 других объектов.

Водозаборный участок «Кордон», эксплуатируемый ОАО «Уралредмет», обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение 31 жилого дома, 1 промышленного, 6 социальных и 7 других объектов.

Контроль качества воды скважинных водозаборов осуществляется физико-химическими и бактериологическими лабораториями МУП «Водоканал» г. Верхняя Пышма, ФГУ «ЦГСЭН МО «Верхняя Пышма» и ФГУ «ЦГСЭН Свердловской области». Отбор проб и анализ подземных вод по скважинам проводится четыре раза в год (в марте, июле, сентябре, ноябре) по следующим группам показателей: общий химический состав, неорганические вещества, органические вещества, обобщенные показатели, показатели органолептических свойств воды, радиологические и микробиологические показатели.

Средние за год показатели качества подземных вод по скважинам водозаборных участков, в которых вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и сведения о проектах зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников по состоянию на 2014 год приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Водозаборный участок | Номера скважин | Наименование | Показатели, мг/литр | Сведения о проектах ЗСО | Санитарно-эпидемио-логическое заключение на проект ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Балтымский | I | Марганец | 0,4 | 0,41 | 0,32 | Разработан. Согласован (постановление № 1518 от 04.08.2003 года) | Положительное № 08/01-77-157 от 03.06.2003 года соответствует СанПиН |
|  |  |  | Кремний | 10,90 | 11,99 | 11,05 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 42,1 | 39,35 | 42,0 |  |  |
|  |  | VII | Марганец | 0,77 | 0,69 | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 10,78 | 11,80 | 11,5 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 43,1 | 45,8 | 45,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Пышминский | 42 | Мутность | 3,97 | 3,59 | – | Разработан. На согласовании | Положительное № 66.01.31.000.Т.000009.01.14 от 10.01.2014 года соответствует СанПиН |
|  |  |  | Железо | 1,55 | 1,77 | 2,20 |  |  |
|  |  |  | Марганец | 0,38 | 0,41 | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 11,16 | 11,5 | 11,50 |  |  |
|  |  | 68 | Мутность | 12,23 | 18,79 | – |  |  |
|  |  |  | Железо | 2,49 | 3,8 | 3,03 |  |  |
|  |  |  | Марганец | 0,76 | 1,32 | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Кальций | – | 27,07 | – |  |  |
|  |  | 96 | Кремний | 11,09 | 11,3 | – |  |  |
|  |  |  | Кальций | 51,86 | 45,0 | 51,0 |  |  |
|  |  | 96а | Марганец | – | 0,13 | – |  |  |
|  |  |  | Кремний | 10,89 | 10,68 | – |  |  |
|  |  |  | Кальций | 75,9 | 65,25 | 65,12 |  |  |
|  |  | 97 | Кремний | 11,08 | – | – |  |  |
|  |  |  | Кальций | 54,78 | 50,0 | 51,85 |  |  |
|  |  | 98 | Марганец | 0,27 | 0,3 | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 10,73 | 10,3 | 10,3 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 44,77 | 43,0 | 42,24 |  |  |
| 3 | Южно-Балтымский-3 | 5401р | Марганец | 0,32 | 0,22 | 0,13 | Разработан | Положительное № 66.01.31.000.Т.000009.01.14 от 10.01.2014 г. |
|  |  |  | Кремний | 10,83 | 12,0 | 11,35 |  |  |
|  | Южно-Балтымский-4 | 5104 | Для производственно-технического водоснабжения |
| 4 | Солнечный (Мостовской) | 15 | Кремний | 10,45 | 10,90 | 10,63 | Разработан. Согласован (постановление № 185 от 22.03.2013 года) | Положительное № 66.01.06.000.Т.000356.02.12 от 27.02.2012 года соответствует СанПиН |
|  |  | 16 | Кремний | 10,37 | – | – |  |  |
|  |  | 17 | Кремний | 10,81 | 10,02 | – |  |  |
|  |  | 24 | Цветность | 36,5 | 25,0 | 33,94 |  |  |
|  |  |  | Мутность | 3,48 | 4,70 | 4,14 |  |  |
|  |  |  | Окисляемость | 5,66 |  | 5,2 |  |  |
|  |  |  | Марганец | 0,12 | 0,16 | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 12,81 | 12,1 | 12,49 |  |  |
|  |  |  | Железо | 1,66 | 1,7 | 2,08 |  |  |
|  |  | 25 | Марганец | – | 0,20 | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 43,1 | 49,1 | 48,08 |  |  |
| 5 | Соколовский | 4 | Кремний | 11,02 | 11,09 | 11,06 | Разработан. Согласован (постановление № 587 от 12.10.2012 года) | Положительное № 66.01.06.000.Т.000356.02.12 от 27.02.2012 года соответствует СанПиН |
|  |  |  | Кальций | 37,84 | – | 38,83 |  |  |
|  |  | 6 | Кремний | 11,19 | 11,25 | – |  |  |
|  |  | 7 | Марганец | 0,15 | 0,62 | 0,63 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 10,79 | 11,26 | 10,86 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 47,35 | 41,25 | 43,59 |  |  |
|  |  | 9 | Кремний | 11,26 | 11,0 | 10,66 |  |  |
| 6 | «Зона Поздняя» | 45070 | Нитраты | 50,64 | 47,0 | 57,79 | Не утвержден | Отрицательное № 08/01-77-157 от 03.06.2003 года не соответствует СанПиН |
|  |  |  | Жесткость | 80,2 | – | – |  |  |
|  |  |  | Кремний | 10,86 | – | 10,19 |  |  |
|  |  |  | Кальций | 89,19 | 82,16 | 71,89 |  |  |
|  |  | 45084/45079 | Нитраты | 58,38 | 47,72 | 55,12 |  |  |
|  |  |  | Жесткость | 7,5 | – | 7,1 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 1,25 | 10,80 | 10,09 |  |  |
|  |  |  | Кальций | – | 82,25 | 80,81 |  |  |
| 7 | «Шумский» | 129э (17) | Кремний | Нет сведений | 10,4 | Разработан. Согласован 30.11.2004 года | соответствует СанПиН |
|  |  | 132э (18) | Кремний |  | 10,9 |  |  |
|  |  | 19 | Кремний |  | 10,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | «Кордон» |  | Цветность | 21 о– 53о | Разработан. Согласован в 2008 году | Положительное № 66.06.08.000.Т.000191.09.09 от 14.09.2009 года соответствует СанПиН |
|  |  |  | Мутность | 2,58 – 7,4 |  |  |
|  |  |  | Окисляемость | До 8,0 |  |  |
|  |  |  | Марганец | 0,4 – 0,63 |  |  |
|  |  |  | Железо | 1,42 – 2,35 |  |  |
|  |  |  | Кремний | 11,2 – 13,6 |  |  |

Из таблицы 3 видно, что подземные воды всех водозаборных участков в целом не соответствуют нормативным показателям по содержанию железа, марганца, кремния и кальция. Имеются скважины (скважина № 24 Солнечный водозаборный участок (далее – ВУ), скважины № VI, VIб, 3301 ВУ «Кордон») с превышениями нормативов по цветности, мутности и окисляемости.

Водозаборный участок «Зона Поздняя» используется как временный источник водоснабжения до ввода альтернативных источников, ввиду отсутствия условий организации ЗСО I-го и II-го поясов.

Большинство скважин, эксплуатируемых МУП «Водоканал», расположены в отдельно стоящих зданиях – павильонах насосных станций I-го подъема, выполненных из кирпича или сэндвич-панелей. Рабочие и резервные скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ, кроме резервных скважин Пышминского и Соколовского водозаборных участков. Водомерными счетчиками и средствами для инструментального замера динамического уровня большинство скважин не оборудовано. Ограждения ЗСО I-го пояса скважинных водозаборов отсутствуют или находятся в неудовлетворительном состоянии. Системами охранно-пожарной сигнализации (далее – ОПС) скважины не оборудованы.

Эксплуатация водозаборного участка «Шумский» осуществляется ОАО «Уралэлектромедь». Рабочие и резервная скважины оборудованы водомерными счетчиками ВСХ-50, эклектическими уровнемерами для ведения наблюдений за уровнями воды и дебитом скважин. Контроль качества воды скважин осуществляется 4 раза в год. Общее состояние скважинного водозабора, ограждений ЗСО I-го пояса, состояние территорий ЗСО хорошие.

Скважинные водозаборы имеют 2-ю категорию электроснабжения. Источники электроснабжения оснащены приборами учета. Источники питания находятся в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго».

Источник теплоснабжения скважинных водозаборов – электроотопление.

1.4.2. Водоснабжение сельских населенных пунктов городского округа (поселков Зеленый Бор, Кедровое, Красный, Ольховка, Соколовка, села Мостовское, пансионата «Селен»)

Водоснабжение поселков Зеленый Бор, Кедровое, Красный, Ольховка, Соколовка, села Мостовское и пансионата «Селен» осуществляется из одиночных скважин.

Характеристика скважинных водозаборов, в том числе: категория, количество скважин, типы установленных насосов, разрешенный лицензией (лимит) и фактический водозабор на 2013 год, номер лицензии и дота ее регистрации, приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Населенный пункт | Категория | Номера скважин | Тип насоса | Лимит /факт, м3/сутки | Номер и дата лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочие | Резервные |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Кедровое | ХПВ* | 2932/1 39828/3 | 20704/4 | ЭЦВ 6-10-110 | 471,3 480,6 | СВЕ 01956 ВЭ от 21.03.2005 года |
|  |  |  | 58700/2 |  | ЭЦВ 8-16-140 |  |  |
| 2 | п. Ольховка | ХПВ | 20703/1 |  | ЭЦВ 6-10-110 | 29,0 28,9 |  |
|  |  |  |  | 559/2 | ЭЦВ6-6,3-80 |  |  |
| 3 | п. Зеленый Бор | ХПВ | 41 | - | ЭЦВ 6-10-110 | 30,0 12,4 | СВЕ 02000 ВЭ от 30.05.2005 года |
| 4 | п. Соколовка | ХПВ | 960 | - | ЭЦВ 6-10-110 | 185,0/34,5 | СВЕ 02545 ВЭ от 09.06.2008 года |
| 5 | с. Мостовское | ХПВ | 922 | - | ЭЦВ 6-10-110 | 100,0/26,4 |  |
|  | с. Мостовское, ул. Лесная, 1 | ХПВ | 1850 | - | ЭЦВ 6-10-110 | 24,5/8,0 | СВЕ 02545 ВЭ от 09.06.2008 года |
|  | с. Мостовское, б/о «Солнечный» | ХПВ | 52/1394 | 6/709 | ЭЦВ 6-10-110 | 100,0/0,0 | СВЕ 03442 ВЭ от 23.10.2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | п. Красный, ФГУП «Завод № 9» | ХПВ | 6 | 5 | ЭЦВ 8-40-90 | 330,0 263,8 |  |
| 7 | пансионат «Селен» | ХПВ | 3 |  | ЭЦВ 6-10-110 | 410,0 113,64 | СВЕ 03376 ВЭ от 15.05.2013 года |
|  |  |  |  | 2р | Не оборудован |  |  |
| 8 | Итого по населенным пунктам | 1679,8 1213,6 |  |

* ХПВ – хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Всего эксплуатируется 16 скважин, в том числе 11 рабочих и 5 резервных.

Численность населения городского округа и объекты, обеспечиваемые питьевой водой из одиночных скважин централизованных систем водоснабжения, приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во скважин | Обслуживаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочие | Резервные | жилые дома (численность проживающих, человек) | Социальные | Промышленные | Прочие |
| 1 | п. Кедровое | 3 | 3 | 173 (2347) | 4 |  | 21 |
| 2 | п. Ольховка | 1 | 1 | 27 (227) | 2 |  | 5 |
| 3 | п. Зеленый Бор | 1 | – | 212 (264) | 1 |  | 2 |
| 4 | п. Соколовка | 1 | – | 36 (229) | 1 |  | 2 |
| 5 | с. Мостовское | 3 | 1 | 256 (365) | 3 |  | 9 |
| 6 | п. Красный | 2 | 1 | 416 (1 720) | 4 |  | 23 |
| 7 | пансионат «Селен» | 1 | 1 | 2 (209) | 2 |  | 4 |
|  | Итого |  |  | 1 122 (5 189) | 17 | 0 | 66 |

Контроль качества воды одиночных скважин осуществляется аналогично контролю качества воды источников водоснабжения г. Верхняя Пышма и с. Балтым.

Средние за год показатели качества подземных вод, не соответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по водозаборным участкам и сведения о проектах ЗСО источников по состоянию на 01.01.2014 года приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Населенный пункт | Номер скважины | Наименование | Показатели, мг/литр | Сведения о проектах ЗСО | Санитарно-эпидемио-логическое заключение на проект ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п. Кедровое | 2932/1 | Кремний | 11,17 |  |  | Разработан. Согласован (постановление № 1196 от 27.04.2005 года) | Положительное № 66.20.08.000.Т.000/81.04.05 от 13.04.05 года соответствует СанПиН |
|  |  |  | Кальций | 51,6 | 39,5 | 45,09 |  |  |
|  |  | 58700/2 | Кремний | 10,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | Кальций | 46,6 | 46,0 | 42,59 |  |  |
| 2 | п. Ольховка | 20703/1 | – | – | – | – | Разработан. Согласован (постановление № 1196 от 27.04.2005 года) | Положительное № 66.20.08.000.Т.000/81.04.05 от 13.04.05 года соответствует СанПиН |
| 3 | п. Зеленый Бор | 41 | Кремний | 10,78 | 10,90 | 11,27 |  |  |
| 4 | п. Соколовка | 960 | Кремний | 10,82 | 11,04 | 10,47 | Разработан. Согласован (постановление № 1652 от 06.06.2006 года) | Положительное № 66.06.08.000.Т.00039205.06 от 29.05.2006 года соответствует СанПиН |
|  |  |  | Кальций |  |  | 37,58 |  |  |
| 5 | с. Мостовское | 922 | – | – | – | – |  |  |
|  | с. Мостовское, ул. Лесная, 1 | 1850 | – | – | – | – | Не разработан | нет |
| 5 | с. Мостовское, б/о «Солнечный» | 52/1394 | Кремний | 12,09 | – | – | Не разработан | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | п. Красный | 5 | Кремний | 10,85 | – | 10,69 | Не разработан | нет |
| 7 | пансионат Селен | 3 | Железо | Нет сведений | 0,33 | Разработан. Согласован 30.11.2004 года |  |
|  |  |  | Марганец |  | 3,4 |  |  |
|  |  |  | Кремний |  | 14,5 |  |  |

Из таблицы 6 видно, что подземные воды одиночных скважин в большинстве не соответствуют нормативным показателям по содержанию кремния и кальция.

Большинство скважин расположено в отдельно стоящих зданиях – павильонах насосных станций I-го подъема, выполненных из кирпича или сэндвич-панелей. Рабочие и резервные скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ. Водомерными счетчиками и средствами для инструментального замера динамического уровня большинство скважин не оборудовано. Скважинные водозаборы с. Мостовское и п. Красный не имеют разработанных и утвержденных проектов ЗСО. Ограждения ЗСО I-го пояса большинства скважин отсутствуют или находятся в неудовлетворительном состоянии. Системами ОПС скважины не оборудованы.

Скважинные водозаборы имеют 3-ю категорию электроснабжения. Источники электроснабжения оснащены приборами учета. Источники питания находятся в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго».

Источник теплоснабжения скважинных водозаборов – электроотопление.

Эксплуатация скважин водозабора «Селен» с 2013 года осуществляется ОАО «Уралэлектромедь». Рабочие и наблюдательные скважины оборудованы водомерными счетчиками ИПРЭ, эклектическими уровнемерами для ведения наблюдений за уровнями воды и дебитом скважин. Контроль качества воды скважин осуществляется 4 раза в год. Общее состояние скважинного водозабора, ограждений ЗСО I-го пояса, состояние территорий ЗСО хорошие.

1.4.3. Водоснабжение п. Исеть

Водоснабжение поселка с численностью населения на 01.01.2014 года 3 225 человек базируется на поверхностных источниках воды.

Основным источником водоснабжения поселка, обеспечивающим 90% потребности в воде населения, является неподготовленная вода Волчихинского водохранилища, купленная у ЕМУП «Водоканал» г. Екатеринбурга.

Резервным источником водоснабжения является озеро Исетское, обеспечивающее 10% потребности населения в питьевой воде.

Допустимые (лимитируемые) и фактические объемы забора воды из источников на 2013 год приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование источника | Допустимый объем, м3/сутки | Фактический объем, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| Озеро Исетское | 1 300 | 62,1 |
| Волчихинское водохранилище | 685 | 617,2 |

Проект ЗСО озера Исетское разработан и утвержден решением исполкома Верхнепышминского городского Совета народных депутатов от 25.10.1956 года № 331, имеет положительное заключение ОблСЭС от 25.10.1956 года № 157.

Контроль качества воды, подаваемой из поверхностных источников оз. Исетское и Волчихинского водохранилища, ведется лабораторией УВС ЦХЛ.

Отбор проб и анализ органолептических свойств воды, железа общего и рН воды проводится два раза в сутки, по прочим группам показателей: общий химический состав, неорганические вещества, органические вещества, обобщенные показатели – ежемесячно.

Средние за год показатели качества смеси вод двух поверхностных источников водоснабжения (озеро Исетское и Волчихинское водохранилище) за 2010-2013 годы не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность, град | 56,6 | 47,1 | 30,5 |  |
| 2 | Мутность, мг/л | 3,43 | 3,16 | 3,36 |  |
| 3 | Окисляемость, мгО/л | 14,3 | 19,8 | 17,2 |  |
| 4 | Железо | 0,53 | 0,44 | 0,62 |  |

Водозаборным сооружением на озере Исетском является ряжевый затопленный водоприемник с двумя самотечными стальными трубопроводами диаметром 100 мм, обеспечивающими подачу воды из озера в насосную станцию I-го подъема. Насосная станция, оборудованная рабочим и резервным насосами К 100-65-250а, обеспечивает подачу воды в п. Исеть на станцию фильтрации.

Водозабор и насосная станция I-го подъема эксплуатируются с 70-х годов прошлого века и имеют износ 90%.

Насосная станция I-го подъема имеет 2-ю категорию электроснабжения. Источники электроснабжения оснащены приборами учета. Источники питания находятся в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго».

Источник теплоснабжения – электроотопление.

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

1.5.1. Станции водоподготовки г. Верхняя Пышма с прилегающими территориями

Для обеспечения нужд г. Верхняя Пышма и с. Балтым в питьевой воде эксплуатируются три комплекса сооружений подготовки воды: станции водоподготовки «Балтымская» и «Зона Поздняя», являющиеся муниципальной собственностью городского округа, и станция водоподготовки «Кордон», эксплуатируемая ОАО «Уралредмет».

Лабораторно-производственный контроль работы станций водоподготовки, контроль качества питьевой воды в распределительных сетях г. Верхняя Пышма осуществляется физико-химической и бактериологической лабораториями ЦГСЭН и центральной лабораторией МУП «Водоканал».

Станция водоподготовки «Балтымская» (г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2)

Подземные воды от Солнечного, Соколовского, Балтымского, Пышминского и Шумского водозаборов поступают на станцию водоподготовки «Балтымская». Станция обеспечивает подготовку около 80% воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Верхняя Пышма.

Фактическая производительность станции составляет 15 000 м3/сутки.

Состав сооружений станции водоподготовки следующий:

– камера переключений;

– шесть РЧВ (по два объемом 3 000 м3, 600 м3 и 2 400 м3) с фильтрами-поглотителями;

– здание обеззараживания воды (в прошлом хлораторная).

Технологическая схема станции водоподготовки следующая: подземные воды насосными станциями I-ых и II-ого (Красный Адуй) подъемов семью водоводами подаются на площадку станции водоподготовки в камеру переключений. В камере располагается распределяющая гребенка трубопроводов для семи подводящих и трех отводящих водоводов, запорная арматура и три точки ввода обеззараживающего комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор». Из камеры обеззараженная вода по двум водоводам диаметром 500 мм и одному водоводу диаметром 300 мм поступает в РЧВ, общий объем которых составляет 12 000 м3. В резервуарах хранится запас воды для регулирования неравномерности водопотребления и пожарный запас воды.

Резервуары объемом 3 000 м3 и 600 м3 эксплуатируются с 80-ых годов прошлого века. Два резервуара объемом 2 400 м3 введены в эксплуатацию в 2012 году.

Технология обеззараживания подземных вод с использованием комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» прошла опытно-промышленное испытание и введена в эксплуатацию в 2013 году. Приготовление рабочего раствора дезинфектанта осуществляется на автоматизированной установке «ДХ-100-1», расположенной в существующем здании хлораторной.

До 2013 года вода обеззараживалась жидким хлором. Вывод из работы хлораторной осуществлен согласно Приказу № 384 от 09.12.2013 года «О ликвидации ОПО по проекту «Склад хлора (хлораторная) база водоподготовки. Ликвидация». Акт ликвидации ОПО склад хлора (хлораторная) базы водоподготовки по ул. Балтымской, 2а от 31.12.2013 года.

Обеззараженная вода из резервуаров подается в городскую кольцевую распределительную сеть г. Верхняя Пышма и в сеть с. Балтым с помощью насосной станции III-го подъема, в которой установлено шесть насосных агрегатов: по два насоса Д 800/56 и Д 500/65 и по одному – Д 320/70 и Д 200/35.

В работе находятся 1-2 насоса: в дневное время – насос Д 800/56, в ночное время – насос Д 320/70, остальные насосы находятся в резерве. Рабочие насосы оборудованы устройствами плавного пуска и частотными преобразователями.

В камере переключений и машинном зале насосной станции II-го подъема на водоводах установлены узлы учета приходящей на станцию и подаваемой потребителю воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Электроснабжение фильтровальной осуществляется от двух вводов (ТП-44 в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго», ТП Котельная в ведении ОАО «Уралэлектромедь»), обеспечивая 1-ю категорию электроснабжения объекта. Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Теплоснабжение станции осуществляется по договору с ЗАО «УТС» от котельной инфекционной больницы. Прибор учета тепловой энергии – теплорегистратор СПТ.

Проект расчетной санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) станции согласован 12.04.2011 года.

Станция водоподготовки «Зона Поздняя» (г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская)

Водозаборный участок «Зона Поздняя» и станция водоподготовки «Зона Поздняя» находятся на одной территории в г. Верхняя Пышма.

Фактическая производительность 2 000 м3/час.

Технологическая схема станции водоподготовки «Зона Поздняя» в настоящий момент следующая: подземная вода из скважин поднимается насосами I-го подъема и после подкачки насосом II-го подъема подается в автономную разводящую сеть г. Верхняя Пышма. Перед насосами II-го подъема в трубопровод вводится обеззараживающий реагент – гипохлорит кальция. После насосов II-го подъема вода проходит вторичное обеззараживание на ультрафиолетовых (далее – УФ) установках. Приготовление рабочего раствора гипохлорита кальция из товарного продукта происходит в реагентном хозяйстве. На складе хранится 7-15-суточный запас реагента. В насосной станции II-го подъема установлены рабочий и резервный насосы Д 200-36.

Скважины, насосная станция II-го подъема, реагентное хозяйство, склад реагента и установка обеззараживания расположены в одном здании.

На территории станции находится водонапорная башня с емкостью бака 300 м3. Башня не эксплуатируется ввиду ее полного износа.

Подземные воды не соответствуют нормативным показателям по содержанию нитратов, кальция и кремния. Станция водоподготовки не обеспечивает соответствующую очистку воды.

Электроснабжение фильтровальной осуществляется от двух вводов: ТП-35 ф.8 РУ 0,4кВ и ТП-35 ф.12 РУ 0,4кВ, находящихся в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго», обеспечивая 1-ю категорию электроснабжения объекта. Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Теплоснабжение станции осуществляется по договору с ООО «СТК» от магистрали 01, номер камеры 01-ПЗ. Прибор учета тепловой энергии – теплорегистратор «Карат» СПТ.

Станция водоподготовки «Кордон» (территория промплощадки ОАО «Уралредмет»)

Для обеспечения нужд населения микрорайона Восточный г. Верхняя Пышма используется вода системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия ОАО «Уралредмет», которое является недропользователем водозаборного участка «Кордон» и владельцем станции водоподготовки.

Качество подземных вод водозаборного участка «Кордон» не соответствует санитарным требованиям по содержанию железа, марганца и эпизодически кремния, цветности и мутности.

Из скважин водозаборного участка «Кордон» вода подается на территорию промплощадки ОАО «Уралредмет» на станцию водоподготовки. Подземные воды проходят следующие стадии очистки:

– обезжелезивание и деманганация в контактной камере при помощи озона, производимого из воздуха в озонаторной установке. Остаточный озон из контактной камеры выводится в дегазатор на разложение;

– осветление на напорных фильтрах с кварцевой загрузкой. Подача воды на фильтры осуществляется с помощью насосов;

– установка УФ-обеззараживания.

Подготовленная и обеззараженная вода под остаточным напором поступает в водонапорную башню и далее самотеком в автономную разводящую сеть микрорайона Восточный. Подающие и отводящие водоводы станции водоподготовки оборудованы узлами учета воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.5.2. Станции водоподготовки сельских населенных пунктов (поселки Зеленый Бор, Кедровое, Красный, Ольховка, Соколовка, село Мостовское, пансионат «Селен»)

Подземные воды одиночных скважин поселков Зеленый Бор, Кедровое, Красный и Соколовка не соответствуют нормативным показателям по содержанию кальция и/или кремния. В п. Ольховка и с. Мостовское качество подземных вод соответствует нормативным требованиям.

Станции водоподготовки имеются у поселка Кедровое и пансионата «Селен». В прочих населенных пунктах, обеспеченных системой централизованного водоснабжения из подземных источников, имеются лишь емкостные сооружения для регулирования и хранения запасов воды (резервуары воды или водонапорные башни). Обеззараживания воды не производится.

Поселок Кедровое

С помощью насосов I-го подъема подземные воды направляются на станцию водоподготовки п. Кедровое в резервуар объемом 200 м3. В резервуаре находятся регулирующий и пожарный запасы воды.

Обеззараживание воды производится гипохлоритом кальция. Приготовление рабочего раствора гипохлорита кальция из товарного продукта происходит в здании водоподготовки. Сухой порошок гипохлорита кальция разводят водой в растворном баке, мешают вручную и выливают из ведра в резервуар через люк.

Обеззараженная вода подается в сеть поселка с помощью рабочего и резервного насосов II-го подъема КМ 80-50-200.

На территории станции находится водонапорная башня с емкостью бака 200 м3. Башня не эксплуатируется ввиду ее полного износа.

Электроснабжение насосной станции II-го подъема осуществляется по 2-й категории, источник питания находится в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго». Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303. Источник теплоснабжения – электроотопление.

Общий износ станции (оборудование, трубопроводы, строительные конструкции) составляет 80%.

Пансионат «Селен»

Качество подземных вод водозабора Селен не соответствует санитарным требованиям по содержанию железа, марганца и кремния.

Подземные воды проходят очистку от железа и марганца на водоочистительной установке «Акварос» производительностью 12 м3/час. Технология подготовки воды включает в себя два последовательно расположенных каскада очистки. С помощью насосов I-го подъема подземные воды направляются на первый каскад сооружений, который расположен в одном помещении с насосной станцией II-го подъема. Первая ступень очистки включает в себя реагентную обработку воды едким натром, гипохлоритом натрия и перманганатом калия с последующим осветлением на напорных фильтрах с инертной загрузкой. Очищенная вода собирается в резервуаре-аккумуляторе объемом 100 м3 и с помощью рабочего и резервного насосов II-го подъема Wilo MVT 1604-31161E/3-400-50-2 направляется на второй каскад очистки.

Вторая ступень очистки заключается в фильтрации воды на напорных фильтрах с комбинированной загрузкой: и ультрафильтрационными мембранами, и УФ-обеззараживание воды. Сооружения второго каскада расположены в утепленном контейнере вблизи водонапорной башни.

Подготовленная и обеззараженная вода под остаточным напором поступает в водонапорную башню и далее самотеком в разводящую сеть поселка.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Село Мостовское

Насосами I-го подъема подземные воды подаются в водонапорную башню объемом 25 м3. В башне находятся регулирующий и пожарный запасы воды.

Населением ул. Лесной (5 домов) с. Мостовское и базы отдыха «Солнечный» используется неподготовленная вода из одиночных скважин, поданная в сеть насосами I-го подъема. На территории базы отдыха расположена водонапорная башня объемом 25 м3. Башня не эксплуатируется ввиду ее полного износа.

Категория электроснабжения насосной станции I-го подъема – 3-я.

Поселок Ольховка

Насосами I-го подъема подземные воды подаются в резервуар объемом 12 м3 и далее в разводящую сеть поселка без регулирования и обеззараживания.

Категория электроснабжения насосной станции I-го подъема – 3-я.

Поселки Зеленый Бор, Соколовка

Насосами I-го подъема подземные воды подаются в две водонапорные башни объемом 50 м3 и 25 м3. В башне находятся регулирующий и пожарный запасы воды. Далее вода направляется в сеть поселков.

Общий износ сооружений (оборудование, трубопроводы, строительные конструкции) поселков Ольховка и Соколовка составляет 100%, п. Зеленый Бор – 80%. Обеззараживание воды не производится.

Категория электроснабжения насосной станции I-го подъема – 3-я.

Поселок Глубокий Лог и Красный

Вода из скважинного водозабора, принадлежащего ФГУП «Завод № 9», насосами I-го подъема подается на нужды завода и в сеть поселка без регулирования и обеззараживания. На территории завода находится водонапорная башня. Башня не эксплуатируется ввиду ее полного износа.

Население п. Глубокий Лог и улицы Восточной п. Красный использует воду глубинных колодцев. Подземные воды поднимаются с помощью насосов I-го подъема. Водопроводных сетей нет.

Категория электроснабжения насосной станции I-го подъема – 3-я.

Поселок Половинный

Вода в поселок поступает без подготовки из магистрального водовода подачи воды из скважинных водозаборов на станцию фильтрации г. Верхняя Пышма.

1.5.3. Станция водоподготовки п. Исеть

Фильтровальная станция п. Исеть расположена на территории промышленного предприятия ООО «Комплектстрой».

На фильтровальную станцию вода подается из двух поверхностных источников:

– из озера Исетское с помощью насосной станции I-го подъема;

– неподготовленная вода из Волчихинского водохранилища по напорному водоводу.

Качество смеси вод поверхностных источников не соответствует нормативным по нескольким показателям: мутности, цветности, окисляемости, содержанию железа.

Производительность фильтровальной станции составляет 1 000 м3/сутки.

10% воды из озера Исетское и 90% воды из Волчихинского водохранилища поступает в резервуар объемом 400 м3 и далее на очистку. Последовательность технологических операций и состав оборудования станции следующие:

– реагентная обработка воды коагулянтом – оксихлоридом алюминия;

– фильтрация воды на двух скорых фильтрах с кварцевой загрузкой;

– обеззараживание воды гипохлоритом кальция;

– накопление и регулирование воды в двух РЧВ объемом 200 м3;

– подача воды в сеть поселка с помощью насосов II–го подъема: рабочего К80-50-250а и резервных К90/85 и Д 315/75.

Для технических нужд фильтровальной станции и котельной п. Исеть используются подземные воды скважины № 91рэ, расположенной на территории фильтровальной станции.

Промывка фильтров и приготовление реагентов осуществляются подготовленной водой питьевого качества.

Сооружения обработки промывных вод на станции отсутствуют. Грязные промывные воды сбрасываются в количестве 110 м3/сутки через день (20,1 тысячи м3/год) без очистки в реку Кедровка.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Электроснабжение станции осуществляется по 1-й категории, источник питания находится в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго». Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303. Источник теплоснабжения – электроотопление.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Насосные станции I-го подъема

Скважинные водозаборы – насосные станции I-го подъема рассредоточены по площади городского округа и расположены как в черте г. Верхняя Пышма, так и на значительном удалении от потребителей (до 57,6 км), в лесных массивах и полях.

Количество рабочих и резервных скважин и установленных в них насосов I-го подъема по водозаборам, эксплуатируемым в городском округе, и сведения об их принадлежности приведены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Водозабор | Количество скважин | Кол-во насосов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочие | Резервные |  |  |
| г. Верхняя Пышма с прилегающими территориями |
| 1 | Балтымский участок | 2 | 2 | 4 |  |
| 2 | Пышминский участок | 6 | 1 | 6 | Резервные скважины насосами не оборудованы |
| 3 | Солнечный участок | 5 | 2 | 5 |  |
| 4 | Соколовский участок | 4 | 1 | 5 |  |
| 5 | «Зона Поздняя» | 2 | 1 | 3 | Временный источник |
| 6 | Южно-Балтымский-3 | 1 | 1 | 2 |  |
| 7 | Южно-Балтымский-4 | 1 | – | 1 | Для теплоснабжения и ГВС |
| 8 | Шумский участок | 4 | 1 | 5 | ОАО «Уралэлектромедь» |
| 9 | «Кордон» | 2 | 2 | 4 | ОАО «Уралредмет» |
| Итого – 38 скважин | 27 | 11 | 35 |  |
| Сельские населенные пункты городского округа |
| 1 | п. Кедровое | 3 | 1 | 4 |  |
| 2 | п. Ольховка | 1 | 1 | 2 |  |
| 3 | п. Зеленый Бор | 1 | – | 1 |  |
| 4 | п. Соколовка | 1 | – | 1 |  |
| 5 | с. Мостовское | 3 | 1 | 4 |  |
| 6 | п. Красный | 1 | 1 | 2 | ФГУП «Завод № 9» |
| 7 | пансионат Селен | 1 | 1 | 1 | ОАО «Уралэлектромедь» |
| 8 | п. Исеть | 1 | – | 1 | Для технического водоснабжения |
| Итого – 17 скважин | 12 | 5 | 16 |  |
| Итого по городскому округу | 39 | 16 | 51 |  |
| В т.ч. для ХПВ 53 скважины | 37 | 16 | 49 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| муниципальные | 29 | 11 | 37 |  |
| ведомственные | 8 | 5 | 12 |  |

Скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ. Большинство насосов эксплуатируется в течение 30–50 лет. Насосы не оборудованы частотными преобразователями, работа насосных станций I-го подъема не автоматизирована. Категории электроснабжения насосных станций I-го подъема:

– г. Верхняя Пышма – 2-я;

– сельских населенных пунктов городского округа – 3-я.

Насосные станции II-го подъема

Насосная станции подкачки п. Красный Адуй.

Насосные станции II-го подъема расположены на территории станций водоподготовки и используются для подачи воды питьевого качества, в том числе на тушение пожара, из РЧВ в распределительную сеть городского округа.

Сведения о насосных станциях II-го подъема приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Станция водоподготовки | Насосные агрегаты | Кол-во насосов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Верхняя Пышма с прилегающими территориями |
| 1 | «Балтымская» МУП «Водоканал» | Д 800-65 | 2 | 1 рабочий (днем) ЧП*+УПП*, 1 резервный |
|  |  | Д 500-65 | 2 | резервные |
|  |  | Д 320-70 | 1 | рабочий (ночью) ЧП+УПП |
|  |  | Д 200-36 | 1 | резервный |
| 2 | «Зона Поздняя» | Д 200-36 | 2 | 1 рабочий, 1 резервный |
| Итого две насосные станции II-го подъема |  |
| Сельские населенные пункты городского округа |
| 1 | п. Кедровое МУП «Водоканал» | КМ 80-50-200 | 2 | 1 рабочий, 1 резервный |
| 2 | пансионат «Селен» | Wilo MVT 1604-31161 E/3-400-50-2 | 2 | 1 рабочий, 1 резервный |
| 3 | п. Исеть МУП «Водоканал» | К80-50-250а | 1 | рабочий |
|  |  | К 90/85 | 1 | резервный |
|  |  | Д 315/75 | 1 | резервный |
| Итого три насосные станции II-го подъема |  |

* ЧП – частотный преобразователь, УПП – устройство плавного пуска.

Итого по городскому округу 5 насосных станций II-го подъема, из них 4 муниципальные и 1 ведомственная.

Насосные станции II-го подъема, кроме п. Кедровое (2-я категория), имеют 1-ю категорию электроснабжения.

Оборудование насосных станций II-го подъема «Балтымская», в п. Исеть и п. Кедровое эксплуатируется более 30 лет и нуждается в обновлении из-за повышенной энергоемкости.

1.7. Описание состояния и функционирования сетей систем водоснабжения

Эксплуатационные скважины МУП «Водоканал» рассредоточены по площади и удалены от станции водоподготовки на расстояние от 3,5 до 40 км. Транспортировка воды от десяти существующих водозаборов идет по водоводам в одну и в две нитки.

В связи с разветвленностью и значительной протяженностью трасс водоводов, проходящих по резко пересеченной холмистой местности, водоснабжение г. Верхняя Пышма нестабильно из-за частых аварий на водоводах.

В настоящее время половина от общей протяженности трубопроводов имеет износ от 70 до 100%, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Современная потребность в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения на 86%. Дефицит питьевой воды на перспективу развития до 2020 года составляет 4 500 м³/сутки (1 643 тысячи м³/год). Дефицит воды может быть покрыт за счет освоения подземных вод Ваштымского участка Верхне-Пышминского месторождения подземных вод (далее – МПВ) с утвержденными запасами 1 100 м³/сутки, Южно-Соколовского участка Верхне-Адуйского МПВ с утвержденными запасами 2 700 м³/сутки за счет освоения запасов категории С1 Соколовского и Солнечного участков Верхне-Адуйского МПВ в количестве 2 980 м³/сутки, «Северный» г. Верхняя Пышма с ресурсами 400 м³/сутки.

Помимо освоения новых источников водоснабжения необходимо производить работы по модернизации существующих скважин. Эксплуатируемые на данный момент скважины устарели технически и морально. Некоторые скважины не работают на проектную мощность. Для обеспечения нормальной работы скважин необходимо провести их полную модернизацию.

Причины и характеристики скважин подлежащих модернизации:

Скважина № 68а – год ввода в эксплуатацию 1968. Проектный дебит – 41,7 м³/час, фактический – 32 м³/час. Обсадная колонна построена с нарушениями, в результате чего происходит попадание горной породы в ствол скважины, что приводит к ухудшению качества питьевой воды, а также уменьшению дебита скважины. Необходимо бурение резервной скважины.

Скважина № 96 – год ввода в эксплуатацию 1968. Проектный дебит – 108 м³/час, фактический – 80 м³/час. В результате большого износа возможны аварийные отключения скважины. В случае возникновения аварийных отключений скважины уменьшится подача воды на город, так как резервная скважина отсутствует. Во избежание подобных ситуаций необходимо бурение резервной скважины для переключения на нее в аварийной ситуации.

Скважина № 25 – год ввода в эксплуатацию 1984. Проектный дебит – 25 м³/час, фактический – 13–15 м³/час. В результате засорения скважина не выходит на проектную производительность. Для увеличения производительности необходима прочистка эксплуатационной трубы и фильтра скважины.

Одновременно со скважинами вводились в эксплуатацию и магистральные водоводы, возраст которых варьируется от 30 и более лет. С целью снижения непроизводительных потерь воды на магистральных водоводах планируется выполнить ряд технических мероприятий. Предлагается замена существующих магистральных трубопроводов, полный перевод магистральных сетей на двухтрубное исполнение.

Гидравлический расчет водозабора г. Верхняя Пышма показывает возможность более эффективного использования имеющегося ресурса воды.

На основании гидравлического расчета при совместной работе скважинных насосов и сети водопровода расход, получаемый от скважин, составляет 213 л/с (766 м3/ч), или 18 384 м3/сутки, что составляет 81% от суммы дебета всех скважин (с учетом подключения новых разведанных скважин), производительность Пышминского водозабора взята из лицензии на право пользования недрами.

Подобрано новое насосное оборудование, так как при существующем насосном оборудовании при совместной работе насосов и сети сумма расходов от скважин составит около 60% от производительности скважин.

Для эффективной работы водозабора необходимо на участках от скважины № 24 до скважины № 16 увеличить диаметр трубопровода со 100 до 200 мм, на участке от скважины № 7 до врезки в водовод диаметром 300 мм увеличить диаметр трубопровода с 200 до 300 мм.

При расчете на участках трубопровода были учтены потери трения на местные сопротивления, коэффициент 1,2.

Выводы:

1) необходимо заменить насосное оборудование в существующих скважинах;

2) для обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения согласно СНиП 2.04.02-84* необходимо построить вторую «нитку» водовода от скважины № 24 до места врезки водовода, идущего от группы скважин «Соколовского» водозабора № 4, 7;

3) на участках от скважины № 24 до скважины № 16 заменить трубопровод с увеличением диаметра до 200 мм;

4) на участках от скважины № 7 до врезки в водовод диаметром 300 мм заменить трубопровод с увеличением диаметра до 300 мм;

5) провести диагностику существующих водоводов, по результатам диагностики заменить либо санировать существующие водоводы для обеспечения наиболее эффективной работы системы «насос-сеть»;

6) провести разведку новых источников водоснабжения (скважин) для обеспечения резервного водоснабжения.

Сети водоснабжения имеют протяженность 312,9 км с подачей воды с 43 водозаборов. Эксплуатируется 21 насосная станция.

Половина от общей длины сетей имеет износ более 70%, последствиями высокой степени износа становятся:

– высокая аварийность и потери воды;

– невозможность обеспечить нормативное качество воды при транспортировке по сетям.

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем систем водоснабжения

Существующее общее техническое состояние систем водоснабжения определяется как неудовлетворительное, не обеспечивающее соблюдение всех предъявляемых требований по качественному, безопасному и бесперебойному водоснабжению потребителей.

Основными проблемами в развитии данной отрасли являются:

– высокая степень износа действующих основных фондов;

– ограниченность финансовых средств для своевременного проведения реконструкций и модернизаций сооружений и систем подготовки воды, а также для разработки и реализации технических проектов по созданию систем централизованного водоснабжения;

– дефицит источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, что связано с отсутствием резервов у большинства эксплуатируемых водозаборных участков и одиночных скважин.

Далее подробно.

1. Современная потребность г. Верхняя Пышма с прилегающими территориями в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения на 86%. Водозаборные участки Балтымский, Пышминский, Южно-Балтымский, Шумский и «Кордон» резерва ресурсов не имеют.

Водозаборный участок «Зона Поздняя» решением суда исключается из баланса водоснабжения до 01.01.2015 года по предписанию Роспотребнадзора из-за невозможности организации ЗСО I-го пояса. Лицензия на добычу подземных вод из водозаборного участка «Зона Поздняя» выдана до 30.04.2014 года.

2. Скважинные водозаборы рассредоточены по площади городского округа и расположены как в черте г. Верхняя Пышма, так и на значительном удалении от потребителей, в лесных массивах и полях. Общий уровень износа водозаборных сооружений округа составляет от 65 до 90%. Требуется проведение полной реконструкции и модернизации скважинных водозаборов, насосного оборудования, павильонов над скважинами, территорий и ограждений ЗСО I-го пояса. Средства ОПС на скважинных водозаборах отсутствуют.

2.1. Отсутствует или находится в неудовлетворительном состоянии ограждение ЗСО I-го пояса 31-й водозаборной скважины, что делает возможным доступ посторонних лиц на территорию объекта, а также снижает биологическую безопасность подаваемой воды. Одиночные скважины с. Мостовское и п. Красный не имеют разработанных и утвержденных ЗСО.

2.2. Многие скважины, эксплуатируемые с 70–80-х годов ХХ века, засорены, что приводит к ухудшению качества воды, уменьшению дебита скважин и снижению их фактической производительности.

2.3. Отсутствуют резервные скважины. В некоторых резервных скважинах не установлено насосное оборудование.

2.4. Энергоемкость оборудования приводит к высоким энергозатратам на доставку воды потребителям.

2.5. Насосное оборудование многих скважин физически и морально устарело, не соответствует современным требованиям к надежности и электропотреблению, не автоматизировано.

2.6. Износ павильонов над 16-ю скважинами составляет 100%.

2.7. Отсутствуют резервные источники электроснабжения станций I-го подъема, что ставит под угрозу бесперебойную подачу воды населению.

2.8. Проект ЗСО озера Исетское разработан и утвержден в 1956 году. Озеро Исетское не рекомендуется к использованию для питьевого водоснабжения из-за невозможности организации ЗСО. Водозабор и насосная станция I-го подъема п. Исеть эксплуатируются с 70-х годов прошлого века и имеют износ 90%.

3. Качество воды большинства водозаборов не соответствует нормативам, предъявляемым к питьевой воде, по содержанию железа, марганца, кремния и кальция, а у некоторых по мутности, цветности, окисляемости.

4. Общий уровень износа станций водоподготовки городского округа составляет 88%. Требуется проведение полной или частичной реконструкции и модернизации станций водоподготовки, в том числе насосного оборудования, строительных конструкций, территорий и ограждений станций.

4.1. Станция водоподготовки «Балтымская»:

– 4 РЧВ, эксплуатируемых с 80-ых годов ХХ века, нуждаются в капитальном ремонте;

– насосное оборудование морально устарело, энергоемко, не соответствует современным требованиям по надежности и электропотреблению, не имеет автоматизации.

4.2. Станция водоподготовки «Зона Поздняя».

Использование недоброкачественной питьевой воды без соответствующей очистки ставит под угрозу здоровье людей.

Находясь на территории г. Верхняя Пышма, скважинный водозабор и станция водоподготовки «Зона Поздняя» испытывают большую техногенную нагрузку и не подлежат перспективному развитию.

4.3. Станция водоподготовки п. Исеть:

– моральный и физический износ аппаратного оформления существующей схемы очистки воды приводит к неэффективной работе станции и снижению ее фактической производительности;

– насосное оборудование морально устарело, энергоемко, не соответствует современным требованиям по надежности и электропотреблению, не имеет автоматизации;

– в схеме отсутствуют сооружения обработки промывных вод. Грязные промывные воды без очистки сбрасываются в реку Кедровка.

4.5. Станция водоподготовки «Селен» – работа сооружений неэффективна.

4.6. Подготовка воды для сельских населенных пунктов городского округа:

– общий износ сооружений (строительных конструкций, трубопроводов и насосного оборудования) поселков Зеленый Бор и Кедровое – 80%, поселков Ольховка и Соколовка – 100%;

– отсутствует оборудование обеззараживания воды в селе Мостовское, поселках Зеленый Бор, Красный, Красный Адуй, Ольховка, Половинный и Соколовка;

– большее количество регулирующих емкостей требует полного восстановления или нового строительства;

– отсутствуют резервные источники электроснабжения станций II-го подъема, что ставит под угрозу бесперебойную подачу воды потребителю.

5. Частичное однотрубное исполнение магистральных водоводов подачи воды с водозаборов не обеспечивает стабильное бесперебойное водоснабжение.

1.9. Перечень лиц, владеющих объектами централизованных систем водоснабжения

Перечень организаций, владеющих централизованными системами водоснабжения и эксплуатирующих их, приведен в пункте 1.3 настоящей пояснительной записки.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития системы водоснабжения

В условиях активного жилищного строительства и роста промышленного производства в городском округе главной задачей развития централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение всех категорий потребителей питьевой водой, отвечающей требуемым нормативам качества.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются следующие:

1) поиск и освоение новых запасов подземных вод для покрытия дефицита питьевой воды для существующих и перспективных потребителей;

2) проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем водоснабжения для обеспечения их надежной и эффективной работы;

3) организация централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах городского округа, где эти системы отсутствуют.

Получение современных, надежных, эффективных, легко управляемых и контролируемых систем водоснабжения возможно при соблюдении следующих принципов:

– выполнение санитарных мероприятий и жесткий контроль состояния территорий ЗСО источников водоснабжения;

– применение современных технологий и материалов, энергосберегающего оборудования;

– внедрение автоматического регулирования и контроля процессов забора воды из источников, ее транспортировки и водоподготовки;

– ведение мониторинга качества воды и технологических параметров всех составляющих систем.

Основным сценарием развития городского округа приняты параметры в соответствии с представленными МУП «Водоканал» данными по перспективной застройке с увеличением численности населения до 126 700 человек.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

3.1. Общий баланс

Баланс системы водоснабжения приведен в приложении к пояснительной записке. Баланс системы водоснабжения учитывает переход на закрытую систему теплоснабжения к 2020 году с увеличением объема питьевой воды, необходимой для подачи на горячее водоснабжение. Объем перспективной застройки учтен в соответствии с данными МУП «Водоканал».

Система при подобном сценарии развития не сбалансирована. Уже в 2014 году будет ощущаться резкое увеличение дефицита питьевой воды. Решение проблемы дефицита воды в краткосрочной перспективе не определено. В долгосрочной перспективе необходим поиск новых источников водоснабжения, что, безусловно, повлечет увеличение затрат на проектные и изыскательские, строительно-монтажные и в дальнейшем эксплуатационные работы.

3.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Город Верхняя Пышма

За 2013 год объем воды, прошедшей водоподготовку на станции «Балтымская» г. Верхняя Пышма, составил 11 751,8 м3/сутки. Проектная производительность станции водоподготовки составляет 15 000 м3/сутки.

В период с 2015 по 2023 годы на станцию водоподготовки планируется прием дополнительных объемов воды от новых разведанных источников водоснабжения в связи со следующими обстоятельствами:

1) в 2015 году исключается из работы некондиционный источник водоснабжения – «Зона Поздняя» мощностью 2 500 м3/сутки;

2) в период с 2020 по 2022 годы планируется перевод г. Верхняя Пышма на закрытую схему горячего водоснабжения;

(абзац пятый п. 3.2 в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

3) в период с 2015 по 2028 годы планируется активное развитие г. Верхняя Пышма в части реализации имеющихся перспектив жилой застройки с увеличением численности населения до 126 700 человек.

Таким образом, резерва производственных мощностей станции водоподготовки нет.

Сельские населенные пункты городского округа

В рассматриваемый период в сельских населенных пунктах городского округа планируется повышение численности населения, повышение степени благоустройства жилой застройки, а также ее увеличение. Далее подробней.

Поселок Исеть. Численность населения поселка до 2028 года составит 3,32 тысячи человек. Для расчета производственной мощности станции водоподготовки с учетом сопряженного населения принимается увеличение численности населения до 3,65 тысячи человек.

Поселок Кедровое. Численность населения поселка до 2028 года и далее с учетом сопряженного населения увеличится до 2,705 тысячи человек.

(абзацы девятый – одиннадцатый п. 3.2 в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

Поселок Красный. Численность населения поселка до 2028 года и далее с учетом сопряженного населения увеличится до 2,94 тысячи человек. Кроме того, в северо-западной части рассматриваемой территории предполагается строительство нового жилого района, кварталы которого развиваются в первоочередные сроки и в среднесрочной перспективе. На расчетный срок предусматривается 100-процентное централизованное водоснабжение объектов жилого и общественного назначения (существующих и проектируемых).

В прочих сельских населенных пунктах городского округа в период с 2018 по 2028 годы планируется повышение степени благоустройства жилой застройки без ее увеличения.

Учитывая высокий физический износ сооружений и оборудования станций водоподготовки, отсутствие сооружений обеззараживания воды (поселки Зеленый Бор, Красный, Ольховка, Соколовка, село Мостовское), отсутствие сооружений обработки промывных вод (п. Исеть), следует, что резерва производственных мощностей станций водоподготовки сельских населенных пунктов городского округа нет.

(абзацы двенадцатый – четырнадцатый п. 3.2 в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

3.3. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

(п.3.3 в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

Прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на водозаборных участках до 2028 года, приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование водозаборного участка | Разведанные и подготовленные к эксплуатации запасы подземных вод, м3/сутки | Перспективы увеличения запасов подземных вод, м3/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Солнечный | 2 900 | 2 268 | Разведаны три дополнительные точки нагрузки (скважины № 1э, 19э, 26э) |
| Соколовский | 2 830 | 1 469 | Разведаны две дополнительные точки нагрузки (скважины № 12э, 7э) |
| Пышминский (включая Южно-Балтымские 3 и 4) | 4 650 | - |  |
| Балтымский | 1 500 | - |  |
| Шумский | 2 000 | - | ОАО «Уралэлектромедь» |
| Кордон | 904 |  | ОАО «Уралредмет» |
| ИТОГО | 18 521 | При утверждении запасов МПВ в заявленном количестве |
| Ваштымский | - | 1 100 | Скважина № 810 (категория А) |
| Ваштымский |  | 3 400 | Скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п |
| Южно-Соколовский1 |  | 2 700 | Скважины № 3,7, 13, 12, 15 (категория В+С1) |
| Северный | - | 400 | Скважины № 1р, 2р, в пределах застройки микрорайона «Северный» |
| ИТОГО | 7 600 | Перспективные участки |
| ВСЕГО | 26 121 |  |

1Скважины Южно-Соколовского участка требуют мониторинга качества подземных вод для принятия решений о необходимости выполнения водоподготовки.

Сельские населенные пункты городского округа

Объемы воды, планируемые к подъему и обработке на станциях водоподготовки сельских населенных пунктов городского округа, приняты без изменения по состоянию на 2017 год. Объемы воды, планируемые к обработке на станциях водоподготовки сельских населенных пунктов городского округа, приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Поднято/подано на станцию водоподготовки, м3/сутки | Проектная производительность станции, м3/сутки | Резерв мощности, % | Лимит забора воды по лицензии, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Красный | 282,0 | 330,0 | 14,5 | 330,0 СВЕ 03157 ВЭ от 12.03.2012 года |
| п. Соколовка | 72,0 | 80,0 | 10 | 185,0 СВЕ 02545 ВЭ от 09.06.2008 года |
| п. Зеленый Бор | 38,0 | 40,0 | 5 | 100,0 СВЕ 03566 ВЭ от 10.11.2014 года |
| п. Ольховка | 29,0 | 29,0 | 0 | 29,0 СВЕ 01956 ВЭ от 21.03.2005 года |
| п. Кедровое | 385,0 | 500,0 | 23 | 501,0 СВЕ 01956 ВЭ от 21.03.2005 года |
| с. Мостовское | 71,0 | 80,0 | 11,3 | 100,0 СВЕ 02545 ВЭ от 09.06.2008 года |
| п. Исеть | 800,0 | 1 000,0 | 20,0 | 1233,0 Договор № 6 от 01.01.2007 года с ЕМУП «Водоканал» |

Удельная норма водопотребления на одного жителя составляет 120-160 л/сутки. Проектная перспективная производительность станций водоподготовки уточняется при выполнении проектных работ.

3.4. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей

Согласно постановлению администрации городского округа от 16 августа 2013 года № 1917 «Об определении для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории городского округа Верхняя Пышма гарантирующих организаций» гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение и эксплуатирующей водопроводные и канализационные сети в границах городского округа, определено МУП «Водоканал».

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Перечень и техническое обоснование основных мероприятий

(п.4.1 в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

Проблемы систем водоснабжения затрагивают все категории потребителей городского округа.

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требуемым нормативам качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов забора воды из источников, ее транспортировки и подготовки.

Структура системы водоснабжения городского округа после проведения мероприятий по реконструкции и модернизации сохраняется в сложившемся виде, а именно с использованием в большей степени подземных источников водоснабжения.

Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения городского округа приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Объект | Наименование мероприятий | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Источники водоснабжения | 1. Освоение разведанных запасов подземных вод. 2. Оптимизация существующих схем водоотбора запасов подземных вод. 3. Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников. 4. Строительство ограждений ЗСО I-го пояса | 1. Увеличение добычи воды для покрытия дефицита воды. 2. Исключение из работы некондиционных источников. 3. Организация новых централизованных систем водоснабжения. 4. Повышение экологической безопасности и снижение риска загрязнения источника |
| Водозаборные сооружения | 1. Строительство новых павильонов. 2. Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей. 3. Строительство резервных источников электроснабжения с автозапуском | 1. Обновление основных фондов. 2. Предупреждение преждевременного износа водозаборных сооружений и оборудования. 3. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности |
| Станции водоподготовки | 1. Реконструкция станций водоподготовки, включая строительство резервуаров чистой воды в г. Верхняя Пышма. 2. Строительство станций водоподготовки, включая резервуары чистой воды в поселках Исеть, Кедровое, Красный. 3. Оборудование одиночных скважин системой УФ-обеззараживания | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности. 5. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| Водопроводные сети | Капитальный ремонт, замена, реконструкция и строительство магистральных водоводов, городских и поселковых водопроводных сетей | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Повышение надежности снабжения водой потребителей |

Без кардинального решения водохозяйственной проблемы произойдут дальнейшее ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городском округе, рост аварийности, увеличение потерь воды, некачественное и несвоевременное снабжение водой потребителей, а также не будет решения многих социальных вопросов, связанных с повышением уровня жизни людей.

4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

(п.4.2 в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

Организационный план с перечнем приоритетных мероприятий по развитию и модернизации объектов водоснабжения городского округа на 2014-2028 годы приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Объемные показатели | Годы реализации | Цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Существующие централизованные системы водоснабжения |
| 1 | Освоение разведанных запасов подземных вод и строительство инфраструктуры водозаборных скважин, в том числе: | м3/ сутки | 7 600 | 2018-2028 | 1. Увеличение добычи воды. 2. Исключение из работы некондиционного источника «Зона Поздняя». 3. Покрытие дефицита воды с учетом перспективы развития города Верхняя Пышма |
| 1.1 | Ваштымский участок Верхне-Пышминского МПВ, скважина № 810 (категория А) |  | 1 100 |  |  |
| 1.2 | Южно-Соколовский участок Верхне-Адуйского МПВ, скважины№ 3р, 7р, 12р, 13р, 15р (категория В+С1) |  | 2 700 |  |  |
| 1.3 | Северный участок (для м-на Северный г. Верхняя Пышма), скважины № 1р, 2р |  | 400 |  |  |
| 1.4 | Ваштымский участок, скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п |  | 3 400 |  |  |
| 2 | Строительство скважинных водозаборов подземных вод Верхне-Адуйского МПВ, в том числе: |  | 3 737 | 2016-2021 | 1. Уточнение запасов подземных вод. 2. Определение возможности дополнительного подъема объема воды |
| 2.1 | Солнечный участок, скважины № 1э, 19э, 26э |  | 2 268 |  |  |
| 2.2 | Соколовский участок, скважины № 7э, 12э |  | 1 469 |  |  |
| 3 | Строительство ограждений ЗСО I-го пояса, в том числе: | штука | 31 | 2016-2028 | 1. Обеспечение гарантированного качества питьевой воды. 2. Повышение экологической безопасности объекта, снижение риска загрязнения источника. 3. Выполнение требований СанПиН 2.1.4.110-02 по ЗСО. 4. Выполнение предписания Роспотребнадзора |
| 3.1 | Солнечный участок |  | 6 |  |  |
| 3.2 | Соколовский участок |  | 4 |  |  |
| 3.3 | Балтымский участок |  | 2 |  |  |
| 3.4 | Пышминский участок |  | 7 |  |  |
| 3.5 | с. Балтым |  | 2 |  |  |
| 3.6 | с. Мостовское |  | 1 |  |  |
| 3.7 | п. Соколовка |  | 1 |  |  |
| 3.8 | п. Зеленый Бор |  | 1 |  |  |
| 3.9 | п. Ольховка |  | 2 |  |  |
| 3.10 | п. Кедровое |  | 3 |  |  |
| 3.11 | пансионат «Селен» |  | 2 |  |  |
| 4 | Строительство новых павильонов над скважинами, в том числе: |  | 17 | 2015-2028 | 1. Обновление основных фондов. 2. Предупреждение преждевременного износа водозаборных сооружений и оборудования. 3. Повышение экологической безопасности объектов, снижение риска загрязнения источников |
| 4.1 | Солнечный участок |  | 3 |  |  |
| 4.2 | Соколовский участок |  | 3 |  |  |
| 4.3 | Балтымский участок |  | 2 |  |  |
| 4.4 | Пышминский участок |  | 5 |  |  |
| 4.5 | с. Балтым |  | 1 |  |  |
| 4.6 | п. Ольховка |  | 1 |  |  |
| 4.7 | с. Мостовское |  | 1 |  |  |
| 4.8 | п. Соколовка |  | 1 |  |  |
| 5 | Замена насосного оборудования скважинных водозаборов с установкой частотных преобразователей, в том числе водозаборов с установкой частотных преобразователей, в том числе: |  | 42 | 2016-2028 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| 5.1 | Балтымский ВУ |  | 4 |  |  |
| 5.2 | Солнечный ВУ |  | 7 |  |  |
| 5.3 | Соколовский ВУ |  | 6 |  |  |
| 5.4 | Пышминский ВУ |  | 7 |  |  |
| 5.5 | Южно-Балтымский ВУ |  | 3 |  |  |
| 5.6 | Одиночные скважины |  | 15 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Строительство резервного источника электроснабжения с автозапуском и автоматическим включением резерва (далее – АВР) на рабочих скважинах водозаборных участков, в том числе: | штука | 58 | 2018-2028 | 1. Повышение надежности в работе станций I-го подъема. 2. Обеспечение подачи гарантированного объема воды потребителю |
| 6.1 | Солнечный ВУ |  | 7 |  |  |
| 6.2 | Соколовский ВУ |  | 4 |  |  |
| 6.3 | Балтымский ВУ |  | 4 |  |  |
| 6.4 | Пышминский ВУ |  | 6 |  |  |
| 6.5 | Южно-Балтымский ВУ |  | 3 |  |  |
| 6.6 | Одиночные скважины |  | 15 |  |  |
| 6.7 | На новых скважинах по пунктам 1 и 2 данной таблицы |  | 19 |  |  |
| 7 | Оборудование одиночных скважин системой УФ-обеззараживания |  | 6 | 2018-2020 | 1. Обеспечение надежности в получении доброкачественной питьевой воды. 2. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 7.1 | с. Балтым |  | 1 |  |  |
| 7.2 | п. Зеленый Бор |  | 1 |  |  |
| 7.3 | п. Ольховка |  | 2 |  |  |
| 7.4 | п. Соколовка |  | 1 |  |  |
| 7.5 | с. Мостовское |  | 1 |  |  |
| 8 | Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников, в том числе: |  | 13 | 2015-2028 | 1. Обеспечение гарантированного качества питьевой воды. 2. Повышение экологической безопасности объекта, снижение риска загрязнения источника. 3. Выполнение предписания Роспотребнадзора |
| 8.1 | п. Красный |  | 2 |  |  |
| 8.2 | с. Мостовское |  | 3 |  |  |
| 8.3 | Ваштымский участок |  | 1 |  |  |
| 8.4 | Южно-Соколовский участок |  | 5 |  |  |
| 8.5 | Северный участок |  | 2 |  |  |
| 9 | Реконструкция (новое строительство) водонапорных башен и (или) РЧВ на станциях водоподготовки одиночных скважин |  | 9 | 2018-2028 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного |
| 10 | Строительство новой станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в поселке Исеть с сооружениями обработки промывных вод (1 000 м3/сутки)1 | штука | 1 | 2021-2023 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного 5. Прекращение сброса грязных промывных вод в водный объект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Реконструкция и модернизация станции водоподготовки «Балтымская» (40 000 м3/сутки)1, в том числе: – насосная станция II подъема; – три резервуара чистой воды объемом по 2 400 м3 каждый; – энергетическое хозяйство; – сооружения обеззараживания воды; – внедрение автоматизации технологических процессов (далее – АТХ) и АСУ ТП | штука | 1 | 2015-2025 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| 12 | Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ станции водоподготовки «Балтымская» |  | 1 | 2014-2019 | 1. Утверждение окончательных границ СЗЗ. 2. Выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ |
| 13 | Строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в поселке Кедровое (500 м3/сутки)1 |  | 1 | 2019-2021 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного |
| 14 | Реконструкция, капитальный ремонт, замена и новое строительство водоводов и водопроводных сетей по городскому округу Верхняя Пышма | км | 130 | 2014-2028 | 1.Организация централизованного водоснабжения в населенных пунктах. 2. Улучшение благосостояния населения. 3. Обеспечение надежного снабжения населения водой питьевого качества. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах |
| 15 | Строительство насосной станции с системой водоподготовки и обеззараживания, включая строительство резервуаров чистой воды в поселке Красный (330 м3/сутки)1 | штук | 1 | 2019-2021 | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности |
| II. Новые централизованные системы водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разведка и освоение запасов подземных вод | объект | 4 | 2025-2028 | 1. Организация централизованного водоснабжения в населенных пунктах. 2. Улучшение уровня жизни населения. 3. Обеспечение надежного снабжения населения водой питьевого качества. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах |

1 Производительность станций водоподготовки поселков Исеть, Кедровое, Красный и «Балтымская» уточняется при разработке проектной документации.

4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Внедрение автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)

Управление технологическими процессами станции водоочистки должно осуществляться в соответствии с достигнутым высоким техническим уровнем нашего времени. Система контроля и управления станцией водоподготовки проектируется с учетом следующих принципов:

1) система управления представляет собой сеть контроллеров с разделенной системой, элементы которой связаны между собой сетью с высокой скоростью коммуникации;

2) центром системы управления является сеть, состоящая из двух персональных компьютеров (далее также – ПК), обеспечивающих двухсторонний контакт между оператором и машиной. ПК подключены к сети коммуникации контроллеров. Упомянутые два ПК будут работать параллельно для увеличения надежности выполнения технологических процессов. Обе вычислительные машины следят за работой друг друга. Если одна из них неисправна, другая автоматически берёт на себя функции контроля и надзора. В центральной диспетчерской также предусмотрены два монитора для демонстрации большого количества технологических данных и графических изображений объектов.

Непосредственное управление технологическими процессами станции очистки осуществляют контроллеры. Отдельные персональные линейные компьютеры (далее также – ПЛК) будут связаны между собой посредством промышленной коммуникационной сети, частью которой является также и центральная диспетчерская компьютерная система (SCADA).

Система управления создается с перспективой расширения, чтобы в любое время могли подключаться новые узлы управления, или могли приниматься сигналы от водораспределительной системы.

Иерархия системы управления строится снизу. Все оборудование в распределительных шкафах имеет тумблер для переключения управления «местное управление – дистанционное управление». В случае «местного» режима контроллер не может взять на себя управление, машина пускается и останавливается оператором с помощью кнопок. В этом случае ответственность ложится на оператора, потому что работают только сильноточные блокировки. Некоторое оборудование, имеющее особо важную роль в технологии очистки, имеет собственный режим «местная автоматика». В этом режиме местная автоматика управляет работой.

В режиме «дистанционное управление» контроллер берёт на себя управление оборудованием.

Данное управление может быть «дистанционным – автоматическим», когда заранее написанный алгоритм управляет процессами, или «дистанционным – ручным», когда оператор при помощи программы SCADA выдает прямые команды включения или выключения.

Описание применяемых контроллеров

Входы и выходы CPU имеют цифровые и аналоговые модули, в соответствии с технологическими сигналами.

Контроллеры подключаются к блокам бесперебойного питания, чтобы оставались работоспособными в случае сбоя в электропитании. Блоки бесперебойного питания обеспечивают не менее 20 минут работы в автономном режиме.

Контроллеры подключаются к питанию 220 В через устройство защиты от избыточного напряжения и коротких толчков напряжения.

Цифровые модули подключаются к кабелям через оптический интерфейс, с целью предотвращения воздействия индуктивных токов, возникающих в длинных подземных кабелях. Цифровые блоки выходов имеют самостоятельные беспотенциальные реле для подключения и предотвращения попадания сигналов напряжением 220 В в контроллер.

Аналоговые измерительные контуры имеют аналоговые устройства защиты от избыточного напряжения и устройства для сепарации аналоговых сигналов. Устройства защиты от избыточного напряжения защищают аналоговые модули контроллера от избыточного напряжения, индуцированного в кабелях. Сепараторы обеспечивают гальваническую независимость измерительных контуров.

Коммуникация

Контроллеры, обеспечивающие работу и контроль водоочистной станции, соединены сетью закрытого типа. Центром этой коммуникационной сети (мастер блок) будет оборудование ПЛК, установленное в диспетчерском центре. Таким образом, при остановке центрального ПЛК, коммуникация между контроллерами останется безотказной. Передача данных между ПЛК является высокоскоростной, таким образом, данные, зарегистрированные другими ПЛК, будут обнаружены всеми блоками практически сразу. Коммуникационная оптическая сеть между ПЛК является избыточной кольцевой сетью. Данная структура обеспечивает безопасность эксплуатации.

Сеть «Ethernet» с замкнутым контуром обеспечивает беспрепятственную коммуникацию между контроллерами даже в случае нарушения кабеля в какой-нибудь точке (через вторую половину).

Центральные компьютеры подключаются к местной PCI сети, обеспечивающей неограниченное расширение пользователей и возможность передачи данных к другим машинам.

Центральное компьютерное оборудование

Центром автоматической системы будут являться 2 персональных компьютера, установленные в помещении диспетчерской. Применяемые в качестве персонального компьютера вычислительные машины с тактовой частотой CPU и оперативной памятью, соответствующей современному техническому уровню, следует оборудовать мониторами 23”, блоком питания на случай прекращения подачи электроэнергии, 1000 ВA, цветным печатающим устройством размера А3. Персональные компьютеры связаны между собой и существующим оборудованием с помощью сетевых карт TCP/IР. Персональные компьютеры будут запрограммированы софтвером SCADA, применяемая операционная система – MICROSOFT WINDOWS 7.

Персональные компьютеры:

– отображают схемы процессов (на нескольких экранных листах), показывают актуальные аналоговые данные измерений и сигналов состояния;

– с помощью системы меню обеспечивают выполнение выбранных команд;

– обеспечивают архивирование собранных данных, поиск в архивах, соблюдение заданных параметров. С помощью программы может вестись журнал событий в печатной или мониторной форме. Применяемая программа обеспечивает легкую обозреваемость и управляемость системы.

Архивирование, ведение журнала

Все данные, поступающие на ПК диспетчера, будут архивированы двумя способами:

1) на жестком диске ПК;

2) на принтере, подключенном к ПК.

Запись данных на жестком диске: данные фиксируются в хронологической последовательности, обеспечивается поиск в данных за последний год. Данные, срок которых превышает 1 год, удаляются месячными пакетами.

Архивирование на жестком диске производится по следующим параметрам события:

– время,

– событие;

– результаты измерений:

– трехминутное среднее значение мгновенных показаний, в 24-часовом цикле,

– одночасовое среднее значение мгновенных показаний, в 20-дневном цикле;

– суточное среднее значение мгновенных показаний в 14-месячном цикле;

– измерения количеств:

– интегрированные значения и суточные суммарные значения с указанием даты;

– счетчик отработанного времени: по принципу измерения количеств.

Распечатка данных на принтере (ведение журнала):

– журнал событий: закрепление времени и события (каждое изменение является событием). Событие распечатывается в текстовой форме (например, насос остановился). В журнале событий данные разделяются на штатные и аварийные. Сохранение и при необходимости распечатка производятся в таком же разделении;

– журнал смены: распечатывается по вмешательству оператора в любое время или ежедневно, в заранее установленное время;

– часовое среднее значение результатов измерений, а в случае количеств и счетчика отработанного времени, суточная сумма и общая сумма.

Измерительные и регулирующие приборы

Режим работы станции водоподготовки, в основном, будет автоматическим, где задачу персонала, в первую очередь, составляет контроль и обслуживание оборудования. Работа машин и оборудования прослеживается по центральному компьютеру, на основании сигналов Контроллеров. Контроллеры, кроме включения и выключения машин, в некоторых случаях выполняют измерения и регулировки, связанные с результатом измерений. Измерительные контуры должны обеспечить следующие функции:

– контроль над потреблением тока;

– измерение расходов воды (растворов) и осадка;

– измерение уровня воды и реагентов в камерах и емкостях;

– измерение уровня воды в скважинах водозабора;

– автоматическое измерение некоторых показателей качества воды;

– измерение других технологических параметров, например, концентрации осадка, уровня осадка, температуры, влажности и т.д.

– измерения количества поступающей сырой воды и выпускаемой очищенной воды (индуктивные датчики расхода), количества всех внутренних технологических потоков должны измеряться таким образом, чтобы за счет измерений можно было составлять баланс расхода материалов, а в случае реагентов можно было следить за остатками складских запасов.

Влияние отдельных ступеней водообработки на качество питьевой воды будет прослеживаться измерительными приборами, дающими непрерывные показания.

Непрерывно измеряются следующие показатели сырой воды:

– температура, концентрация растворенного кислорода, мутность, pH;

– цветность, Fe, Mn и т.д.;

После важнейших технологических ступеней измеряются следующие параметры воды:

– вода после песчаных фильтров: мутность, цветность;

– питьевая вода: температура, мутность, рН, цветность, проводимость, Fe, Mn, УФ-абсорбируемость, содержание общего органического углерода.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия по развитию и модернизации объектов водоснабжения городского округа Верхняя Пышма, направленные на улучшение качества питьевой воды, могу быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффекты от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни населения, а так же снижение воздействия на окружающую среду, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальных образованиях и экологической безопасности объектов водоснабжения.

5.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Фильтровальная станция п. Исеть является в настоящее время единственным объектом системы водоснабжения городского округа, оказывающим вредное воздействие на водный бассейн реки Кедровка – приток озера Исетское.

В настоящее время в р. Кедровка ежедневно сбрасываются грязные промывные воды фильтров в количестве 110 м3/сутки через день (20,1 м3/в год).

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в промывных водах фильтровальной станции п. Исеть на сбросе в р. Кедровка за 2011–2013 годы и показатели утвержденного проекта нормативно допустимых сбросов (далее – НДС) приведены в таблице 16.

Таблица 16

| среднемесячная концентрация, мг/дм3 | взвешенные вещества | сульфаты | хлориды | нефтепродукты | сухой остаток | кальций | магний | железо | алюминий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержденный НДС на 2009-2013 годы | 20 | 81,7 | 12,4 | 0,05 | 260 | 35,4 | 14,8 | 0,1 | 0,04 |
| 2011 | 104,83 | 40,16 | 13,53 | 0,088 | 209,79 | 29,75 | 8,38 | 0,78 | 0,27 |
| 2012 | 51,80 | 38,08 | 16,49 | 0,019 | 196,42 | 32,70 | 11,67 | 0,92 | 0,16 |
| 2013 | 36,18 | 40,44 | 14,07 | 0,022 | 229,67 | 26,78 | 11,12 | 0,86 | 0,23 |

Находящиеся в составе промывных вод взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света на глубину и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что, в свою очередь, приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения, и увеличению донных отложений.

В настоящее время ведется проектирование и согласование проектов НДС и оформление решений на водопользование. Срок – 2014 год.

В организационном плане (таблица 10) запланировано проектирование и строительство новой фильтровальной станции для п. Исеть с сооружениями обработки промывных вод, которые позволят исключить сброс грязной промывной воды в водный объект, а так же сократить объемы воды на собственные нужды станции за счет возврата промывных вод в «голову» сооружений.

5.2. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых при водоподготовке

В настоящее время на большинстве станций водоподготовки («Зона Поздняя», п. Кедровое, п. Исеть) в качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит кальция.

На станции водоподготовки «Балтымская», которая обеспечивает 80% хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Верхняя Пышма, в качестве обеззараживающего реагента в 2013 году использовался комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора и хлор». Вывод из работы хлораторной осуществлен согласно Приказу № 384 от 09.12.2013 года. О ликвидации ОПО по проектам «Склад хлора (хлораторная) база водоподготовки. Ликвидация». «Склад хлора (хлораторная) очистных сооружений г. Верхняя Пышма. Ликвидация».

В организационном плане (таблица 12) запланировано поэтапное внедрение УФ-обеззараживания воды на всех водозаборах городского округа.

Вышеперечисленные реагенты и способы обеззараживания воды позволят:

1) исключить вредное воздействие на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов;

2) улучшить качество питьевой воды, исключив образование высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде;

3) улучшить органолептические показатели качества воды.

Результаты внедрения УФ-обеззараживания – отсутствие в питьевой воде колифагов, антигена ротовирусов и гепатита А, общих колиформных бактерий.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Таблица 17 (в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Характеристики | Ориент. объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Освоение разведанных запасов подземных вод и строительство скважинных водозаборов, в том числе: | 2018-2028 | 7 600 м3/ сутки | 163,9 |  |  |  | 35,1 |  | 35,1 |  | 35,1 | 35,1 |  |  |  | 23,5 |
|  | – Ваштымский участок, скважина № 810 (1 100 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Южно-Соколовский участок, скважины № 3р, 7р, 12р, 13р, 15р (2 700 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Северный участок, скважины № 1р, 2р (400 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Ваштымский участок, скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п (3 400 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) |  |  | 24,0 | 7,7 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 7,0 |  |  |  |  | 2,3 |  |
| 2 | Строительство скважинных водозаборов подземных вод Верхне-Адуйского МПВ, в том числе: | 2016-2021 | 3 737 м3/ сутки | 70,3 |  | 1,5 | 35,2 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Солнечный участок, скважины № 1э, 19э, 26э (2 268 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Соколовский участок, скважины № 7э, 12э (1 469 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 12,2 | 5,2 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ограждений ЗСО I-го пояса | 2016-2028 | 31 шт. | 133,7 |  |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 3,7 |
|  | ПИР |  |  | 13,0 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |
| 4 | Строительство насосной станции с системой водоподготовки и обеззараживания, включая строительство резервуаров чистой воды в п. Красный | 2019-2021 | 1 шт. | 28,2 |  |  |  |  | 20,0 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена насосного оборудования скважинных водозаборов с установкой частотных преобразователей | 2016-2028 | 42 шт. | 24,6 |  | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 2,4 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство резервного источника электроснабжения с автозапуском и АВР на рабочих скважинах ВУ | 2018-2028 | 58 шт. | 76,1 |  |  | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  | ПИР |  |  | 7,6 |  |  | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
| 7 | Оборудование одиночных скважин системой УФ-обеззараживания | 2018-2020 | 6 шт. | 12,3 |  |  | 2,0 | 4,1 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7 | ПИР | 2018-2020 | 6 шт. | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в п. Кедровое | 2019-2021 | 1 шт. | 28,2 |  |  |  |  | 20,0 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство новой станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в п. Исеть с сооружениями обработки промывных вод | 2021-2023 | 1 шт. | 41,3 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 11,3 |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция и модернизация станции водоподготовки «Балтымская», в том числе: | 2015-2025 | 23 тысячи м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – три резервуара чистой воды объемом по 2 400 м3 каждый |  |  | 99,4 |  |  | 49,7 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – насосная санация II-го подъема |  |  | 91,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 41,8 |  |  |  |
|  | – энергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – сооружения обеззараживания воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – внедрение АТХ и АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 11,2 | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция, капитальный ремонт и новое строительство водоводов и водопроводных сетей в ГО Верхняя Пышма | 2014-2028 | 130 км | 798,7 | 82,7 | 61,9 | 59,6 | 56,6 | 56,6 | 59,6 | 56,6 | 56,6 | 59,6 | 56,6 | 56,6 | 59,6 | 76,1 |
| 11.1 | реконструкция |  | 80 км | 551,4 | 61,0 | 30,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
| 11.2 | капитальный ремонт |  | 20 км | 105,7 | 16,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 |
| 11.3 | новое строительство |  | 30 км | 129,6 | 5,5 | 24,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  | ПИР |  |  | 12,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 12 | Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников | 2015-2028 | 17 шт. | 32,2 | 3,0 | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| 13 | Реконструкция (новое строительство) водонапорных башен и (или) резервуаров чистой воды на станциях водоподготовки одиночных скважин | 2018-2028 | 9 шт. | 88,7 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,7 |  |
|  | ПИР |  |  | 8,8 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,8 |  |
| 14 | Строительство новых павильонов над скважинами | 2015-2028 | 17 шт. | 72,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | ПИР |  |  | 7,2 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 1,2 |  |
| 15 | Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ станции водоподготовки «Балтымская» | 2014-2019 | 1 шт. | 2,5 | 0,5 |  | 1,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ПИР по разведке и освоение запасов подземных вод | 2015- 2028 | 4 объекта | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

7. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории городского округа действует Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 сентября 2010 года № 25/11 «О Положении о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на территории городского округа Верхняя Пышма», которое определяет порядок учета бесхозяйного недвижимого имущества, а также порядок организации сохранности и сохранения эксплуатационных характеристик бесхозяйного недвижимого имущества.

Приложение к Пояснительной записке к схеме водоснабжения городского округа Верхняя Пышма

Прогнозный баланс водоснабжения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года

| № п/п | Наименование показателей | Еди-ница изм-я | Истекший 2010 год | Истекший 2011 год | Истекший 2012 год | Истекший 2013 год | Текущий 2014 год | Прогноз на 2015 год | Прогноз на 2016 год | Прогноз на 2017 год | Прогноз на 2018 год | Прогноз на 2019 год | Прогноз на 2020 год | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год | Прогноз на 2023 год | Прогноз на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | ожид. факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Максимально возможный подъем воды (стр. 1.1 + стр. 1.3 - стр. 1.4) | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 837,1 | 5 276,3 | 6 085,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 785,8 | 6 785,8 |
| Среднесуточный забор воды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 14,5 | 16,7 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 18,6 | 18,6 |
| 1.1 | Максимально возможный подъем воды без учета ввода новых скважин и вывода скважин из эксплуатации | тыс. м3 |  |  |  | 4 837,1 | 4 837,1 | 4 837,1 | 5 161,4 | 4 248,9 | 4 248,9 | 4 248,9 | 4 248,9 | 4 248,9 | 4 248,9 | 4 248,9 | 4 248,9 |
| 1.2 | ввод новых скважин | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 439,2 | 809,2 | 505,2 |  |  |  |  |  |  | 783,4 |  |
| 1.3 | ввод новых скважин нарастающим итогом | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 439,2 | 1 248,5 | 1 753,6 | 1 753,6 | 1 753,6 | 1 753,6 | 1 753,6 | 1 753,6 | 1 753,6 | 2 537,0 | 2 537,0 |
| 1.4 | вывод скважин из эксплуатации | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 912,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупная вода | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 | 1 226,6 |
|  | Всего максимальный забор воды (стр. 1 + стр. 2) | тыс. м3 |  |  |  | 6 063,7 | 6 502,9 | 7 312,2 | 7 229,1 | 7 229,1 | 7 229,1 | 7 229,1 | 7 229,1 | 7 229,1 | 7 229,1 | 8 012,4 | 8 012,4 |
| Среднесуточный забор воды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 17,8 | 20,0 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 22,0 | 22,0 |
|  | Прогнозный баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 5 061,6 | 5 072,3 | 4 955,7 | 4 865,5 | 5 276,3 | 6 085,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 002,5 | 6 785,8 | 6 785,8 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 1 362,6 | 1 167,8 | 1 110,4 | 1 204,0 | 1 738,7 | 2 674,5 | 3 607,5 | 4 497,5 | 5 277,5 | 6 107,5 | 8 917,5 | 8 707,5 | 8 287,5 | 7 194,2 | 7 054,2 |
| 3 | Всего объем поднятой и покупной воды | тыс. м3 | 6 424,2 | 6 240,1 | 6 066,1 | 6 069,4 | 7 015,0 | 8 760,0 | 9 610,0 | 10 500,0 | 11 280,0 | 12 110,0 | 14 920,0 | 14 710,0 | 14 290,0 | 13 980,0 | 13 840,0 |
| Среднесуточный забор воды | тыс. м3 | 17,6 | 17,1 | 16,6 | 16,6 | 19,2 | 24,0 | 26,3 | 28,8 | 30,9 | 33,2 | 40,8 | 40,3 | 39,2 | 38,3 | 37,9 |
| 4 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. м3 | 5 957,1 | 5 876,6 | 5 728,8 | 5 823,2 | 6 675,0 | 8 420,0 | 9 270,0 | 10 160,0 | 10 940,0 | 11 770,0 | 14 580,0 | 14 370,0 | 13 950,0 | 13 640,0 | 13 500,0 |
| Среднесуточный пропуск воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 16,3 | 16,1 | 15,7 | 16,0 | 18,3 | 23,1 | 25,3 | 27,8 | 30,0 | 32,2 | 39,8 | 39,4 | 38,2 | 37,4 | 37,0 |
| 5 | Объем воды на собственные нужды | тыс. м3 | 260,0 | 260,2 | 260,2 | 246,2 | 265,0 | 340,0 | 360,0 | 400,0 | 430,0 | 460,0 | 570,0 | 560,0 | 540,0 | 530,0 | 520,0 |
| 5.1 | то же в процентах от объемов воды, прошедшей водоподготовку | % | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | Транспортировка холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. м3 | 6 164,2 | 5 979,9 | 5 806,0 | 5 575,7 | 6 750,0 | 8 420,0 | 9 250,0 | 10 100,0 | 10 850,0 | 11 650,0 | 14 350,0 | 14 150,0 | 13 750,0 | 13 450,0 | 13 320,0 |
| Среднесуточная транспортировка холодной воды | тыс. м3 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 15,3 | 18,5 | 23,1 | 25,3 | 27,7 | 29,7 | 31,9 | 39,2 | 38,8 | 37,7 | 36,8 | 36,5 |
| 7 | Неучтенный расход и потери воды | тыс. м3 | 1 288,9 | 1 073,4 | 1 671,0 | 1 508,4 | 1 799,4 | 2 198,6 | 2 377,6 | 2 576,6 | 2 675,7 | 2 824,7 | 3 413,7 | 3 213,8 | 2 813,8 | 2 513,8 | 2 383,8 |
| 7.1 | то же в процентах от объемов воды, поданной в сеть | % | 20,9 | 18,0 | 28, | 27,1 | 26,7 | 26, | 25, | 25, | 24, | 24, | 23, | 22,7 | 20, | 18,7 | 17,9 |
| Среднесуточный неучтенный расход и потери воды | тыс. м3 | 3,5 | 2,9 | 4,6 | 4,1 | 4,9 | 6,0 | 6,5 | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 9,3 | 8,8 | 7,7 | 6,9 | 6,5 |
|  | Отпуск холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | Объем холодной воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 | 4 875,3 | 4 906,5 | 4 135,0 | 4 067,4 | 4 950,6 | 6 221,4 | 6 872,4 | 7 523,4 | 8 174,3 | 8 825,3 | 10 936,3 | 10 936,2 | 10 936,2 | 10 936,2 | 10 936,2 |
| Среднесуточный отпуск питьевой воды абонентам | тыс. м3 | 13,4 | 13,4 | 11,3 | 11,1 | 13,6 | 17,0 | 18,8 | 20,6 | 22,4 | 24,2 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 8.1 | Объем питьевой воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 | 4 819,0 | 4 843,6 | 4 079,1 | 4 012,6 | 4 896,8 | 6 167,4 | 6 818,4 | 7 469,4 | 8 120,3 | 8 771,3 | 10 882,3 | 10 882,2 | 10 882,2 | 10 882,2 | 10 882,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  | 0,7 | 3 739,6 | 6 167,4 | 6 818,4 | 7 469,4 | 8 120,3 | 8 771,3 | 10 882,3 | 10 882,2 | 10 882,2 | 10 882,2 |  |
| 8.1.1 | населению | тыс. м3 | Инфор-мация отсут-ствует | 3 682,2 | 2 901,8 | 2 855,8 | 3 739,6 | 5 010,5 | 5 661,5 | 6 312,5 | 6 963,5 | 7 614,5 | 8 265,5 | 8 265,4 | 8 265,4 | 8 265,4 | 0,0 |
| 8.1.2 | организациям, использующим воду для горячего водоснабжения | тыс. м3 |  | 213,4 | 176,7 | 98,4 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 1 558,3 | 1 558,3 | 1 558,3 | 1 558,3 | 1 558,3 |
| 8.1.3 | потребителям, финансируемым из бюджета | тыс. м3 |  | 304,3 | 318,8 | 388,3 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 388,0 | 388,0 | 388,0 | 388,0 |
| 8.1.4 | прочим потребителям | тыс. м3 |  | 643,7 | 681,8 | 670,1 | 670,7 | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,4 | 670,4 | 670,4 | 670,5 | 670,5 | 670,5 |
| 8.2 | Объем технической воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 | 56,3 | 63,0 | 55,9 | 54,8 | 53,8 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 9 | Изменения объема отпуска воды в связи с вводом нового жилья | тыс. м3 |  |  |  |  | 885,5 | 1 270,9 | 651,0 | 651,0 | 651,0 | 651,0 | 651,0 | информация отсутствует |
|  | то же нарастающим итогом |  |  |  |  |  | 885,5 | 2 156,4 | 2 807,4 | 3 458,4 | 4 109,5 | 4 760,5 | 5 411,5 |  |  |  |  |
| Среднесуточный объем воды для новых микрорайонов | тыс. м3 |  |  |  |  | 2,4 | 5,9 | 7,7 | 9,5 | 11,3 | 13,0 | 14,8 |  |  |  |  |
| 10 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с увеличением ее реализации для организаций, использующих питьевую воду для горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,0 | 1 460,0 | 1 460,0 | 1 460,0 |  |

Приложение 20 к Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8

(в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СХЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

В состав городского округа Верхняя Пышма (далее также – городской округ, ГО Верхняя Пышма) входит 25 населенных пунктов:

– г. Верхняя Пышма с численностью населения 57,7 тысячи человек;

– д. Верхотурка с численностью населения 24 человека;

– д. Мостовка с численностью населения 1 человек;

– п. Вашты с численностью населения 0 человек;

– п. Гать с численностью населения 69 человек;

– п. Глубокий Лог с численностью населения 111 человек;

– п. Залесье с численностью населения 88 человек;

– п. Зеленый Бор с численностью населения 225 человек;

– п. Исеть с численностью населения 3 225 человек;

– п. Каменные Ключи с численностью населения 21 человек;

– п. Кедровое с численностью населения 2 358 человек;

– п. Красный с численностью населения 1 663 человека;

– п. Красный Адуй с численностью населения 123 человека;

– п. Крутой с численностью населения 46 человек;

– п. Нагорный с численностью населения 97 человек;

– п. Ольховка с численностью населения 27 человек;

– п. Первомайский с численностью населения 105 человек;

– п. Половинный с численностью населения 122 человека;

– п. Ромашка с численностью населения 156 человек;

– п. Сагра с численностью населения 188 человек;

– п. Санаторный с численностью населения 292 человека;

– п. Соколовка с численностью населения 234 человека;

– п. Шахты с численностью населения 11 человек;

– с. Балтым с численностью населения 2 666 человек;

– с. Мостовское с численностью населения 388 человек.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа

Канализационное хозяйство городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод.

В настоящее время на рассматриваемой территории можно выделить пять самостоятельных централизованных систем канализации, четыре из которых (в городе Верхняя Пышма, в поселках Исеть, Кедровое и Красный) эксплуатируются МУП «Водоканал», пятая (в пансионате «Селен») находится на балансе ОАО «Уралэлектромедь» с 2013 года.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в городском округе зависит от многих факторов: расположение приемника очищенных сточных вод и очистных сооружений (далее также – ОС) относительно потребителей; качество сточных вод, поступающих на очистку, требуемое качество очистки; рельеф местности и т.д. В основном структура систем водоотведения городского округа состоит из следующих основных элементов:

– самотечные коллекторы;

– канализационные насосные станции;

– напорные коллекторы;

– очистные сооружения канализации.

Городские и поселковые системы канализации являются приемниками хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, а также сточных вод промышленных предприятий.

Крупные предприятия г. Верхняя Пышма (ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралредмет», ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО «Уральские локомотивы») имеют собственные локальные очистные сооружения, оборотные системы и самостоятельные выпуски производственно-ливневых стоков.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоотведения

1.2.1. Результаты обследования сетей водоотведения

Общая протяженность канализационных сетей составляет 168,2 км.

Дворовые и внутриквартальные сети имеют протяженность 69,95 км, или 41,59% от общей протяженности, уличные – 63,51 км, или 37,75%. Протяженность магистральных коллекторов (от 300 мм и выше) составляет 34,74 км, или 20,65% от общей протяженности.

Общее количество канализационных насосных станций (далее – КНС) – 12 штук, общей производительностью 67,9 тысячи м3.

Результаты технического обследования сетей централизованных систем водоотведения приведены в таблице 1. Основной вывод из приведенных данных – высокая степень износа сетей.

Таблица 1

Характеристика канализационных сетей городского округа Верхняя Пышма

| Населенный пункт | протяженность канализационных сетей (км) | степень износа % | организация, обслуживающая канализационные сети | руководитель организации (ФИО, контактный телефон) | обслуживаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | жилые дома | социальные объекты | промышленные объекты | другие |
| Г. Верхняя Пышма | 128,41 | 83% | МУП «Водоканал» | В.В. Ковязин, тел. 8 (34368) 5-65-44 | 1 748 | 92 | нет | 567 |
| С. Балтым | 14,0 |  |  |  | 624 | 5 | нет | 24 |
| Пансионат «Селен» | 2,51 |  |  |  | 2 | 1 | нет | 1 |
| П. Красный | 4,6 |  |  |  | 332 | 4 | нет | 23 |
| П. Кедровое | 6,0 |  |  |  | 112 | 4 | нет | 21 |
| С. Мостовское, б/о «Солнечный» | 0,4 |  |  |  | 1 | 1 | нет | 1 |
| П. Исеть | 12,28 |  |  |  | 679 | 6 | нет | 23 |
| Итого: | 168,2 |  |  |  | 3 498 | 113 | нет | 660 |
| Г. Верхняя Пышма | 1,0 | более 50% | ОАО «Уралэлектромедь» | В.С. Колотушкин, тел. 8 (34368) 4-61-21 | нет | нет | 1 | нет |
|  | 4,0 | более 50% | ОАО «Уралредмет» | А.В. Зелянский, тел. 8 (34368) 9-20-82 | нет | 1 | 1 | 2 |
| Всего: | 173,2 |  |  |  | 3 498 | 114 | 2 | 662 |

В одноэтажной индивидуальной застройке г. Верхняя Пышма 19,7 процента населения пользуются выгребными ямами, 7 процентов имеют централизованную канализацию, 73,3 процента не имеют централизованной канализации.

Всего в г. Верхняя Пышма централизованной системой канализации обеспечено 81,2 процента жилого фонда.

1.2.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений

1.2.2.1. Очистные сооружения г. Верхняя Пышма и с. Балтым

На очистные сооружения г. Верхняя Пышма поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения города, сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от промышленных предприятий города: ОАО «Уральские локомотивы», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралредмет», ООО «Уральский Завод Металл Профиль», ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО «Уральский завод химических реактивов», ОАО «Автотранспорт», ОАО «Опытный завод огнеупоров», ООО «УГМК-Агро» и т.д., а также поверхностные и дренажные воды, попадающие через неплотности люков колодцев.

Площадка очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма расположена на южной окраине г. Верхняя Пышма в 100-200 м от реки Пышма. Городские сточные воды от трех главных коллекторов самотеком поступают в КНС № 3, расположенную на площадке очистных сооружений, и далее на очистные сооружения. Через сливную станцию осуществляется прием стоков, привезенных ассенизаторскими машинами (далее – асмашины) от частного сектора г. Верхняя Пышма.

Историческая справка

До середины 2001 года на площадке комплекса очистных сооружений действовали две линии очистки стоков с двумя отдельными выпусками сточных вод в реку Пышма:

I линия: полная биологическая очистка на аэрофильтрах с обеззараживанием хлором. Очистные сооружения построены в 1966 году по проекту проектного института «Уралводоканалпроект». Сооружения введены в эксплуатацию в 1972 году, реконструировались в 1985 году. Проектная производительность сооружений 4 500 м3/сутки, фактическая – 4 400 м3/сутки;

II линия: полная биологическая очистка на аэротенках и доочистка на песчаных фильтрах с обеззараживанием хлором. Проект очистных сооружений выполнен проектным институтом «Уралводоканалпроект» в 1977 году.

Ввод в эксплуатацию сооружений механической и биологической очистки осуществлен в 1980 году. Проектная производительность сооружений – 16 тысяч м3/сутки. Сооружения доочистки введены в эксплуатацию в 1985 году. Проектная производительность сооружений – 18 тысяч м3/сутки.

С середины 90-х годов велась поэтапная реконструкция очистных сооружений согласно утвержденному рабочему проекту «Расширение и реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Верхняя Пышма», выполненному ОАО «Уралводоканалпроект» в 1992 году. Проектом предполагалось увеличение производительности комплекса до 30 тысяч м3/сутки, внедрение глубокой биологической очистки (нитри-денитрификации), применение реагентов для удаления фосфатов, использование озонирования для снижения биохимического потребления кислорода (далее – БПК), химического потребления кислорода (далее – ХПК), синтетические поверхностно-активные вещества (далее – СПАВ), нефтепродуктов и группы азота. Решения проекта не были реализованы.

В 2001 году в связи с окончанием строительства камеры переключения потоков сточных вод первая линия очистных сооружений на аэрофильтрах была выведена из эксплуатации.

Проектная производительность очистных сооружений по паспорту, утвержденному Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 22.12.2005 года, составляет:

– сооружений биологической очистки – 16 тысяч м3/сутки;

– сооружений доочистки – 18 тысяч м3/сутки.

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту очистных сооружений приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели, мг/л | БПК полн. | Взвешенные вещества | СПАВ | Азот NH4 | Фосфор РО4 | Нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | до 85 | 135 | до 0,66 | до 28 | до 3,8 | до 0,62 |
| Выход | 7,5 | 5–6 | 0,3 | 7,2 | 1,9 | 0,3 |

Производительность сооружений

Годовой объем сточных вод, поступивший на очистные сооружения за 2011–2013 годы, приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Год | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тысяч м3/год | 7 731,65 | 7 437,90 | 6 910,51 |

В последние годы наметилось снижение объемов водоотведения, что связано со следующими факторами:

– снижение количества ливневых и дренажных вод, попадающих в канализационную систему в связи с чередой маловодных засушливых лет;

– сокращение водопотребления после ввода учета воды водопотребителями и ремонта систем водопроводно-канализационного хозяйства;

– снижение производства в результате кризисных явлений в экономике.

Фактический объем сточных вод, поступающий на очистные сооружений в средние сутки, составляет 23 тысячи м3/сутки, в период паводка – до 35 тысяч м3/сутки.

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

В насосной станции № 3 установлено пять насосных агрегатов: по два рабочих АВS и СД 800-33 и один резервный СМ 200-35.

Стоки подаются на сооружения по двум напорным коллекторам. Работа насосной станции автоматизирована.

Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает в себя следующие этапы и сооружения:

1. Механическая очистка сточных вод:

1.1. Две грабельные механизированные решетки РКЭ с прозорами 10 мм. Мусор с решеток собирается в контейнер. Сточные воды через водоизмерительный лоток направляются на песколовки.

1.2. Радиальные песколовки с круговым движением воды диаметром 6 м (Т.П. 902-2-27 тип VI). Удаление песка осуществляется с помощью гидроэлеваторов КО-02-25 серия 4.902.1 на песковые площадки.

1.3. Три секции блока емкостей первичных горизонтальных отстойников с четырехконусным днищем. Осветленные сточные воды направляются на биологическую очистку. Удаление осадка отводится из конусов эрлифтами в илоперегниватели.

2. Биологическая очистка сточных вод (проектная производительность 16 тысяч м3/сутки):

2.1. Три секции блока емкостей двухкоридорных аэротенков-смесителей с 25%-ной рециркуляцией активного ила общим объемом 5 040 м3.

2.2. Три секции блока вторичных отстойников. При помощи эрлифтов активный ил перекачивается в аэробные стабилизаторы с зоной отстаивания.

3. Доочистка сточных вод (проектная производительность 18 тысяч м3/сутки):

3.1. Блок резервуаров:

– два резервуара-усреднителя сточных вод общим объемом 800 м3;

– один резервуар чистой промывной воды объемом 443 м3;

– один резервуар грязной промывной воды объемом 443 м3.

3.2. Блок доочистки:

– два рабочие и одна резервная барабанные сетки марки БСК;

– восемь скорых фильтров с однослойной загрузкой общей площадью 213,6 м2.

Дополнительная реагентная обработка сточных вод не производится.

4. Обеззараживание сточных вод:

4.1. Узел приготовления гипохлорита натрия:

– три емкости для гипохлорита натрия объемом 200 л,

– два дозирующих мембраны насоса Beta BT 4d,

– один насос перекачки реагентов EF series motors S2,

– узел подачи реагента с предохранительными и запорными клапанами.

Приготовление обеззараживающего раствора осуществляется в здании хлораторной.

До 2013 года очищенные сточные воды обеззараживались жидким хлором. Вывод из работы хлораторной осуществлен согласно Приказу № 380 от 23.12.2013 года «О ликвидации ОПО по проекту «Склад хлора (хлораторная) очистных сооружений г. Верхняя Пышма. Ликвидация». Акт ликвидации ОПО Склад хлора (хлораторная) очистных сооружений г. Верхняя Пышма от 31.12.2013 года.

4.2. Две секции горизонтальных контактных резервуаров объемом 345,6 м3 каждая.

После обеззараживания сточные воды по сбросному коллектору диаметром 1 000 мм отводятся в реку Пышма.

5. Обработка осадка:

5.1. Три секции блока емкостей илоперегнивателей сырого осадка общим рабочим объемом сооружений 608 м3, продолжительность сбраживания в анаэробных условиях (t=33оС) – 32,6 суток.

5.2. Три секции блока емкостей аэробных стабилизаторов избыточного активного ила общим рабочим объемом сооружений 1 350 м3, продолжительность аэрации – 14 суток.

5.3. 11 карт иловых площадок с асфальтированным основанием площадью 1 800 м2 каждая.

5.4. Одна карта площадки компостирования площадью 6 300 м2.

5.5. Две карты песковых площадок на естественном основании с дренажем площадью 100 м2 каждая.

Песковые площадки очистных сооружений работают с резервом и в соответствии с нормативными технологическими требованиями по эксплуатации. Существующие нагрузки не превышают нормативных значений – 3 м3/м2 в год. Периодичность выгрузки песковых карт – 1 раз в год. Подсушенный до влажности около 60% песок вывозится автотранспортом на полигоны твердых бытовых отходов (далее – ТБО).

Перегнивший сырой осадок из илоперегнивателей и сброженный активный ил из аэробных стабилизаторов перекачивается на иловые площадки для подсушивания до влажности около 80%. Дренажные воды возвращаются в «голову» очистных сооружений. Иловые площадки работают без необходимого резерва и не соответствуют нормативным технологическим требованиям по эксплуатации. Время выдержки осадка на иловых площадках при постоянном отводе дренажа составляет около двух лет.

Подсушенный осадок транспортируется на площадку компостирования для последующего обезвоживания до влажности около 65% в течение 6 месяцев, после чего вывозится на полигон ТБО п. Красный.

Кроме того, на площадке очистных сооружений расположены приемная, сливная и распределительная камеры, насосные станции перекачки стоков, насосная станция технической воды, производственный корпус, административно-бытовой корпус с лабораторией, газовая котельная и прочее.

Контроль качества работы сооружений

Контроль качества сточных вод на входе/выходе очистных сооружений осуществляется лабораторией МУП «Водоканал» (сокращенный – ежедневно, полный один раз в 10 дней), ФГУ ЦГСЭН МО Верхняя Пышма. Анализ на токсичность выполняется лабораторией ФГУ «ЦЛАМ МПР России по Уральскому федеральному округу» один раз в квартал.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ на входе/выходе с очистных сооружений и оценка эффективности работы сооружений за 2011–2013 годы, а также установленные и утвержденные нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ (далее – НДС – нормативно допустимый сброс) приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Показатели | НДС, мг/л | Концентрации загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|  |  | вход | выход | эффект | вход | выход | эффект | вход | выход | эффект |
| взвешенные вещества | 3 | 103,02 | 2,4 | 98 | 130,73 | 2,6 | 98 | 115,875 | 1,741 | 98 |
| азот аммония | 1,5 | 22,10 | 1,00 | 95 | 25,50 | 6,45 | 75 | 27,438 | 1,114 | 96 |
| нитрит-ион | 0,165 | 0,49 | 0,20 |  | 0,51 | 1,16 |  | 0,586 | 0,212 |  |
| нитрат-ион | 40 | 5,18 | 35,64 |  | 3,31 | 26,15 |  | 3,361 | 36,740 |  |
| фосфор фосфатов | 0,91 | 2,79 | 0,98 | 65 | 3,93 | 2,05 | 48 | 3,888 | 0,959 | 75 |
| сульфаты | 100 | 91,78 | 96,04 |  | 122,74 | 116,17 |  | 120,375 | 75,450 |  |
| хлориды | 58,4 | 58,10 | 58,39 |  | 59,38 | 57,73 |  | 55,425 | 48,375 |  |
| нефтепродукты | 0,09 | 0,86 | 0,13 | 84 | 0,91 | 0,17 | 81 | 0,853 | 0,106 | 88 |
| СПАВ | 0,14 | 0,938 | 0,14 | 85 | 0,890 | 0,20 | 78 | 0,827 | 0,137 | 83 |
| сухой остаток | 463 | 422,50 | 445,58 |  | 445,75 | 463,08 |  | 450,917 | 397,917 |  |
| медь | 0,0076 | 0,044 | 0,011 | 74 | 0,057 | 0,015 | 73 | 0,066 | 0,015 | 77 |
| хром 3+ | 0,004 | 0,050 | 0,005 |  | 0,047 | 0,004 |  | 0,046 | 0,004 | 92 |
| железо | 0,18 | 0,940 | 0,160 | 83 | 0,945 | 0,216 | 77 | 1,165 | 0,142 | 88 |
| цинк | 0,012 | 0,175 | 0,014 | 92 | 0,170 | 0,011 | 93 | 0,186 | 0,011 | 94 |
| БПК полн. | 3,1 | 161,04 | 5,83 | 96 | 220,38 | 7,08 | 97 | 207,025 | 5,518 | 97 |
| ХПК |  | 198,33 | 29,45 | 85 | 270,66 | 29,12 | 89 | 261,317 | 28,643 | 89 |

По контролируемым микробиологическим и паразитологическим показателям превышения установленных нормативов не наблюдалось. Сточные воды на выходе с очистных сооружений не оказывают острого токсикологического действия.

Из таблиц 3 и 4 видно, что концентрации загрязнений в поступающей воде не превышают значений, установленных для приема на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Поступающие на очистные сооружения сточные воды не содержат токсичных или трудно окисляемых загрязнений, характерных для промышленных стоков, и затрудняющих процессы биологической очистки. Однако качество очищенных стоков не удовлетворяет установленным требованиям непревышения предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) для рыбохозяйственных водоемов по БПК, ХПК, азоту аммонийных солей, азоту нитритов, азоту нитратов, фосфору фосфатов (периодически), сульфатам и сухому остатку (периодически).

Способ учета сточных вод

Учет количества сточных вод, поступающих на очистку, производится с помощью ультразвукового счетчика ЭХО-Р-02, установленного в водоизмерительном лотке между решетками и песколовками.

Объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения через сливную камеру, определяется путем подсчета количества асмашин.

Объем осадков определяется путем подсчета количества вывозящих его машин.

Водоем-приемник очищенных стоков

На расстоянии 500 м от контактного канала расположен выпуск сточных вод в реку Пышма – правобережный приток реки Туры. Первые километры река течет по торфяным болотам практически по магистральным каналам, созданным при осушении для добычи торфа. Кроме того, в верхней части русло реки существенно изменено в 50-60 годах ХХ века драгами. Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное. В местах старых торфоразработок и золотодобычи имеются озеровидные расширения длиной до 500 м, шириной до 100 м и глубиной до 4 м. Гидрографическая сеть реки, включая болота и озера, в верховьях используется преимущественно как водоприемник сточных вод различного происхождения (предприятия городов Среднеуральск, Екатеринбург, Верхняя Пышма).

Река Пышма в районе выпуска относится к водным рыбохозяйственным объектам 1-й категории.

Обеспеченность внешними ресурсами

Электроснабжение очистных сооружений осуществляется от двух вводов: трансформаторных подстанций (далее – ТП) Насосная и Обогатительная, находящихся в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго», обеспечивая 1-ю категорию электроснабжения объекта. Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Источником теплоснабжения очистных сооружения является собственная газовая котельная мощностью 2,12 Гкал/час. Учет тепловой энергии осуществляется теплорегистратором ТЭКОН.

Надежность и эффективность работы очистных сооружений

Очистные сооружения введены в эксплуатацию около 40-30 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени, за прошедшие 20-30 лет только незначительная часть оборудования была обновлена. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений, а именно:

– электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 1-й категории от двух независимых источников;

– количество технологических сооружений одного назначения – не менее двух штук, обеспечено переключение потоков сточных вод между ними;

– насосное оборудование основных технологических линий зарезервировано и работает в автоматическом режиме;

– предусмотрен разгрузочный лоток, обеспечивающий отвод биологически очищенных сточных вод в водоем-приемник, минуя блок доочистки.

Кроме того, службой эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов и прочего, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет предотвратить аварийные ситуации на очистных сооружениях.

Очистные сооружения в целом работают практически в полном соответствии с проектом. Установлена гидравлическая перегрузка отдельных сооружений и блоков – первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, блок доочистки. Эффект очистки сточных вод приведен в таблице 2 и в среднем составляет 80-85%. Средний физический износ сооружений и оборудования составляет 39%.

Проект расчетной санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) станции согласован 12.04.2011 года. Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ предприятия, а также выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ запланировано на 4-й квартал 2014 года.

1.2.2.2. Очистные сооружения п. Исеть

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков

На очистные сооружения п. Исеть поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от муниципального жилого сектора поселка, частных жилых домов, а также от административно-бытового корпуса и столовой щебеночного завода Свердловской железной дороги.

Очистные сооружения расположены в 3,3 км западнее п. Исеть. Хозяйственно-бытовые стоки поселка по самотечным канализационным сетям поступают в КНС № 1 и далее по напорному коллектору подаются на очистные сооружения в камеру гашения напора. В КНС № 1 осуществляется прием стоков, привезенных асмашинами, от баз отдыха и психиатрической больницы, расположенных на берегу озера Исетское.

Историческая справка

Хозяйственно-бытовые очистные сооружения с биологической очисткой построены по Типовому проекту № 4-12-821 института «Союзводоканал», привязанного к объекту институтом «Уралгипротранс» в 1965 году. Проектная производительность сооружений составляет 700 м3/сутки. Сооружения введены в эксплуатацию в 1975 году.

С ростом благоустройства поселка и увеличением объема поступающих сточных вод возникла необходимость строительства второй очереди очистных сооружений производительностью 700 м3/сутки и блока доочистки сточных вод для обеих очередей производительностью 1 400 м3/сутки. До настоящего времени вторая очередь очистных сооружений не введена в эксплуатацию.

В 1995 году были увеличены объемы (высота) первичных и вторичных отстойников путем наращивания бортов сооружений, вследствие чего общая проектная производительность очистных сооружений увеличилась до 1 000 м3/сутки, 365 тысяч м3/год при максимальном часовом расходе 58,3 м3/час (паспорт, утвержденный «Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области» от 22.12.2005 года).

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту следующие:

– БПК полн.: вход – 120-140 мг/л, выход – 3-4 мг/л;

– взвешенные вещества: вход – 100-130 мг/л, выход – 4-6 мг/л.

Производительность сооружений

Годовой объем сточных вод, поступивший на очистные сооружения за 2010–2013 годы, приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тысяч м3/год | 242,41 | 215,73 | 153,87 | 168,65 |

В последние годы наметилось снижение объемов водоотведения, что связано со следующими факторами:

– сокращение водопотребления после ввода поквартирного учета воды;

– закрытие ряда предприятий, ранее действовавших в поселке.

Фактическая загрузка очистных сооружений в настоящее время меньше проектной и составляет около 600 м3/сутки. При пиковых нагрузках максимальный часовой расход приближается к проектным значениям.

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

В настоящее время на площадке очистных сооружений действует одна – «старая» линия очистки стоков. Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает в себя следующие этапы и сооружения:

1. Механическая очистка сточных вод:

1.1. Деревянные решетки. Сбор крупного мусора с решеток осуществляется вручную. Мусор выносится в контейнеры.

1.2. Две секции песколовок горизонтальных 8×2 м. Задержанный песок в виде песчаной пульпы два раза в месяц самотеком направляется на иловые карты.

1.3. Два двухъярусных отстойника 10×6 м – комбинированные сооружения, состоящие из двух ярусов:

– верхний ярус – горизонтальный отстойник;

– нижний ярус – септическая камера для сбраживания выпавшего осадка.

Всплывающие вещества (жиры, масла, нефтепродукты) вручную собираются с поверхности и выносятся на иловые площадки.

2. Биологическая очистка сточных вод:

2.1. Два капельных биофильтра 15×15 м с загрузкой щебнем (фракция 40-60 мм).

2.2. Два вторичных отстойника (контактные резервуары) диаметром 6 м. Осадок (хлопья биологической пленки) с помощью насоса СМ, установленного в здании котельной, отводится в лоток перед двухъярусными отстойниками. Отвод осадка осуществляется два раза в месяц.

Реагентная обработка сточных вод не производится.

3. Обеззараживание сточных вод производится раствором гипохлорита натрия. Приготовление раствора происходит вручную с использованием двух баков объемом 1 м3. Подача готового раствора осуществляется самотеком «капельным способом» непосредственно в трубопровод сточных вод перед вторичными отстойниками, выполняющими функции контактных резервуаров.

Узел приготовления обеззараживающего реагента располагается в существующем здании хлораторной.

Обеззараженные стоки поступают в приемную камеру КНС № 2 и далее с помощью двух насосов К 100-65-250а (рабочего и резервного) направляются на выпуск в болото Замараевское (Сагринское). Работа КНС № 2 осуществляется в автоматическом режиме.

4. Обработка осадка:

4.1 Септические камеры первичных отстойников. Сброженный осадок два раза в месяц самотеком отводится на иловые карты для подсушивания.

4.2 Иловые карты на бетонном основании (4 – «старой» очереди, 2 – «новой» очереди).

По системе самотечных трубопроводов сброженный осадок отводится на иловые карты «старой» очереди очистных сооружений, где выдерживается при постоянном отводе дренажа вод около 1–2 лет. Дренажные воды с иловых карт самотеком направляются во вторичные отстойники. Подсушенный осадок перегружается на 2 карты «новой» очереди и выдерживается до 3–5 лет, после чего вывозится на полигон ТБО п. Красный.

Контроль качества работы сооружений

Контроль качества сточных вод на входе/выходе с очистных сооружений выполняется центральной химической лабораторией МУП «Водоканал», имеющей аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.518829, действующий до 2017 года, ФГУ ЦГСЭН МО Верхняя Пышма, МО Среднеуральск, анализ на токсичность выполняется лабораторией ФГУ ЦЛАМ МПР России по Уральскому федеральному округу. Согласно Программе контроля качества сточных вод контролируется одиннадцать показателей.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ на входе/выходе с очистных сооружений и оценка эффективности работы сооружений за 2011–2013 годы, а также установленные и утвержденные нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Показатели | НДС, мг/л | Концентрации загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|  |  | вход | выход | эффект | вход | выход | эффект | вход | выход | эффект |
| взвешенные вещества | 6 | 106,67 | 9,76 | 91 | 108,83 | 23,64 | 78 | 136,33 | 12,13 | 91 |
| азот аммония | 1,5 | 28,05 | 5,75 | 79 | 28,82 | 16,14 | 44 | 28,62 | 7,78 | 73 |
| нитрит-ион | 0,89 | 0,292 | 0,413 |  | 0,234 | 0,89 |  | 0,555 | 0,5 |  |
| нитрат-ион | 45 | 1,6 | 20,09 |  | 1,59 | 20,53 |  | 1,59 | 19,38 |  |
| фосфор фосфатов | 1,14 | 2,15 | 1,08 | 50 | 2,74 | 2,3 | 16 | 2,75 | 1,18 | 57 |
| Сульфаты | 39,9 | 44,73 | 25,42 |  | 51,99 | 39,85 |  | 68,43 | 32,18 |  |
| Хлориды | 39,8 | 43,33 | 26,98 |  | 48,36 | 39,81 |  | 44,86 | 29,71 |  |
| нефтепродукты | 0,3 | 0,128 | 0,092 | 29 | 0,817 | 0,357 | 56 | 0,176 | 0,102 | 42 |
| СПАВ | 0,1 | 2,93 | 0,275 | 91 | 3,03 | 0,573 | 81 | 3,18 | 0,298 | 91 |
| сухой остаток | 295 | 393 | 262,3 |  | 447,7 | 257 |  | 397,8 | 272,4 |  |
| БПК полн. | 6 | 84 | 11,8 | 86 | 85,1 | 28,43 | 67 | 126,4 | 17,7 | 86 |
| ХПК |  | 168,3 | 23,5 | 86 | 181,5 | 23,8 | 87 | 252,1 | 36 | 86 |

Из микробиологических показателей согласно графику контролируется количество лактоположительных или лактоотрицательных кишечных палочек (далее - ЛКП), термотолерантные бактерии, яйца гельминтов и колифаги. По контролируемым микробиологическим и паразитологическим показателям превышения установленных нормативов не наблюдалось.

Сточные воды на выходе с очистных сооружений не оказывают острого токсикологического действия.

Очистные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ. По БПК, аммонийному азоту, фосфору фосфатов превышаются санитарно-гигиенические ПДК.

Способ учета сточных вод

Объем сточных вод, поступающий на очистные сооружения, определяется расчетным способом по производительности и времени работы насосного оборудования, установленного в КНС № 1.

Объем осадков определяется путем подсчета количества вывозящих его машин.

Водоем-приемник очищенных стоков

Приемником сточных вод является болото Сагринское (Замараевское), дренируемое рекой Полдневка – правобережным притоком реки Черная (бассейн реки Исеть).

С 1963 года Замараевское торфоместорождение разрабатывалось Аятским торфопредприятием, для чего была создана разветвленная осушительная сеть. На сегодняшний день месторождение фактически полностью выработано, отработанные карты торфяника отданы под садовые участки.

Болото Сагринское используется для спорта (охота) и отдыха (сбор ягод и грибов, пр.) населением и, следовательно, подпадает под категорию культурно-бытового водопользования.

Обеспеченность внешними ресурсами

Электроснабжение очистных сооружений осуществляется от двух вводов: ТП-1 СБО ф.2 РУ 0,4кВ и ТП-2 СБО ф.3 РУ 0,4кВ, находящихся в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго», обеспечивая 2-ю категорию электроснабжения объекта. Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Источником теплоснабжения очистных сооружений является собственная угольная котельная мощностью 0,564 Гкал/час. Учет тепловой энергии не ведется. Износ котельной составляет 95%.

Надежность и эффективность работы очистных сооружений

Очистные сооружения введены в эксплуатацию около 40 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени. За прошедшие 20-30 лет только незначительная часть оборудования была обновлена. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений, а именно:

– электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 1-й категории от двух независимых источников;

– наличие не менее двух технологических сооружений одного назначения, обеспечено переключение потоков сточных вод между ними;

– насосное оборудование основных технологических линий (в КНС № 1 – на подаче стоков и в КНС № 2 – на сбросе) зарезервировано и работает в автоматическом режиме;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» без использования насосного оборудования.

Кроме того, службой эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов и прочего, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет предотвратить аварийные ситуации на очистных сооружениях. Аварийный сброс стоков без очистки (обводная линия) не предусмотрен.

Анализ имеющихся данных показывает, что при имеющейся гидравлической недогрузке очистные сооружения работают ненормативно и не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ.

Эффект очистки сточных вод приведен в таблице 3 и в среднем составляет 70-75%. Недостаточная эффективность работы очистных сооружений обусловлена устаревшей технологией очистки, недогрузкой по органическим веществам. Средний физический износ сооружений и оборудования составляет 60%.

Проект расчетной СЗЗ согласован 17.04.2012 года. Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ предприятия, а также выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ запланировано на 4-й квартал 2014 года.

Фильтровальная станция п. Исеть

Фильтровальная станция п. Исеть, расположенная на территории промышленного предприятия ООО «Комплектстрой», имеет собственный выпуск промывных вод.

Промывка фильтров станции осуществляется водой питьевого качества. Сооружения обработки промывных вод на станции отсутствуют. Грязные промывные воды сбрасываются без очистки в количестве 110 м3/сутки через день в сеть производственно-ливневой канализации ООО «Дорстрой-град» и далее единым потоком в водоприемник.

Учет объема сточных вод не налажен, принимается усредненным для всего года и составляет с 2010 по 2013 годы 20,1 тысячи м3/год. Максимальный часовой расход, по данным службы эксплуатации, составляет 4 м3/час.

Регулярный контроль качества выпускаемых сточных вод проводится согласно плану-графику производственно-лабораторного контроля. Согласно Программе контроля качества отводимых сточных вод по данному выпуску контролируются 12 показателей. Анализы выполняются центральной химической лабораторией МУП «Водоканал», имеющей аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.518829, действующий до 2017 года.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в сточных водах на выпуске в водоприемник за 2011–2013 годы, а также установленные и утвержденные нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Показатели | НДС, мг/л | Концентрации загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| взвешенные вещества | 3,25 | 104,83 | 51,80 | 36,18 |
| сульфаты | 41,0 | 40,16 | 38,08 | 40,44 |
| хлориды | 16,5 | 13,53 | 46,49 | 14,07 |
| нефтепродукты | 0,05 | 0,088 | 0,019 | 0,022 |
| сухой остаток | 231 | 209,79 | 196,42 | 229,67 |
| калий | 32,7 | 29,75 | 32,70 | 26,78 |
| магний | 11,7 | 8,38 | 11,67 | 11,12 |
| алюминий | 0,04 | 0,27 | 0,16 | 0,23 |
| железо | 0,1 | 0,78 | 0,92 | 0,86 |

Специфика происхождения сточных вод, сбрасываемых без очистки, обуславливает относительно высокие концентрации взвесей, алюминия и железа, превышающие санитарно-гигиенические ПДК.

Микробиологические показатели по данному выпуску не контролируются. Сточные воды не оказывают острого токсикологического действия.

Река Кедровка – приток озера Исетское – является водоприемником объединенного потока сточных вод фильтровальной станции и ООО «Дорстрой-град». Сброс сточных вод осуществляется по коллектору диаметром 350 мм.

В связи с фактическим перемерзанием реки зимой, невозможностью миграции рыбы в теплый период из-за состояния дорожных водопропускных сооружений река Кедровка не имеет рыбохозяйственного статуса, но подпадает под категорию объектов культурно-бытового водопользования.

1.2.2.3. Очистные сооружения п. Кедровое

На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения поселков Кедровое и Ольховка – вывоз машинами из выгребов, а также частично производственные стоки Исетско-Аятского торфопредприятия, хлебопекарни и швейной фабрики п. Кедровое.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка по самотечным канализационным сетям поступают в КНС № 1 и далее по напорному коллектору подаются на очистные сооружения.

Историческая справка

Хозяйственно-бытовые очистные сооружения с биологической очисткой п. Кедровое построены по проекту «Уралгипроторф» и введены в эксплуатацию в 1976 году. В 1982 году осуществлен запуск КНС № 1.

Проектная производительность очистных сооружений по паспорту, утвержденному Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 22.12.2005 года, составляет 700 м3/сутки, 255,5 тысячи м3/год при максимальном часовом расходе 29,2 м3/час.

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту следующие:

– БПК полн.: вход – 200 мг/л, выход – 15 мг/л;

– взвешенные вещества: вход – 170 мг/л, выход – 15 мг/л.

Производительность сооружений

Годовой объем сточных вод, поступивший на очистные сооружения за 2010–2013 годы, приведен в таблице 8.

Таблица 8

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тысяч м3/год | 98,91 | 88,24 | 83,25 | 97,65 |

В последний год наметилась тенденция роста объемов водоотведения в связи с пуском нескольких малых предприятий по переработке рыбы и с наметившейся перспективой развития поселка.

Фактическая загрузка очистных сооружений в настоящее время значительно ниже проектной, что связано с закрытием ряда предприятий, ранее действовавших в поселке, и составляет около 300 м3/сутки, максимальный часовой расход составляет 13,5 м3/час.

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает в себя следующие этапы и сооружения:

1. Механическая очистка сточных вод:

1.1. Решетки металлические. Сбор крупного мусора с решеток осуществляется вручную. Мусор выносится в контейнеры.

1.2. Две секции песколовок горизонтальных 9×0,3×0,4 м. Задержанный песок один раз в неделю вручную выгружается на песковые площадки.

1.3. Два двухъярусных первичных отстойника диаметром 8 м, высотой 8 м – комбинированные сооружения, состоящие из двух ярусов:

– верхний ярус – горизонтальный отстойник объемом 90 м3;

– нижний ярус – септическая камера объемом 38 м3 для сбраживания выпавшего осадка.

Время отстаивания 1,5-2 часа. Всплывающие вещества (жиры, масла, нефтепродукты) вручную собираются с поверхности и выносятся в контейнер.

2. Биологическая очистка сточных вод:

2.1. Две секции биофильтров капельных 15×15 м. Загрузочный материал – щебень фракцией 40-60 мм, высотой слоя 2 м. В работе находится одна секция.

2.2. Два вторичных отстойника (контактные резервуары) диаметром 6 м, объемом 105 м3. Время отстаивания – один час. Осадок (хлопья биологической пленки) с помощью насоса «Андижанец», установленного непосредственно у отстойников, отводится в лоток перед двухъярусными отстойниками. Отвод осадка осуществляется один раз в неделю.

Реагентная обработка сточных вод не производится.

3. Обеззараживание сточных вод производится раствором хлорной извести. Узел приготовления (хлораторная) состоит из следующих элементов:

– затворный бак 0,6×0,8 м;

– два растворных бака 1,25×1,25 м.

Концентрация рабочего раствора составляет 2,5%, содержание активного хлора в растворе 20%. Приготовление раствора осуществляется вручную. Подача готового раствора осуществляется самотеком «капельным способом» непосредственно в трубопровод сточных вод перед вторичными отстойниками, выполняющими функции контактных резервуаров.

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются по самотечному трубопроводу длиной около 300 м в дренажную канаву и далее на болото Кедровое.

4. Обработка осадка:

4.1. Септические камеры первичных отстойников. Сброженный осадок один раз в месяц самотеком отводится на иловые карты для подсушивания.

4.2. Три карты иловых площадок на бетонном основании 10×6 м. Гидравлическая нагрузка – 2,135 м3/м2 в год.

4.3. Одна карта песковой площадки на бетонном основании 10×6 м.

По системе самотечных трубопроводов сброженный осадок отводится на иловые площадки, где выдерживается при постоянном отводе дренажа вод около 2-3 лет. Дренажные воды с иловых карт самотеком направляются во вторичные отстойники. Осадок вывозится на полигон ТБО п. Красный.

Контроль качества работы сооружений

Регулярный контроль качества сточных вод на входе/выходе очистных сооружений выполняются согласно плану-графику производственно-лабораторного контроля, согласованному с территориальными подразделениями Роспотребнадзора. Анализы выполняются центральной химической лабораторией МУП «Водоканал», имеющей аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.518829, действующий до 2017 года, ФГУ ЦГСЭН МО Верхняя Пышма, МО Среднеуральск, анализ на токсичность выполняется лабораторией ФГУ ЦЛАМ МПР России по Уральскому федеральному округу. Согласно программе контроля качества отводимых сточных вод по данному выпуску контролируется 12 показателей.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ на входе/выходе очистных сооружений и оценка эффективности работы сооружений за 2011–2013 годы, а также установленные и утвержденные нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Показатели | ННДС, мг/л | Концентрации загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|  |  | вход | выход | эффект | вход | выход | эффект | вход | выход | эффект |
| взвешенные вещества | 15 | 188,23 | 17,58 | 91 | 185,96 | 53,61 | 71 | 128,97 | 17,66 | 86 |
| азот аммония | 1,5 | 38,32 | 9,25 | 76 | 34,47 | 21,44 | 38 | 40,46 | 8,46 | 79 |
| нитрит-ион | 2,14 | 0,43 | 0,92 |  | 0,55 | 2,14 |  | 0,37 | 0,77 |  |
| нитрат-ион | 45 | 3,86 | 40,18 |  | 3,8 | 54,59 |  | 2,78 | 38,04 |  |
| фосфор фосфатов | 1,14 | 6,31 | 2,66 |  | 6,54 | 6,16 |  | 5,87 | 2,57 |  |
| сульфаты | 92,4 | 77,98 | 83,74 |  | 76,46 | 92,16 |  | 65,91 | 61,98 |  |
| хлориды | 159,5 | 107,13 | 95,93 |  | 107,93 | 159,48 |  | 82,81 | 77,15 |  |
| нефтепродукты | 0,3 | 1,0 | 0,24 | 76 | 10,4 | 0,5 | 52 | 1,07 | 0,24 | 78 |
| СПАВ | 0,1 | 1,7 | 0,46 | 61 | 1,16 | 0,64 | 45 | 1,12 | 0,43 | 61 |
| сухой остаток | 686 | 465,42 | 465,42 |  | 531,56 | 686,2 |  | 535,88 | 471,92 |  |
| БПК полн. | 6 | 372,91 | 14,94 | 96 | 385,01 | 15,8 | 96 | 241,61 | 15,07 | 94 |
| ХПК | 30 | 422,2 | 63,54 | 85 | 433,66 | 66,14 | 85 | 325,28 | 63,38 | 81 |
| железо | 0,3 | 1,05 | 0,29 | 72 | 1,02 | 0,51 | 50 | 0,93 | 0,28 | 70 |

Из микробиологических показателей согласно графику контролируется количество ЛКП, термотолерантные бактерии, яйца гельминтов и колифаги. По контролируемым микробиологическим и паразитологическим показателям превышения установленных нормативов не наблюдалось.

Сточные воды на выходе с очистных сооружений не оказывают острого токсикологического действия.

Очистные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ. Превышение санитарно-гигиенических ПДК отмечается по семи контролируемым ингредиентам.

Способ учета сточных вод

Объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения, определяется расчетным способом по производительности и времени работы насосного оборудования КНС № 1.

Водоем-приемник очищенных стоков

Сброс сточных вод производится на южной окраине болота Кедровое, расположенного на плоском водоразделе рек Адуй и Исеть. Общая площадь, занимаемая болотом, составляет 2 829 га. Водоприемником дренажных вод, отводимых с болота по разветвленной осушительной системе, является река Бобровка, впадающая в озеро Шитовское (бассейн реки Исеть).

С 1943 года Кедровское болото разрабатывалось Исетско-Аятским торфопредприятием, в связи с чем большая часть болота осушена. Болото низинное, покрыто евтрофной растительностью. Исходя из рекогносцировочных обследований 2013 года и имеющегося картографического материала, установлено, что прямая связь южной части болота, принимающей очищенные стоки поселка, с остальным болотным массивом и рекой отсутствует. Следовательно, сбрасываемые стоки не могут оказывать негативного воздействия на водотоки.

Болото Кедровое используется для спорта (охота) и отдыха (сбор ягод, грибов и прочее) населением и подпадает под категорию объектов культурно-бытового водопользования.

Обеспеченность внешними ресурсами

Электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 2-й категории. Источник электроснабжения находится в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго». Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Источником теплоснабжения очистных сооружения является собственная угольная котельная мощностью 0,562 Гкал/час. Учет тепловой энергии не ведется. Износ котельной составляет 90%.

Надежность и эффективность работы очистных сооружений

Очистные сооружения введены в эксплуатацию более 30 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений, а именно:

– электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 2-ой категории от двух независимых источников;

– наличие не менее двух технологических сооружений одного назначения, обеспечено переключение потоков сточных вод между ними;

– насосное оборудование КНС № 1 зарезервировано и работает в автоматическом режиме;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» без использования насосного оборудования.

Кроме того, службой эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов и прочего, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет предотвратить аварийные ситуации на очистных сооружениях. Аварийный сброс стоков без очистки (обводная линия) не предусмотрен.

Анализ имеющихся данных показывает, что очистные сооружения при имеющейся гидравлической недогрузке работают ненормативно и не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ.

Эффект очистки вод приведен в таблице 9 и в среднем составляет 70-78%. Средний физический износ сооружений и оборудования составляет 60%.

Недостаточная эффективность обусловлена устаревшей технологией очистки, недогрузкой по органическим веществам.

Проект расчетной СЗЗ согласован 17.04.2012 года. Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ предприятия, а также выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ запланировано на 4-й квартал 2014 года.

1.2.2.4. Очистные сооружения п. Красный

На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения поселка, а также сточные воды от девяти предприятий поселка. В КНС № 1 осуществляется прием стоков, привезенных асмашинами, от ФГУП «Завод № 9».

Очистные сооружения биологической очистки расположены на северной окраине п. Красный вблизи ФГУП «Завод № 9». Хозяйственно-бытовые стоки поселка по самотечным канализационным сетям поступают в КНС № 1 и далее по напорному коллектору подаются в КНС № 2, расположенную на очистных сооружениях.

Историческая справка

Хозяйственно-бытовые очистные сооружения с биологической очисткой п. Красный построены по проекту «Уралгипротяжмаш» и введены в эксплуатацию в 1977 году. До настоящего времени сооружения не реконструировались.

Проектная производительность очистных сооружений по паспорту, утвержденному Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 22.12.2005 года, составляет 400 м3/сутки, 146 тысяч м3/год.

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту следующие:

– БПК полн.: вход – 95 мг/л, выход – 19 мг/л;

– взвешенные вещества: вход – 90 мг/л, выход – 10 мг/л.

Производительность сооружений

Годовой объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения за 2010–2013 годы, приведен в таблице 10.

Таблица 10

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тысяч м3/год | 73,87 | 79,14 | 74,98 | 84,27 |

Фактическая загрузка очистных сооружений в настоящее время значительно ниже проектной, что связано с закрытием ряда предприятий, ранее действовавших в поселке, и составляет около 250 м3/сутки, максимальный часовой расход составляет 12,7 м3/час.

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

В насосной станции КНС № 2, расположенной на территории очистных сооружений, установлены рабочий и резервный насосы СМ 125-80-315 и СМ 100-65-250/4. Насосная станция оборудована решетками. Сбор крупного мусора с решеток осуществляется вручную. Мусор выносится в контейнеры. Подача стоков на очистные сооружения (в камеру гашения напора) осуществляется в автоматическом режиме.

Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает в себя следующие этапы и сооружения:

1. Механическая очистка сточных вод:

1.1. Две секции горизонтальных песколовок 9×0,3×0,4 м. Задержанный песок в виде песчаной пульпы один раз в неделю самотеком направляется на песковую карту.

1.2. Два двухъярусных первичных отстойника диаметром 8 м, высотой 8 м – комбинированные сооружения, состоящие из двух ярусов:

– верхний ярус – горизонтальный отстойник объемом 86 м3;

– нижний ярус – септическая камера объемом 29 м3 для сбраживания выпавшего осадка.

Время отстаивания два часа. Всплывающие вещества (жиры, масла, нефтепродукты) вручную собираются с поверхности и выносятся в контейнер.

2. Биологическая очистка сточных вод:

2.1. Две секции капельных биофильтров 0,9×12 м. Загрузочный материал – щебень фракцией 40-60 мм, высотой слоя 2 м.

2.2. Два вторичных отстойника (контактных резервуара) диаметром 6 м, высотой 5,12 м. Время отстаивания – один час. Осадок (хлопья биологической пленки) с помощью насоса СМ отводится в лоток перед двухъярусными отстойниками. Отвод осадка осуществляется два раза в неделю.

Реагентная обработка сточных вод не производится.

3. Обеззараживание сточных вод производится раствором хлорной извести. Узел приготовления (хлораторная) состоит из следующих элементов:

– один затворный бак 0,6×0,7×0,7 м;

– один растворный бак 1×1×1,35 м.

Производительность хлораторной – 4 кг гипохлорита в сутки. Приготовление раствора осуществляется вручную. Подача готового раствора осуществляется самотеком «капельным способом» непосредственно в трубопровод сточных вод перед вторичными отстойниками, выполняющими функции контактных резервуаров.

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются по самотечному трубопроводу в дренажную канаву и далее на болото Лубяное.

4. Обработка осадка:

4.1. Септические камеры первичных отстойников. Сброженный осадок два раза в месяц (зимой – один раз в месяц) самотеком отводится на иловые карты для подсушивания.

4.2. Две карты иловых площадок 10×6 м на естественном основании с дренажем. Гидравлическая нагрузка – 3,5 м3/м2 в год.

4.3. Одна карта песковых площадок 10×6 м на естественном основании с дренажем. Гидравлическая нагрузка – 2 м3/м2 в год.

По системе самотечных трубопроводов сброженный осадок отводится на иловые площадки, где выдерживается при постоянном отводе дренажа вод около года. Дренажные воды с иловых карт самотеком направляются во вторичные отстойники. Подсушенный осадок вывозится на полигон ТБО п. Красный.

Контроль качества работы сооружений

Регулярный контроль качества сточных вод на входе/выходе очистных сооружений выполняется согласно плану-графику производственно-лабораторного контроля, согласованному с территориальными подразделениями Роспотребнадзора. Анализы выполняются центральной химической лабораторией МУП «Водоканал», имеющей аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.518829, действующий до 2017 года, ФГУ ЦГСЭН МО Верхняя Пышма, МО Среднеуральск, анализ на токсичность выполняется лабораторией ФГУ ЦЛАМ МПР России по Уральскому федеральному округу. Согласно программе контроля качества отводимых сточных вод по данному выпуску контролируется 11 показателей.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ на входе/выходе очистных сооружений и оценка эффективности работы сооружений за 2011–2013 годы, а также установленные и утвержденные нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Показатели | НДС, мг/л | Концентрации загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
|  |  | вход | выход | эффект | вход | выход | эффект | вход | выход | эффект |
| взвешенные вещества | 10 | 100,78 | 15,50 | 85 | 110,41 | 32,83 | 70 | 101,63 | 14,25 | 86 |
| азот аммония | 1,5 | 27,9 | 5,45 | 80 | 28,08 | 14,63 | 48 | 29,77 | 5,3 | 82 |
| нитрит-ион | 1,51 | 0,247 | 0,89 |  | 0,364 | 1,51 |  | 0,36 | 0,73 |  |
| нитрат-ион | 45 | 2,79 | 38,51 |  | 2,23 | 49,24 |  | 2,45 | 36,91 |  |
| фосфор фосфатов | 1,14 | 4,06 | 2,09 |  | 4,77 | 4,22 |  | 3,93 | 2,03 |  |
| сульфаты | 68,9 | 61,68 | 68,92 |  | 68,99 | 63,59 |  | 71,23 | 46,93 |  |
| хлориды | 57,6 | 46,65 | 48,07 |  | 56,51 | 57,58 |  | 51,98 | 35,07 |  |
| нефтепродукты | 0,3 | 0,814 | 0,18 | 78 | 0,903 | 0,35 | 61 | 0,88 | 0,17 | 81 |
| СПАВ | 0,1 | 0,99 | 0,36 | 63 | 0,91 | 0,51 | 44 | 0,93 | 0,34 | 63 |
| сухой остаток | 443 | 352,6 | 395,4 |  | 403,3 | 442,83 |  | 418,75 | 294,58 |  |
| БПК полн. | 6 | 247,3 | 14,75 | 94 | 276,5 | 61,72 | 78 | 226,03 | 13,89 | 94 |
| ХПК |  | 291,5 | 38,55 | 87 |  |  |  | 287,98 | 36,56 | 87 |

Из микробиологических показателей согласно графику контролируется количество ЛКП, термотолерантные бактерии, яйца гельминтов и колифаги. По контролируемым микробиологическим и паразитологическим показателям превышения установленных нормативов не наблюдалось. Сточные воды на выходе с очистных сооружений не оказывают острого токсикологического действия.

Превышение рыбохозяйственных ПДК отмечается по семи контролируемым ингредиентам, а по четырем (БПК, азот аммонийный, фосфор фосфатов, нефтепродукты) значительно превышаются и санитарно-гигиенические ПДК. Несмотря на высокую эффективность очистки, превышение по азоту аммония наблюдается больше, чем характерно для данного типа очистных сооружений.

Способ учета сточных вод

Объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения, определяется расчетным способом по производительности и времени работы насосного оборудования КНС № 2.

Водоем-приемник очищенных стоков

Очищенные и обеззараженные сточные воды, а также поверхностные и грунтовые воды северной части п. Красный по самотечному трубопроводу отводятся в дренажную канаву и далее в болото Лубяное. Дренажная канава на значительном протяжении заилена и завалена мусором различного происхождения, что приводит к образованию стихийных малых запруд. В 500 м ниже выпуска дренажная канава впадает в небольшую копань на месте бывших торфоразработок, расположенную на южной окраине болота Лубяное.

Болото Лубяное относится к переходному типу. Общая площадь болота составляет 430 га, средняя глубина торфозалежи 3,05 м. Значительная часть болота находится на закрытой для посещения территории (полигон).

Болото используется для спорта (охота) и отдыха (сбор ягод, грибов и прочее) населением и относится к категории объектов культурно-бытового водопользования.

В течение последних десятилетий болото изучалось МП «Экомониторинг» при Уральской гидрогеологической экспедиции, независимой экологической службой «ЭКЗО» при УГГА, ФГУП РосНИИВХ и другими организациями по причине наличия свалки фенолсодержащих отходов на окраине болота вблизи устья дренажной канавы. В настоящее время территория свалки заросла травянистой растительностью, но остаточный вынос фенолов сохранился.

Болотные воды дренирует река Хвощевка, протекающая по восточной части болота. Контрольный створ назначен на самом выпуске сточных вод, что обусловлено труднодоступностью к устьевому участку реки Хвощевка в связи с расположением на болоте стрелкового полигона воинских частей. Влияние на другие поверхностные водные объекты сточные воды оказывают опосредованно. Фоновые характеристики для болота не устанавливаются.

Обеспеченность внешними ресурсами:

Электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 2-й категории. Источник электроснабжения находится в ведении ГУП СО «Облкоммунэнерго». Учет электроэнергии ведется прибором СЕ 303.

Источником теплоснабжения очистных сооружения является собственная газовая котельная мощностью 0,052 Гкал/час. Учет тепловой энергии не ведется. Износ котельной составляет 43%.

Надежность и эффективность работы очистных сооружений

Очистные сооружения введены в эксплуатацию более 35 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений, а именно:

– электроснабжение очистных сооружений осуществляется по 2-й категории от двух независимых источников;

– наличие не менее двух технологических сооружений одного назначения, обеспечено переключение потоков сточных вод между ними;

– насосное оборудование КНС № 1 зарезервировано и работает в автоматическом режиме;

– подача обеззараживающего реагента производится «капельным способом» без использования насосного оборудования.

Кроме того, службой эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов и прочего, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет предотвратить аварийные ситуации на очистных сооружениях. Аварийный сброс стоков без очистки (обводная линия) не предусмотрен.

Анализ имеющихся данных показывает, что очистные сооружения при имеющейся гидравлической недогрузке работают ненормативно и не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ.

Эффект очистки вод приведен в таблице 11 и в среднем составляет 75-80%. Недостаточная эффективность обусловлена устаревшей технологией очистки, аварийным состоянием очистных сооружений.

Проект расчетной СЗЗ согласован 24.04.2012 года. Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ предприятия, а также выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ запланировано на 4-й квартал 2014 года.

1.2.2.5. Пансионат «Селен»

На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов, пансионата, гостиницы и профилактория «Селен». Очистные сооружения эксплуатировались МУП «Водоканал» до января 2013 года. В настоящее время объект находится в подчинении ОАО «Уралэлектромедь».

Историческая справка

Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод с доочисткой на песчаных фильтрах и хлорированием выполнены по типовому проекту «УНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий», привязанному к объекту институтом «Унипромедь». Сооружения введены в эксплуатацию в 1973 году. Подвергались незначительной реконструкции в 1985 году.

Проектная производительность очистных сооружений по паспорту, утвержденному Управлением по технологическому и экономическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области и согласованному главным инженером ОАО «Уралэлектромедь» 27.02.2004 года, составляет 300 м3/сутки.

Проектные параметры очистки сточных вод по паспорту следующие:

– БПК20 – 6-8 мг/л;

– взвешенные вещества 4-6 мг/л.

Производительность сооружений

Годовой объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения за 2010–2012 годы, приведен в таблице 12.

Таблица 12

| Год | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тысяч м3/год | 38,99 | 35,15 | 33,58 |

Фактическая загрузка очистных сооружений в настоящее время значительно ниже проектной, что связано с закрытием ряда предприятий, ранее действовавших в поселке, и составляет около 100 м3/сутки.

Описание технологической схемы очистки стоков (сооружения, реагентное хозяйство, обеззараживание очищенных стоков)

Технологической схемой предусмотрена очистка сточных вод на двух линиях комбинированного блока емкостей, каждая из которых состоит из аэротенка-вытеснителя и вторичного отстойника. Биологически очищенные сточные воды проходят доочистку на скорых песчаных фильтрах. В состав сооружений доочистки входят также:

– приемный резервуар сточных вод и насосы подачи воды на фильтры;

– резервуар и насосы подачи промывных вод.

Доочищенная сточная вода обеззараживается раствором гипохлорита кальция в контактном резервуаре. Сброс очищенных и обеззараженных вод осуществляется в реку Шитовской Исток.

Избыточный активный ил удаляется из вторичных отстойников на иловые поля на искусственном основании с дренажем. Дренажные и грязные промывные воды отводятся в «голову» сооружений. Осадок с иловых площадок вывозится на полигон ТБО п. Красный.

Контроль качества работы сооружений

Лабораторный контроль осуществляется лабораторией очистных сооружений пансионата «Селен» и аккредитованной экоаналитической лабораторией УООС в соответствии с утвержденным и согласованным с инспектирующими организациями планом-графиком.

Водоем-приемник очищенных стоков

Водоприемником сточных вод является река Шитовской Исток. Река вытекает из Шитовского озера и впадает в Исетское озеро, считается одним из истоков реки Исеть. Длина реки составляет 14 км, площадь водосборного бассейна 235 км². Практически на всем протяжении протекает по обширному болоту, часть которого была объявлена ландшафтным памятником.

Река Шитовской Исток в районе выпуска относится к водным рыбохозяйственным объектам 2-й категории.

1.2.3. Описание локальных очистных сооружений

Крупные предприятия г. Верхняя Пышма имеют собственные локальные очистные сооружения, оборотные системы и самостоятельные выпуски производственно-ливневых стоков.

ОАО «Уралэлектромедь»

Предприятие имеет на своей территории локальные очистные сооружения дождевой канализации промышленной площадки. Очищенные дождевые воды направляются в оборотный цикл предприятия.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды направляются на очистные сооружения г. Верхняя Пышма.

ОАО «Уралредмет»

Предприятие имеет на своей территории аккумулятор-отстойник дождевых вод. Осветленные дождевые воды направляются в оборотный цикл предприятия.

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Предприятие имеет локальные очистные сооружения – установку нейтрализации промышленных стоков, куда принимаются также стоки ОАО «Уральский завод химических реактивов».

Технологическая схема нейтрализации промышленных стоков включает в себя следующие этапы и сооружения:

1. Сбор грязных промышленных сточных вод из цехов и их усреднение:

– один приемный резервуар объемом 16 м3;

– два усреднителя промышленных стоков объемом 1 000 м3.

2. Приготовление 5%-го раствора известкового молока:

– две известегасилки диаметром 1050 мм, длиной 1 400 мм;

– два растворных бака извести объемом 4 м3;

– один расходный бункер извести объемом 4 м3.

3. Нейтрализация грязных промышленных сточных вод 5%-ным раствором известкового молока с помощью двух вихревых смесителей объемом 3 м3.

4. Осветление нейтрализованных промышленных сточных вод:

– два вертикальных отстойника объемом 280 м3;

– одна промежуточная емкость объемом 3 м3.

5. Обезвоживание минерализованного осадка:

– два барабанных вакуум-фильтра БОК-1,2 Sф=1,6 м2;

– два ресивера объемом 2 м3.

Фактический годовой сброс сточных вод ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (далее – ЕзОЦМ) за 2011–2013 годы приведен в таблице 13.

Таблица 13

| Год | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тысяч м3/год | 66,9 | 77,13 | 69,5 |

Сточные воды отнесены к категории «недостаточно очищенные». Среднемесячные показатели качества сточных вод на выпуске за 2011–2013 годы, а также нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Показатели | ПДК, мг/л | Концентрации, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Нефтепродукты | 0,3 | 0,169 | 0,16 | 0,07 |
| Взвешенные вещества | 15 | 13 | 13,1 | 11,44 |
| Сухой остаток | 1 000 | 746 | 916,4 | 900,06 |
| Железо общее | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,151 |

Содержание вредных веществ в недостаточно очищенных промышленных стоках на выпуске с ЕзОЦМ не превышает значений временно согласованного сброса, устанавливаемого для предприятия на каждый год. Ведется регулярный контроль содержания вредных веществ санитарно-промышленной лабораторией предприятия.

Обработанный сток вместе с дренажными и ливневыми водами завода поступает в водосборный канал, а далее в Молебское болото согласно Разрешению № 731 (С).

Молебское болото расположено в верховьях бассейна реки Пышма на водоразделе рек Исеть и Пышма. На западе Молебское болото сливается с Пышминско-Ключевским болотом. Площадь болота составляет 779 га, максимальная глубина 7,95 м при средней глубине 3,48 м.

Молебское болото в районе прохождения объединенного потока сточных вод ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Уральский завод химических реактивов», хозяйственно-бытовых сточных вод г. Среднеуральск и Среднеуральской птицефабрики относится к водным объектам культурно-бытового назначения.

ООО «Уральские локомотивы»

В настоящее время образующиеся на предприятии стоки делятся на следующие потоки:

– промышленные сточные воды, используемые в оборотных системах предприятия;

– хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, отводимые в городскую канализацию;

– промливневые сточные воды, сбрасываемые в Пышминско-Ключевское болото без очистки.

Промливневые сточные воды предприятия формируются в основном за счет поверхностного (ливневого) стока, собираемого системой ливневой канализации с территории производственной площадки. Остальную часть составляют:

– дренажные воды, откачиваемые в расположенное на окраине Пышминско-Ключевское болото из-под зданий и сооружений промплощадки насосами для предотвращения подтопления территории предприятия. Объем дренажных вод, сбрасываемых в Пышминско-Ключевское болото, принят по производительности насосов;

– производственные воды котельной, образующиеся в процессе химводоочистки;

– воды автомоечного предприятия;

– производственные сточные воды от охлаждения технологического оборудования ООО «Миссури» (заключен договор на прием сточных вод в объеме 11,5 тысячи м3/год).

Фактический годовой сброс сточных вод от ООО «Уральские локомотивы» в Пышминско-Ключевское болото за 2010–2012 годы приведен в таблице 15.

Таблица 15

| Год | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тысяч м3/год | 299,52 | 294,54 | 273,16 |

Сточные воды отнесены к категории «загрязненные без очистки». Среднемесячные показатели качества сточных вод на выпуске за 2010–2012 годы, а также нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Показатели | ПДК, мг/л | Концентрации, мг/ л |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Нефтепродукты | 0,3 | 0,2 | 0,866 | 0,7102 |
| Взвешенные вещества | 0,75 к фону | 3,773 | 0,299 | 5,264 |
| Сухой остаток | 1 000 | 444,04 | 501,74 | 437,28 |
| Железо общее | 0,3 | 0,03 | 0,026 | 0,001 |

Мониторинг качества сточных вод ведется предприятием самостоятельно в соответствии с планом-графиком контроля за соблюдением нормативов допустимого сброса и влиянием на Пышминско-Ключевское болото промливневых стоков, согласованным ТО Роспотребнадзора в Свердловской области в г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск и ФБУ «ЦЛАТИ по Уральскому федеральному округу».

Лаборатория ООО «Уральские локомотивы» имеет свидетельство о состоянии измерений в лаборатории от 18.10.2010 года № 333-233-2010 (действительно до 18.10.2015 года). Биотестирование сточных вод проводит ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» в соответствии с заключенным договором.

Выпуск сточных вод предприятия осуществляется в один из затонов торфяного карьера Пышминско-Ключевского болота на основании решения о предоставлении водного объекта (болото Пышминско-Ключевское, бассейн реки Пышмы) в пользование от 09.09.2010 года № 66-14.01.05.020-Б-РСБХ-С-2012-00391/00.

Пышминское-Ключевское болото расположено в пойме реки Пышмы, общая площадь болота составляет 142 га. Максимальная глубина торфяной залежи составляет 4,7 м при средней глубине 2,6 м.

Пышминское-Ключевское болото в районе прохождения объединенного потока сточных вод ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Уральский завод химических реактивов», хозяйственно-бытовых сточных вод г. Среднеуральска и Среднеуральской птицефабрики относится к водным объектам культурно-бытового назначения.

В 2003 году на створы выше и ниже выпуска производственных сточных вод оформлен паспорт гидрохимического пункта наблюдения поверхностных вод № 31703. Однако мониторинг качественных характеристик Пышминско-Ключевского болота предприятием не проводится. Фоновые концентрации в приемнике сточных вод не рассчитываются.

1.3. Описание технической возможности утилизации осадка сточных вод

В последние несколько лет осадок с очистных сооружений города Верхняя Пышма, поселков Исеть, Кедровое, Красный и пансионата «Селен» используется для рекультивации полигонов ТБО. Проведена рекультивация полигона инертных отходов на въезде в г. Верхняя Пышма (объект закрыт). С 2012 года осадки вывозятся на полигон п. Красный.

Количество отходов (осадков) по расчету, выполненному в проекте нормативов образования отходов и лимитов на размещение, приведено в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование очистных сооружений (ОС) | Мусор с решеток, м3/год | Песок из песколовок, т/год | Осадок I отстойников, т/год | Избыточный ил, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС г. Верхняя Пышма | 15 | 231,525 | 533,813 | 1 387,913 |
| ОС п. Красный | 0,2 | 1,606 | 4,015 | 10,439 |
| ОС п. Кедровое | 0,3 | 4,344 | 10,859 | 28,233 |
| ОС п. Исеть | 0,5 | 4,599 | 11,498 | 29,894 |
| Итого | 16 | 224,074 | 560,184 | 1 456,479 |

Существующая технология обработки осадков очистных сооружений городского округа не обеспечивает возможность его полной утилизации по следующим причинам:

– относительно высокая влажность осадка после иловых площадок;

– наличие в осадке тяжелых металлов;

– отсутствие сооружений по обеззараживанию осадков.

Утилизация осадков сточных вод в цементной промышленности, дорожном строительстве возможна только после внедрения в схему обработки осадков сооружений обезвоживания, сушки или сжигания, что является достаточно дорогостоящим мероприятием.

1.4. Описание состояния и функционирования канализационных сетей

Централизованная система канализации г. Верхняя Пышма и с. Балтым включает очистные сооружения бытовой канализации, самотечные канализационные коллекторы, напорный коллектор, перекачивающие КНС; в наличии три КНС, из которых две находятся в работе.

Канализационные стоки поступают на очистные сооружения по трем магистральным канализационным коллекторам диаметрами 1000, 700, 500 мм и протяженностью 15,4 км. Уличные и внутриквартальные канализационные коллекторы имеют протяженность 97,15 км.

Основные коллекторы г. Верхняя Пышма проложены по улицам Юбилейной (диаметром 400 мм), Чкалова (диаметрами 300 и 400 мм), Уральских рабочих (диаметрами 300 и 500 мм), Ленина (диаметрами 500 и 700 мм), Калинина (диаметром 500 мм), Клары Цеткин (диаметром 200 мм), Данильченко (диаметром 300 мм).

Основной проблемой системы канализации является высокая степень физического износа сооружений и сетей.

Технические проблемы сетей централизованной системы водоотведения:

– старение сетей канализации, увеличение протяженности сетей с износом 100%, что приводит к возникновению вероятности эксфильтрации сточных вод и загрязнению окружающей территории, что недопустимо;

– рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей канализации;

– значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на КНС;

– неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

Оценка износа сетей водоотведения приведена в таблице 1. Существующая система водоотведения обеспечивает отвод стоков и подачу их на существующие сооружения очистки.

1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемость

Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа.

Сети

Существующие сети канализации централизованных систем водоотведения характеризуются высокой степенью износа. Безопасность и надежность сетей недостаточны.

Высокая степень износа ведет к инфильтрации дождевых, талых и грунтовых вод, повышая тем самым объемную нагрузку на очистные сооружения, и эксфильтрации, которая, наоборот, ведет к поступлению в грунт стоков, транспортируемых по сетям. Объем неучтенных стоков, поступивших на очистные сооружения в 2010–2013 годах, в среднем колебался в пределах 20% при максимуме в 2012 году 28,5%. Безусловно, значительное количество неучтенных стоков составляют инфильтрационные поступления в сети.

Насосное оборудование и насосные станции также имеют высокую степень износа. Необходима установка современного оборудования для снижения затрат на электроэнергию.

Очистные сооружения

Очистные сооружения канализации централизованных систем водоотведения в городском округе введены в эксплуатацию более 30–40 лет назад, что отражает уровень техники и технологии своего времени. За прошедшие 20–30 лет только незначительная часть оборудования была обновлена. Надежность работы очистных сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при проектировании и строительстве очистных сооружений.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Одна из причин, приводящих к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных сооружений, – поступление со стоками токсичных, ядовитых веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

В основном данная проблема касается очистных сооружений г. Верхняя Пышма, так как на них поступают сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от промышленных предприятий города: ОАО «Уральские локомотивы», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралредмет», ООО «Уральский Завод Металл Профиль», ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО «Уральский завод химических реактивов», ОАО «Автотранспорт», ОАО «Опытный завод огнеупоров», ООО «УГМК-Агро». Опрос предприятий ОАО «Уральские локомотивы», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралредмет», ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО «Уральский завод химических реактивов» показал наличие на производственных площадках опасных производственных объектов II–IV классов опасности. Опасные производственные объекты имеют свидетельства регистрации, предприятиями разработаны и утверждены «Планы по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на опасных объектах» для объектов II-го и III-го класса опасности.

В таблице 18 дан перечень предприятий, имеющих опасные производственные объекты (ОПО).

Таблица 18

| Наименование предприятия | Наименование ОПО | Класс опасности | Планы ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) | Использование ядовитых веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Уральские локомотивы» | 1. Площадка производства электровозов | IV | * | Не используются |
|  | 2. Сеть газопотребления | III | ** |  |
|  | 3. Площадка кислородной установки | IV | * |  |
|  | 4. Участок транспортирования опасных веществ | IV |  |  |
| ОАО «ЕзОЦМ» | 1. Участок гидрометаллургического производства | IV | * | Не используются |
|  | 2. Сеть газопотребления | III | ** |  |
|  | 3. Площадка воздухосборников | IV | * |  |
|  | – | – | 1. ПЛАС в аффинажном цехе |  |
|  |  |  | 2. ПЛАС в котельной |  |
| ОАО «УЗХР» | 1. Площадка производства химреактивов | III | 1. ПЛАС на площадке производства химреактивов | Метанол |
|  | 2. Сеть газопотребления | III | 2. ПЛАС на сети газопотребления |  |
|  | 3. Участок литейных металлов | III | 3. ПЛАС на участке литейных металлов |  |
|  | – | – | 4. ПЛАС на площадке производства химреактивов, корпус 4 |  |
|  |  |  | 5. ПЛАС по цеху № 2 производства кадмия окиси, плавильное отделение |  |
| ОАО «Уралредмет» | 4 штуки |  | 4 ПЛАС | Не используются |
| ОАО «Уралэлектромедь» | 6 штук | II | 6 ПЛАС | Не используются |
|  | 17 штук | III | 17 ПЛАС |  |
|  | 8 штук | IV | * |  |
|  | – | – | 1. ПЛАС при разливе нефти и нефтепродуктов АЗС АТЦ |  |
|  | – | – | 2. ПЛАС при разливе нефтепродуктов. Энергоцех. Мазутное хозяйство |  |

* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 года № 730 необходимость в разработке ПЛАС на ОПО с IV классом опасности отсутствует.

** Предполагается вывод данного ОПО из Государственного реестра ОПО в 2014 году.

Предприятия ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» и ОАО «Уральский завод химических реактивов» имеют локальные очистные сооружения – установку нейтрализации промышленных стоков.

Аварийная ситуация на опасных производственных объектах не оказывает прямого действия на систему водоотведения предприятий и, следовательно, на централизованную систему водоотведения г. Верхняя Пышма.

Управляемость объектов централизованной системы водоотведения

За прошедшие 20-30 лет очистные сооружения городского округа из-за ограниченности финансовых средств не подвергались модернизации и реконструкции в части автоматизации технологических процессов, создания информационно-аналитических систем и т.д. Однако службами эксплуатации очистных сооружений ведется постоянный контроль и анализ параметров работы оборудования, приборов, технологических процессов, создаются графики плановых ремонтно-восстановительных работ, что позволяет сократить аварийные ситуации на очистных сооружениях.

Ликвидация аварий на площадках очистных сооружений городского округа осуществляется как силами и средствами, имеющимися на балансе очистных сооружений, так и с привлечением специализированных служб МУП «Водоканал».

МУП «Водоканал» имеет единую диспетчерскую службу участка эксплуатации сетей водоснабжения и канализации и два специализированных отделения эксплуатации сетей в составе 28 человек. Перечень имеющихся у МУП «Водоканал» средств для ликвидации аварий на сооружениях и сетях приведены в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование сил | Состав, человек | Наименование средств | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение эксплуатации сетей водоснабжения | 14 | ЗИЛ-131 | 2 |
|  |  | ЕК 14 | 2 |
|  |  | ЭО 2323 | 1 |
|  |  | «Урал» самосвал | 2 |
|  |  | САК | 1 |
|  |  | Электрогенератор | 1 |
| Отделение эксплуатации сетей канализации | 14 | ЗИЛ | 1 |
|  |  | ЗИЛ-431412 илосос | 1 |
|  |  | КАМАЗ КО-512 канало-промывочный | 1 |

Отделения дислоцируются по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а.

1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Технические возможности по очистке сточных вод комплексов очистных сооружений городского округа, работающих в существующем штатном режиме, не соответствуют современным требованиям к качеству очищенных сточных вод и не позволяют обеспечить очистку сточных вод до требований, установленных проектом НДС, по ряду показателей. В связи с этим происходит сверхнормативный сброс загрязняющих веществ на выпусках с очистных сооружений в водные объекты.

Очистные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки по большинству веществ, что обусловлено устаревшей технологией очистки и ограниченными техническими возможностями действующих очистных сооружений.

Очистные сооружения г. Верхняя Пышма

Водоприемником очищенных сточных вод очистных сооружений является река Пышма – правобережный приток реки Туры. Река Пышма в районе выпуска относится к водным рыбохозяйственным объектам 1-й категории.

В настоящее время качественные характеристики сточных вод на выпуске по ряду веществ превышают нормативы качества воды для водного объекта, а также установленные допустимые концентрации.

С самого истока реки Пышмы наблюдается повышенное содержание некоторых ингредиентов, превышающее рыбохозяйственные предельно допустимые концентрации, – железа, азота аммонийного, азота нитритов, меди, цинка, биологического потребления кислорода. Это, с одной стороны, типично для Уральского региона и связано с природными особенностями формирования качественных характеристик поверхностных вод (геология, наличие болот и т.д.), а с другой стороны, обусловлено антропогенной деятельностью на водосборе.

Таким образом, фоновые концентрации реки Пышмы в настоящее время существенно трансформированы. Поскольку водные ресурсы реки используются только для технических целей, общие природоохранные требования к сточным водам следует применять дифференцированно, ориентируясь на неухудшение сложившегося качества воды на участке и реальных возможностей улучшения ситуации. Фоновые показатели реки Пышмы выше выпуска № 1 приведены в таблице 20.

Таблица 20

| Показатели состава сточных вод | Фоновые концентрации, мг/л | ПДК для рыбохозяйственного объекта |
| --- | --- | --- |
| взвешенные вещества | 5 | Сф+0,25 |
| БПК полн. | 3,1* | 3 |
| БПК 5 | 2,2* | 2 |
| сухой остаток | 554 | 1000 |
| азот аммония | 3,03* | 0,39 |
| нитрит-ион | 0,208* | 0,08 |
| Азот нитритов | 0,052* | 0,02 |
| нитрат-ион | 1,67 | 40 |
| Азот нитратов | 0,38 | 9,1 |
| фосфор фосфатов | 0,91* | 0,2 |
| сульфаты | 115,5* | 100 |
| хлориды | 69,9 | 300 |
| СПАВ | 0,02 | 0,5 |
| медь | 0,0076* | 0,001 |
| хром 3+ | 0,01 | 0,07 |
| железо | 0,18* | 0,1 |
| цинк | 0,021* | 0,01 |
| нефтепродукты | 0,09* | 0,05 |

*превышение ПДК для рыбохозяйственного объекта.

Величина фоновых концентраций веществ для реки Пышмы выше выпуска определяется ФГБУ «Уральское УГМС» по гидрохимическим данным собственного гидрохимического поста, а также данных ведомственной лаборатории МУП «Водоканал» в точке, установленной согласованным планом-графиком контроля и Паспортом пункта гидрохимических наблюдений.

Очистные сооружения поселков Исеть, Кедровое, Красный и промышленных предприятий г. Верхняя Пышма

Водоприемниками очищенных сточных вод являются болота Сагринское (Замараевское), Лубяное, Кедровое, Молебское, Пышминско-Ключевское. Болота подпадают под категорию объектов культурно-бытового водопользования.

Качество очищенных стоков не удовлетворяет установленным требованиям санитарно-гигиенических ПДК. Сточные воды на выпусках в водоприемник относятся к категории «недостаточно очищенные».

Отчасти ситуацию спасает то, что с современной точки зрения болота являются саморегулирующимися системами, способными трансформировать и частично утилизировать многие загрязняющие вещества, выводя их из круговорота. Самоочищающаяся способность болот позволяет при достаточном обосновании рассматривать их как своеобразный блок доочистки сточных вод. Сточные воды по мере прохождения болотного участка претерпевают трансформацию по гидрохимическим составляющим. Снижение концентраций консервативных ингредиентов происходит за счет разбавления болотными водами, а неконсервативных – в результате седиментации, сорбции и смены биохимических барьеров, дополнительной аэрации и утилизации болотным биоценозом. После прохождения через болото сточные воды оказывают опосредованное влияние на другие поверхностные водные объекты.

Основным требованием по качественному составу к сбрасываемым сточным водам является соблюдение санитарно-гигиенических ПДК в соответствии с нормативными требованиями и положениями Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов России от 17.12.2007 года № 333.

Фильтровальная станция п. Исеть

Река Кедровка – приток озера Исетское, является водоприемником объединенного потока сточных вод фильтровальной станции и ООО «Дорстрой-град». В связи с фактическим перемерзанием реки зимой, невозможностью миграции рыбы в теплый период из-за состояния дорожных водопропускных сооружений река Кедровка не имеет рыбохозяйственного статуса, но подпадает под категорию объектов культурно-бытового водопользования.

Из-за особенностей гидрологического режима и других факторов кратность разбавления при установлении допустимых концентраций не учитывается. Таким образом, нормативы качества, требуемые для культурно-бытовых водных объектов, относятся непосредственно к самим сточным водам. Фоновые концентрации в реке Кедровке, по справке ФГБУ «Уральское УГМС», приведены в таблице 21 и показаны информационно.

Таблица 21

| Показатели состава сточных вод | Фоновые концентрации, мг/л | ПДК для хозяйственно-бытовых объектов |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 3 | Сф+0,75 |
| Сухой остаток | 400,1 | 1 000 |
| Сульфаты | 40,8 | 500 |
| Хлориды | 13,7 | 350 |
| Алюминий | 0,04 | 0,2 |
| Кальций | 90,4 | 180 |
| Магний | 20,3 | 50 |
| Железо |  | 0,3 |
| Нефтепродукты | 0,15 | 0,3 |

1.7. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоотведения

Из 25 населенных пунктов городского округа только 5 (город Верхняя Пышма, село Балтым, поселки Исеть, Кедровое, Красный) имеют централизованные системы водоотведения. Разработка и реализация технических проектов по созданию очистных сооружений канализации (далее – ОСК), сетей канализации и КНС не ведется из-за отсутствия финансирования.

В п. Ольховка канализование осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом стоков на очистные сооружения п. Кедровое.

В п. Санаторный проложен напорный коллектор канализации. Проект КНС находится в разработке.

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

Существующее общее техническое состояние систем водоотведения определяется как неудовлетворительное, не обеспечивающее соблюдение всех предъявляемых требований по качеству очистки сточных вод и надежности работы сетей и сооружений.

Основными проблемами в развитии данной отрасли являются:

– высокая степень износа действующих основных фондов;

– ограниченность финансовых средств для своевременного проведения реконструкции и модернизации сооружений и систем канализации, а также для разработки и реализации технических проектов по созданию систем централизованного водоотведения.

Далее подробно.

1. Большой износ инженерных сооружений и оборудования очистных сооружений.

Эксплуатация сооружений в особо вредных условиях приводит к выкрашиванию железобетона на значительных площадях стен и лотков, образованию трещин и сквозных промоин в перегородках. Трубы эрлифтов находятся в крайне изношенном состоянии, в местах сквозной коррозии установлены хомуты, что не может считаться действенной мерой, т.к. возможный выброс воздуха и ила в очищенную воду либо полный разрыв трубы приведет к нарушению технологического режима и сброса недостаточно очищенной воды в водоем.

1.1. Очистные сооружения г. Верхняя Пышма:

– в песколовках отсутствует система аэрации, что препятствует отделению песка от органики;

– эрлифтная система удаления осадка из первичных отстойников работает неэффективно по причине недостаточного времени отстаивания;

– аэротенки работают неэффективно по причинам недостатка времени аэрации, дефицита общего объема и количества воздуха для проведения процессов полной нитрификации, несовершенства системы аэрации, отсутствия оборудования для проведения процессов нитри-денитрификации;

– вторичные отстойники не имеют необходимого технологического резерва, не соответствуют проектной производительности, не отвечают современным требованиям нормативных документов;

– сооружения доочистки не соответствуют современным технологиям и требованиям, капризны в эксплуатации, энергоемки, не имеют резерва производительности. Отсутствуют сооружения реагентной обработки сточных вод для глубокого удаления фосфора фосфатов;

– сооружения по обработке осадка – илоперегниватели и аэробные стабилизаторы – не соответствуют нормативным и технологическим требованиям по эксплуатации, имеют высокую гидравлическую перегрузку по объему.

1.2. Очистные сооружения поселков Исеть, Кедровое, Красный:

– отсутствуют решетки, обеспечивающие удаление крупных отбросов, что негативно сказывается на работе всех последующих сооружений, оборудования и процессах уплотнения осадка;

– выгрузка песка из песколовок, удаление всплывающих веществ из первичных отстойников осуществляются вручную;

– система распределения сточных вод по поверхности биофильтров находится в крайне неудовлетворительном состоянии;

– загрузка биофильтра не меняется десятилетиями;

– износ вторичных отстойников составляет 100%;

– иловые площадки работают с гидравлическим перегрузом, не обеспечивая нормативного времени выдержки осадка, дренажные системы изношены;

– насосное оборудование морально устарело, изношено, энергоемко, не имеет резервирования;

– приготовление обеззараживающего реагента происходит вручную, подача реагента осуществляется «капельным» способом;

– дренажные канавы находятся в запущенном состоянии, территория выпусков сточных вод захламлена, имеются несанкционированные свалки.

2. Технологии очистки не соответствуют современным требованиям по обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод:

– не обеспечивают удаление органических и биогенных загрязнений (БПК20, соединений азота и фосфора) до нормативных требований;

– не предусмотрены специальные мероприятия по удалению фосфора и глубокой очистке от азота, и в результате не могут быть достигнуты нормативы предельно допустимых сбросов (далее – ПДС) по БПК, фосфору фосфатов и аммонийному азоту.

3. Существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду.

4. Проектная производительность очистных сооружений г. Верхняя Пышма не соответствует фактическому объему сточных вод:

– сооружения (первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники) работают с гидравлической перегрузкой;

– проектная производительность блока доочистки составляет 18 тысяч м3/сутки, только часть сточных вод проходит доочистку;

– в период массового поступления ливневых/талых вод объем фактического поступления стоков превышает проектную производительность очистных сооружений.

5. Сточные воды, поступающие с промышленных предприятий, в значительной степени влияют на увеличение концентраций загрязняющих веществ, затрудняющих процессы биологической очистки. В настоящее время нет возможности вести контроль качества сточных вод, поступающих на очистные сооружения с промышленных предприятий.

6. Очистные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки, после них сточные воды оказывают негативное воздействие на водоемы-приемники сточных вод. Отсутствие сооружений доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ представляет опасность эвтрофикации водоприемника сточных вод.

7. Не установлен жесткий контроль и не ведутся регулярные наблюдения в соответствии с требованиями нормативных документов за качественными характеристиками ряда болот, являющимися водоприемниками сточных вод.

2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, оценка фактического неорганизованного стока

Таблица 22

Централизованная система водоотведения г. Верхняя Пышма с прилегающими территориями (объединенная с с. Балтым и п. Половинный) по результатам эксплуатации за 2013 год*

|  | Поступление сточных вод в сети коммунальной системы водоотведения г. Верхняя Пышма и с. Балтым, тысяч м3/год | Принято сточных вод на очистные сооружения бытовой канализации г. Верхняя Пышма, тысяч м3/год | Водоотведение централизованное, включая очистку сточных вод, тысяч м3/год | Вывоз ЖБО спец-транспортом на ОС, тысяч м3/год | Нераспределенный объем принятых сточных вод, тысяч м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 6 910,512 | 6 910,512 | 5 286,48 | 109,88 | 1 624,032 |
| Всего с поселками Зеленый Бор и Половинный | 6 910,512 | 6 910,512 | 5 286,48 | 110,32 | 1 624,032 |

* Баланс водоотведения выполнен, включая объемы поселков Зеленый Бор и Половинный.

Таблица 23

Централизованная система водоотведения п. Красный по результатам эксплуатации за 2013 год*

| Поступление сточных вод в сети коммунальной системы водоотведения п. Красный (от поселков Красный, Соколовка, баз отдыха), тысяч м3/год | Принято сточных вод на очистные сооружения бытовой канализации п. Красный, тысяч м3/год | Водоотведение централизованное, включая очистку сточных вод, тысяч м3/год | Вывоз ЖБО спецтранспортом на ОС, тысяч м3/год | Нераспределенный объем принятых сточных вод, тысяч м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84,266 | 84,266 | 57,206 | 8,33 | 27,06 |

* Баланс водоотведения выполнен, включая объемы п. Соколовка.

По результатам эксплуатации за 2013 год вывоз ЖБО из п. Зеленый Бор производится спецтранспортом на очистные сооружения г. Верхняя Пышма в объеме 0,3 тысячи м3/год.

По результатам эксплуатации за 2013 год вывоз ЖБО из п. Ольховка производится спецтранспортом на КНС п. Кедровое в объеме 4,28 тысячи м3/год, централизованной системы водоотведения не имеется (имеются общедомовые накопители ЖБО).

По результатам эксплуатации за 2013 год вывоз ЖБО от накопителей из п. Соколовка производится спецтранспортом на КНС п. Кедровое в объеме 6,831 тысячи м3/год, централизованной системы водоотведения не имеется (имеются общедомовые накопители ЖБО).

Таблица 24

Централизованная система водоотведения п. Кедровое по результатам эксплуатации за 2013 год*

| Поступление сточных вод в сети коммунальной системы водоотведения п. Кедровое (от поселков Кедровое, Ольховка, села Мостовское), тысяч м3/год | Принято сточных вод на очистные сооружения бытовой канализации п. Кедровое, тысяч м3/год | Водоотведение централизованное, включая очистку сточных вод, тысяч м3/год | Вывоз ЖБО спецтранспортом на ОС, тысяч м3/год | Нераспределенный объем принятых сточных вод, тысяч м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97,65 | 97,65 | 88,97 | 7,535 | 8,68 |

* Баланс водоотведения выполнен, включая объемы п. Ольховка, с. Мостовское.

По результатам эксплуатации за 2013 год вывоз ЖБО от накопителей из с. Мостовское производится спецтранспортом на КНС п. Кедровое в объеме 2,145 тысячи м3/год, централизованной системы водоотведения не имеется (имеются общедомовые накопители ЖБО).

Таблица 25

Централизованная система водоотведения п. Исеть по результатам эксплуатации за 2013 год

| Поступление сточных вод в сети коммунальной системы водоотведения п. Исеть (от п. Исеть, психиатрической больницы №4, базы отдыха), тысяч м3/год | Принято сточных вод на очистные сооружения бытовой канализации п. Исеть, тысяч м3/год | Водоотведение централизованное, включая очистку сточных вод, тысяч м3/год | Вывоз ЖБО спецтранспортом на ОС, тысяч м3/год | Нераспределенный объем принятых сточных вод, тысяч м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 168,648 | 168,648 | 145,134 | 4,569 | 23,514 |

По результатам эксплуатации за 2013 год вывоз ЖБО от накопителей из п. Половинный производится спецтранспортом на очистные сооружения г. Верхняя Пышма в объеме 0,14 тысячи м3/год.

Таблица 26

Всего по централизованной системе водоотведения городского округа по результатам эксплуатации за 2013 год*

|  | Поступление сточных вод в сети коммунальной системы водоотведения, тысяч м3/год | Принято сточных вод на очистные сооружения бытовой канализации МУП «Водоканал», тысяч м3/год | Водоотведение централизованное включая очистку сточных вод, тысяч м3/год | Вывоз ЖБО спецтранспортом на ОС, тысяч м3/год | Нераспределенный объем принятых сточных вод, в том числе собственные нужды МУП «Водоканал», тысяч м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 7261,076 | 7261,076 | 5577,79 | 130,754 | 1683,286 |
| Собственные нужды |  |  | 141,524 |  |  |
| Проверка пансионата «Селен» | 2,05 | 2,05 | 1,53 | 0 | 0,52 |
| Всего с пансионатом «Селен» | 7263,126 | 7263,126 | 5579,32 | 130,754 | 1683,806 |

* Баланс водоотведения без пансионата «Селен».

2.2. Результаты ретроспективного анализа системы водоотведения

Таблица 27

|  | Поступление сточных вод в сети коммунальной системы водоотведения, тысяч м3/год | Принято сточных вод на очистные сооружения бытовой канализации МУП «Водоканал» по приборам учета, тысяч м3/год | Водоотведение централизованное включая очистку сточных вод, тысяч м3/год | Вывоз ЖБО спецтран-спортом на ОС, тысяч м3/год | Нераспределенный объем принятых сточных вод, в том числе собственные нужды МУП «Водоканал», тысяч м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По результатам эксплуатации за 2013 год |
| ВСЕГО | 7 263,126 | 7 263,126 | 5 579,32 | 130,762 | 1 683,806 |
| Собственные нужды |  |  | 141,524 |  |  |
| По результатам эксплуатации за 2012 год |
| ВСЕГО | 7 601,105 | 7 783,566 | 5 564,499 | 122,369 | 2 219,067 |
| Собственные нужды |  |  | 182,461 |  |  |
| По результатам эксплуатации за 2011 год |
| ВСЕГО | 8 010,559 | 8 149,91 | 6 784,814 | 91,787 | 1 365,096 |
| Собственные нужды |  |  | 139,351 |  |  |
| По результатам эксплуатации за 2010 год |
| ВСЕГО | 7 466,674 | 7 646,652 | 6 472,308 | 67,532 | 1 174,344 |
| Собственные нужды |  |  | 179,978 |  |  |
| По результатам эксплуатации за 2009 год |
| ВСЕГО | 8 432,334 | 8 605,586 | 6 704,354 | 61,476 | 1 901,232 |
| Собственные нужды |  |  | 173,252 |  |  |
| По результатам эксплуатации за 2008 год |
| ВСЕГО | 8 276,027 | 8 447,227 | 6 844,3 | 65,8 | 1 602,927 |
| Собственные нужды |  |  | 171,2 |  |  |
| По результатам эксплуатации за 2007 год |
| ВСЕГО | 8 258,002 | 8 414,435 | 6 845,372 | 61,783 | 1 569,063 |
| Собственные нужды |  |  | 156,433 |  |  |
| По результатам эксплуатации за 2006 год |
| ВСЕГО | 7 436,677 | 7 625,914 | 6 990,7 | 49,6 | 635,214 |
| Собственные нужды |  |  | 189,237 |  |  |
| По результатам эксплуатации за 2005 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО | 7 721,706 | 7 855,2 | 6 578,485 | 43,643 | 1 276,715 |
| Собственные нужды |  |  | 133,494 |  |  |
| По результатам эксплуатации за 2004 год |
| ВСЕГО | 8 327,567 | 8 484 | 6 472,308 | 67,532 | 2 011,692 |
| Собственные нужды |  |  | 156,433 |  |  |

3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

3.1. Прогнозный баланс системы водоотведения

Прогнозный баланс приведен в приложении к пояснительной записке.

3.2. Расчет мощности очистных сооружений

Очистные сооружения г. Верхняя Пышма

Проектная производительность существующих очистных сооружений составляет:

– сооружений биологической очистки – 16 тысяч м3/сутки;

– сооружений доочистки – 18 тысяч м3/сутки.

Фактический объем сточных вод, поступавший на очистные сооружений в средние сутки в 2013 году, составляет 23 тысячи м3, в период паводка – до 35 тысяч м3/сутки.

Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения с 2014 по 2028 годы и плановая производительность очистных сооружений после модернизации и реконструкции приведены в таблице 28.

Таблица 28

| Годы | Плановая производительность ОС, тысяч м3/сутки |
| --- | --- |
|  | Средняя | Максимальная | Проектная |
| 2014 | 23,0 | 28,8 | 40,0 |
| 2015 | 26,5 | 33,2 |  |
| 2016 | 27,7 | 34,7 |  |
| 2017 | 29,3 | 36,5 |  |
| 2018 | 30,6 | 38,3 |  |
| 2019 | 31,6 | 39,5 |  |
| 2020 | 32,7 | 40,8 |  |
| 2021 | 32,0 | 40,0 |  |
| 2022 | 31,6 | 39,5 |  |
| 2023 | 30,9 | 38,7 |  |
| 2028 | 30,9 | 38,7 |  |

Очистные сооружения поселков Исеть, Кедровое, Красный

(в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

В рассматриваемый период в сельских населенных пунктах городского округа планируется повышение численности населения, повышение степени благоустройства жилой застройки, а также ее увеличение.

»;

Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения поселков до 2028 года, плановая производительность очистных сооружений после модернизации и реконструкции, а также резерв мощности сооружений приведены в таблице 29.

Таблица 29

| Населенный пункт | Плановая производительность ОС, м3/сутки | Резерв мощности ОС, % |
| --- | --- | --- |
|  | Проектная1 | Средняя | Максимальная |  |
| п. Исеть | 1 200 | 800 | 1 040 | 13,3 |
| п. Кедровое | 1 000 | 385 | 600 | 40,0 |
| п. Красный | 550 | 282 | 350 | 36,4 |

1Проектная производительность очистных сооружений уточняется при выполнении проектных работ.

При определении производительности очистных сооружений расчетное удельное среднесуточное водоотведение сточных вод от населения принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития систем водоотведения

В условиях активного жилищного строительства и роста промышленного производства в городском округе главной задачей развития централизованных систем водоотведения является обеспечение их надежной и эффективной работы, что является важнейшей составляющей санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сложившейся экосистемы.

Основными направлениями развития централизованных систем водоотведения являются следующие:

1) обеспечение (сохранение) необходимых мощностей для подключения к системе новых нагрузок (районов перспективной застройки, населенных пунктов и т.д.);

2) организация централизованных систем водоотведения в тех сельских населенных пунктах городского округа, где эти системы отсутствуют;

3) проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем водоотведения для обеспечения их надежной и эффективной работы;

4) обработка осадков сточных вод с последующей максимально возможной его утилизацией.

Получение современных, надежных, эффективных, легко управляемых и контролируемых систем водоотведения возможно при соблюдении следующих принципов:

– ужесточение контроля качества сточных вод, принимаемых на очистные сооружения от промышленных предприятий городского округа, с целью исключения поступления токсичных веществ, ингибирующих процессы биохимической очистки стоков;

– повышение надежности работы всех составляющих систем водоотведения (сетей, насосных станций, очистных сооружений) путем применения современных технологий и материалов, энергосберегающего оборудования;

– внедрение автоматического регулирования технологических процессов обработки стоков и ведение мониторинга технологических параметров сооружений для повышения надежности работы системы в условиях экономии энергоресурсов.

4.2. Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию централизованных систем водоотведения городского округа

(п 4.2 в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоотведения городского округа является обеспечение надежной эксплуатации систем водоотведения и соблюдение экологической безопасности объектов канализации с помощью применения современных и прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Эффекты от реализации мероприятий по развитию систем водоотведения – улучшение здоровья и качества жизни населения, снижение воздействия на окружающую среду, в том числе на водные объекты, и улучшение экологической обстановки на территории городского округа.

Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию централизованных систем водоотведения городского округа приведены в таблице 30.

Таблица 30

| Объект | Наименование мероприятий | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Очистные сооружения канализации | 1. Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений канализации города Верхняя Пышма | 1. Повышение качества и надежности очистки сточных вод. 2. Обеспечение нормативных показателей на выпуске очищенных сточных вод в водоприемники. 3. Обновление основных фондов. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности. 5. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов |
|  | 2. Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений канализации и канализационных насосных станций в поселках Исеть, Кедровое, Красный, с. Балтым, пансионате «Селен» |  |
|  | 3. Организация централизованной системы водоотведения для новых районов города Верхняя Пышма и сельских населенных пунктов | 1. Расширение существующей централизованной системы водоотведения города Верхняя Пышма. 2. Повышение уровня жизни населения. 3. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 |
| Приемники сточных вод | Ужесточение контроля и ведение регулярных наблюдений и мониторинга за качественными характеристиками водоприемников сточных вод | 1. Повышение экологической безопасности объектов |
| Канализационные сети | Капитальный ремонт, замена, реконструкция и строительство канализационных сетей в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма | 1. Вовлечение новых абонентов в централизованную систему водоотведения. 2. Повышение уровня жизни населения. 3. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов |

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоотведения

(п 4.3 в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

В настоящее время разработан проект реконструкции и расширения очистных сооружений г. Верхняя Пышма с увеличением производительности до 40 000 м3/сутки. Строительство сооружений осуществляется в две одинаковые по составу сооружений очереди проектной производительностью 20 000 м3/сутки каждая. Выполняется строительство первой очереди.

Организационный план с перечнем приоритетных мероприятий по развитию и модернизации объектов водоотведения городского округа на 2014-2028 годы приведен в таблице 31.

Таблица 31

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемные показатели | Годы реализации | Цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Существующие централизованные системы водоотведения |
| 1 | Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма, в том числе: | 40 000 м3/сутки | 2015-2022 | 1. Обеспечение качества очищенной сточной воды до требований, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. 2. Улучшение состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации. 3. Улучшение санитарной обстановки в ГО |
| 1.1 | Строительство I-ой очереди очистных сооружений | 20 000 м3/сутки | 2015-2018 | Улучшение технологии удаления и обработки отходов с решеток, песколовок и первичных отстойников |
| 1.2 | Строительство II-ой очереди очистных сооружений | 20 000 м3/сутки | 2019-2023 | Эффективное удаление органических веществ и азотных соединений за счет внедрения процессов нитриденитрификации |
| 2 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в п. Исеть | 1 200 м3/сутки1 | 2019-2021 | 1. Обеспечение качества очищенной сточной воды до требований, предъявляемых к водоемам хозяйственно-бытового назначения. 2. Улучшение состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации. 3. Улучшение санитарной обстановки в городском округе |
| 3 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в п. Кедровое | 1 000 м3/сутки1 | 2018-2023 |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в п. Красный | 550 м3/сутки1 | 2018-2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе: |  | 2018-2024 | 1. Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения. 2. Обновление основных фондов. 3. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 4. Сокращение потребления электроэнергии. 5. Сокращение числа аварий системы. 6. Повышение энергоэффективности |
| 5.1 | в селе Балтым | 1 000 м3/сутки |  |  |
| 5.2 | в поселке Красный | 550 м3/сутки |  |  |
| 5.3 | в поселке Кедровое | 1 000 м3/сутки |  |  |
| 5.4 | в поселке Исеть | 1 200 м3/сутки |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт, замена, реконструкция и строительство канализационных сетей городского округа Верхняя Пышма | 120 км | 2018-2028 | 1. Организация централизованного водоотведения в населенных пунктах. 2. Улучшение уровня жизни населения. 3. Обеспечение надежности работы системы водоотведения. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах. 5. Сокращение числа аварий в системе водоотведения |
| II. Новые централизованные системы водоотведения |
| 1 | Канализационный коллектор, КНС № 1, 2, электроснабжение ГКНС № 1 и ГКНС № 2 в п. Санаторный г. Верхняя Пышма Свердловской области | 50 м3/сутки | 2018-2019 | 1. Вовлечение новых населенных пунктов в централизованную систему водоотведения. 2. Повышение уровня жизни населения. 3. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |

1Проектная производительность очистных сооружений поселков Исеть, Кедровое, Красный уточняется при выполнении проектных работ.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления на объектах системы водоотведения

4.4.1. Назначение и цели создания автоматизированных систем управления

Автоматизированная система управления системы водоотведения городского округа (далее – АСУ) предназначена для централизованного эффективного управления технологическими процессами, оборудованием, их непрерывного контроля, а также для обеспечения надежности работы оборудования в процессе непрерывной эксплуатации.

АСУ создается с целью:

1) повышения оперативности управления и контроля технологическими процессами;

2) обеспечения бесперебойности работы комплекса;

3) локализации аварийных участков и оборудования;

4) получения обобщенных параметров процессов.

Вышеуказанные цели достигаются выполнением следующих задач:

1) обеспечение обслуживающего персонала очистных сооружений полной, достоверной и оперативной информацией о технологическом процессе;

2) повышение надежности работы очистных сооружений за счет своевременного предупреждения аварийных ситуаций, скорейшего их обнаружения и ликвидации;

3) повышение эффективности работы очистных сооружений за счет поддержания рациональных режимов работы, оперативности и обоснованности принимаемых решений по управлению технологическим оборудованием и высокой точности контроля их исполнения;

4) снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения ущерба от аварий, поддержания более экономичных режимов работы, сокращения расхода электроэнергии;

5) хранение и регистрация информации о протекании технологического процесса;

6) повышение уровня технической оснащенности и культуры труда обслуживающего персонала.

В результате разработки АСУ должны быть обеспечены:

– дистанционный автоматический контроль оборудования,

– дистанционный автоматический контроль технологических процессов,

– автоматическое управление оборудованием,

– дистанционные блокирование и защита оборудования,

– автоматический учет объемов воды, расхода реагентов, качества очистки и т.п.

Критериями оценки достижения целей создания АСУ являются:

– снижение времени простоя технологического оборудования;

– повышение точности учета материальных ресурсов;

– оптимизация численности персонала;

– минимизация возникновения нештатных ситуаций;

– экономия средств за счет эффективного использования технологического оборудования;

– гарантированное качество очищенных сточных вод.

Повышение эффективности работы сооружений должно быть достигнуто за счет возможности точного исполнения регламента эксплуатации сооружений, обеспечиваемого средствами автоматизации.

Применение современных технических средств автоматизации должно улучшить условия труда обслуживающего персонала и сделать работу на объекте более легкой и привлекательной.

4.4.2. Описание процесса деятельности в составе автоматизированной системы управления

Внедрение автоматизированной системы управления не изменяет основные характеристики процесса управления технологическим объектом. Сохраняется организационная структура подразделений, обслуживающих очистную станцию.

Процесс деятельности персонала в условиях функционирования автоматизированной системы управления технологическими процессами (далее – АСУ ТП) изменяется следующим образом:

1. Контроль протекания технологического процесса на автоматизированных участках проводится автоматически, сокращается количество обходов технологической зоны.

2. Введение в обращение аварийной и технологической сигнализации, которая позволит обслуживающему персоналу контролировать объект управления, находясь вне технологической зоны в центральном диспетчерском пункте (далее – ЦДП), или другом помещении в зоне действия сигнализации.

3. Ведение автоматического архива истории процесса, состояния оборудования и технологических параметров. Вводится функция анализа и прогнозирования изменения параметров технологического процесса.

4. Неавтоматизированное управление заменяется управлением с использованием автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) оператора. С внедрением АРМ появляется возможность для ввода параметров и дистанционного управления.

4.4.3. Решения по структуре системы

Рассматриваемая система управления создается как единая автоматизированная система управления – АСУ ТП, охватывающая весь технологический объект.

В работах по проектированию автоматизированной системы учитывается возможность ее модернизации или адаптации в соответствии с накопленным опытом эксплуатации.

Рассматриваемая автоматизированная система контроля и управления объектом представляет собой иерархическую трехуровневую структуру, в которой присутствуют три из пяти общепринятых уровней управления:

1) нулевой уровень АСУ ТП – локальный контроль и управление;

2) первый уровень АСУ ТП – автоматизированный контроль и управление;

3) второй уровень АСУ ТП – централизованный контроль и управление.

Уровень централизованного контроля и управления (верхний уровень) обеспечивает взаимодействие оперативного персонала очистных сооружений с технологическим процессом путем установки различных программ управления и контроля работы технологического оборудования. Данный уровень состоит из АРМ оператора ЦДП очистных сооружений, SCADA-сервера и центрального контроллера АСУ ТП. Основным элементом технической структуры верхнего уровня АСУ ТП является ЦДП, оснащенный компьютером, принтером, сетевым и т.п. оборудованием. Важным элементом ЦДП является специализированное программное обеспечение операторской станции.

Следующий уровень – уровень автоматизированного контроля и управления. В традиционных АСУ ТП это уровень местных диспетчерских и центральных контроллеров подсистем, а также отдельных автоматизированных средств контроля.

Нижний уровень АСУ ТП, уровень локального контроля и управления, реализован на микропроцессорных контроллерах и средствах локальной автоматики, предназначенных для управления отдельными агрегатами, входящими в состав комплектной поставки технологического оборудования. Локальный контроль и управление является наиболее обширным уровнем автоматизированной системы управления, на котором базируются как на фундаменте все вышестоящие уровни управления.

Основная задача первого и нулевого уровней АСУ ТП – это обмен информацией с, уровнем полевых устройств и обеспечение функций преобразования информации, автоматизированного, автоматического и программно-логического управления.

В конструктивном плане в состав уровня автоматизированного и локального управления входят различные преобразователи сигналов и устройства локальной автоматики, основой которых являются микропроцессорные контроллеры. К этому же уровню относятся средства цехового управления – пульты, посты, индикаторы и т.п.

В перспективе автоматизированная система очистных сооружений может расширяться на всех уровнях.

Уровень централизованного контроля будет включен в общую сеть предприятия по сети Ethernet. Для этого между ЦДП и АРМ специалистов и прочих вспомогательных служб сооружений прокладывается многожильный оптоволоконный кабель.

Кроме того, к локальной сети предприятия вместе с АРМ диспетчера очистных сооружений будут подключены компьютеры руководителя, дежурного инженера и др.

Уровни автоматизированного и локального управления будут расширяться за счет подключения остальных технологических подсистем и участков.

4.4.4. Режимы функционирования и диагностирование АСУ

Режим функционирования автоматизированной системы управления круглосуточный и обеспечивается энергоснабжением контроллеров и компьютеров по 1-й категории электропитания.

Интеллектуальные устройства управления оснащены встроенной системой самодиагностики.

На уровне автоматизированного и локального контроля и управления диагностирование состояния АСУ обеспечивается средствами специализированного программного обеспечения, которое автоматически проводит тестирование работоспособности всех измерительных приборов и исполнительных механизмов.

На уровне централизованного контроля и управления диагностирование АСУ осуществляется средствами SCADA-системы, которая обеспечивает функции автоматизированной технологической, системной и аварийной сигнализации.

4.4.5. Решения по комплексу технических средств

В состав системы входят следующие технические средства автоматизации:

– АРМ оператора ЦДП, укомплектованный адаптером связи с техническими средствами нижнего уровня и аппаратурой дистанционной передачи информации, принтером, блоком бесперебойного питания;

– микропроцессорные промышленные контроллеры, обеспечивающие прием и обработку необходимого количества сигналов входов-выходов;

– приборы КИПиА;

– основное технологическое оборудование.

Контроллеры, обеспечивающие работу и контроль над работой очистных сооружений, соединены сетью закрытого типа. Центром этой коммуникационной сети (мастер-блок) будет оборудование персонального линейного компьютера (далее – ПЛК), установленное в диспетчерском центре. Таким образом, при остановке центрального ПЛК коммуникация ПЛК останется безотказной. Передача данных между ПЛК является высокоскоростной, таким образом, данные, зарегистрированные другими ПЛК, будут обнаружены всеми блоками практически сразу.

Сеть с замкнутым контуром обеспечивает беспрепятственную коммуникацию между контроллерами даже в случае нарушения кабеля в какой-нибудь точке (через вторую половину).

Центральные компьютеры подключаются к местной PCI-сети, обеспечивающей неограниченное расширение пользователей и возможность передачи данных к другим машинам.

Низковольтные кабельные трассы АСУ ТП прокладываются в отдельных кабельных коробах.

Линии подключения аналоговых сигналов выполняются экранированным кабелем с медными жилами.

Дискретные и аналоговые входы/выходы контроллеров имеют гальваническую развязку.

4.4.6. Решения по информационному обеспечению

В автоматизированной системе очистных сооружений канализации используются три источника поступления информации.

Основной объем информации в режиме реального времени поступает от приборов и устройств нулевого уровня. Данная информация преобразуется и кодируется в микропроцессорных контроллерах. Обработанная в контроллере информация собирается в базе данных центральной SCADA-системы.

Вторым источником информации является обратная цепь супервизорного управления, обеспечивающая ввод информации оператором системы управления. Для этого также используются SCADA-системы, установленные на АРМ операторов.

Характеристики информации, поступающие оператору от смежных подсистем управления, в данной работе не рассматриваются, хотя в автоматизированной системе предусмотрена возможность получения информации от смежных и вышестоящих уровней управления.

Исходящая информация автоматизированной системы представлена в виде периодических рапортов и графиков.

4.4.7. Решения по программному и математическому обеспечению

Центром автоматической системы будут являться два ПК, установленных в помещении диспетчерской. Применяемые в качестве ПК вычислительные машины с тактовой частотой CPU и оперативной памятью, соответствующим современному техническому уровню, следует оборудовать мониторами с диагональю экрана 23”, блоком питания на случай прекращения подачи электроэнергии мощностью 1 000 ВA, цветным печатающим устройством, позволяющим печатать в формате А3. ПК связаны между собой и существующим оборудованием с помощью сетевых карт TCP/IР. ПК будут запрограммированы софтвером SCADA, применяемая операционная система – MICROSOFT WINDOWS 7.

Персональные компьютеры:

– отображают схемы процессов (на нескольких экранных листах), показывают актуальные аналоговые данные измерений и сигналов состояния;

– с помощью системы меню обеспечивают выполнение выбранных команд;

– обеспечивают архивирование собранных данных, поиск в архивах, соблюдение заданных параметров. С помощью программы может вестись журнал событий в печатной или мониторной форме. Применяемая программа обеспечивает легкую обозреваемость и управляемость системы.

Программное обеспечение рабочего места оператора состоит из системного и прикладного программного обеспечения (далее – ПО). Системное ПО построено на базе операционной системы Microsoft Windows 7. Прикладное ПО включает стандартный офисный пакет программ Microsoft Office, а также SCADA-пакет для отображения состояния и управления объектом.

ПО контроллеров включает специальную операционную систему реального времени для встроенных приложений, а также систему программирования контроллеров для разработки и исполнения пользовательских программ, написанных в стандарте IEC1131-3.

Программное обеспечение обеспечивает:

– решение всех задач АСУ ТП;

– возможность расширения АСУ ТП;

– решение инженерных задач обслуживания АСУ ТП (наладку и настройку ТС, диагностику состояний ТС АСУ ТП, технологическое программирование управляющих контроллеров и т.д.).

При разработке специализированного программного обеспечения АРМ оператора и ПО управляющих контроллеров используются современные программные оболочки, ориентированные на разработку программных продуктов средствами укрупненных блоков с использованием обширных библиотек, содержащих набор наиболее употребительных примитивов и процедур.

Инструментальные пакеты для разработки ПО ориентированы на специалистов широкого профиля, поэтому разработанное с их помощью ПО легко наследуется эксплуатационным персоналом для последующего сопровождения и модификации.

4.4.8. Схема функциональной структуры

Основными функциями АСУ ТП являются:

1. Централизованный контроль и отображение информации о состоянии управляемого объекта. Данная функция реализуется периодически (а по отдельным позициям постоянно) следующим комплексом задач:

– контроль и измерение значений технологических параметров (качество сточных вод на входе, отдельных этапах очистки и на сбросе в водный объект; расход сточных вод; потребление энергоресурсов; состояние работы оборудования; уровень воды в емкостных сооружениях; давление в контрольных точках; содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны; расход биогаза; расход избыточного ила, сырого осадка);

– оперативное отображение значений технологических параметров (по требованию);

– обнаружение, отображение и сигнализация отклонений значений технологических параметров от установленных пределов;

– обнаружение, отображение и сигнализация изменения состояния оборудования (в том числе при возникновении аварийной ситуации);

– ручной ввод информации.

2. Оперативный учет. Данная функция реализуется периодически (а по отдельным позициям постоянно) следующим комплексом задач:

– расход воды на собственные нужды;

– расход реагентов;

– время работы оборудования.

3. Автоматическое и автоматизированное управление.

4. Введение истории процесса, печать рапортов и другой отчетной документации.

5. Расчет технико-экономических показателей.

6. Диагностика и прогнозирование технологического процесса, определение рационального режима технологического процесса.

Функциональная структура АСУ ТП представляет собой совокупность функциональных структур отдельных подсистем.

В процессе управления наряду с техническими средствами АСУ ТП участвует оператор подсистемы.

Функциональная структура подсистемы АСУ ТП представляет собой совокупность двух типов контуров управления.

Первый тип – это контуры автоматического, дистанционного и программно-логического управления, управляющие всеми исполнительными механизмами в соответствии с заданными установками или командами оператора. В функциональной схеме АСУ ТП на этапе разработки проекта используются только автоматические и программно-логические схемы управления. Однако есть большая вероятность, что на этапе наладочных работ появятся и цепи дистанционного управления.

Второй тип – это контуры супервизорного управления, предназначенные для обработки этих заданий для контуров автоматического управления с участием оператора.

Для выработки заданий в системе используется информация, поступающая от приборов и исполнительных механизмов полевого уровня, а также сведения от неавтоматизированных узлов управления. Введение в систему производится вручную с помощью клавиатуры АРМ оператора или органов управления на щитах управления, установленных по месту.

К этим данным относятся результаты лабораторных анализов, данные регламента управления технологическим процессом, например, требуемая производительность, желаемый уровень или какие-либо характеристики временного цикла и т.д.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ в поверхностные водные объекты

Для снижения вредного воздействия на поверхностные водные объекты необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением передовых технологий.

На 2015–2028 годы запланированы мероприятия по внедрению на очистных сооружениях городского округа систем очистки, обеззараживания и доочистки сточных вод, которые позволят довести качество очистки по взвешенным веществам, биогенным и микробиологическим показателям до ПДК для объектов рыбохозяйственного или культурно-бытового назначения. Основные мероприятия приведены в таблице 32.

Таблица 32

| Наименование мероприятий | Годы реализации | Цели и задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации |  | Увеличение производительности сооружений и достижение качества очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса |
| 1.1. Модернизация сооружений и оборудования механической очистки | 2019 | Задержание крупного мусора, уменьшение нагрузки и обеспечение стабильной работы последующих сооружений |
| 1.2. Реконструкция аэротенков с внедрением процессов нитри-денитрификации | 2020 | 1. Интенсификация процесса окисления органических веществ, очистка от соединений азота. 2. Достижение качества очищенных сточных вод: – по нитратам – 40 мг/л; – по нитритам – до 0,7 мг/л; – по азоту аммонийному – до 4,0 мг/л; – по БПК полн. – 5,0 мг/л |
| 2. Внедрение системы реагентного хозяйства | 2018 | Эффективное удаление загрязняющих веществ и фосфорных соединений: снижение фосфора на сбросе до 0,91 мг/л |
| 3. Реконструкция блока доочистки сточных вод | 2024 | Обеспечение качества очищенных сточных вод до требуемых расчетных показателей: – по взвешенным веществам – до 5 мг/л; – по БПК – до 3 мг/л. Снижение других загрязнений до значений ПДК |
| 4. Внедрение системы УФ-обеззараживания | 2021 | Обеспечение качества воды до норм ПДК для объектов рыбохозяйственного водоема по микробиологическим показателям |

Выполнение всех мероприятий позволит довести качество очистки сточных вод до значений ПДК.

Основные показатели качества очищенных сточных вод после внедрения мероприятий на очистных сооружениях г. Верхняя Пышма приведены в таблице 33.

Таблица 33

| Показатели качества сточных вод, мг/л | Существующее положение, мг/л | После внедрения мероприятий, мг/л | ПДК для рыбохозяйственных объектов, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 14,25 | 3,00–5,00 | 5,25 |
| БПК полн. | 13,89 | 3,00 | 3,00 |
| Азот аммония | 5,3 | 0,30 | 0,39 |
| Нитриты | 0,73 | 0,08 | 0,08 |
| Нитраты | 36,91 | 40,00 | 40,00 |
| Фосфор фосфатов | 2,03 | 0,20 | 0,20 |

Основные показатели качества очищенных сточных вод после внедрения мероприятий на очистных сооружениях поселков Исеть, Кедровое, Красный приведены в таблице 34.

Таблица 34

| Показатели качества сточных вод, мг/л | Существующее положение, мг/л | После внедрения мероприятий, мг/л | ПДК для хозяйственно-бытовых объектов, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Исеть | п. Кедровое | п. Красный |  |  |
| Взвешенные вещества | 12,13 | 17,66 | 14,25 | 3,0–5,0 | Сф+0,75 |
| БПК полн. | 17,7 | 15,07 | 13,89 | 6,0 | 6,0 |
| Азот аммония | 7,78 | 8,46 | 5,3 | 1,5 | 1,5 |
| Нитриты | 0,5 | 0,77 | 0,73 | 3,3 | 3,3 |
| Нитраты | 19,38 | 38,04 | 36,91 | 45,0 | 45,0 |
| Фосфор фосфатов | 1,18 | 2,57 | 2,03 | 1,14 | 1,14 |

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для решения проблемы утилизации образующихся осадков на очистных сооружениях г. Верхняя Пышма возможно рассмотреть вариант строительства цеха сушки осадка, либо цеха сжигания осадка с дальнейшей утилизацией осадка в цементной промышленности, в дорожном строительстве и т.п.

Утилизация осадков, образованных на очистных сооружениях сельских населенных пунктов городского округа, осуществляется совместно с осадками на очистных сооружениях г. Верхняя Пышма.

6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Таблица 35 (в ред. Решения Думы от 26.04.2018 года № 72/9)

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Реконструкция и модернизация ОСК г. Верхняя Пышма | 2015-2022 | 40 000 м3/сут. | 2 955,9 | 477,9 | 150,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 528,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация ОСК п. Исеть | 2019-2023 | 1 200 м3/сут. | 74,3 |  |  |  |  | 50,0 | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и модернизация ОСК п. Кедровое | 2018-2023 | 1 000 м3/сут. | 46,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 4,6 |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация ОСК п. Красный | 2018-2025 | 550 м3/сут. | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 14,0 |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 4,1 |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе: | 2017-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в селе Балтым |  | 1 000 м3/сут. | 19,5 |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,9 |  |  | 0,6 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | в поселке Красный |  | 550 м3/сут. | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,6 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | в поселке Кедровое |  | 1 000 м3/сут. | 19,5 |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,9 |  |  | 0,6 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | в поселке Исеть |  | 1 200 м3/сут. | 19,5 |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,9 |  |  |  | 0,7 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция, капитальный ремонт и строительство канализационных сетей по городскому округу Верхняя Пышма, в том числе: | 2014-2028 | 120 км | 646,8 | 15,1 | 28,0 | 55,4 | 54,4 | 56,4 | 54,4 | 55,4 | 54,4 | 56,4 | 54,4 | 55,4 | 54,4 | 52,7 |
| 6.1 | – реконструкция |  | 80 км | 469,8 | 7,4 | 12,4 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 40,0 |
| 6.2 | – капитальный ремонт |  | 20 км | 87,8 | 4,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,7 |
| 6.3 | – новое строительство |  | 20 км | 82,2 | 3,6 | 8,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
|  | ПИР |  |  | 7,0 |  |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 1,0 |  |  |
| 7 | Канализационный коллектор в п. Санаторный. КНС № 1, 2. Электроснабжение ГКНС № 1 и ГКНС № 2 в п. Санаторный | 2018-2019 | 50 м3/сут. | 19,8 |  |  | 10,0 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории городского округа действует Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 сентября 2010 года № 25/11 «О Положении о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на территории городского округа Верхняя Пышма», которое определяет порядок учета бесхозяйного недвижимого имущества, а также порядок организации сохранности и сохранения эксплуатационных характеристик бесхозяйного недвижимого имущества.

Приложение к Пояснительной записке к схеме водоотведения городского округа Верхняя Пышма

Прогнозный баланс водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года

| № п/п | Наименование показателей | Еди-ница изм-я | Истекший 2010 год | Истекший 2011 год | Истекший 2012 год | Истекший 2013 год | Текущий 2014 год | Прогноз на 2015 год | Прогноз на 2016 год | Прогноз на 2017 год | Прогноз на 2018 год | Прогноз на 2019 год | Прогноз на 2020 год | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год | Прогноз на 2023 год | Прогноз на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | ожид. факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м3 | 6 404,8 | 6 693,0 | 5 442,1 | 5 448,6 | 6 810,0 | 7 964,3 | 8 487,6 | 9 012,3 | 9 538,4 | 10 065,5 | 10 593,6 | 10 577,2 | 10 561,6 | 10 546,8 | 10 546,8 |
| Среднесуточный объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м3 | 17,5 | 18,3 | 14,9 | 14,9 | 18,7 | 21,8 | 23,2 | 24,7 | 26,1 | 27,6 | 28,9 | 29,0 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | от населения | тыс. м3 | инфор-мация отсут-ствует | 5 361,0 | 4 118,9 | 4 102,4 | 5 322,1 | 6 479,0 | 7 000,6 | 7 521,8 | 8 042,8 | 8 563,4 | 9 083,8 | 9 058,6 | 9 034,6 | 9 011,7 | 9 011,7 |
| 1.1.2 | от финансируемых потребителей, финансируемых из бюджета | тыс. м3 |  | 437,0 | 421,6 | 434,5 | 480,3 | 478,4 | 476,6 | 475,0 | 473,5 | 472,0 | 470,6 | 469,3 | 468,1 | 466,9 | 466,9 |
| 1.1.3 | от прочих потребителей | тыс. м3 |  | 895,1 | 901,6 | 911,6 | 1 007,7 | 1 006,8 | 1 010,4 | 1 015,5 | 1 022,2 | 1 030,1 | 1 039,2 | 1 049,3 | 1 059,0 | 1 068,2 | 1 068,2 |
| 1.2 | Неучтенный приток сточных вод (стр. 3 - стр. 1.1 - стр. 3.1) | тыс. м3 | 1 175,2 | 1 365,1 | 2 219,1 | 1 683,8 | 2 045,1 | 2 161,6 | 2 088,2 | 2 093,5 | 2 067,4 | 1 910,3 | 1 822,3 | 1 528,6 | 1 394,2 | 1 189,1 | 1 189,1 |
| 1.2.1 | то же в процентах от объемов сточных вод, поступивших на очистные сооружения | % | 15,4% | 16,7% | 28,5% | 23,2% | 22,7% | 21,0% | 19,5% | 18,6% | 17,6% | 15,8% | 14,5% | 12,5% | 11,5% | 10,0% | 10,0% |
| 2 | Изменения объема приема сточных вод |  |  |  |  |  | 787,3 | 1 177,9 | 545,4 | 545,4 | 545,4 | 545,4 | 545,4 | информация отсутствует |
|  | то же нарастающим итогом |  |  |  |  |  | 787,3 | 1 965,2 | 2 510,5 | 3 055,9 | 3 601,3 | 4 146,7 | 4 692,1 |  |  |  |  |
| Среднесуточный объем воды для новых микрорайонов | тыс. м3 |  |  |  |  | 2,157 | 5,384 | 6,878 | 8,372 | 9,867 | 11,361 | 12,855 |  |  |  |  |
| 3 | Объем транспортируемых сточных вод на очистные сооружения (стр. 1.1 + стр. 1.2) | тыс. м3 | 7 580,0 | 8 058,1 | 7 661,2 | 7 132,4 | 8 855,1 | 10 125,8 | 10 575,8 | 11 105,8 | 11 605,8 | 11 975,8 | 12 415,8 | 12 105,8 | 11 955,8 | 11 735,8 | 11 735,8 |
| 4 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3 | 7 647,5 | 8 149,9 | 7 783,6 | 7 263,1 | 8 990,0 | 10 270,0 | 10 720,0 | 11 250,0 | 11 750,0 | 12 120,0 | 12 560,0 | 12 250,0 | 12 100,0 | 11 880,0 | 11 880,0 |
| Среднесуточный пропуск сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 21,0 | 22,3 | 21,3 | 19,9 | 24,6 | 28,1 | 29,3 | 30,8 | 32,2 | 33,2 | 34,3 | 33,6 | 33,2 | 32,5 | 32,5 |
| 4.1 | в том числе объем реализации услуги "Очистка сточных вод" | тыс. м3 | 67,5 | 91,8 | 122,4 | 130,8 | 134,9 | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 144,2 |