Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Кадников до 2028 г.

Санкт-Петербург - 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение	4

Краткая характеристика г. Кадников	6

1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	10

2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

3	Перспективные балансы теплоносителя	17

4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	18

5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	23

6	Перспективные топливные балансы	24

7	инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	25

7.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	25

7.2	Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	27

8	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	28

9	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	32

# Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения муниципального образования г. Кадников.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения г. Кадниковпо критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям.

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения МО представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 г.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Кадников Сокольского района Вологодской области до 2028 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ст. 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающими организациями и Администрацией г. Кадников.

# Краткая характеристика г. Кадников

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Собрания депутатов городского поселения «г. Кадников») – городское поселение г. Кадников.

Городское поселение г. Кадников расположено на юго-западе Сокольского района Вологодской области. Граница муниципального образования проходит по смежеству со следующими поселениями:

- на севере с сельским поселением Двиницкое,

- на востоке с сельским поселением Замошское,

- на юге с сельскими поселениями Пельшемское, Пригородное,

- на западе с сельским поселением Нестеровское.

В состав городского поселения г. Кадников входят 23 населенных пункта, среди которых 1 город, 1 село и 21 деревня с общей численностью населения 5623 человека, из которых 4939 человек проживают в г. Кадников. Кроме того, на территории городского поселения расположено два бывших населенных пункта, земли которых числятся в категории «земли населенных пунктов».

Общая площадь городского поселения г. Кадников составляет 34527 га, из которых земли населенных пунктов, согласно отчету, составляют 651 га.

Административный центр – г. Кадников, находиться в 16 км от районного центра г. Сокола и в 45 км от областного центра г. Вологды.

Границы г. Кадников представлены на рис. 1.

Рис. 1 Схема административных границ

Климат

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и с умеренно-теплым летом.

Ветровой режим территории формируется под воздействием сезонного режима циклонов и антициклонов, образующихся над Северной Атлантикой и Евразией. Преобладающие направления ветра выражены очень слабо, в основном, преобладают ветры западного  направления в течение всего года. В холодный период увеличивается повторяемость юго-западного ветра. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. Наибольшие скорости отмечаются в холодный период. Число дней с сильным ветром более 15 м/сек. отмечается 11 дней в году.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0ºС и среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа сведены в таблицу.

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,(С | –11,6 | –11,0 | –6,3 | 1,9 | 9,0 | 14,4 | 17,1 | 14,8 | 9,1 | 2,6 | –3,5 | –9,0 | 2,3 |
| Парц. давлен., гПа | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 5,2 | 7,8 | 11,8 | 14,5 | 13,7 | 9,9 | 6,7 | 4,6 | 3,3 | 7,2 |

Абсолютная минимальная  температуры воздуха зимой составляет  -47ºС.

Переход от отрицательных температур к положительным происходит в первой декаде апреля. Абсолютная максимальная  температура  воздуха  в июле +39ºС.

Переход среднесуточной температуры через 8ºС осенью и весной определяет начало и конец отопительного периода, средняя продолжительность которого составляет 232 дня.

Средняя месячная  относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет  85%, а наиболее теплого месяца (июля) – 76%.

Годовая сумма осадков составляет 588 мм.

Количество осадков за ноябрь-март составляет 171 мм. Количество осадков за апрель-октябрь – 417 мм. Среднее количество осадков по месяцам сведено в таблицу.

Около 2/3 годовой суммы осадков приходится на теплое время года, с максимумом в июле. К числу неблагоприятных явлений в теплое время года относятся заморозки.

Среднее месячной  количество осадков, мм.

| месяцы | Холодный период (ноябрь-март) | Теплый период (апрель-октябрь) | год |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 35 | 26 | 29 | 35 | 51 | 69 | 74 | 71 | 65 | 52 | 41 | 40 | 171 | 417 | 588 |

Климатологические условия:

Климатический район строительства                    II В

Расчетная температура наружного воздуха          –  32º С

(наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

Нормативная снеговая нагрузка                            1,68 Кпа   ( IV р-н)

Нормативное значение ветрового давления          0,23 Кпа ( I р-н)

Роза ветров (по городу Сокол).

Средняя месячная и годовая скорость ветра м/с.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 4,2 |

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения и ГВС от котельных 18,68 Гкал/ч.

Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения представлены в таблице

| №п/п | Наименование котельной, адрес | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во кот-лов шт. | Тип котлов, теплопроизводительность Гкал/час | Год ввода котла | Установленная мощность Гкал/час | Подключенная тепловая мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БМК-14 | 2009 | 4 | REX350, 3,01 Гкал/ч. | 2009 | 12,04 | 6,36 |
| 2. | Кадниковский социальный приют для детей | 1994 | 2 | КВТС-1Р - 0,5Гкал/ч | 2000, 2002 | 1,25 |  |
|  |  |  | 1 | НЕВА КВР-0,25 Гкал/ч | 2007 |  |  |
| 3. | Кадниковский детский дом №4 | 1989 | 2 | НИИСТУ-5-10,15Гкал/ч | 2004 | 0,37 | 0,37 |
|  |  |  | 1 | КТФ – 300 0,07 Гкал/ч | 1990 |  |  |
| 4. | ООО «Теплосеть плюс» |  | 2 | КТ-ВС - 0,35 Гкал/ч | 1998, 2001 | 0,7 | 0,32 |
| 5. | Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей | 1973 | 3 | НЕВА КВ-Р-0,345 Гкал/ч | 2007, 2008 | 1,285 |  |
|  |  |  | 1 | Универсал-6-0,25 Гкал/ч | 2006 |  |  |
| 6. | Сокольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей | 1976 | 4 | КВр - 0,69 Гкал/ч | 2008 | 2,75 |  |
| 7. | ОАО ПК «Вологодский» |  | 3 | ДКВр 4-13-2,4 Гкал/ч | 1987 | 7,2 | 6,51 |
| 8. | ОАО «Вологодский картофель» | 2002 | 1 | самодельный - 0,5 Гкал/ч | 2002 | 0,5 |  |
| 9. | Райпо | 1994 | 2 | КТС 300 - 0,18 Гкал/ч | 1994 | 0,36 |  |
| 10. | Райпо | 1984 | 1 | Универсал6М - 0,266 Гкал/ч | 1984 | 0,266 |  |
| 11. | ОАО «Соколагрохимия» | 1993 | 3 | КВТС-0,4Гкал/час | 1993 | 1,2 |  |

Опираясь на представленные технико-экономические показатели котельных в период с 01.01.2012 по 31.12.12 г. выработано с учетом тепловых потерь и собственных нужд 20 723,30 Гкал, при мощности подключенных абонентов на – 18,68 Гкал/ч.

По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2025 года) общая подключенная мощность потребителей тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жилых зданий г. Кадников на расчетный срок составит: – 63,47 МВт (54,57 Гкал/ч), в том числе на централизованное теплоснабжение – 42,42 МВт (36,47 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 18,1 МВт (21,05 Гкал/ч)

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по ГП Кадников |  | чел. |  |  | 5850 |  |  | 6500 |  |
| б). | в т.ч., проживающих в домах, обор. Сист.центр.отопл. и ГВС |  | чел. |  |  | 2633 |  |  | 3575 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по ГП Кадников |  | м2 |  |  | 134550 |  |  | 195000 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 98661 |  |  | 98661 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 35889 |  |  | 96339 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 23,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на централизованное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 18962,1 |  |  | 28925 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (22052,9) |  |  | (33639,8) |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Мкал/ч |  |  | 2844,3 |  |  | 4338,8 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (3307,9) |  |  | (5046,0) |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 2519,5 |  |  | 3206,6 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (2930,2) |  |  | (3729,3) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 24325,9 |  |  | 36470,4 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (28291,0) |  |  | (42415,1) |  |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 14898,8 |  |  | 16270,3 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (17327,3) |  |  | (18922,4) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 2015,4 |  |  | 1832,2 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (2343,9) |  |  | (2130,8) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 16914,2 |  |  | 18102,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (19671,2) |  |  | (21053,2) |  |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Мкал/ч |  |  | 41240,1 |  |  | 54572,9 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (47962,2) |  |  | (63468,3) |  |

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей представленных в виде застройки индивидуальными жилыми и объектов социально-бытового назначения. Жилищная обеспеченность составляет 19,0 кв. м./чел., к расчетному сроку в перспективе предполагается, что жилищная обеспеченность вырастет до 28-30 кв. м/чел.

По состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилищного фонда на территории поселения составила 98,661 тыс. кв. м., что в расчете на душу населения составляет около 19,0 кв. м/чел.

Средний уровень износа жилищного фонда составляет около 40 %. Ветхий и аварийный жилой фонд с износом свыше 60 % составляет 4,5% или 4,5 тыс. кв. м. Данные по распределению жилищного фонда на расчетные периоды представлены в таблице.

| Показатель | Ед. изм. | Сущ. положение | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 98,661 | 134,55 | 195,00 |

В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда по видам застройки представлено в таблице

| № п/п | Типы домов | Общая площадь жилого фонда, м2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадебная застройка | 27570 | 25,06 |
| 2. | Дачные дома | 11370 | 10,33 |
| 3. | Многоквартирные жилые дома | 71091 | 64,61 |
|  | Итого: | 110031 | 100 |

Как видно из представленных данных во всем периоде до 2028 года г. Кадников развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительства учреждений и предприятий обслуживания населения. Основное строительство намечается на 2015-2028 годы.

В период с 2014 по 2028 гг. в г. Кадников запланирована застройка 3 участков S – 300 га.

- в восточной части города;

Рис. 2 Карта градостроительного зонирования восточной части г. Кадников

- в южной части города;

Рис. 3 Карта градостроительного зонирования южной части г. Кадников

- в западной части города;

Рис. 4 Карта градостроительного зонирования западной части г. Кадников

В таблице представлены прогнозируемые расходы тепла по очередности строительства.

| Население тыс. чел. / Жилой фонд тыс. кв. м. | Расход тепла, Гкал /ч |
| --- | --- |
| 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| 5,62/98,66 | 5,85/134,55 | 6,5/195 | 18,68 | 24,33 | 36,48 |

Рис. 5 Распределение населения, жилого фонда и тепловой нагрузки на расчетные периоды

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельных попадают здания общественного назначения г. Кадников. Индивидуальный жилищный фонд г. Кадников, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника теплоснабжения. Потребители других населенных пунктов не попадают в радиус эффективного теплоснабжения, ввиду своей нагрузки и удаленности от источника.

Общая нагрузка г. Кадников с учетом перспективы составит 19,29 Гкал/ч и 20,79 Гкал/ч, к 2018 и 2028 годам соответственно. Существующие котельные имеют резервные мощности, которые могут обеспечить тепловой энергией планируемую перспективу.

# Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовка на котельных имеется.

Основываясь на расчетах программного комплекса ZuluThermo расход воды на утечки:

Котельная БМК-14:

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.386, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.386, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.574, т/ч

Котельная БМК-пищекомбинат:

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.039, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.039, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.096, т/ч

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения.

Данный вариант предусматривает подключение объектов, отапливаемых котельными Кадниковского дома-интерната для умственно-отсталых детей, Социального приюта для детей и детского дома №4 на котельную БМК-14, ремонт существующих тепловых сетей, строительство БМК для подключения потребителей от котельной Пищекомбината, строительство БМК в д. Сосновая Роща.

В таблице представлены балансы тепловых мощностей источников, на рис. 6 указаны тепловые сети и перспективные потребители.

| Показатель | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2013-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| Уст. тепл. мощность | Гкал / ч. | 27,92 | 25,07 | 25,07 | 25,07 |
| Расп. тепл. мощность | Гкал / ч. | 25,13 | 22,56 | 22,56 | 22,56 |
| Подкл. нагрузка | Гкал / ч. | 18,68 | 19,29 | 20,79 | 20,79 |
| Подкл. Нагрузка с уч. потерь 8,00% | Гкал / ч. | 20,17 | 20,83 | 22,45 | 22,45 |
| Резерв | Гкал / ч. | 4,96 | 1,73 | 0,11 | 0,11 |

В г. Кадников ведется строительство социально-бытовых объектов. Централизация теплоснабжения индивидуального малоэтажного жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля тепловых потерь в сетях в зоне ИЖС как правило сопоставима, а иногда и превышает полезно отпущенную тепловую энергию.

Рис. 6 Тепловые сети и тепловые нагрузки на расчетный период

Рис. 7 Пьезометрический график отопления от котельной БМК-14 до д. 75

Рис. 8 Пьезометрический график отопления от котельной БМК-14 до нового здания интерната

Рис. 9 Пьезометрический график отопления от новой котельной БМК-Пищекомбинат до д. №7

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения г. Кадников.

Данный вариант предусматривает ремонт существующих и проектирование, строительство новых тепловых сетей. Прокладка будет осуществляться подземным канальным способом, изоляция из пенополиуретана.

| Условный проход | Протяженность в двухтрубном исчислении, м. |
| --- | --- |
| 25 | 131,8 |
| 30 | 77 |
| 40 | 272,9 |
| 50 | 1 544,9 |
| 70 | 1 321,1 |
| 80 | 1 050,4 |
| 100 | 3 027,8 |
| 125 | 961 |
| 150 | 650,5 |
| 200 | 944 |
| 250 | 308 |
| 300 | 1 013 |
| Итого | 11 302,4 |

Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления располагающихся в  г. Кадников.

Количество перекладываемых и новых трубопроводов в районе нового подключения в двухтрубном исполнении представлены в табл.

| Период строительства | Диаметр | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2018 | 25 | 131,8 | Ремонт ветхих сетей |
|  | 30 | 77 |  |
|  | 40 | 272,9 |  |
|  | 50 | 1 544,9 |  |
|  | 70 | 1 321,1 |  |
|  | 80 | 1 050,4 |  |
|  | 100 | 3 027,8 |  |
|  | 125 | 961 |  |
|  | 150 | 650,5 |  |
|  | 200 | 944 |  |
|  | 250 | 308 |  |
|  | 300 | 1 013 |  |
| 2013-2018 | 100 | 360 | Новое строительство |
|  | 150 | 275 |  |
|  | 200 | 257 |  |
| Всего в 2-х трубном исчислении |  | 12 194,4 |  |

# Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в городе является газ.

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками теплоснабжения представлены в таблице.

| Источник | Ед. изм. | 2012 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ | м3/год | 2 552 345 | 4 924 099 | 5 526 067,7 | 5 526 067,7 |
| Уголь | тн/год | 3 143,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Данные о неснижаемом запасе резервного топлива для источников централизованного теплоснабжения не предоставлены.

# инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В настоящей работе рассматриваются один вариант развития системы теплоснабжения поселения.

Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. На рис. 10 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей с подземным типом прокладки.

Рис. 10 Удельная стоимость прокладки тепловых сетей тыс. руб. /м.п.

Инвестиции в источники на период 2013-2018 гг. запланированы в объеме 50 000 тыс. руб.

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице:

| Период строительства | Диаметр | Длина | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2018 | 25 | 131,8 | подземный | 1,32 | 232,46 |
|  | 30 | 77 | подземный | 0,77 |  |
|  | 40 | 272,9 | подземный | 2,73 |  |
|  | 50 | 1 544,9 | подземный | 16,99 |  |
|  | 70 | 1 321,1 | подземный | 18,50 |  |
|  | 80 | 1 050,4 | подземный | 18,91 |  |
|  | 100 | 3 027,8 | подземный | 61,16 |  |
|  | 125 | 961 | подземный | 21,53 |  |
|  | 150 | 650,5 | подземный | 16,91 |  |
|  | 200 | 944 | подземный | 28,32 |  |
|  | 250 | 308 | подземный | 9,86 |  |
|  | 300 | 1 013 | подземный | 35,46 |  |
| 2013-2018 | 100 | 360 | подземный | 7,27 | 22,13 |
|  | 150 | 275 | подземный | 7,15 |  |
|  | 200 | 257 | подземный | 7,71 |  |
| Всего в 2-х трубном исчислении |  | 12 194,40 |  |  | 254,59 |

Как следует из таблицы  и анализа общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 304,59 млн. руб.

## Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Для проведения всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения г. Кадников реально возможно привлечение только средств частных инвесторов в рамках формы возврата вложенных средств через механизм инвестиционного проекта, либо средств областного и федерального бюджетов.

Другим обязательным условием инвесторов является закрепление в собственность построенных или реконструированных объектов. В отношении муниципальных объектов коммунальной теплоэнергетики федеральным законодательством наложен запрет на их приватизацию. Однако, администрация муниципального образования может решить вопрос о закреплении реконструированных объектов в собственность инвестора путем списания отработавшего свой ресурс оборудования котельных, перевода здания котельной в разряд непроизводственных объектов и продаже его инвестору по договору инвестирования. При этом тепловые сети от котельных остаются в собственности муниципалитета, передаются эксплуатирующей организации инвестора в долгосрочную аренду и являются одним из гарантов исполнения инвестором своих обязательств. В дальнейшем по мере реконструкции тепловых сетей они по участкам будут списываться, как отработавшие свой ресурс, а инвестор на их место будет прокладывать новые участки с использованием современных энергоэффективных технологий. Муниципалитет, как собственник тепловых сетей, обязан софинансировать работы по их реконструкции и замене отдельных участков, или компенсировать эксплуатирующей организации затраты по проведению этих работ за счет части арендной платы.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований и технических заданий на проектирование. Все эти работы должны проводиться в короткие сроки и на высоком профессиональном уровне, т.е. для проведения работ по подготовке инвестпроектов должна быть привлечена энерго-инжиниринговая компания – оператор проекта.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Вологдагазпромэнерго» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения г. Кадников.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования г. Кадников не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».