Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Приводинское»

на 2018 - 2022 год

п. Приводино

2018 год

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приводинское» на 2018 - 2022 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204. |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Приводинское» |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Приводинское» |
| Исполнители Программы | Администрация МО «Приводинское» |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса. 2. Реализация Генерального плана городского поселения «Приводинское» и других документов территориального планирования. 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2018 до 2022 года |
| Основные мероприятия Программы | - Строительство магистральных и разводящих сетей газопровода; - Модернизация существующих котельных, перевод на газ, капитальный ремонт тепловых сетей; - Строительство магистральных и разводящих сетей водопровода и канализации; - Строительство разводящих электрических сетей и уличного освещения; - Строительство и реконструкция улично-дорожной сети; - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам; - Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. |
| Объем финансирования Программы | Прогнозный объем финансирования Программы за период с 2018 по 2022 гг. составляет тыс. руб., в том числе: 2018 – ; 2019 – ; 2020 – ; 2021 – ; 2022 – ; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4. Социальный результат – обеспечение строительства новых жилых и общественных зданий, создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль исполнения Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Приводинское» Котласского муниципального района. Координатором Программы является администрация МО «Приводинское». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией МО «Приводинское». Для оценки эффективности реализации Программы администрацией МО «Приводинское» будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль исполнения Программы осуществляет Совет депутатов МО «Приводинское» и администрация МО «Приводинское» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# Содержание

Предисловие                                                                                                             7

Введение                                                                                                                   8

Правовое обоснование                                                                                            8

Основные принципы формирования Программы                                                8

Оценка социально – экономической эффективности Программы                   10

1. Краткая характеристика городского поселения «Приводинское»               12

1.1. Территория                                                                                                      12

1.2. Климат                                                                                                             12

1.3. Административная характеристика городского поселения «Приводинское»                                                                                                    13

1.4. Характеристика жилищно-коммунального комплекса                               14

1.4.1. Жилищный фонд                                                                                         18

1.4.2. Коммунальные услуги                                                                                 14

1.5. Генеральный план поселка                                                                            26

1.5.1. Общие данные                                                                                              26

1.5.2. Территории жилой застройки                                                                     27

1.5.3. Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки                                                                                       28

2. Перспективы развития системы коммунальной инфраструктуры               31

2.1. Водоснабжение                                                                                               31

2.1.1. Существующее положение                                                                         31

2.1.2. Расчетные расходы воды                                                                            32

2.1.3. Программные мероприятия                                                                        37

2.2. Водоотведение                                                                                                38

2.2.1. Существующее положение                                                                         38

2.2.2. Нормы и объемы водоотведения                                                                39

2.2.3. Программные мероприятия                                                                        41

2.3. Санитарная очистка территории                                                                   42

2.3.1. Программные мероприятия                                                                        42

2.4. Теплоснабжение                                                                                             43

2.4.1. Существующее положение                                                                         43

2.4.2. Программные мероприятия                                                                        45

2.5. Газоснабжение                                                                                                45

2.5.1. Существующее положение                                                                         45

2.5.2. Проектное решение                                                                                     45

2.5.3. Сети газопроводов                                                                                       46

2.6. Электроснабжение                                                                                          46

2.4.1. Существующее положение                                                                         46

2.4.2. Программное решение                                                                                46

2.7. Внешний транспорт. Улицы, дороги, транспорт городского

поселения                                                                                                                46

3. Перечень основных мероприятий программы                                               48

4. Механизм реализации Программы                                                                  49

5. Ресурсное обеспечение Программы                                                                49

6. Управление реализацией Программы и контроль хода ее исполнения       50

7. Оценка эффективности реализации Программы                                            50

# Предисловие

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 года № 26-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204, выполнена разработка «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приводинское» на 2018-2022 год» (далее - Программа).

Программа состоит из следующих разделов:

Краткая характеристика городского поселения «Приводинское». Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса городского поселения «Приводинское».

Комплексное развитие системы газоснабжения.

Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Комплексное развитие системы водоснабжения.

Комплексное развитие системы водоотведения.

Комплексное развитие разводящих электрических сетей и уличного освещения.

Комплексное развитие улично-дорожной сети.

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки Программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. В соответствии со сметной документацией определены объемы модернизации и нового строительства, определен необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет за период с 2018 по 2022 гг., включительно, составляет тыс. рублей.

Введение

Правовое обоснование

Правовым обоснованием Программы являются:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204;

- Генеральный план городского поселения "Приводинское".

Основные принципы формирования Программы

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов;

- мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными);

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО «Приводинское».

Основными задачами Программы являются:

1. Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса.

2. Реализация Генерального плана городского поселения «Приводинское» и других документов территориального планирования.

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Определение необходимого объема финансовых средств, для реализации Программы.

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

- коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа;

- бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;

- социальный эффект – обеспечение строительства новых жилых и общественных зданий, создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда поселения, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление Программой осуществляется:

1. Определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

2. Организация и проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

3. Координация работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

4. Обеспечения контроля реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

5. Внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

6. Предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных Программой, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

1. Краткая характеристика пгт. Приводино

1.1. Территория

Муниципальное образование «Приводинское» расположено в юго-восточной части Архангельской области, на юге Котласского муниципального района, гранича с Вологодской областью. Имеет выгодное географическое положение: по границе муниципального образования протекает крупная река Северная Двина, пересекается важными для транспортной инфраструктуры всей страны железными дорогами: Москва-Воркута, Котлас-Великий Устюг. По территории проходят автомобильные дороги общего пользования: Шарья-Никольск-Котлас, Усть-Вага-Ядриха. С городским округом выгодно связано мостом через реку Северная Двина.

В состав МО входят 70 населенных пунктов. Территория муниципального образования «Приводинское» включает в себя территории администраций пос. Приводино, Удимского и Реважского сельсоветов. Административным центром муниципального образования является поселок городского типа Приводино.

Общая площадь земель муниципального образования «Приводинское» - 156 987 га.

Общая численность населения МО «Приводинское» на 01.01.2017 года составляла 6761 человек.

1.2. Климат

Климат района умеренно-континентальный с коротким прохладным летом и продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

На климат данного района оказывают влияние циклоническая деятельность со стороны Атлантики и поступление воздушных масс арктического происхождения. С циклонами связана пасмурная с осадками погода, нередко с оттепелями зимой и прохладная летом. Циклоничность наиболее развита зимой и осенью. Поступление воздушных масс арктического происхождения в течение года сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, вызывающими резкие похолодания. Наиболее часто эти вторжения наблюдаются в летнее время. Со стороны Сибири нередко приходит континентальный воздух, принося сухую морозную погоду. С юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные массы воздуха, охлажденные зимой и прогретые летом.

В течение всего года преобладают ветры южного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,2 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 3,1-4,8 м/с.

Средняя годовая температура воздуха равна 1,4 0С. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 14,6 0С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 17,2 0С. Абсолютный максимум температуры воздуха (плюс 370С) отмечался в июле, а абсолютный минимум (минус 51 0С) – в январе.

Снежный покров обычно появляется в конце второй декады октября. Устойчивый снежный покров образуется в середине второй декады ноября, а разрушается в конце апреля. Полностью снежный покров сходит в середине третьей декады апреля.

Наибольшие значения относительной влажности воздуха наблюдаются в октябре – декабре (87%), наименьшие – в мае (66%).

1.3. Административная характеристика пгт. Приводино

Численность населения на 01.01.2017 года – 6761 чел.

Градостроительный потенциал определен следующими факторами:

- близостью крупного городского центра областного значения и транспортного узла - города Котласа;

- относительной близостью железнодорожной магистрали и железнодорожной станции Ядриха;

- наличием крупной водной артерии – реки Северная Двина;

- наличием автотранспортной магистрали вдоль левого берега Северной Двины в направлении Котлас - Архангельск;

- хорошим природным окружением и благоприятной экологической обстановкой.

Относительная скудность людских ресурсов в Архангельской области не позволяет прогнозировать быстрый рост городского поселения, несмотря на вышеперечисленные благоприятные факторы. Можно отметить растущую популярность городского поселения у состоятельных жителей Котласа, которые строят индивидуальные дома и переезжают жить в рабочий поселок Приводино, продолжая работать в г. Котласе. В последнее десятилетие обнаруживается тенденция к развитию ИЖС.

Занятость населения в организациях и предприятиях

Реализация предложений генерального плана по активизации производственной деятельности, позволит создать в МО «Приводинское» к расчетному сроку порядка 500-600 рабочих мест, в том числе в следующих сферах деятельности:

чел.

- обслуживание трубопроводного транспорта

и нефтеперекачка 							       180-200

- лесной комплекс						          		    120

- агропромышленный комплекс					         60-100

- культурно-бытовое обслуживание и

социальная защита населения						       100-120

- туризм, физкультура и спорт, включая

существующую деятельность						          	60-80

1.4. Характеристика жилищно-коммунального комплекса

1.4.1. Жилищный фонд

Одной из основных проблем в жилом фонде является наличие большого количества жилья, требующего капитального ремонта, а также наличие ветхого и аварийного жилого фонда.

С учетом прогнозируемого роста численности населения МО «Приводинское» и расчетного показателя жилищной обеспеченности (на 1 очередь 32 кв.м/чел., на расчетный срок - 35 кв.м/чел.) в проекте генерального плана предусматривается:

- на первую очередь (до 2025 г.), ежегодный ввод жилья – 3,7 тыс.кв.м, на расчетный период (до 2035 г.) – 4,9 тыс.кв.м.

Удельный вес многоквартирной жилой застройки составит 55% от общего объема жилищного строительства, индивидуальной (усадебной) застройки с участком - 45%.

Расчетная плотность нового жилищного строительства для разных типов жилой застройки определена:

- для многоквартирного малоэтажного жилья (1-4 этажа) в 2700-2900 кв.м./га,

- для индивидуального (усадебного) жилья с участком – 700-1000 кв.м./га.

Строительство ввод многоквартирного малоэтажного жилья будет сконцентрировано в п. Приводино. За весь проектный период должно быть введено 56 тыс.кв.м общей площади малоэтажного жилья на территории 20 га, в том  числе, на 1 очередь - 29-30 тыс.кв.м на территории 10 га.

Общий потенциал территории МО «Приводинское» для реализации индивидуального жилищного строительства проектом оценивается в 170 га, из него для обеспечения потребности постоянных жителей МО «Приводинское» резервируется 70 га (в том числе для постоянного проживания 54 га), для жителей г. Котлас и Котласского района - порядка 100 га.

1.4.2. Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению в городском поселении «Приводинское» и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- дорожная инфраструктура.

Водоснабжение

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

На территории муниципального образования «Приводинское» источником централизованного водоснабжения являются: водозабор с реки Удима и подземные водозаборы (скважины). Общая протяженность водопроводных сетей составляет 44,1 км, сети в настоящее время частично находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены.

Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением, осуществляется в основном из частных колодцев и скважин.

Описание системы водоснабжения пос. Приводино

Жители п. Приводино обеспечиваются водой с подземного водозабора. Водоисточник включает в себя 6 скважин, расположенных в долине реки Яра, в 1 километре на юго-запад п. Приводино.  Участок водозабора расположен в пределах Приводинского месторождения пресных подземных вод, запасы которого оцениваются в сумме как 1156 м3/сутки.

Вода с эксплуатируемых скважин поступает в единую трубу Ду-150 мм, которая идет вверх по наклонной на поселок.

Вода из скважин подается в 4 направлениях:

- ПНУ (насосная станция 2-ого подъема) на поселок и сторонним потребителям;

- ЦНС (насосная станция 2-го подъема) на площадку КС-14, от КС-14 на канализационные очистные сооружения;

- д. Наледино (точка подключения скважина № 4);

- д. Яндовище обеспечивается водой из скважины № 8 (в летний период).

В районе производственной базы труба разветвляется на три ветви: на КС-14, на поселок (для резервного обеспечения водой при остановке насосов на станции 2-ого подъема – ПНУ) и на электрозадвижку на ПНУ. С электрозадвижки вода поступает в два резервуара объемом по 250 м3 каждый (резервуары соединены между собой трубой Ду – 200 мм, т.е. заполнение резервуаров происходит одновременно). Максимальный уровень воды в резервуарах – 2,5 м., минимальный – 1,3 м.  После резервуаров вода поступает на насосную станцию второго подъема (ПНУ).

Вода перед подачей в сеть обеззараживается с помощью бактерицидной установки УВД-5017-А1, установленной в здании насосной станции 2-ого подъема. Далее при помощи насоса вода подается через две трубы Ду-150 мм потребителям (на левую и правую стороны поселка).

Все скважины имеют автоматическое управление, дежурный диспетчер включает и выключает насос при необходимости с помощью дистанционного пульта управления. При достижении минимального уровня воды в резервуаре – 1,3 м, насос автоматически отключается.

Техническая характеристика скважин:

Скважина №1. Оборудована на эксплуатацию подземных вод отложений татарского яруса верхней перми (P2t2), представленного мергелями с маломощными прослойками глин, известняков и песчаников в интервалах 20,0-50,0 и 64,0-85,0 м. Скважина оборудована фильтрами в интервалах 32,0-42,0 и 65,0-85,0 м.

Оголовок скважины находится в кирпичном павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение и отопление. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140 на глубине 53 м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки ОБМ 1-100 и водомерным счетчиком марки ВМГ-80. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод.

Скважина №2. Оборудована на эксплуатацию подземных вод отложений татарского яруса верхней перми (P2t2), представленного мергелями с маломощными прослойками глин, известняков и песчаников в интервалах 20,0-50,0 и 64,0-85,0 м. Скважина оборудована фильтрами в интервалах 32,0-42,0 и 65,0-85,0 м.

Оголовок скважины находится в кирпичном павильоне, устье герметично. В скважине демонтирован насос, водомерный счетчик, манометр. Скважина подлежит тампонированию, т.к. качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. В декабре 2010 года ООО «Скала» было проведено обследование скважины №2 и выдано гидрогеологическое заключение о состоянии и перспективах работоспособности скважины с последующими выводами и рекомендациями. На основании заключения было принято решение о тампонировании скважины.

Скважина №3. Оборудована на эксплуатацию подземных вод отложений татарского яруса верхней перми (P2t2), представленного мергелями пестроцветными и алевролитами с тонкими прослойками глин в интервалах 50,0-59,0 и 92,0-95,0 м.

Оголовок скважины находится в металлическом павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение и отопление. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140 на глубине 41 м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки ОБМ 1-100 и водомерным счетчиком марки ВСКМ 90-50. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод.

Скважина № 4. Оборудована на эксплуатацию подземных вод отложений татарского яруса верхней перми (P2t2), представленного мергелями с частыми прослоями аргиллитоподобных глин, известняков и песчаников в интервале 59,0-85,0 м. Скважина оборудована фильтром в интервале 57,8-85,0 м.

Оголовок скважины находится в металлическом павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение и отопление. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140 на глубине 45 м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки ОБМ 1-100 и водомерным счетчиком марки СТВХ-80. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод.

Скважина № 5. Оборудована на эксплуатацию подземных вод отложений татарского яруса верхней перми (P2t2), представленного мергелями с прослойками глин, известняков и песчаников в интервале 15,0-42,0 и 70,0-85,0 м. Скважина оборудована фильтром в интервале 33,0-43,0 и 74,0-84,0 м.

Оголовок скважины находится в металлическом павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение и отопление. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140 на глубине 80 м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки МП4-У и водомерным счетчиком марки ВСКМ 90-50. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод.

Скважина № 8. Оборудована на эксплуатацию подземных вод отложений татарского яруса верхней перми (P2t2), представленного мергелями с маломощными прослойками глин, известняков и песчаников в интервалах 20,0-50,0 и 66,0-93,0 м. Скважина оборудована фильтром в интервале 32,0-45,0 и 65,0-85,0 м.

Оголовок скважины находится в металлическом павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение и отопление. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-150 на глубине 54 м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки ОБМ 1-100 и водомерным счетчиком марки ВСКМ 90-50. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод.

Протяженность водопроводных сетей в п. Приводино составляет 28,8 км.

Описание системы водоснабжения д. Курцево

Водозабор для нужд водоснабжения д. Курцево осуществляется из четырех скважин. Вода в скважинах гидрокарбонатная натриевая и гидрокарбонатная магниевая с минерализацией 0,4 г/дм3, умеренно жесткая (жесткость общая 5,2-5,9 мг-экв/дм3), с содержанием железа до 0,99 мг/дм3, pH 7,5-8,0.

Водопроводные сети в д. Курцево тупиковые. Протяженность водопроводных сетей д. Курцево составляет 4,5 км: водопровод от скважины № 1 (986) и №2 (1868) – 3,6 км, водопровод от скважины № 4 (5) – 0,9 км. Процент износа водопроводных сетей местами составляет 100%.

Система водоподготовки в д. Курцево отсутствует.

Техническая характеристика скважин:

Скважина № 1 (986). Оборудована на эксплуатацию подземных вод отложений татарского яруса верхней перми (P2t2), представленного мергелями пестроцветными в интервале 17,0-40,0 м. Рабочая часть фильтра установлена от глубины 26,0 до 35,5 м.

Оголовок скважины находится в деревянном павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение и отопление. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 15м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки МП4-У и водомерным счетчиком марки МТК. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод. Скважина работает в ручном режиме. В павильон также выведен водовод от скважины № 1868. В павильоне расположены две емкости 10 и 6 м3. Емкость 10 м3 герметична, давление внутри до 3,6 кг. Вода из емкостей смешивается и поступает в водопровод №1.

Скважина № 2 (1868).  Оборудована на эксплуатацию подземных вод. Водоносный горизонт приурочен к сухонским отложениям верхней перми и залегает на глубине от 14 до 43 м. Рабочая часть фильтра расположена в интервале от 28 до 43 м, фильтр щелевой.

Оголовок скважины находится в деревянном павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение и отопление. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 20 м. Водовод от скважины № 1868 под землей выведен в павильон скважины № 986, перед подачей в сеть установлен водосчетчик марки СКВ 12/32.

Скважина № 3 (2177). Оборудована на эксплуатацию подземных вод. Водоносный горизонт приурочен к мергелям верхней перми и залегает на глубине от 20 до 43 м.

Оголовок скважины находится в деревянном павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение и отопление. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 28 м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки ОБМ 1-100 и водомерным счетчиком марки ВСКМ 90-50. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод. Скважина работает в ручном режиме. С 2011 года скважина не эксплуатируется.

Скважина № 4 (5). Оборудована на эксплуатацию подземных вод. Водоносный горизонт приурочен к мергелям верхней перми и залегает на глубине от 20 до 43 м.

Оголовок скважины находится в деревянном павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение и отопление. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 20 м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки ОБМ 1-100 и водомерным счетчиком марки СКВ 20/40. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод. Скважина работает в ручном режиме. В павильоне установлена герметичная емкость 1,5 м3, где имеется датчик давления, при давлении 1,5 кг насос включается, и вода поступает в бак, когда устанавливается давление 2,1 кг, насос выключается и вода под давлением из герметичного бака поступает в водопроводную сеть (водопровод №2).

Водой со скважины № 1 (986) и №2 (1868) снабжается население д. Курцево в количестве 304 человек.

Водой со скважины № 4 (5) снабжается население д. Курцево в количестве 65 человек.

Описание системы водоснабжения д. Медведка

Водоснабжение д. Медведка осуществляется из двух скважин.

Техническая характеристика скважин:

Скважина № 2181. Оборудована на эксплуатацию подземных вод. Водоносный горизонт приурочен к верхнепермским отложениям мергеля и песчаника, залегает на глубине 35 м.

Скважина расположена в лесном массиве в дер. Рысья. В 160 м на север от автодороги Ядриха-Удима. В 100 м на юг располагается поле, в 600 м на юг – протекает ближайший участок реки Реваж. В 1 км на юг пролегает железная дорога. Ближайшие жилые дома и огороды местных жителей расположены в 200 м на юго-восток от скважины, в 200 м на запад, в 250 м на северо-восток.

Оголовок скважины находится в деревянном павильоне, устье герметично. В павильоне имеется освещение, в зимний период времени включаются тепловентиляторы. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 20 м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки ОБМ 1-100 и водомерным счетчиком марки ВСКМ 90-50. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод. Скважина работает в автоматическом режиме. Скважина оборудована водонапорной башней. Насос подает воду в водонапорную башню. Когда вода поднимается до верхней отметки, датчик уровня дает команду насосу на отключение. По мере разбора воды из башни по водопроводу, уровень понижается, и по достижении нижней отметки датчик уровня дает команду на включение насоса. Таким образом, в башне постоянно находится запас воды, определяющийся объемом башни.

1 пояс зоны санитарной охраны частично обнесен ограждением. Территория полностью покрыта кустарником.

Скважина № 1160. Расположена в восточной стороне дер. Медведка на равнинной территории. В 40 м на северо-восток проходит автодорога Ядриха-Удима, в 80 м на запад жилые дома и приусадебные участки населения. В 100 м на юго-запад жилые дома и огороды жителей. В 600 м на юго-запад ближайший участок реки Реваж, в 400 м на юго-восток пролегает железная дорога.

Скважина оборудована на эксплуатацию подземных вод. Водоносный горизонт приурочен к мергелям верхней перми и залегает на глубине от 53 до 63 м. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 25 м. Скважина оборудована краном для отбора воды, манометром марки ОБМ 1-100 и электросчетчиком марки СА4-И678. Расход воды учитывается исходя из показаний электросчетчика, производительности насоса и времени работы насоса. Имеется отверстие для замеров уровня подземных вод.

Оголовок скважины находится в деревянном павильоне, устье герметично. Скважина работает в автоматическом режиме. Рядом находится водонапорная башня. Насос подает воду в водонапорную башню. Когда вода поднимается до верхней отметки, датчик уровня дает команду насосу на отключение. По мере разбора воды из башни по водопроводу, уровень понижается, и по достижении нижней отметки датчик уровня дает команду на включение насоса. Таким образом, в башне постоянно находится запас воды, определяющийся объемом башни.

Скважина эксплуатируется в летний период времени, в основном для полива. На зиму башня опустошается, павильон закрывают. Водоносный слой в начале 90-х годов был загрязнен нефтепродуктами.

Скважина частично ограждена по периметру.

Общая протяженность водопроводных сетей в д. Медведка составляет 1,8 км.

Описание системы водоснабжения д. Куимиха

Водозабор для нужд водоснабжения в д. Куимиха осуществляется из р. Удима, левого притока р. М. Северная Двина в 5-6 км выше устья реки. Река лесная, наиболее крупные притоки - р. Реваж, р. Узьма. Выше по течению водозабора находится автомобильный мост дороги Урень-Шарья-Никольск, деревни муниципального образования «Приводинское», пос. Удимский.

На месте водозабора установлена водоочистная установка «Струя». Вода из реки через две стальные трубы d=114 мм и длиной 8,6 м подается насосами на водоочистные сооружения. На трубах установлены рыбозащитные решетки с ячеей 2 мм с целью защиты от всасывания в трубопровод молоди рыб. Вода насосами 1-го подъема подается с реки через сетчатый фильтр в камеру реакции и трубчатый отстойник, а далее на скорый напорный фильтр с песчаной загрузкой и в резервуар чистой воды объемом 75 м3, из которого насосами 2-го подъема подается потребителям. Водонапорная башня отсутствует. Производительность станции 200 м3/сутки. Для обеззараживания используется гипохлорит натрия. Раствор вводится в трубопровод фильтрованной воды с помощью дозатора.

На станции 1-го подъема используются насосы марки КМ 65-50-160 (основной) производительностью 25 м3/ч, и КМ 50-32-125 (резервный) производительностью 12,5 м3/ч. На станции 2-го подъема используются насосы КМ 65-50-160 (2 штуки), как основной и резервный, производительностью 25 м3/ч.

В здании водозаборных сооружений перед подачей воды в распределительную сеть установлен прибор учета воды – водосчетчик марки СТВУ – 80, дата установки – январь 2011 года.

Протяженность водопроводных сетей в д. Куимиха составляет 4,75 км.

Описание системы водоснабжения п. Удимский

В п. Удимский находится 5 скважин, одна из которых не эксплуатируется по причине отсутствия в ней воды. Водозабор для нужд водоснабжения в п. Удимский осуществляется из четырех скважин. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,25 км.

Скважина № 1 (32635). Расположена по адресу п. Удимский, ул. Железнодорожная, 10. Общая глубина - 60 м. Водоносный горизонт – песчано-гравийные отложения в интервале 35-51 м. Пробурена скважина в 1973 году. Над скважиной установлен павильон контейнерного типа. Скважина оборудована насосной станцией. Обогрев производится бытовым обогревателем. Подача воды производится непосредственно в водопроводную сеть.

Скважина № 2 (1435). Расположена по адресу п. Удимский, ул. Набережная, 46. Общая глубина 50 м. Водоносный горизонт – песчаник P2t. Интервал водоприемной части скважины 40-50 м. Пробурена скважина в 1978 году. Над скважиной установлен павильон из бруса с печным отоплением. Вода из скважины подается в резервуар, который находится внутри павильона, емкость – 6 м3. Скважина водопроводной сети не имеет. Вода подается в водопроводные колонки для нужд потребителей.

Скважина №3. Расположена по адресу п. Удимский, ул. Володарского, 2. Общая глубина – 60 м. Водоносный горизонт – песок р/з. Интервал водоприемной части скважины 34-44 м. Скважина не эксплуатируется из-за отсутствия в ней воды. Законсервирована.

Скважина № 4 (78). Расположена по адресу п. Удимский, в 25 метрах от скважины № 79. Общая глубина - 59 м. Водоносный горизонт – песок р/з. Интервал водоприемной части скважины 35-41 м.

Скважина № 79. Расположена по адресу п. Удимский, ул. Речная, 43 (на территории ЗСО поверхностного водозабора из р. Зап. Реваж). Общая глубина – 57 м. Водоносный горизонт – песок р/з. Интервал водоприемной части скважины 44-50 м.

Обе скважины (78 и 79) пробурены в 1980 году. Одна от другой находится на расстоянии 25 м. Воду подают насосы в водонапорную башню по ул. Овражная по водоводу длиной 900 метров. Из водонапорной башни вода подается через водопроводную сеть в водопроводные колонки.

Все скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 6-6,3-80. Водяной счетчик ВСКМ 90-40 имеется только в скважине № 1 (32635). На других скважинах счетчиков нет.

Описание системы водоснабжения п. Ерга

Централизованное водоснабжение в п. Ерга осуществляется от одной скважины. Водоразборные колонки отсутствуют.

Скважина № 1 (1447). Расположена по адресу п. Ерга, ул. Центральная, 15А. Общая глубина – 55 м. Водоносный горизонт – песчаник P2t. Интервал водоприемной части скважины 45-55 м. Пробурена в 1978 году. Над скважиной установлен павильон из бруса с печным отоплением. Вода из скважины подается в резервуар, который находится внутри павильона, емкость резервуара – 6 м3. Посредством крана вода подается в водопроводную сеть потребителям.

Скважина № 2 (1448). Расположена по адресу п. Ерга, ул. П. Виноградова, 23А. Общая глубина – 55 м. Водоносный горизонт – песчаник, мергель. Интервал водоприемной части скважины 45-55 м. Скважина не эксплуатируется из-за отсутствия в ней воды.

На обеих скважинах установлены насосы ЭЦВ 6-6,3-80. Счетчиков учета воды на водозаборах нет.

Водоотведение (канализация)

Централизованная система бытовой канализации на территории муниципального образования «Приводинское» организована только в п. Приводино, дер. Куимиха и д. Медведка. Жители остальных населенных пунктов муниципального образования пользуются выгребными ямами и септиками.

Система водоотведения п. Приводино

Сточные воды отводятся по самотечным и напорным линиям на канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 1050 м³/сутки. Состав сооружений КОС:

      - приемная камера гашения

      - сорозадерживающие решетки

      - горизонтальная песколовка

      - первичные двухъярусные отстойники-осветлители - 3 шт.

      - биофильтры - 3 шт.

      - хлораторная

      - вторичные отстойники - 3 шт.

      - контактный колодец

      - канализационная насосная станция (КНС) для перекачки очищенной воды

      - насосная для перекачки ила

      - иловые карты - 3 шт.

      - котельная

      - бытовое помещение

Трубопроводы канализации в основном чугунные, диаметром 100, 150 и 200 мм, год ввода в эксплуатацию системы водоотведения – 1972. Сброс очищенных сточных вод производится в реку Северная Двина через трубу d-200 длиной 3 км. Протяжённость сетей канализации – 17,8 км.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ЦНС (центральная насосная станция) и далее на очистные сооружения КОС. Количество КНС – 7 шт.

На перспективу предусматривается дальнейшее развитие системы водоотведения: строительство напорно-самотечных коллекторов централизованной системы водоотведения, строительство канализационных насосных станций (КНС), реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации.

Система водоотведения д. Куимиха

Станция биологической очистки предназначена для приема и очистки сточных вод, поступающих от жилых домов и сторонних организаций в д. Куимиха. СБО находится по адресу д. Куимиха, ул. Новая, д.6, за пределами населенного пункта.

Проектная производительность очистных сооружений 200 м³/сутки (73 тыс. м³/год, 8,3 м³/час). В состав станции биологической очистки входит:

      - приемная камера

      - аэротенк

      - отстойник

      - иловые площадки

      - хлораторная

      - контактный резервуар

      - смесительный колодец

Трубопроводы канализации в основном чугунные, диаметром 80 и 100 мм, год ввода в эксплуатацию системы водоотведения – 1985. Сброс очищенных сточных вод производится через мелиоративную канаву в ручей Захия (Зохия), который впадает в реку Удима. Протяжённость сетей канализации – 3,5 км.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями, расположенные в пониженных местах рельефа, которые соединены между собой канализационными колодцами. КНС отсутствуют.

На перспективу предусматривается дальнейшее развитие системы водоотведения: замена сетей водоотведения, реконструкция и модернизация станции биологической очистки.

Система водоотведения д. Медведка

Бытовая канализация в д. Медведка организована только в трех двухквартирных домах. Остальные жители пользуются выгребными ямами и септиками.

Отведение бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями, расположенные в пониженных местах рельефа, которые соединены между собой канализационными колодцами. КНС отсутствуют.

Сточные воды по трубе d=150мм поступают в дезинфектор, где производится их обеззараживание хлорной известью. Расчетная доза хлора 30 гр. на куб.м сточных вод. Приготовленный раствор концентрацией 2,5% из бака поступает в сточные воды.

Из дезинфектора сточные воды поступают в 3-х камерный септик, где происходит их очистка путем отстаивания взвешенных частиц.

Из септика очищенные воды по трубе d=150 мм сливаются в ручей.

В хлораторной установлен бак с краном. В бак заливается приготовленный раствор. Кран служит для регулирования поступления раствора в сточные воды.

Теплоснабжение

п. Приводино

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории п. Приводино осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми двухконтурными котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные электрические водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы. Основная часть многоквартирного жилого фонда, малоэтажная, в основном 1-2-3 этажные дома, имеются пяти и четырехэтажные, но их количество составляет на весь поселок 5 штук, общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Индивидуальные источники тепла имеются только в частных жилых домах и БПК. Все дома отапливаются котельными, работающими на природном газе. Максимальное расстояние по радиусу от котельной до ближайшего ЦТП не превышает 600 метров или конечного потребителя не превышает 1 км. Данное расстояние не оптимально, т.к. его увеличение дает большую нагрузку на котельные и приведет к увеличению КПД, но также даст большую нагрузку на сети, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, что повлечет за собой увеличение количества аварий и отключений.

В целом, в системе теплоснабжения п. Приводино насчитывается 3  котельных, из которых 2 муниципальных (на обслуживании МУП «ЖКХ Приводинское») и 1 котельная ведомственная, принадлежащая ООО «Газпром Трансгаз Ухта» состоит на обслуживании КС-14.

На обслуживании предприятия МУП «ЖКХ Приводинское» находится  2 газовые котельные, но эксплуатируется одна – котельная РОП. От нее осуществляется поставка тепловой энергии на все объекты.

д. Куимиха

В д. Куимиха теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной, административной и производственной сферы осуществляется от газовой котельной, эксплуатируемой на праве аренды РСО ОАО «АрхоблЭнерго».

д. Курцево

В д. Курцево теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной, административной и производственной сферы осуществляется от газовой котельной, расположенной на ул. Молодежная д.1-а и эксплуатируемой на праве аренды РСО ОАО «АрхоблЭнерго».

п. Удимский

В п. Удимский теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной, административной и производственной сферы осуществляется от 5 дровяных котельных, эксплуатируемых на праве аренды РСО ООО «Удима». Единая тепловая сеть на территории п. Удимский отсутствует, у каждой котельной свои индивидуальные тепловые сети, не закольцованные с тепловыми сетями других котельных.

п. Ерга

В п. Ерга теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной, административной и производственной сферы осуществляется от 1 дровяной котельной, эксплуатируемой на праве аренды РСО ООО «Удима».

Функциональная схема централизованного теплоснабжения п. Приводино, п. Удимский, д. Куимиха, д. Курцево и п. Ерга представлена на рисунке 1.

Улично-дорожная сеть

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры направлены на организацию единой системы улиц и дорог общего пользования местного значения и создание удобных и безопасных транспортных связей между отдельными населенными пунктами городского поселения, а также обеспечение выхода на внешние направления.

Проектом предусматривается формирование:

- автомобильной дороги регионального значения широтного направления - «Яренск – Котлас – Вельск – Коноша – Кречетово» протяженностью 37,5 км;

- дорог общего пользования регионального значения:

- участка дороги между а/д Усть-Вага – Ядриха и а/д ст. Ядриха - ст. Удима протяженностью 0,6км с организацией железнодорожного переезда через пути направления Коноша-Котлас, дублера существующего путепровода в створе а/д Урень-Шарья-Никольск-Котлас.

- ведомственной автомобильной дороги, обслуживающей железнодорожный нефтяной комплекс «Приводино» и обеспечивающей выход региональной дороги ст. Приводино – Бабаево на автомобильную дорогу регионального значения Урень-Шарья-Никольск-Котлас, протяженностью 2,6 км.

- дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей транспортный выход с автодороги ст. Ядриха-ст. Удима к железнодорожной станции Реваж протяженностью 2,5 км;

- дороги общего пользования местного значения Приводино-Вахонино-Шопорово-Реваж-Медведка.

В административном центре поселения - п. Приводино намечено строительство:

- автостанции на 50 пассажиров;

- строительство станции технического обслуживания (СТО) на 4поста

- увеличение территории для постоянного хранения автомобилей на 1,7 га.

В п. Удимский предлагается размещение автозаправочной станции на 5 постов.

1.5. Генеральный план поселка

1.5.1. Общие данные

В основу проектных решений генерального плана положен оптимистический вариант развития городского поселения «Приводинское», обеспечивающий рост численности населения с 7,6 тыс.чел. (по данным Всероссийской переписи населения 2010г.) до 8,0 тыс.чел. на I очередь и до 8,5 тыс.чел. на расчетный срок.

Общую площадь жилищного фонда предполагается увеличить с 212,9 тыс.кв.м до 256 тыс.кв.м на I очередь и до 298-300 тыс.кв.м к расчетному сроку.

Проектом генерального плана предлагается:

- расширение границ населенных пунктов п. Приводино, п. Удимский, д. Куимиха, д. Ядриха, д. Медведка, д. Забелинская, д. Студениха, д. Прошутино, д. Курцево и других в соответствии с требованием Заказчика и данным Росреестра за счет сокращения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в настоящее время за пределами населенных пунктов;

- сокращение выбывающих сельских населенных пунктов, не имеющих жителей, и деревень, попадающих в зону затопления паводком 1% обеспеченности р. Северная Двина (Забелье, Межник, Нарадцево, Новое Село, Ногинская, Первомайская, Подосокорье, Плешкино, Пускино, Словенское, Стрекалово);

- совершенствование и развитие транспортной и планировочной структуры городского поселения «Приводинское» и планируемых к развитию населенных пунктов: поселков Приводино, Удимский, деревень Медведка, Куимиха, Курцево, Ядриха;

- установление на территории городского поселения «Приводинское» и входящих в его состав сохраняемых населенных пунктов функциональных зон - жилых, общественно-деловых, производственных, инженерно-транспортной инфраструктуры, рекреационных, сельскохозяйственного назначения и использования, специального назначения;

- размещение в установленных функциональных зонах планируемых объектов капитального строительства;

- расселение 11-ти населенных пунктов, находящихся в зоне затопления паводком 1% обеспеченности (повторяемостью один раз в 100 лет);

- установление планируемых границ населенных пунктов.

1.5.2. Территории жилой застройки

| № п/п | Местоположе-ние | Планируемые для размещения объекты | Площадь размещаемых объектов (га) | Сроки строительства*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| 1 | п. Приводино | Многоквартирная малоэтажная застройка (до 4 эт.) | 20 | 1 очередь - 10 га расчетный срок -10га |
|  |  | Индивидуальная застройка (с участками) | 30 | 1 очередь - 12 га расчетный срок - 18 га |
| 2 | д. Куимиха | Индивидуальная застройка (с участками) | 10 | 1 очередь 6 га расчетный срок - 4 га |
| 3 | п. Удимский | Индивидуальная застройка (с участками) | 4 | 1 очередь 1 га расчетный срок - 3 га |
| 4 | д. Курцево | Индивидуальная застройка (с участками) | 3 | 1 очередь - 2 га расчетный срок - 1 га |
| 4 | д. Медведка | -//- | 3 | 1 очередь - 2 га расчетный срок - 1 га |
| 5 | п. Ерга**) | -//- | 2 | 1 очередь - 1 га расчетный срок - 1 га |
| 6 | д. Ядриха | -//- | 2 | 1 очередь- 1 га расчетный срок - 1 га |

*) - период 1очереди строительства: 2018-2025гг.; расчетный срок: 2026-2035гг.

**) – населенный пункт расположен на территории Вологодской области.

1.5.3. Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки.

| № п/п | Место-положение | Планируемые для размещения объекты | Площадь размещаемых объектов (га) | Сроки строительства*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| 1 | п. Приводино | - дополнительные группы в детских дошкольных учреждениях (44 места) | по заданию на проектирование | I очередь, Расчётный срок |
|  |  | - пристрой на 200 мест к Приводинской средней общеобразовательной школы | по заданию на проектирование | I очередь |
|  |  | - общественно-деловой центр | 0,3 | Расчетный срок |
|  |  | - стадион | 1,0-1,2 | I очередь |
|  |  | - спортивно-оздоровительный комплекс (спортивный и тренажерный и фитнес залы, бассейн, кафе) | 0,3 | I очередь |
|  |  | - универсальная спортивная площадка | 0,2 | I очередь |
|  |  | -детский парк с мини-аквапарком (или аттракционами) | в составе общегородского парка, по заданию на проектирование | Расчетный срок |
|  |  | - культурно-развлекательный центр (кинозал, танцзал, интернет-клуб, библиотека) | 0,5 | Расчетный срок |
|  |  | - дом-интернат для престарелых и инвалидов | 0,5 | I очередь |
|  |  | - центр общественного обслуживания и торговли (магазины, кафе, сберкасса, отделение связи) | 0,3 | I очередь |
|  |  | - крытый рынок | 0,5 | I очередь |
|  |  | - предприятие общественного питания | по заданию на проектирование | I очередь |
|  |  | - культурный центр (семейного отдыха) | по заданию на проектирование | весь период |
| 2 | п. Удимский | - физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), спортивный и тренажерный залы, баня | 0,2 | I очередь |
|  |  | - универсальная спортивная площадка | 0,2 | I очередь |
|  |  | - культурно-развлекательный центр (кинозал, танцзал, интернет-клуб, библиотека) | 0,5 | Расчетный срок |
|  |  | - социально-реабилитационный центр и социальный приют для детей-сирот | 0,2 | I очередь |
|  |  | - центр общественного обслуживания и торговли (магазины, кафе, сберкасса, отделение связи) | 0,3 | I очередь |
|  |  | -крытый рынок | 0,5 | I очередь |
|  |  | - предприятие общественного питания | по заданию на проектирование | I очередь |
|  |  | - культурный центр (семейного отдыха) | по заданию на проектирование | весь период |
| 3 | д. Курцево | - детское дошкольное учреждение (30 мест) | 0,3 | I очередь |
|  |  | - физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) (спортивный и тренажерный залы, баня) | 0,2 | Расчетный срок |
|  |  | - культурно-развлекательный центр (кинозал, танцзал, интернет-клуб), библиотека | 0,5 | Расчетный срок |
|  |  | - центр общественного обслуживания и торговли (магазины, кафе, сберкасса, отделение связи) | 0,3 | Расчетный срок |
|  |  | - предприятие общественного питания | по заданию на проектирование | Расчетный срок |
|  |  | - культурный центр (семейного отдыха) | по заданию на проектирование | весь период |
| 4 | д. Куимиха | - спортивно-оздоровительный комплекс (спортивный и тренажерный и фитнес залы, бассейн, кафе) | 0,3 | I очередь |
|  |  | - стадион | 1,0-1,2 | Расчетный срок |
|  |  | - универсальная спортивная площадка | 0,2 | I очередь |
|  |  | - реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 0,5 | Расчетный срок |
|  |  | - центр общественного обслуживания и торговли (магазины, кафе, сберкасса, отделение связи) | 0,3 | Расчетный срок |
|  |  | - крытый рынок | 0,5 | I очередь |
|  |  | - предприятие общественного питания | по заданию на проектирование | I очередь |
|  |  | - культурный центр (семейного отдыха) | по заданию на проектирование | весь период |
| 5 | д. Медведка | - ФОК (спортивный и тренажерный залы, баня) | 0,2 | Расчетный срок |
|  |  | - универсальная спортивная площадка | 0,2 | I очередь |
|  |  | - культурно-развлекательный центр (кинозал, танцзал, интернет-клуб, библиотека) | 0,5 | Расчетный срок |
|  |  | - центр общественного обслуживания и торговли (магазины, кафе, сберкасса, отделение связи) | 0,3 | Расчетный срок |
|  |  | - предприятие общественного питания | по заданию на проектирование | Расчетный срок |
|  |  | - культурный центр (семейного отдыха) | по заданию на проектирование | весь период |
| 6 | Населённые пункты с численностью более 100 человек (Ядриха, Забелинская, Ерга, Реваж) | - культурный центр (семейного отдыха) | по заданию на проектирование | весь период |
|  |  | - предприятия общественного питания | по заданию на проектирование | I очередь, Расчётный срок |
| Рекреационные зоны |  |  |  |  |
| 1 | Зона кратковременного отдыха вдоль береговой линии залив Курья, п. Приводино | Плоскостные спортивно-оздоровительные сооружения | 40 | I очередь, Расчётный срок |
| 1 | Парк вдоль р. Яра, п. Приводино | Плоскостные спортивно-оздоровительные сооружения | 33 | I очередь, Расчётный срок |
| 2 | Зона кратковременного отдыха вдоль береговой линии зал. Курья, п. Приводино | Плоскостные спортивно-оздоровительные сооружения | 40 | I очередь, Расчётный срок |
| 3 | Озелененные территории общего пользования в населенных пунктах д. Куимиха, п. Удимский, п. Ерга, д. Медведка, д. Ядриха | - | - | I очередь, Расчётный срок |

*) - период 1очереди строительства: 2018-2025гг.; расчетный срок: 2026-2035гг.

**) – населенный пункт расположен на территории Вологодской области.

2. Перспективы развития системы коммунальной инфраструктуры

2.1. Водоснабжение

2.1.1. Существующее положение

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

На территории муниципального образования «Приводинское» источником централизованного водоснабжения являются: водозабор с реки Удима и подземные водозаборы (скважины). Общая протяженность водопроводных сетей составляет 44,1 км, сети в настоящее время частично находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены.

Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением, осуществляется в основном из частных колодцев и скважин.

2.1.2. Расчетные расходы воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2017 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 327,722 |
| 2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 11,771 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 315,95 |
| 5 | Объем потерь воды | тыс. м3 | 112,03 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 35,4% |
| 6 | Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс. м3 | 203,92 |
| 6.1 | Население | тыс. м3 | 174,336 |
| 6.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 8,539 |
| 6.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 21,045 |

Общий объем реализации хозяйственно-питьевой воды в 2017 году составил 203,92 тыс. м3. Объем подъема воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и компенсацию потерь воды, и составляет 327,722 тыс. м3 по муниципальному образованию в целом.

Для сокращения и устранения непроизвольных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность  при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

* чистка резервуаров;

* промывка тупиковых сетей;

* на дезинфекцию, промывку после странения аварий, плановых замен;

* расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

* промывка канализационных сетей;

* тушение пожаров;

* испытание пожарных гидрантов;

- организационно – учетные расходы, в том числе:

* не зарегистрированные средствами измерения;

* не учтенные из-за погрешности средств измерения квартирных водомеров;

* не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

* не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

* расходы на хозяйственно-бытовые нужды.

- Потери из водопроводных сетей:

* потери из водопроводных сетей в результате аварий;

* скрытые утечки из водопроводных сетей;

* утечки из уплотнения сетевой арматуры;

* утечки через водопроводные колонки;

* расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

* утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

На территории городского поселения «Приводинское» выделено шесть технологических зон действия водопроводных сооружений: п. Приводино, п. Удима, п. Ерга, д. Курцево, д. Куимиха, д. Медведка.

Общий баланс питьевой воды в муниципальном образовании «Приводинское» за 2017 год составил 327,722 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление составило 897,86 м3/сут., водопотребление в сутки наибольшего водопотребления при Ксут.max=1,2 (коэффициент суточной неравномерности водопотребления максимальный, принимается от 1,1 до 1,3) составило 1077,44 м3/сут.

Территориальный водный баланс подачи воды по технологическим зонам действия водопроводных сооружений приведён в таблице:

| № п/п | Наименование статей затрат | Еденица измерения | п. Приводино | п. Удимский и п. Ерга | д. Курцево | д. Медведка | д. Куимиха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 247,490 | 7,897 | 72,335 |  |  |
| 2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 5,4 | 0,246 | 6,125 |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 242,090 | 7,650 | 66,210 |  |  |
| 5 | Объем потерь воды | тыс. м3 | 76,420 | 0,160 | 35,450 |  |  |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 31% | 2% | 53% |  |  |
| 6 | Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс. м3 | 165,670 | 7,490 | 30,760 |  |  |
| 6.1 | Население | тыс. м3 | 143,305 | 4,161 | 26,870 |  |  |
| 6.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 | 6,120 | 1,491 | 0,928 |  |  |
| 6.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 16,245 | 1,838 | 2,962 |  |  |

Т.к. по д. Курцево, д. Куимиха и д. Медведка ресурсоснабжающей организацией данные не были предоставлены, не представляется возможным оценить водный баланс подачи воды отдельно по каждому населенному пункту. На сегодняшний день имеется общий водный баланс для этих трех населенных пунктов.

Можно выделить три основные группы потребителей водоснабжения: население, бюджетные организации, прочие потребители. Структура потребления водоснабжения муниципального образования «Приводинское» за 2017 год представлена в таблице:

| № п/п | Наименование групп потребителей | годовое потребление | в средние сутки | макс. суточное К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год | м3/сут | м3/сут |
| п. Приводино |  |  |  |  |
| 1 | Население | 143,305 | 392,616 | 471,139 |
| 2 | Бюджетные потребители | 6,120 | 16,767 | 20,120 |
| 3 | Прочие потребители | 16,245 | 44,507 | 53,408 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 165,670 | 453,890 | 544,667 |
| п. Удимский и п. Ерга |  |  |  |  |
| 5 | Население | 4,161 | 11,4 | 13,68 |
| 6 | Бюджетные потребители | 1,491 | 4,08 | 5,28 |
| 7 | Прочие потребители | 1,838 | 5,04 | 6,05 |
| 8 | Объем реализации воды всего | 7,490 | 20,52 | 25,01 |
| д. Курцево, д. Куимиха, д. Медведка |  |  |  |  |
| 9 | Население | 26,870 | 73,616 | 88,339 |
| 10 | Бюджетные потребители | 0,928 | 2,542 | 3,050 |
| 11 | Прочие потребители | 2,962 | 8,115 | 9,738 |
| 12 | Объем реализации воды всего | 30,760 | 84,273 | 101,127 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный район» приведены в таблице:

| Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Этажность дома | Нормативы на холодное водоснабжение |  | Нормативы на водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых помещениях, куб. м/чел. в мес. | на общедомовые нужды, куб. м./кв. м в мес. | в жилых помещениях, куб. м/чел. в мес. | на общедомовые нужды, куб. м./кв. м в мес. |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства (с ваннами и душем) | 1 | 4,563 | - | 4,563 | - |
|  | 2 | 4,077 | 0,167 | 4,077 | 0,167 |
|  | 3 | 4,077 | 0,223 | 4,077 | 0,223 |
|  | 5 | 4,077 | 0,204 | 4,077 | 0,204 |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства (с ваннами без душа, септик) | 1 | 2,129 | - | 2,129 | - |
|  | 2 | 1,882 | 0,103 | 1,882 | 0,103 |

Примечание. Норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки устанавливается в размере 0,9125 куб. м на одного человека в месяц.

Сведения о фактическом потреблении воды населением приведены в таблице:

| № п/п | Населенный пункт | Реализация воды, тыс. м3 | норма потребления, м3/чел. в месяц | население, чел | среднесуточное водопотребление, м3/мес | максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Приводино | 165,670 | 4,563 | 2291 | 6,026 | 0,200 |
|  | п. Удимский и д. Ерга | 7,490 | от 4,563 до 0,9125 | 318 | 1,962 | 0,065 |
|  | д. Куимиха, д. Курцево, д. Ерга | 30,760 | от 4,563 до 0,9125 | 1013 | 2,530 | 0,084 |

Фактическое потребление воды в муниципальном образовании «Приводинское» в 2017 году составило 203,920 тыс. м3, в среднем в сутки – 558,68 м3.

Прогнозный водный баланс муниципального образования «Приводинское» до 2028 года приведён в таблице:

| № п/п | Наименование статей затрат | Еденица измерения | п. Приводино | п. Удимский и п. Ерга | д. Курцево | д. Медведка | д. Куимиха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 220,777 | 7,897 | 72,335 |  |  |
| 2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс.м3 | 5,4 | 0,246 | 6,125 |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 215,377 | 7,650 | 66,210 |  |  |
| 5 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 49,707 | 0,160 | 35,450 |  |  |
| 5.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 23% | 2 | 53% |  |  |
| 6 | Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс.м3 | 165,670 | 7,490 | 30,760 |  |  |
| 6.1 | Население | тыс.м3 | 143,305 | 4,161 | 26,870 |  |  |
| 6.2 | Бюджетные организации | тыс.м3 | 6,120 | 1,491 | 0,928 |  |  |
| 6.3 | Прочие потребители | тыс.м3 | 16,245 | 1,838 | 2,962 |  |  |

Как видно из баланса, на расчетный срок не ожидается увеличение общего водопотребления.  Общий объем выработки воды в п. Приводино уменьшится за счет уменьшения объема потерь вода, который ожидается ввиду реализации мероприятий по реконструкции водопроводных сетей. Т.к. по п. Удимский и по д. Куимиха, д. Курцево и д. Медведка мероприятия по реконструкции водопроводных сетей не планируется, то и объем потерь не уменьшится.

Фактический объем поднятой воды за 2017 год составил 327,722 тыс.м3, в средние сутки 897,86 м3, в сутки максимального водозабора 1077,43 м3. К 2032 году ожидаемый объем поднятой и полученной воды по прогнозным данным уменьшится за счет уменьшения уровня потерь воды при транспортировке, благодаря реконструкции водопроводной сети в п. Приводино, и составит 301,009 тыс.м3.

Прогнозный баланс расходов воды по типам абонентов приведён в таблице:

| № п/п | Наименование групп потребителей | Еденица измерения | Существующее положение, факт 2017 года | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Приводино |  |  |  |  |
| 1 | Население | тыс.м3 | 143,305 | 143,305 |
| 2 | Бюджетные потребители | тыс.м3 | 6,120 | 6,120 |
| 3 | Прочие потребители | тыс.м3 | 16,245 | 16,245 |
| 4 | Собственные нужды ресурсоснабжающей организации | тыс.м3 | 5,4 | 5,4 |
| 5 | Потери | тыс.м3 | 76,420 | 49,707 |
| п. Удимский и п. Ерга |  |  |  |  |
| 6 | Население | тыс.м3 | 4,161 | 4,161 |
| 7 | Бюджетные потребители | тыс.м3 | 1,491 | 1,491 |
| 8 | Прочие потребители | тыс.м3 | 1,838 | 1,838 |
| 9 | Собственные нужды ресурсоснабжающей организации | тыс.м3 | 0,246 | 0,246 |
| 10 | Потери | тыс. м3 | 0,160 | 0,160 |
| д. Курцево, д. Куимиха, д. Медведка |  |  |  |  |
| 11 | Население | тыс.м3 | 26,870 | 26,870 |
| 12 | Бюджетные потребители | тыс.м3 | 0,928 | 0,928 |
| 13 | Прочие потребители | тыс.м3 | 2,962 | 2,962 |
| 14 | Собственные нужды ресурсоснабжающей организации | тыс.м3 | 6,125 | 6,125 |
| 15 | Потери | тыс.м3 | 35,450 | 35,450 |

2.1.3. Программные мероприятия

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | 2018 -2022 гг. | 2023 -2027 гг. | 2028-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Приводино |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка водопроводных сетей по ул. Затонская протяженностью 250 м | Ѵ |  |  |
| 2 | Реконструкция участка водопроводных сетей по ул. Мира протяженностью 300 м | Ѵ |  |  |
| 3 | Реконструкция участка водопроводных сетей по ул. Молодежная протяженностью 750 м | Ѵ |  |  |
| 4 | Реконструкция участка водопроводных сетей по ул. Приводинская протяженностью 500 м | Ѵ |  |  |
| д. Куимиха |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятий не запланировано |  |  |  |
| д. Курцево |  |  |  |  |
| 6 | Строительство участка водопроводных сетей в д. Курцево протяженностью 220 м | Ѵ |  |  |
| д. Медведка |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятий не запланировано |  |  |  |
| п. Удимский |  |  |  |  |
| 8 | Замена водопроводных сетей протяженностью 250 м (за счет бюджетного финансирования) | Ѵ |  |  |
| д. Ерга |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятий не запланировано |  |  |  |

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества необходимо:

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

- техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

- строительство новых сетей водопровода на территории муниципального образования, а также проектирование и строительство водопровода на территориях где оно отсутствует, с учетом перспективного развития населенных пунктов;

- реконструкция и модернизация водопроводных очистных сооружений;

- строительство узла обработки промывных вод;

- использование технологии ультрафиолетового обеззараживания;

- плановый отбор проб воды, для регулирования соответствия параметров нормативным значениям очистки и подготовки питьевой воды.

Для выполнения мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации необходимо:

- реконструкция и модернизация ВОС, использование технологии ультрафиолетового обеззараживания;

- строительство узла обработки промывных вод;

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды;

- разработка проектной документации на водозаборные сооружения;

- снижение загрязнения подземных и поверхностных вод;

- разработка проекта ЗСО на каждый источник водоснабжения.

2.2. Водоотведение

2.2.1. Существующее положение

На момент актуализации настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на территории городского поселения «Приводинское» организована только в п. Приводино, д. Куимиха и д. Медведка. Жители остальных населенных пунктов муниципального образования пользуются выгребными ямами и септиками.

Существующие технические и технологические проблемы централизованной системы водоотведения:

1) Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет 80%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие и низкое качество регулирующей запорной арматуры;

2) Проблемными характеристиками очистных сооружений канализации являются:

- износ основных сооружений и оборудования до 60%;

- низкая эффективность очистных сооружений;

- использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора, его высокая токсичность;

- недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения;

- недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений;

3) Высокий процент износа канализационных насосных станций;

4) Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

5) Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

6) Попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений;

7) Низкая надежность сетей и сооружений;

8) Загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

8) Низкая ресурсная эффективность производства услуг;

9) Отсутствие анализов очистки сточных вод за последние 3 года.

2.2.2. Нормы и объёмы водоотведения

Централизованная система бытовой канализации на территории муниципального образования «Приводинское» организована в п. Приводино, д. Куимиха и д. Медведка. За 2017 год фактическое водоотведение по КОС п. Приводино составило 143,990 тыс. м3/год, среднесуточное водоотведение составило 394,49 м3/сут., в сутки максимального водоотведения 473,39 м3/сут. За 2017 год фактическое водоотведение по СБО дер. Куимиха и д. Медведка составило 19,160 тыс. м3/год, среднесуточное водоотведение составило 52,49 м3/сут., в сутки максимального водоотведения 62,99 м3/сут.

Информация о количестве бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым водам, подлежащих отведению и биологической очистке, по муниципальному образованию «Приводинское» на 2032 год представить невозможно из-за отсутствия необходимых данных.

Снижение объема сточных вод связано с большим количеством переездов жителей из многоквартирных домов, оборудованных централизованной канализацией, в частный сектор, где дома оборудуют септиками и выгребными ямами.

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения представлено в таблице:

| Период | Расход сточной воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | среднесуточный, м3/сут | в сутки максимального водоотведения, м3/сут | в целом за год, тыс. м3/год |
| Современное состояние 2017 год, п. Приводино | 394,49 | 473,39 | 143,990 |
| Современное состояние 2017 год, д. Куимиха и д. Медведка | 52,49 | 62,99 | 19,160 |
| 2032 год | н/д | н/д | н/д |

Структура существующего и перспективного баланса водоотведения представлена в таблице:

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2017 год | 2032 год |
| 1 | п. Приводино | 394,49 | н/д |
| 2 | д. Куимиха и д. Медведка | 52,49 | н/д |
| ВСЕГО: |  | 446,98 | н/д |

Требуемая мощность очистных сооружений в муниципальном образовании «Приводинское» представлена в таблице:

| Населенный пункт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Приводино | 18,91 м3/ч | 18,91 м3/ч | 18,91 м3/ч | 18,91 м3/ч | 18,91 м3/ч | 18,91 м3/ч | 18,91 м3/ч | 18,91 м3/ч | 18,91 м3/ч | 18,91 м3/ч |
| д. Куимиха и д. Медведка | 1,93 м3/ч | 1,93 м3/ч | 1,93 м3/ч | 1,93 м3/ч | 1,93 м3/ч | 1,93 м3/ч | 1,93 м3/ч | 1,93 м3/ч | 1,93 м3/ч | 1,93 м3/ч |

Требуемая мощность очистных сооружений в городском поселении «Приводинское» в расчетном периоде до 2032 года останется на уровне 2017 года при условии, что объем потребления воды останется неизменным.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный район» представлены в таблице:

| Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Этажность дома | Нормативы на холодное водоснабжение |  | Нормативы на водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых помещениях, куб. м/чел. в мес. | на общедомовые нужды, куб. м./кв. м в мес. | в жилых помещениях, куб. м/чел. в мес. | на общедомовые нужды, куб. м./кв. м в мес. |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства (с ваннами и душем) | 1 | 4,563 | - | 4,563 | - |
|  | 2 | 4,077 | 0,167 | 4,077 | 0,167 |
|  | 3 | 4,077 | 0,223 | 4,077 | 0,223 |
|  | 5 | 4,077 | 0,204 | 4,077 | 0,204 |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства (с ваннами без душа, септик) | 1 | 2,129 | - | 2,129 | - |
|  | 2 | 1,882 | 0,103 | 1,882 | 0,103 |

Примечание. Норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки устанавливается в размере 0,9125 куб. м на одного человека в месяц.

2.2.3. Программные мероприятия

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования «Приводинское» до 2032 года необходимо выполнить мероприятия по реконструкции системы водоотведения:

- Замена ветхих участков канализационной сети в п. Приводино;

- Реконструкция здания КНС в д. Куимиха;

На территории муниципального образования «Приводинское» не планируется строить новые объекты системы водоотведения.

В п. Приводино планируется произвести:

- Санацию трех бассейнов канализирования;

- Замена трех участков канализационных труб от бассейнов канализирования до очистных сооружений;

- Ремонт ёмкостей первичных двухъярусных отстойников;

В д. Куимиха планируется реконструировать помещение канализационных очистных сооружений.

В д. Медведка планируется перевести имеющуюся систему канализации, обустроенную в трех домах, на септики.

Объектов, планируемых к выводу из эксплуатации, на территории городского поселения нет.

Суммарное водоотведение по волости к концу расчетного срока составит 109 м3/сут.

При полном отсутствии схемы централизованной канализации предусматривается создание децентрализованной схемы канализации. При этой схеме в первую очередь канализуются административно-хозяйственные здания, школы, детские сады и ясли, амбулатории, библиотеки. Для очистки сточных вод предлагается использовать установки заводского изготовления блочного типа малой производительности с аэротенками на полное окисление.

Неканализованная жилая застройка оборудуется водонепроницаемыми выгребами (септиками) с вывозом жидких бытовых отходов на ближайшие очистные сооружения канализации или утилизации ЖБО на приусадебных участках.

2.3. Санитарная очистка территории

2.3.1. Программные мероприятия

Объем образующихся на территории городского поселения «Приводинское» ТБО составит 2,66тыс. т/год (I очередь) и 2,89 тыс. т/год (расчетный срок). Проектом генерального плана предлагается:

- организация контейнерных площадок для складирования ТБО в пос. Приводино и деревнях Курцево, Куимиха и в населенных пунктах с числом жителей более 200 человек;

- строительство нового полигона в п. Удимский для захоронения отходов поселков Удимский и Ерга. Расчетная площадь земельного участка для организации строительства составит 0,8-1,0 га;

- расширение площади полигона в выработанном карьере «Большая Слобода» до величины 1,6-1,8 га для приема отходов с остальной части территории городского поселения  «Приводинское»;

- ликвидация после исчерпания территориального ресурса полигона ТБО «Куимиха» с последующей рекультивацией его территории.

При осуществлении строительства проектируемого Котласского гидроузла на р. Северная Двина, в составе которого намечено сооружение поверхностного водозабора г. Котлас, во второй пояс зоны санитарной охраны проектируемого водозабора попадет ряд объектов, размещение которых в нем запрещается (п. 10.26. СНиП 2.04.02-84* (Водоснабжение. Наружные сети и сооружения). План второго пояса ЗСО на р. Северная Двина разработан муниципальным предприятием «Горводоканал» г. Котлас в 2010г.

В этом случае потребуется вынос существующих скотомогильника, кладбища, полигонов ТБО «Куимиха» и «Большая Слобода», животноводческих ферм в д. Курцево и д. Алексино. Для предприятий нефтепроводного транспорта (нефтеналивной комплекс, нефтеперекачивающая станция «Приводино») должны быть разработаны мероприятия, исключающие химическое загрязнение источника водоснабжения.

На перспективу (за расчетный срок) предлагается размещение предприятия по переработке и захоронению ТБО в районе д. Вахонино, территория которой находится за пределами второго пояса зоны санитарной охраны проектируемого водозабора в составе Котласского гидроузла. На смежном участке возможно строительство нового скотомогильника, что позволит сократить площадь земель, занятых санитарно-защитными зонами этих объектов.

2.4. Теплоснабжение

2.4.1. Существующее положение

п. Приводино

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории п. Приводино осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми двухконтурными котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные электрические водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы. Основная часть многоквартирного жилого фонда, малоэтажная, в основном 1-2-3 этажные дома, имеются пяти и четырех этажные, но их количество составляет на весь поселок 5 штук, общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Индивидуальные источники тепла имеются только в частных жилых домах и БПК. Все дома отапливаются котельными, работающими на природном газе. Максимальное расстояние по радиусу от котельной до ближайшего ЦТП не превышает 600 метров или конечного потребителя не превышает 1 км. Данное расстояние не оптимально, т.к. его увеличение дает большую нагрузку на котельные и приведет к увеличению КПД, но так же даст большую нагрузку на сети, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, что повлечет за собой увеличение количества аварий и отключений.

В целом, системе теплоснабжения п. Приводино насчитывается 3  котельных, из которых 2 муниципальных (на обслуживании МУП «ЖКХ Приводинское») и 1 котельная ведомственная, принадлежащая ООО «Газпром Трансгаз Ухта» состоит на обслуживании КС-14.

На обслуживании предприятия МУП «ЖКХ Приводинское» находится  2 газовые котельные, но эксплуатируется одна – котельная РОП. От нее осуществляется поставка тепловой энергии на все объекты.

д. Куимиха

В д. Куимиха теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной, административной и производственной сферы осуществляется от газовой котельной, эксплуатируемой на праве аренды РСО ОАО «АрхоблЭнерго».

д. Курцево

В д. Курцево теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной, административной и производственной сферы осуществляется от газовой котельной, расположенной на ул. Молодежная д.1-а и эксплуатируемой на праве аренды РСО ОАО «АрхоблЭнерго».

п. Удимский

В п. Удимский теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной, административной и производственной сферы осуществляется от 5 дровяных котельных, эксплуатируемых на праве аренды РСО ООО «Удима». Единая тепловая сеть на территории п. Удимский отсутствует, у каждой котельной свои индивидуальные тепловые сети, не закольцованные с тепловыми сетями других котельных.

п. Ерга

В п. Ерга теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной, административной и производственной сферы осуществляется от 1 дровяной котельной, эксплуатируемой на праве аренды РСО ООО «Удима».

На территории муниципального образования «Приводинское» теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на  дровах, отходах лесопиления и электроэнергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.2. Программные мероприятия

Прирост тепловой нагрузки на территории поселения составит:

- на расчетный срок 3,861 Гкал/ч;

Проектом предлагается:

- строительство блок модульной котельной;

- прокладка теплосетей в районы новой жилой застройки;

- текущий и капитальный ремонт теплосетей, замена ветхих теплосетей;

- перевод существующих котельных на газ и местные виды биотоплива;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

2.5. Газоснабжение

2.5.1. Существующее положение

Газоснабжение потребителей поселка Приводино сохранится природным газом.

Часть абонентов пользуется сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым автотранспортом в баллонах. Доставка газа осуществляется со склада баллонов Котласского филиала ОАО «Котласгазсервис» г. Котлас. Сжиженный углеводородный газ используется только для целей пищевого приготовления.

2.5.2. Проектное решение

Развитие газоснабжения района намечено в соответствии с программой газификации Архангельской области ОАО «Газпром». Источником газоснабжения сохраняется КС-14. На территории городского поселения «Приводинское» намечена газификация п. Удимский и Ерга, д. Куимиха, Курцево, Медведка, Ядриха.

2.5.3. Сети газопроводов

Газопроводы по территории жилых районов прокладываются в земле, на глубине 0,8 - 1,0 м. и воздушным путем. В качестве газопроводов высокого давления применяются стальные бесшовные трубы с усиленной изоляцией. Для газопроводов низкого давления используются полиэтиленовые трубы в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и ГОСТ Р 50838-95. Установку отключающих устройств на газопроводах следует предусмотреть в следующих местах:

-	на входе и выходе с газорегуляторного пункта;

-	на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП.

2.6. Электроснабжение

2.6.1. Существующее положение

Электроснабжение МО «Приводинское» осуществляется от источников энергосистемы ОАО «МРСК «Северо-Запад Архоблэнерго».

Потребители электроэнергии получают электроэнергию по распределительным сетям на напряжении 0,4 кВ.

2.6.2. Программное решение

Прирост присоединенной электрической мощности составит:

- на первую очередь – 2,98 МВт;

- на расчетный срок – 4,14 МВт;

Годовое потребление электроэнергии составит:

- на первую очередь – 13,28 млн. кВт*ч;

- на расчетный срок – 18,58 млн. кВт*ч;

Проектом предлагается:

- строительство трансформаторных подстанций в районах новой жилой застройки;

- строительство двух ВЛ 220 кВ;

- прокладка ВЛ в районы нового жилищного строительства, переустановка существующих сетей 10 кВ, 0,4 кВ, попадающих в пятно застройки новых жилых районов.

2.7. Внешний транспорт, улицы, дороги, транспорт городского поселения

Предложения настоящего генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры направлены на организацию единой системы улиц и дорог общего пользования местного значения и создание удобных и безопасных транспортных связей между отдельными населенными пунктами городского поселения, а также обеспечение выхода на внешние направления.

Проектом предусматривается формирование:

- автомобильной дороги регионального значения широтного направления - «Яренск — Котлас — Вельск — Коноша — Кречетово» протяженностью 37,5 км;

- дорог общего пользования регионального значения:

  - участка дороги между а/д Усть-Вага – Ядриха и а/д ст. Ядриха - ст. Удима протяженностью 0,6км с организацией железнодорожного переезда через пути направления Коноша-Котлас, дублера существующего путепровода в створе а/д Урень - Шарья - Никольск – Котлас.

  - ведомственной автомобильной дороги, обслуживающей железнодорожный нефтяной комплекс «Приводино» и обеспечивающей выход региональной дороги ст. Приводино – Бабаево на автомобильную дорогу регионального значения Урень - Шарья - Никольск – Котлас, протяженностью 2,6 км.

- дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей транспортный выход с автодороги ст. Ядриха - ст. Удима к железнодорожной станции Реваж протяженностью 2,5 км;

- дороги общего пользования местного значения Приводино-Вахонино-Шопорово-Реваж-Медведка.

В административном центре поселения - п. Приводино намечено строительство:

  - автостанции на 50 пассажиров;

  - строительство станции технического обслуживания (СТО) на 4поста;

  - увеличение территории для постоянного хранения автомобилей на 1,7 га.

В п. Удимский предлагается размещение автозаправочной станции на 5 постов.

3. Перечень основных мероприятий программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и жизни населения.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из федерального и областного бюджетов на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории поселка.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

4. Механизм реализации Программы

Администрация МО «Приводинское» в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования из местных бюджетов МО «Котласский муниципальный район» и МО «Приводинское». Общий объем финансирования Программы составляет за период с 2018 по 2022 г. г. в прогнозном отношении составляет тыс.руб.

Объем финансирования Программы по годам представлен в таблице:

| Год | Общая сумма, рублей, млн. рублей | Бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный, областной, млн. рублей | МО "Котласский муниципальный район", млн. рублей | МО "Приводинское", млн. рублей |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |
| Итог: |  |  |  |  |

Объемы финансирования Программы на 2018-2022 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

6. Управление реализацией Программы и контроль хода ее исполнения

Администрация МО «Приводинское» осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль над Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей городского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства городского поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе теплоснабжения;

- обеспечить возможность нового строительства на территории городского поселения;

- повысить уровень жизни населения.