О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веселовского сельского поселения Успенского района на период 20 лет   (до 2032 года)с выделением первой очереди строительства-10 лет  с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Электроснабжение

Том 4

Оглавление

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).	3

III.	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	5

3.1	Описание организационной структуры	5

3.2	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.	5

3.1.	Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.	9

3.2.	Надежность работы системы электроснабжения	9

3.3.	Качество поставляемого ресурса	11

3.4.	Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.	13

IV.	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.	14

4.1.	Анализ состояния энерго-ресурсосбережения	14

4.2.	Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации	14

V.	Перспективная схема электроснабжения поселения.	16

5.1	Общие данные.	16

5.2	Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.	18

I. ВВЕДЕНИЕ.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Веселовского сельского поселения Крымского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ электроснабжающей организации:                                  ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-надежности работы системы;

-качество поставляемого ресурса;

-ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-даны предложения по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учетом перспективного развития Веселовского сельского поселения, а также определен необходимый объем финансирования.

# II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).

Генеральным планом Веселовского сельского поселения Успенского района на расчетный период  в два этапа: до 2020 года и 2030 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения в х.Велелый и п. Лесной:

| № п/п | Наименование | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион | 35 |  |
| 2 | Рынок | 60 |  |
| 3 | Спортивный комплекс | 55 |  |
| 4 | Универмаг с пунктом оказания бытовых услуг | 69 |  |
| 5 | Детский сад на 65 мест | 30 |  |
| 6 | Центр повседневного обслуживания населения | 30 |  |
| 7 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | 15 |  |
| 8 | Предприятие общественного питания | 30 |  |
| 9 | Парковый комплекс | 25 |  |
| 10 | Коммунально-складские предприятия | 25 |  |
| 11 | Объекты по переработке сельскохозяйственной продукции | 120 |  |
| 12 | Пожарное депо | 75 |  |
| 13 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации | 120 |  |

Строительство следующих потребителей электроснабжения в х.Приозерный:

| № п/п | Наименование | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-деловой центр | 35 |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 15 |  |

Строительство следующих потребителей электроснабжения в х.Серединский:

| № п/п | Наименование | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-деловой центр | 35 |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 15 |  |
| 3 | Спортивный комплекс | 55 |  |
| 4 | Парковый комплекс | 55 |  |
| 5 | Объекты по переработке сельскохозяйственной продукции | 120 |  |

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

# Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

## 3.1	Описание организационной структуры

В состав Веселовского сельского поселения входят: х. Веселый, п. Лесной, п. Приозерный и х. Серединский.

Ресурсоснабжающие организации Веселовского сельского поселения

Таблица 1

| Наименование организации | Виды деятельности (производство / транспортировка) |
| --- | --- |
| Успенский РРЭС Армавирских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

## Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.

- В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к городским электрическим сетям относятся:

- -распределительные сети напряжением 6-20 кВ, включая распределительные пункты (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП), линии, соединяющие центры питания (далее ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории поселения;

- -распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения.

- Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Наименование ПС | Мощность каждого тр-ра | Энергопотре-бители: (населенные пункты) | Техн. сос-тояние (год стр-ва) | Возмож-ность расширения (макс. эл.нагр.), реконстр. или стр-во нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35/10кВ «Лесная» | Т1-2,5 МВА | х. Веселый | 1978 | Т-1–100% | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| РП «Серединский» | нет данных | х. Серединский, х.Приозерный | 1979 | нет данных | Успенский район х.Серединский Армавирские эл.сети |

Суммарная установленная мощность трансформаторов подстанций составляет 1,6  МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

В Веселовском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 19 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 19 трансформаторов.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Веселовского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Крымским РРЭС Юго-Западных электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 143,57 км, из них 87,77 км на сегодняшний момент технически изношены и требуют замены, что составляет 61,2%;

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование ТП | Мощ-ность | Энерго-потребители | Техн. состояние (год стр-ва) (износ обо-рудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛС1-1057 | 100 | БТР, автомастерская | 1980 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС1-1058 | 160 | Быт, банк, клуб, кафе, ФАП, ГРП, магазины, баня, д/сад | 1980 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС1-1059 | 250 | Быт, котельная, школа, администрация, почта | 1973 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС1-1060 | 160 | Быт, лесхоз | 1974 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС1-1061 | 100 | Быт | 1981 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС1-1142 | 60 | Быт, зерноток | 1980 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС1-1318 | 60 | Быт | 1978 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС1-1319 | 60 | Быт | 1969 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС3-1143 | 100 | Быт | 1969 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС3-1298 | 100 | Быт | 1981 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС7-1382 | 25 | МТФ | 1982 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС9-949 | 25 | Кошара | 1985 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС9-1062 | 60 | СКЗ | 1968 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| ЛС9-1230 | 40 | Овчарня | 1985 100% износ |  | Успенский район х.Веселый Армавирские эл.сети |
| СР1-951 | 63 | Водокачка | 1982 100% износ |  | Успенский район х.Серединский Армавирские эл.сети |
| СР1-952 | 100 | Быт, АТС, почтамт | 1982 100% износ |  | Успенский район х.Серединский Армавирские эл.сети |
| СР1-953 | 10 | Овчарня | 1970 100% износ |  | Успенский район х.Серединский Армавирские эл.сети |
| СР3-365 | 63 | Быт | 1983 100% износ |  | Успенский район х.Приозерный Армавирские эл.сети |
| СР3-366 | 63 | МТФ | 1977 100% износ |  | Успенский район х.Приозерный Армавирские эл.сети |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Киевского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Успенским РРЭС Армавирских  электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 143,57 км, из них 87,77 км на сегодняшний момент технически изношены и требуют замены, что составляет 61,2%;

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Киевское сельское поселение приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 1 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 19 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 2,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 1,6 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 19 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 1,332 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  | 0 |
|  | электрической мощности | МВт | 1,2 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 23422798 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 12 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | 1,8 |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | 0 |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | 1,5 |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | 0,1 |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | 0 |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 60 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 143,57 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 15,4 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 31,9 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 96,32 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 0 |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | 0 |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 0 |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | 0 |
| 16 | Количество опор |  | 7382 |
|  | в т.ч. |  | 0 |
| 16.1. | деревянные |  | 28 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 7354 |
| 16.3. | металлические |  | 0 |

## Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Веселовском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

## Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года, составила 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Веселовского сельского поселения. Но при увеличении нагрузок Веселовского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10(6) кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б)имеется дефицит мощности в сети 10(6) кВ в отдельных районах поселения.

Схема построения распределительных сетей 10(6) кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-двойная радиальная сеть от одного источника;

-двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Показатели надежности системы электроснабжения по Успенскому РРЭС приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,011 | 0,11 | 0,012 | 0,012 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 95 | 95 | 96 | 97 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 13 | 12 | 10 | 12 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

## Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем и между ОАО «НЭСК-Электросеть» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009 г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

## Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ;

-шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПин и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в Кореновском городском  поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

# Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.

## Анализ состояния энерго-ресурсосбережения

- При увеличении нагрузок сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных линий 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям напряжения в электросетях.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обрыва воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4 кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

- Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

- Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

- Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

- Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

## Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации

Поставка электроэнергии потребителям Киевского сельского поселения осуществляется на 100% по приборам учета.

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета по Успенскому  РРЭС в т. ч. по Веселовскому сельскому поселению приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Потребители в целом | Годовой объем потребления, кВт*ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | факт 2008г. | факт 2009г. | факт 2010г. |
| Население, всего: | 33806719 | 40042655 | 41155153 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 33806719 | 40042655 | 41155153 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: | 0 | 0 |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 0 | 0 | 78834 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные предприятия, всего: | 14823274 | 15417853 | 19717120 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 14823274 | 15417853 | 19717120 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Прочие организации, всего: | 175888691 | 171110208 | 69557017 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 175888691 | 171110208 | 69557017 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Крымскому МО без НЭСК: | 224518684 | 226570716 | 130429290 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 224518684 | 226570716 | 130429290 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Кроме этого по НЭСК | 83162240 | 88914171 | 94666102 |
| в т.ч. в разрезе населенных пунктов (только по населению) |  |
| Киевское сельское поселение | 3553301 | 4004265,5 | 4115515,3 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 3553301 | 4004265,5 | 4115515,3 |
| без приборов учета |  |  |  |

# Перспективная схема электроснабжения поселения.

## Общие данные.

Генеральным планом Веселовского сельского поселения Успенского  района на расчетный период  в два этапа: до 2020 года и 2030 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:

| № п/п | Наименование | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион | 35 |  |
| 2 | Рынок | 60 |  |
| 3 | Спортивный комплекс | 55 |  |
| 4 | Универмаг с пунктом оказания бытовых услуг | 69 |  |
| 5 | Детский сад на 65 мест | 30 |  |
| 6 | Центр повседневного обслуживания населения | 30 |  |
| 7 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | 15 |  |
| 8 | Предприятие общественного питания | 30 |  |
| 9 | Парковый комплекс | 25 |  |
| 10 | Коммунально-складские предприятия | 25 |  |
| 11 | Объекты по переработке сельскохозяйственной продукции | 120 |  |
| 12 | Пожарное депо | 75 |  |
| 13 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации | 120 |  |

Строительство следующих потребителей электроснабжения в х.Приозерный:

| № п/п | Наименование | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-деловой центр | 35 |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 15 |  |

Строительство следующих потребителей электроснабжения в х.Серединский:

| № п/п | Наименование | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-деловой центр | 35 |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 15 |  |
| 3 | Спортивный комплекс | 55 |  |
| 4 | Парковый комплекс | 55 |  |
| 5 | Объекты по переработке сельскохозяйственной продукции | 120 |  |

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на расчетные периоды

Таблица 12

Существующая и проектная численность Веселовского сельского поселения.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| хутор Веселый | 1212 | 1500 | 288 |
| поселок Лесной | 43 | 50 | 7 |
| поселок Приозерный | 20 | 50 | 30 |
| хутор Серединский | 130 | 150 | 20 |
| ВСЕГО | 1405 | 1750 | 345 |

| Ожидаемое (расчетное) потребление энергоресурса поселением по годам |
| --- |
| Количество жителей на текущую дату, тыс. человек | 1,405 |  |  |
| Расчетное количество жителей по состоянию на 2032 год, тыс. человек | 1,75 |  |  |
| № п/п | Расчетный период | Расчетная численность населения на расчетный срок, тыс. человек | Категория поселения | Удельный расход электроэнергии кВт*ч/чел в год | Расчетное потребление электроэнергии на расчетный срок, млн. кВт*ч в год |
| 1 | 2014 | 1,423 | малое | 2170 | 3,088252632 |
| 2 | 2015 | 1,441 | малое | 2170 | 3,127655263 |
| 3 | 2016 | 1,459 | малое | 2170 | 3,167057895 |
| 4 | 2017 | 1,478 | малое | 2170 | 3,206460526 |
| 5 | 2018 | 1,496 | малое | 2170 | 3,245863158 |
| 6 | 2019 | 1,514 | малое | 2170 | 3,285265789 |
| 7 | 2020 | 1,532 | малое | 2170 | 3,324668421 |
| 8 | 2021 | 1,550 | малое | 2170 | 3,364071053 |
| 9 | 2022 | 1,568 | малое | 2170 | 3,403473684 |
| 10 | 2023 | 1,587 | малое | 2170 | 3,442876316 |
| 11 | 2024 | 1,605 | малое | 2170 | 3,482278947 |
| 12 | 2025 | 1,623 | малое | 2170 | 3,521681579 |
| 13 | 2026 | 1,641 | малое | 2170 | 3,561084211 |
| 14 | 2027 | 1,659 | малое | 2170 | 3,600486842 |
| 15 | 2028 | 1,677 | малое | 2170 | 3,639889474 |
| 16 | 2029 | 1,696 | малое | 2170 | 3,679292105 |
| 17 | 2030 | 1,714 | малое | 2170 | 3,718694737 |
| 18 | 2031 | 1,732 | малое | 2170 | 3,758097368 |
| 19 | 2032 | 1,750 | малое | 2170 | 3,7975 |

## Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 25 и 26.

Для населенных пунктов сельского поселения в данном разделе произведен расчет электрических нагрузок по РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», определено количество и предварительное расположение трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

В хуторе Веселый и п.Лесной количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 25 лет - 14 шт. – (100%), количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 5 лет - 1 шт. В связи с большой степенью изношенности рекомендуется реконструировать КТП с заменой трансформатора на более мощный (см. таблицу 15), а также строительство новых КТП первой и второй очереди строительства.

Таблица 15

| Диспетчерское наименование сущ. ТП / вновь строящихся ТП | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | I I очередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструируемые |
| ЛС1-1057 | 100 | 100 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| ЛС1-1058 | 160 | 250 |  | + |  |
| ЛС1-1059 | 250 | 250 | + |  |  |
| ЛС1-1060 | 160 | 400 | + |  |  |
| ЛС1-1061 | 100 | 250 |  | + |  |
| ЛС1-1042 | 60 | 100 |  | + |  |
| ЛС1-1318 | 60 | 100 |  | + |  |
| ЛС1-1319 | 60 | 100 | + |  |  |
| ЛС3-1143 | 100 | 160 |  | + |  |
| ЛС3-1298 | 100 | 250 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| ЛС7-1382 | 25 | - |  |  |  |
| ЛС9-949 | 25 | - |  |  |  |
| ЛС9-1062 | 60 | - |  |  |  |
| ЛС9-1230 | 40 | - |  |  |  |
| Новое строительство |
| ЛС1-001 |  | 160 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| ЛС1-002 |  | 160 | + |  |  |
| ЛС3-003 |  | 400 |  | + |  |
| ЛС3-004 |  | 250 |  | + |  |
| ЛС1-005 |  | 2х400 | + |  |  |
| ЛС1-006 |  | 250 | + |  |  |
| ЛС3-007 |  | 250 |  | + |  |
| ЛС3-008 |  | 250 |  | + |  |
| ЛС1-009 |  | 160 |  | + |  |
| ЛС1-010 |  | 250 | + |  |  |
| ЛС1-011 |  | 160 |  | + |  |

А также необходимо реконструировать 4 км ВЛ-0,4 кВ, рекомендуется заменить существующий провод  АС-35 на СИП 3х95+54,6 мм². Для реконструкции ВЛ-10(6) кВ необходимо  16 км провода СИП 3 сечением 1х95мм². Для строительства новых ВЛ-10(6) кВ необходимо  8 км провода СИП 3 сечением 1х95мм². Для строительства новых линий 0,4 кВ от проектируемых ТП необходимо 8 км провода СИП 3х95+54,6 мм². В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» потребление  на расчетный период (2030г.) составит S=4,4 МВа, Рр=2,6 МВт.

В х.Серединский  количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 25 лет - 1 шт. – (100%). В связи с выделением земель, в соответствии с генеральным планом,  а также с большой степенью изношенности, рекомендуется реконструировать КТП с заменой трансформатора на более мощный, а также строительство новых КТП первой и второй очереди строительства.

Таблица 16

| Диспетчерское наименование сущ. ТП / вновь строящихся ТП | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | I I очередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструируемые |
| ВА9-563 | 100 | 250 | + |  | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| Новое строительство |
| ВА9-002 |  | 250 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| ВА9-003 |  | 160 |  | + |  |
| ВА9-004 |  | 250 |  | + |  |

А также необходимо реконструировать 1,5 км ВЛ-0,4 кВ, рекомендуется заменить существующий провод  АС на СИП 3х95+54,6 мм². Для строительства новых ВЛ-10(6) кВ необходимо  6 км провода СИП 3 сечением 1х95мм², 45 опор СВ-105. Для строительства новых линий 0,4 кВ от проектируемых ТП необходимо 10 км провода СИП 3х95+54,6 мм² и  380 опор СВ-95. В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» потребление  на расчетный период (2030г.) составит S=0,9 МВа, Рр=0,67 МВт.

Укрупненные сметные расчеты выполнены в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию и использованию укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС) с учетом потребительских свойств строительной продукции для объектов жилищно-гражданского назначения», разосланного письмом Госстроя РФ от 29.12.93 
N 12-346

- Место расположение – Краснодарский край, Успенский район;

- Генподрядчик – не определен;

- Основание – проект;

- Вид строительства – новое строительство, реконструкция.

Для определения укрупненных показателей базисной стоимости объектов реконструкции и нового строительства, предусмотренных комплексной программой комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (в данном разделе рассматривается только система электроснабжения) Киевского сельского поселения Крымского района применены укрупненные показатели стоимости строительства объектов электросетевого комплекса, утвержденные приказом от 28 сентября 2012 года 
№ 49/2012-э региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.

Для перехода от базисных цен 2001 года к уровню цен 2012 года, к укрупненным показателям стоимости строительства, в соответствии с письмом департамента строительства Краснодарского края от 26.11.2012 г. № 67-5696/12-01-05 «Об индексах на 4 квартал 2012 года» применены следующие индексы изменения сметной стоимости:

- Строительство кабельных линий 10кВ с алюминиевыми жилами – 5,047;

- Строительство кабельных линий 0,4кВ с алюминиевыми жилами – 4,376;

- Строительство воздушных линий 0,4кВ с алюминиевыми жилами – 3,814;

- Строительство воздушных линий 10кВ с алюминиевыми жилами – 3,659;

- Строительство КТП 10/0,4кВ и РП 10кВ – 5,65 (прочие).

Для определения укрупненной стоимости объектов реконструкции к укрупненным показателям стоимости объекта дополнительно применен коэффициент 1,25 предусматривающий выполнение работ по демонтажу существующего оборудования, кабельных и воздушных линий элекропередач в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные процессам в новом строительстве».

Укрупненные показатели стоимости объектов нового строительства и подлежащих реконструкции по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Веселовского сельского поселения  определены без учета налога на добавленную стоимость.