**Замечания и предложения Удорского филиала АО «КТК» к проекту актуализированной схемы МО ГП «Усогорск» теплоснабжения на 2020 год**

|  |
| --- |
| *Удорский филиал АО "КТК"* |
|  Показатель Объект ТС | Вид топлива | Потери | удельный расход натурального топлива на 1 Гкал отпуска в сеть | удельный расход условного топлива на 1 Гкал отпуска в сеть | НТС(низшая теплота сгорания) | Отпуск в сеть | Расход топлива |
| *Единица измерения* |   | % | (т /Гкал); (м3/Гкал); (тыс.м3/Гкал); (кВт\*ч /Гкал) | кг у.т./Гкал |   | Гкал | т; кг, м3; тыс.м3; кВт\*ч |
| п.Усогорск ЦК | мазут | 31% | 130 | 179 | 9 616 | 39 624 | 5 164,907 |
| ст.Кослан | уголь | 35% | 309 | 236 | 5 345 | 4 225 | 1 307,400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной, адрес  | Год ввода в эксплуатацию котельной | Марка котлоагрегатов | Дата ввода в эксплуатацию котла | Установленная мощность котла по паспортным данным (Гкал/ч) | Установленная мощность котла по данным режимной наладки (Гкал/ч) | Год проведения режимной наладки котла |
| Котельная "Центральная" пгт. Усогорск, ул. Энергетиков, д. 3 | 1972 |  ДКВр 10-13ГМ  | 2012 | 6,500 | 5,120 | 2017 |
|  ДКВР 10-13  | 1972 | 6,500 | 5,620 | 2017 |
|  КВГМ-10-150  | 1972 | 10,000 | 4,370 | 2013 |
|  КВГМ-10-150  | 1973 | 10,000 | 6,250 | 2014 |
| Котельная "ГВС" пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 2-Г | 2013 | ИжКВ-1,16К | 2013 | 1,000 | 0,648 | 2018 |
| ИжКВ-1,16К | 2013 | 1,000 | 0,646 | 2018 |
| Котельная "ст. Кослан" пгт. Усогорск, ул. Привокзальная, д. 22 | 1974 | Иж КВ-0,63К | 2011 | 0,540 | 0,350 | 2016 |
| Иж КВ-0,63К | 2011 | 0,540 | 0,325 | 2016 |
| ИжКВ - 1,16К | 2013 | 1,000 | 0,792 | 2014 |
| ИжКВ - 1,16К | 2013 | 1,000 | 0,500 | 2016 |

Тепловые нагрузки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеобъекта    | Тепловаянагрузка ккал/час  | Площадьзанятаянаселе-ниемм.кв  |
| Центральная котельная п. Усогорск |  |  |
| Советская 27 | 260000 | 2466,0 |
| Ленина 1  | 273000 | 3297,9 |
| Ленина 5  | 280250 | 2635,0 |
| Ленина 13 | 273000 | 3284,6 |
| Ленина 15 | 341250 | 4444,3 |
| Дружбы 5 (1)  | 263000 | 1068,9 |
| Дружбы 5 (2)  |   | 1059,0 |
| Дружбы 7 (1)  | 400000 | 1350,5 |
| Дружбы 7 (2)  |   | 1363,6 |
| Дружбы 7 (3) |   | 1408,5 |
| Дружбы 9 (1)  | 400000 | 1367,4 |
| Дружбы 9 (2)  |   | 1360,8 |
| Дружбы 9 (3)  |   | 1395,6 |
| Дружбы 11 (1) | 400000 | 1386,3 |
| Дружбы 11 (2) |   | 1259,7 |
| Дружбы 11( 3) |   | 1374,6 |
| Дружбы 21  | 612885 | 6094,0 |
| Дружбы 23  | 612885 | 6236,4 |
| Дружбы 48  | 273000 | 3282,9 |
| Дружбы 50  | 273000 | 3141,9 |
| Комсомольская 1  | 341250 | 4465,5 |
| Комсомольская 2  | 341250 | 4475,4 |
| Комсомольская 6 | 438750 | 5897,55 |
| Комсомольская 8  | 341250 | 4456,17 |
| Мезенская 5(1)  | 341000 | 1321,1 |
| Мезенская 5 (2) |   | 1319,3 |
| Мезенская 5 (3)  |   | 1306,9 |
| Мезенская 6(1)  | 278000 | 1327,6 |
| Мезенская 6(2)  |   | 1361,9 |
| Мезенская 8 (1)  | 400000 | 1409,1 |
| Мезенская 8 (2)  |   | 1409,9 |
| Мезенская 10 (1) | 400000 | 1353,0 |
| Мезенская 10 (2) |   | 1297,6 |
| Мезенская 10 (3) |   | 1363,3 |
| 60 Лет Октября 1 (1) | 400000 | 1389,3 |
| 60 Лет Октября 1 (2) |   | 1345,0 |
| 60 Лет Октября 1 (3) |   | 1388,7 |
| 60 Лет Октября 3 (1) | 278000 | 1431,7 |
| 60 Лет Октября 3 (2) |   | 1349,7 |
| 60 Лет Октября 5 (1) | 400000 | 1351,62 |
| 60 Лет Октября 5 (2) |   | 1321,0 |
| 60 Лет Октября 5 (3) |   | 1382,1 |
| 60 Лет Октября 6  | 188760 | 1155,31 |
| 60 лет Октября 7 (1)  | 278000 | 1342,96 |
| 60 лет Октября 7 (2)  |   | 1362,5 |
| Димитрова 14  | 273000 | 3280 |
| Димитрова 16  | 273000 | 3301,5 |
| Советская 23 | 273000 | 2915,9 |
| Дружбы 26 ( 1. кв- норматив) | 9360 | 68,9 |
| Советская 11/2 (S= 69,6-прибор) | 9360 | 69,6 |
| Дружбы 30/2 (S=72,1- прибор) | 9360 | 72,1 |
| Мезенская 2/1 (S=71,6- прибор) | 9360 | 71,6 |
| Мезенская 2/2 (S=71,6-норматив)  | 9360 | 71,6 |
| Мезенская 4 ( S=62,9; 74,5- норматив) | 18700 | 142,8 |
| п. Юбилейн. 2 /1(S=70,8; -прибор) | 9360 | 70,8 |
| п. Юбилейн. 3 ( S=69,4; 68,1-прибор)  | 18700 | 137,5 |
| п. Юбилейн. 4 ( S=72,0; 72,0-нормат)  | 18700 | 144 |
| пер. Юбилейный 5/2 ( S=69,0-прибор) | 9360 | 69 |
| пер. Юбилейный 6/1 (S=69,6-прибор)  | 9360 | 69,6 |
| Советская 1/2 (S=70,0-прибор) | 9360 | 70 |
| Советская 3 (S=70,7 ;72,2-норматив) | 18700 | 154,3 |
| Советская 7/2; ( 67,4-норматив) | 9360 | 67,4 |
| Советская 9 ( S=66,3; 72,9-норматив) | 18700 | 139,2 |
| Советская 11/1 (S=69,0-норматив) | 9360 | 69 |
| Советская 13 (S=68,1; 67,9- норматив) | 18700 | 136 |
| Советская 15 (S=69,9; 69,7-норматив) | 18700 | 139,6 |
| Советская 21 (S=71,0; 69,8-норматив) | 18700 | 140,6 |
| пер. София 1 (S=74,6; 68,2-прибор) | 18700 | 142,8 |
| пер. София 2/1 (S=68,9-прибор) | 9360 | 79 |
| пер. София 2/2 (S=68,4-норматив) | 9360 | 79 |
| пер. София 3 (S=71,3; 72,5-норматив) | 18700 | 192,9 |
| пер. София 4 (S=78,2; 77,0-норматив) | 18700 | 155,2 |
| пер. София 5 (S=68,8;73,6-норматив) | 18700 | 142,4 |
| пер. София 6 (S=68,9; 70,4-прибор) | 18700 | 139,3 |
| п. Пионерский 1 (S=78,3; 70,4-нормат) | 18700 | 148,3 |
| п. Пионерский 2/2 (S=73,9-нормат.) | 9360 | 73,9 |
| п. Пионерский 3 ( S=68,3;69,5-прибор) | 18700 | 137,8 |
| пер. Пионерский 4/1 ( S=68,0-прибор) | 9360 | 68 |
| пер. Пионерский 4/2 ( S=67,6 -прибор) | 9360 | 67,6 |
| п. Пионерский 6 ( S=69,8; 68,4-прибор) | 18700 | 138,2 |
| ***Ст. Кослан*** |
| Привокзальная 1 | 81202 | 734,2 |
| Привокзальная 3 | 99344 | 946,3 |
| Привокзальная 5 | 83000 | 780,0 |
| Привокзальная 11 | 76134 | 711,3 |
| Привокзальная 13 | 75000 | 687,5 |
| Привокзальная 15 | 75212 | 788,9 |
| Привокзальная 17 | 85797 | 654,7 |
| Привокзальная 19 | 101416 | 973,5 |
| Таежная 16 | 16168 | 122,9 |
| Таежная 17 | 8350 | 61,4 |
| Таежная 18 | 8350 | 61,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   |   |
| Наименование абонента |  адрес | Нагр. |
|  |   | Ккал/ч |
| Ц. Котельная п. Усогрск |   |   |
|   |   |   |
| Администр. г. п. «Усогорск» здание администр.. | Др.17 | 138003 |
| п. «Усогорск», Дет. сад "Аленка" | Лен, 3 | 172494 |
| п. «Усогорск», Д.. сад "Снежанка"  | Сов, 25 | 182314 |
| п. «Усогорск» ,Школа, корпус № 1 | Др.19 | 296123 |
| .п. «Усогорск»,Школа, корпус № 2  | Комсом.4 | 255821 |
| п. «Усогорск», Дом Детск.Творч. | Лен.18 | 162460 |
| п. «Усогорск»,Музыкальная школа | Лен.18 | 49516 |
| Отд. Физкульт и спорта, ДЮСШ стадион | Мезен., 7 | 12184 |
| Отд. Физкульт и спорта, спорткомплекс | Др. 1в | 155963 |
| Отд.кул. ММУК "Центр культуры и ддосуга" | Ленина,9 | 243549 |
| МКУ "Удорский бизнес инкубатор"  | Лен.22 | 175718 |
| Упр. по соц вопр. "Радлун"  | 60 лет,4 | 84332 |
| Упр. по соц вопр. Дом инт. для пож. S=300,8 | 60 лет,4 | 126498 |
| МУ Удорская ЦРБ Терапия  | Лен.24 | 139633 |
| МУ Удорская ЦРБ Поликлиника  | Лен.24 | 248754 |
| МУ Удорская ЦРБ Хоз корпус (морг, гараж-59612) | Лен.24а | 59746 |
| ОВД Удорск. р-на Здание ГИБДД (автошкола) | Сов.22а | 104617 |
| ГУП «РБТИ» S=66,5 | Др.5 (2) | 4913 |
| ФГБУ "ФКП Росреестра" Фед. Кадастр. палата | Др.5 (2) | 882 |
| ООО "Велес"  | Др.5 (2) | 4541 |
| УФРС госрегистрации РК, офис S=112,4 | Др.5 (2) | 11015 |
| ФГУ "Гл. бюро Мед соц эксперт по РК", S=79,0 | Др.5 (1) | 7740 |
| И.П. Аврамов С.А S=142,76 | Др.5 (1) | 10465 |
|  ФСИН " Угол исполн. Инспекция" офис S=26,7 | Др.5 (1) | 2616 |
| ОСП Усть-Вым. Почтамт, Почта Усогорск  | Ленина, 7 | 43237 |
| ОСП Усть-Вым. Почт., 16,05 % расх. ОАО "СЗТ" | Ленина, 7 | 25409 |
| СЗТ Усогорск , здание | Ленина, 7 | 132906 |
| И.П. Таскаев м -н "Пятерочка" | Ленина, 12 | 55880 |
| ООО "Сгснаб", Управление | Кмсом, 3 | 5194 |
| ООО "Сгснаб", Гараж | Комсом, 5 | 39587 |
| ОАО "Коми энергосбыт", Управление |  60 лет, 2  | 12026 |
| Адм. ГП Усог ООО "Жилстрой", S=199,6 м.кв | 60 лет, 6 | 18428 |
| ООО "Восход" | Др.13(2) | 12269 |
| Адм. МО МР "Удорский" потр. Без счетчика  | Др.13 (3) |   |
| ООО "ТД Юкон" (ВВОД №1) | Др.13 (1) | 87593 |
| ООО "ТД Юкон" (ВВОД №4) | Др.13 (4) | 107134 |
| ООО "Новая аптека"  | Др.15 | 5384 |
| ИП. Мамаджанян С.А маг."Фаэтон"  | Сов.18 | 15477 |
|  ООО "Василек " м-н "Хлеб" | Др.48а | 3078 |
| И.П. Алиева Х.Р. Маг. "Айсу"  | Лен.16 | 1965 |
| И.П. Титова Г.И. Маг. "ВИТАС" | Лен.16 | 2669 |
| ИП. Трофимов И.М м-н "Агат" | Юбил 6г | 5313 |
| ООО "Город+" аренда S=9,2м.кв | Др.15 | 726 |
| ИП Мартыненко Ю. Х. Магазин S=50,1 | Дим.14/1 | 3527 |
| ИП Курыдкашина маг. "Катерина" S=31,7  | Др.21/21 | 2334 |
| ООО "Лесн. Комп "Монди" квартира гост S=55,9 | Др.21/124 | 4169 |
| ОСБ ( сберкасса) S=50,2 м2 | Лен.13 | 3482 |
| И.П. Сельков Маг. "Осинка" ) S=5,2  | Дим.16/1 | 366 |
| Удорская ЦРБ квартира S=29,9 | Др/ 48/52 | 2458 |
| ООО "Профиль эффект" Гостиница | ул. Друж3а | 25927 |
| ООО "РСК Энергосервис" ПУ Удор. пр. уч. ТПМ -адмиин. | Сов. 34 |   |
| ООО "РСК Энергосервис" ПУ Удор. пр. уч. ТПМ -гараж. | Сов. 34 |   |
| И.П.Трофимовой Н.И. м-н "Надежда"  | Лен.11 (2) | 23469 |
| ООО "Азимут", S=44,4 | Лен, 5 | 5111 |
| И.П.Мартыненко магазин (рынок)S=150,3  | Лен.5 | 10581 |
| И.П . Морозова Р.А , Маг. "Альянс-1 ", S=11,9  | Лен.5 | 6953 |
| Маг.ООО "Василек" (Остапов, ) S=82,1 м2 | Лен,5 | 5780 |
| Парикм. И.П Некрасова О.О. S=28,1;  | Лен,5 | 3188 |
| ООО "Ленсстрой" | Сов, 27 | 56949 |
| ВСЕГО по Ц. Котельн.Усогорск Местный бюджет |   | 1,844145 |
| ВСЕГО по Ц. Котельн. Усогорск Республикан. Бюд. |   | 0,661421 |
| ВСЕГО по Ц. Котельн. Усогорск Федеральн. Бюд. |   | 0,12687 |
| ВСЕГО по Ц. Котельн.Усогорск ПРОЧИЕ |   | 0,74603 |
| ВСЕГО по Ц. КОТЕЛЬНОЙ УСОГОРСК |   | 3212968,000 |
| Котельная ст. Кослан |   |   |
|  МДОУ "Дет.сад Белочка" | Прив, 9 | 31452 |
| ОАО СЗТ АТС ст. Кослан S=16,3 | Прив, 22б | 1358 |
| ОАО РЖД квартира в жил доме S=41,9 м.кв | Прив,13/14 | 4802 |
| ОАО «РЖД» РЭП |   | 37252 |
| ОАО «РЖД» Багажн. Отделение |   | 4321 |
| ОАО «РЖД» Вагон электриков |   | 2269 |
| ОАО «РЖД» Вокзал |   | 58312 |
| ОАО «РЖД» Гараж мастерские |   | 46011 |
| И.П. Курыдкашина Н.Н. маг. Осина" S=63,3 м.кв  | Привокз.18 | 8492 |
| ООО "Т.Д. Юкон" | Привокз,18 | 11242 |
| ВСЕГО по Котельн. ст. Кослан Местный бюд. |   | 0,031452 |
| ВСЕГО по Котельной ст. Кослан ПРОЧИЕ |   | 0,174059 |
| ВСЕГО по Котельной ст. Кослан |   | 200709,206 |

**Замечания и предложения Удорского филиала АО «КТК» к проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения МО ГП «Усогорск» на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ** | КУБ.М |  |
|  |  |  |
| **Наименование потребителей**  | **п.Усогорск** | **ст.Кослан** |
|
| **Население ХВС** | **116340,879** | **7966,759** |
| **Население ГВС** | **20542,937** | **2040,853** |
| **Абоненты:** | **31767,126** | **2321,322** |
|  **ИТОГО РЕАЛИЗАЦИЯ** | **168650,942** | **12328,934** |
| **На нужды предприятия** | 24929,279 | 2551,020 |
| **Отпущено воды всего** | **193580,221** | **14879,954** |
| Потери  | 34076,348 | 18499,046 |
| **Подано воды в сеть** | **227656,569** | **33379,000** |
| Собст. нужды ВОС  | 36123,431 |   |
| **Поднято воды** | **263780,000** | **33379,000** |
| ЦК Усогорск | **9919,000** |  |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |  |  |
| **Наименование потребителей** | **п.Усогорск** | **ст.Кослан** |
|
| **Население** | **136866,122** | **9732,027** |
| **Абоненты:** | **25001,246** | **1148,700** |
| **ИТОГО РЕАЛИЗАЦИЯ** | **161867,368** | **10880,727** |
| **На нужды предприятия** | 23321,826 | 490,752 |
| **На нужды КОС и КНС** | 0,000 | 0,000 |
| **Пропущено стоков** | **185189,194** | **11371,479** |

