УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО ГП «Усогорск»

от «      » ___________ 2019 года № ____

Схема водоснабжения и водоотведения

городского поселения «Усогорск»

на период до 2035 года

2019 г.

Содержание

Введение	7

Паспорт схемы	8

Глава 1. Схема водоснабжения	10

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	…………………………………………………………………………………………..10

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	10

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	10

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	10

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	14

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	15

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	15

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	15

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	18

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	18

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	18

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	20

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)	21

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	22

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	26

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	26

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	27

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем теплоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	28

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	28

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	28

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	28

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	29

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	29

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	30

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	31

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	31

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	31

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	31

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	33

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	33

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	33

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	33

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	34

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	34

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	34

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	34

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	34

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	34

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	35

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	35

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	36

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	37

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	39

Глава 2. Схема водоотведения	40

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения	40

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	40

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	41

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	41

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	42

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	43

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	43

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	44

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	44

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	44

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	44

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	44

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	46

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	46

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	46

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	46

3. Прогноз объема сточных вод	47

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	47

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	47

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	48

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	49

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	49

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	50

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	50

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	50

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	51

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	51

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	51

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	52

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	53

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	53

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	53

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	53

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	53

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	54

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	56

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	58

Глава 3. Принципиальные схемы сетей водоснабжения и водоотведения….	59

1. Графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	59

2. Определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и канализационной сетей	59

3. Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных)	72

4. Оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков	126

Приложение 1. Схема сетей ХВС п. Усогорск	127

Приложение 2. Схема сетей ГВС п. Усогорск	128

Приложение 3. Схема сетей водоотведения п. Усогорск	129

Приложение 4. Схема сетей ХВС ст. Кослан	130

Приложение 5. Схема сетей ГВС ст. Кослан	131

Приложение 6. Схема сетей водоотведения ст. Кослан	132

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Усогорск» на перспективу до 2033 г. разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- технического задания, утверждённого руководителем администрации;

- Генерального плана муниципального образования городского поселения «Усогорск».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком на 15 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозабор;

- водоочистные сооружения.

2) Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Усогорск».

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация муниципального образования городского поселения «Усогорск».

Местонахождение объекта:

Российская Федерация, 169270, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Дружбы, д. 17.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013г. 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав муниципального образования;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Цели схемы:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция водоводов и магистральных сетей;

- реконструкция канализационных сооружений, основных КНС и площадок для их размещения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2018-2021 гг.

- Реконструкция ВОС в п. Усогорск;

- Укрепление берега р. Ус;

- Замена оборудования на сооружениях систем водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Замена оборудования на сооружениях систем водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкция и замена водопроводных сетей;

- Реконструкция и замена канализационных сетей.

Второй этап 2022-2033 гг.

- Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Замена оборудования на сооружениях систем водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Замена оборудования на сооружениях систем водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Капитальный ремонт водопроводных скважин;

- Реконструкция и замена водопроводных сетей;

- Реконструкция и замена канализационных сетей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

3. Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения поселения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Усогорск».

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития городского поселения «Усогорск».

Глава 1. Схема водоснабжения

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Забор воды для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения объектов коммунального хозяйства п. Усогорск, осуществляется из реки Ус в 3,5 км от устья, в 1,5 км юго-западнее от поселка.

Водозабор находится на расстоянии 3000 м юго-восточнее от выпуска сточных вод.

Забор воды для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения объектов коммунального хозяйства ст. Кослан, осуществляется из подземных источников — артезианских скважин № 1 и № 2 на юго-западной окраине населенного пункта.

Водозабор находится на расстоянии 1000 м юго-восточнее от выпуска сточных вод.

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Проведенный анализ системы водоснабжения на территории городского поселения «Усогорск» показал, что в поселении услугами централизованного водоснабжения обеспечено 5338 человек.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения: «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения городского поселения «Усогорск», можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения 
п. Усогорск от водозабора, включающая в себя все сооружения подъема, очистки воды, а также все магистральные и распределительные трубопроводы;

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения 
ст. Кослан от водозабора, включающая в себя все сооружения подъема, а также все магистральные и распределительные трубопроводы.

В настоящее время в городском поселении «Усогорск» имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения: деревня Разгорт и деревня Нижний Выльыб. Строительство централизованной системы водоснабжения экономически нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения и градостроительной разобщенности территории населенных пунктов.

Водоснабжение таких населенных пунктов осуществляется из шахтных и буровых колодцев.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений МО ГП «Усогорск»

Хозяйственно-питьевое водоснабжение п. Усогорск осуществляется с поверхностного источника – река Ус. На балансе АО «Коми тепловая компания» находятся водоподъемные сооружения (насосная станция I и II подъема) и водоочистные сооружения (ВОС), с проектной мощностью 8640 м3/сутки. Общее водопотребление в п. Усогорск составляет 1,0 тыс. м3/сутки (максимальное водопотребление 1,2 тыс. м3/сутки).

Подается вода от водозаборных сооружений по водоводу на ВОС, где вода проходит механическую очистку и обеззараживание (с применением жидкого гипохлорита натрия). Далее вода поступает в резервуары чистой питьевой воды (РЧВ) и транспортируется до конечных потребителей по водопроводу протяженностью 16,518 км.

Учет подачи воды производится с помощью узла учета ВЗЛЕТ ЭР-200, установленного на трубопроводе насосной станции II подъема.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей, проживающих на ст. Кослан, осуществляется с подземных источников. На балансе АО «Коми тепловая компания» находятся две артезианские скважины – № 1 и № 2. Данные источники водоснабжения работают по принципу: «скважина – погружной насос - водопроводная сеть – потребитель». Паспортная производительность каждой скважины составляет 240 м3/сутки. На ст. Кослан централизованно обеспечено водой 257 чел. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Протяженность водопроводных сетей ст. Кослан составляет 4,124 км. Износ водопроводных сетей составляет 62 %.

Общее водопотребление потребителями на ст. Кослан составляет 0,07 тыс. м3/сутки (максимальное водопотребление  0,08 м3/сутки).

На территории поселения услугами централизованных систем холодного водоснабжения обеспечено 5346 чел., горячего водоснабжения – 5067 чел.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В настоящее время очистка воды производится только в п. Усогорск. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям железо, цветность, мутность, перманганатная окисляемость.

На ст. Кослан вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Эксплуатируемые очистные сооружения.

Водоочистная станция п. Усогорск, производительностью 360 м³/час, 8640 м³/сут, 3153,6 тыс. м³/год. Состав:

- башня для хранения промывной воды (200 м³);

- 2 резервуара  для хранения чистой воды (1000 м³);

- хлораторная;

- отстойник промывной воды;

- дренажная насосная станция;

- песковая площадка – 2 карты.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосные станции (НС – I и НС – II) на территории п. Усогорск обеспечивают забор воды из источника, транспортировку и подъем ее к месту потребления.

Насосная станция первого подъема.

Предназначена для подачи воды из водоисточника на очистные сооружения. НС – I должна обеспечивать подачу максимального суточного расхода на хозяйственно – питьевые и производственные цели, а также на собственные нужды сооружений водопровода. НС – I устроена заглубленной. Подземная часть здания насосной станции возведена из железобетона и изолирована от подземных вод. В НС – I установлен один насос марки Д315-71  и два насоса марки Д320-50.

Насосные станции второго подъема.

Насосная станция второго подъема устроена незаглубленной. Предназначена для подачи очищенной воды из резервуаров в водопроводную сеть. В НС – II установлены два насоса марки Д320-50.

Повысительные насосные станции (станции подкачки) на территории МО ГП «Усогорск» отсутствуют.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения городского поселения «Усогорск» характеризуется как удовлетворительная.

Водопроводные сети запроектированы с тупиковой разводкой. Протяженность водопроводных сетей п. Усогорск составляет 16,518 км, средний наружный диаметр – 175 мм. Износ водопроводных сетей – 68 %.

Протяженность водопроводных сетей ст. Кослан составляет 4,124 км, средний наружный диаметр – 79 мм. Износ водопроводных сетей – 62 %.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Необходимо проводить замену стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы водоснабжения городского поселения «Усогорск» выявлены следующие технические и технологические проблемы:

1. Некачественная очистка воды в п. Усогорск.

2. Значительный износ оборудования и сетей на территории поселения.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем теплоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории городского поселения «Усогорск» централизованной системой горячего водоснабжения с использованием закрытой системы теплоснабжения, охвачены 2-5 этажные жилые здания и частично общественные здания. Горячее водоснабжение потребителей п. Усогорск осуществляется от ЦТП п. Усогорск. Протяженность сетей ГВС п. Усогорск составляет 6,0657 м в двухтрубном исполнении, средний наружный диаметр – 101 мм.

На станции Кослан централизованной системой горячего водоснабжения с использованием закрытых систем ГВС обеспечены 2-этажные жилые здания. Протяженность сетей ГВС ст. Кослан составляет 1,184 км, средний наружный диаметр – 56 мм. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от котельной ст. Кослан.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В настоящее время для предотвращения замерзания трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются в непосредственной близости с трубопроводами отопления.

Также для предупреждения замерзания водопроводных труб рекомендуется:

- обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах;

- принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждений или аварии не более определенного теплотехническим расчетом;

- снижать до минимума тепловые потери трубопроводов;

- обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода;

- производить прокладку трубопроводов ХВС совместно в одном канале с системами отопления.

Для предотвращения остановки движения воды в водоводах рекомендуется предусматривать:

- бесперебойное электроснабжение насосной станции;

- установку в насосной станции не менее трех насосных агрегатов независимо от категории водопровода;

- организацию непрерывного контроля за расходом воды в водоводах.

В зависимости от местных условий следует предусматривать подогрев водопроводной воды. Для этого следует применять совместную прокладку труб в общей теплоизоляции с трубопроводами тепловых сетей или греющий электрокабель, укладываемый непосредственно на поверхность труб. Витковое расположение кабеля допускается только на вводах и в местах установки водопроводной арматуры. Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм.

На вводах водопровода следует устанавливать незамерзающую арматуру. Примеры арматуры, работающей при оледенении трубопровода на 50 % живого сечения трубы, показаны на рисунках 1.5.1 и 1.5.2.

Рисунок 1.5.1. Конструкция выпуска воды при оледенении трубопровода на 50 %

1 - трубопровод; 2 - корпус арматуры; 3 - клапан; 4 - шпиндель; 5 - ходовая гайка; 6 - нажимная гайка; 7 - уплотнение шпинделя; 8 - выпускной патрубок; 9 - теплоизоляция; 10 – лед.

Рисунок 1.5.2. Конструкция аэрационного клапана при оледенении трубопровода на 50 %

1 - трубопровод; 2 - корпус арматуры; 3 - клапан; 4 - уплотнение; 5 - шпиндель; 6 - нажимная гайка; 7 – теплоизоляция.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Усогорск» находится на балансе АО «Коми тепловая компания».

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Схема водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Усогорск» разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий городского поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городского поселения «Усогорск» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Схема водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на объектах систем водоснабжения поселения, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевые индикаторы развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблицах 2.1.1-2.1.2.

Таблица 2.1.1

Целевые индикаторы развития  централизованной системы водоснабжения п. Усогорск

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 95,8 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | не менее 10 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,5 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 68 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет данных |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения) | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в %): |  |
|  | население | не менее 99 |
|  | промышленные объекты | — |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке | 1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %. | 22,3 |
| 5. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/м3 | 1,74 |
|  | 2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт·ч/м3 | 0,22 |

Таблица 2.1.2

Целевые индикаторы развития  централизованной системы водоснабжения ст. Кослан

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | не менее 3 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,5 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 62 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | отсутствуют |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения) | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в %): |  |
|  | население | не менее 99 |
|  | промышленные объекты | — |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке | 1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %. | 76,8 |
| 5. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/м3 | 0 |
|  | 2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт·ч/м3 | 0 |

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Усогорск» на период до 2033 года напрямую связан с планами развития городского поселения «Усогорск».

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Схемой предусмотрено реконструкция сооружений очистки и замена сетей систем централизованного водоснабжения городского поселения «Усогорск» в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды

на территории МО ГП «Усогорск», 2013-2017 годы

| № п/п | Статья расхода | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 341,742 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 316,089 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 25,652 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 79,269 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 25,08 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 236,820 |
|  | 2014 год |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 395,192 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 366,009 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 29,183 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 154,188 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 42,13 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 211,821 |
|  | 2015 год |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 364,695 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 334,224 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 30,471 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 129,661 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 38,79 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 204,562 |
|  | 2016 год |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 382,910 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 352,023 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 30,887 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 139,091 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 39,51 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 212,933 |
|  | 2017 год |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 340,558 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 299,761 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 40,797 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 98,828 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 32,97 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 200,933 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Объем реализации воды в 2013 году составил 236,820 тыс. м3.

В 2017 году объем реализации снизился на 15 % и составил 200,933 тыс. м3.

Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в городском поселении «Усогорск» можно разделить на:

Полезные расходы:

1) расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

2) организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема.

Потери из водопроводных сетей:

1) потери из водопроводных сетей в результате аварий;

2) скрытые утечки из водопроводных сетей;

3) утечки из уплотнения сетевой арматуры;

4) расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

5) утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структурный территориальный баланс за период в 2013-2017 гг. представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Результаты анализа структурного территориального баланса МО ГП «Усогорск», 2013-2017 гг.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс. м3/сут. | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год |
| 1 | п. Усогорск | 221,839 | 0,608 | 0,79 |
| 2 | ст. Кослан | 14,981 | 0,041 | 0,05 |
|  | 2014 год |
| 1 | п. Усогорск | 186,617 | 0,511 | 0,79 |
| 2 | ст. Кослан | 12,161 | 0,033 | 0,05 |
|  | 2015 год |
| 1 | п. Усогорск | 173,840 | 0,476 | 0,79 |
| 2 | ст. Кослан | 16,343 | 0,045 | 0,05 |
|  | 2016 год |
| 1 | п. Усогорск | 178,715 | 0,490 | 0,79 |
| 2 | ст. Кослан | 11,484 | 0,031 | 0,05 |
|  | 2017 год |
| 1 | п. Усогорск | 173,570 | 0,476 | 0,79 |
| 2 | ст. Кослан | 11,861 | 0,032 | 0,05 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Структурный баланс реализации питьевой воды МО ГП «Усогорск», 2013-2017 гг.

| № | Потребитель | ХВС и ГВС, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 2013 год |
| 1 | Население | 190,755 |
| 2 | Бюджет | 24,800 |
| 3 | Прочие | 21,265 |
| Итого в 2013 году: | 236,820 |
| 2014 год |
| 1 | Население | 168,177 |
| 2 | Бюджет | 26,825 |
| 3 | Прочие | 3,777 |
| Итого в 2014 году: | 198,779 |
| 2015 год |
| 1 | Население | 157,034 |
| 2 | Бюджет | 21,374 |
| 3 | Прочие | 11,775 |
| Итого в 2015 году: | 190,183 |
| 2016 год |
| 1 | Население | 156,685 |
| 2 | Бюджет | 23,726 |
| 3 | Прочие | 9,788 |
| Итого в 2016 году: | 190,199 |
| 2017 год |
| 1 | Население | 150,867 |
| 2 | Бюджет | 21,565 |
| 3 | Прочие | 12,999 |
| Итого в 2017 году: | 185,431 |

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что объем реализованный воды снизился в 2017 году по сравнению с объемом в 2013 году на 21,7 %.

Основным потребителем воды в городском поселении «Усогорск» является население. При рассмотрении баланса по водоснабжению за период 2013-2017 гг. видно, что население использует более 80 % всей поданной воды в сеть, бюджетные организации – до 12 % и прочие потребители – до 6 %.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормы удельного водопотребления (утвержденные приказом Службы Республики Коми по тарифам № 28/18 от 14 мая 2013 года в редакции Приказов Службы Республики Коми по тарифам от 20.03.2015 № 14/17, от 21.07.2016 № 26/4, Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 № 24/3-Т) и нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды (утвержденные Приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 года № 24/2-т «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Коми») приведены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Нормы удельного водопотребления

| № п/п | Степень благоустройства жилого помещения | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб.м в месяц на 1 человека | Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений*, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение | Вид коммунальной услуги | Размер норматива |
|  |  | Холодное | Горячее |  |  |
| 1.Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах без централизованного горячего водоснабжения: |
| 1 | С водопроводом без канализации | 2,01 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 2 | С водопроводом и канализацией, без ванн | 3,36 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 3 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 2,47 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 4 | С водопроводом и канализацией, без ванн, с газоснабжением | 4,12 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 5 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с газоснабжением | 3,08 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 6 | С водопроводом, канализацией, ваннами | 4,85 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 7 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами | 3,81 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 8 | С водопроводом, канализацией, ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями | 7,17 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |
| 9 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с электро- (газовыми) водонагревателями | 5,83 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 10 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями | 4,33 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 11 | С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 5,19 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 12 | С водопроводом, канализацией, ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей) | 5,61 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 13 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, газоснабжением (без электро- (газовых) водонагревателей) | 4,27 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 14 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с канализацией | 0,98 |  | ХВС | 0,014 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 15 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, с местной канализацией (выгребные ямы) | 0,98 |  | ХВС | 0,014 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 16 | Водопользование из водоразборных колонок, скважин, без канализации | 0,61 |  | ХВС | 0,014 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 17 | С водопроводом, канализацией, без ванн, с электро- (газовыми) водонагревателями | 5,67 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 18 | С водопроводом и местной канализацией (выгребные ямы), ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 3,84 |  | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС |  |
| 2.Жилые помещения в жилых или многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением: |
| 19 | С водопроводом и канализацией, лежачими ваннами, оборудованными душами | 5,42 | 3,27 | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,02 |
| 20 | С водопроводом и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 4,94 | 2,99 | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,02 |
| 21 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 5,03 | 2,75 | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,02 |
| 22 | С водопроводом и канализацией, оборудованными умывальниками и мойками | 5,06 | 2,14 | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,02 |
| 23 | С водопроводом, местной канализацией (выгребные ямы), без ванн | 4,33 | 1,83 | ХВС | 0,02 |
|  |  |  |  | ГВС | 0,02 |

* Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Учитывая, что в 2013 году общее количество проживающих в городском поселении составило 5477 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 190,755 тыс.м3, удельное потребление холодной воды составило 95,42 л/сут. или 2,9 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

В 2017 году общее количество проживающих в городском поселении составило 5181 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 150,867 тыс.м3, удельное потребление холодной воды составило 79,8 л/сут. или 2,4 м3/мес. на одного человека.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городском поселении «Усогорск» необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики городского поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Также для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета бюджетной, производственной и социальной сфер городского поселения «Усогорск» составляет 100 %. В настоящее время приборами учета оснащены порядка 90 % потребителей категории «население».

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, на перспективу ожидается стабилизация удельного водопотребления жителями и предприятиями городского поселения

Общая фактическая производительность водозаборных сооружений МО ГП «Усогорск» 9120 м3/сут. Фактический объем подъема воды составил за период 2013-2017 гг. составил не более 400 тыс. м3/год, среднесуточный расход воды составляет 1096 м3/сут. Указанный факт свидетельствует о том, что сооружения загружены лишь на 12 %.

Результаты анализа прогнозируемых объемов воды, планируемых к подъему на ВЗУ по годам, с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения приведены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Результаты анализа резервов и дефицитов производственных мощностей

| № п/п | Год | Проектная производительность ВЗУ, м3/сут. | Максимальный объем воды на ВЗУ фактическая, м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014-2017 | 9120 | 1100 | 87,9 |
| 2 | 2018-2022 | 9120 | 1100 | 87,9 |
| 3 | 2023-2027 | 9120 | 1100 | 87,9 |
| 4 | 2028-2033 | 9120 | 1100 | 87,9 |

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей, также достаточный резерв сохранится до 2033 года.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Сценарий I.

Прогнозные балансы потребления воды в городском поселении «Усогорск» рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды было принято в количестве 230 л/сут. в соответствии с п. 5.1 
таблице 1 вышеназванного СНиП, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением).

С учетом тенденции к ежегодному росту численности населения, расчетное число жителей принято в соответствии с Генеральным планом муниципального образования городского поселения «Усогорск» в количестве: на 2020 год – 5800 чел., на 2033 год – 6000 чел.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут., на хозяйственно-питьевые нужды в городском поселении «Усогорск» определяется по формуле:

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 230 л/сут.;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Сценарий II.

В 2017 году общее количество проживающих в городском поселении составило 5181 человек. До 2033 года прогнозируется сохранение численности населения на прежнем уровне (до 5200 чел.). Таким образом, объемы потребления воды составят – не более 437 тыс. м3/год, 1,2 м3/сут.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем теплоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем теплоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы, приведено в пункте 1.4.6 данной схемы водоснабжения и водоотведения.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 236,820 тыс. м3/год, в средние сутки 0,65 тыс. м3/сут., в сутки максимального водоразбора 0,84 тыс. м3/сут.

Фактическое потребление воды в период 2013-2017 гг. не превысило 213 тыс. м3/год. К 2033 году прогнозируется сохранение потребления воды на данном уровне – не более 0,6 тыс. м3/сут.

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориальная структура потребления воды на территории поселения определена по отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в таблице 3.2.1 пункта 3.2 данной схемы водоснабжения и водоотведения.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1

Результаты анализа распределения расходов воды

| № п/п | Год | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| 1 | 2013 | 190,755 | 24,800 | 21,265 |
| 2 | 2014 | 168,177 | 26,825 | 3,777 |
| 3 | 2015 | 157,034 | 21,374 | 11,775 |
| 4 | 2016 | 156,685 | 23,726 | 9,788 |
| 5 | 2017 | 150,867 | 23,726 | 9,788 |
| 6 | 2018-2022 | 155,0 | 25,0 | 10,0 |
| 7 | 2023-2027 | 155,0 | 25,0 | 10,0 |
| 8 | 2028-2033 | 155,0 | 25,0 | 10,0 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2013 году потери воды в сетях составили 79,269 тыс.м3 или 25,08 % от общего количества поднятой воды на ВЗУ. Столь высокие потери связаны предположительно с заниженной реализацией воды, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по техническому аудиту системы водоснабжения городского поселения «Усогорск».

В 2017 году величина потерь питьевой воды увеличилась.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и ресурсосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

К 2033 году планируемые потери составляют 10 % от общего количества поднятой воды на ВЗУ.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2033 год приведены в таблицах 3.13.1, 3.13.2 и 3.13.3.

Таблица 3.13.1

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 585,319 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 559,667 |
| 3 | Собственные нужды | тыс. м3 | 25,652 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 55,967 |
| 5 | Объем потерь ХПВ | % | 10,00 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 503,700 |

Таблица 3.13.2

Территориальный баланс подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс. м3/сут. | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Усогорск | 471,836 | 1,29 | 1,68 |
| 2 | ст. Кослан | 31,864 | 0,09 | 0,11 |

Таблица 3.13.3

Структурный баланс реализации питьевой воды

| №№ п/п | Наименование потребителей | Расчетное водоснабжение, тыс. м3/год | Среднее водоснабжение, тыс. м3/сут. | Максимальное водоснабжение, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 405,72 | 1,11 | 1,45 |
| 2 | Бюджет | 52,75 | 0,14 | 0,19 |
| 3 | Прочие | 45,23 | 0,12 | 0,16 |

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из результата анализа запланированных к присоединению нагрузок видно, что максимальное потребление воды приходится на 2033 год, поэтому расчет требуемой мощности оборудования ВЗУ (водозаборных узлов) произведены на следующие расчетные расходы воды соответствующие этому периоду:

- объем отпуска в сеть от ВЗУ составляет: 503700м3/год;

- расчетная производительность ВЗУ составляет:

503700 / 365 * 1,3 = 1794 м3/сут;

- существующая производительность ВЗУ: 8640 м3/сут;

- запас производительности ВЗУ: (1 - 1794 / 8640) * 100 = 79,24%.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях ВЗУ имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории городского поселения «Усогорск» статусом гарантирующей организации наделен Удорский филиал АО «Коми тепловая компания».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации муниципального образования, программ ресурсоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

Первый этап 2018-2021 гг.

- Реконструкция ВОС в п. Усогорск;

- Укрепление берега р. Ус;

- Замена оборудования на сооружениях систем водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкция и замена водопроводных сетей.

Второй этап 2022-2033 гг.

- Модернизация объектов водоснабжения путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Замена оборудования на сооружениях систем водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Капитальный ремонт водопроводных скважин;

- Реконструкция и замена водопроводных сетей.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества предлагается:

- Реконструкция ВОС в п. Усогорск;

- Реконструкция и (или) замена водопроводных сетей.

4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

В настоящее время в городском поселении «Усогорск» имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения: д. Разгорт и д. Нижний Выльыб. Строительство централизованной системы водоснабжения экономически нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения и градостроительной разобщенности территории населенных пунктов. Водоснабжение таких населенных пунктов осуществляется из шахтных и буровых колодцев.

4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с Генеральным планом городского поселения «Усогорск» предполагается строительство новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки.

4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В результате проведенного анализа установлено, что в 2013 году потери воды в сетях составили 79,269 тыс. м3 или 25,08 %. Столь высокие потери связаны предположительно с заниженной реализацией воды, а также с ветхостью водопроводных сетей. В 2017 году доля потерьтранспортируемой воды составляет более 30 %

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды, предложены следующие мероприятия:

- проведение технического аудита сетей водоснабжения;

- реконструкция водопроводных сетей;

- создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации

Для выполнения мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации, предлагается:

- Реконструкция ВОС п. Усогорск;

- Замена водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов.

4.2.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Для обеспечения предотвращения замерзания воды трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются в непосредственной близости с трубопроводами отопления.

Также для предупреждения замерзания водопроводных труб рекомендуется:

- обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах;

- принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждений или аварии не более определенного теплотехническим расчетом;

- снижать до минимума тепловые потери трубопроводов;

- обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода;

- производить прокладку трубопроводов ХВС совместно в одном канале с системами отопления.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в городском поселении «Усогорск» показал необходимость реконструкции ВОС в п. Усогорск и необходимость замены водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса трубопроводов.

К новому строительству и выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Проведенный анализ ситуации в городском поселении «Усогорск» показал необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением городского поселения.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех водозаборных сооружениях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основными результатами внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; контроля состава подземных вод согласно план-графика;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета бюджетной, производственной и социальной сфер городского поселения «Усогорск» составляет 100 %.

При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам,  для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Усогорск» показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории городского поселения. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Проведенный анализ показал, что в городском поселении «Усогорск» строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не планируется.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в городском поселении «Усогорск» строительство объектов централизованных систем водоснабжения не планируется.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложениях 1-4 к схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения «Усогорск».

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории городского поселения «Усогорск» сброс промывных вод в поверхностные водоемы не производится, все промывные воды отводятся на канализационные очистные сооружения, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн.

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС используются технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2013 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2014 г., изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Сводная ведомость объемов и стоимости работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап до 2021 г. | 2 этап до 2033 г. | Всего |  |
| 1 | Реконструкция ВОС в п. Усогорск, мощностью 1500 м3/сут. | шт. | 1 | 170000 |  | 170000 | Собственные средства РСО |
| 2 | Укрепление берега р. Ус | шт. | 1 | 1800 |  | 1800 | Собственные средства РСО |
| 3 | Обустройство ЗСО р. Ус | шт. | 1 | обустроены | Собственные средства РСО |
| 4 | Ремонт водопроводных скважин | шт. | 2 |  | 2000 | 2000 | Собственные средства РСО |
| 5 | Замена водопроводных сетей | км | 13 |  | 30000 | 30000 | Собственные средства РСО |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей | км | 10 | 25000 |  | 25000 | Собственные средства РСО |
|  | ВСЕГО: |  |  | 196800 | 32000 | 228800 |  |

Оценка объемов капиталовложений в мероприятия схемы водоснабжения возможна после разработки проектов по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения.

Стоимость работ подлежит ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденных инвестиционных программ и программ комплексного развития городского поселения. Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах в соответствии с проектно-сметной документацией.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Результаты анализа целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | 2018 | 2019-2021 | 2022-2024 | 2025-2027 | 2028-2030 | 2031-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 65 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в %): |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %. | 27,36 | 25,96 | 24,57 | 23,17 | 21,77 | 5 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,37 |
| 6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт∙ч/м3 | 2,77 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в городском поселении не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети водоснабжения на территории городского поселения отсутствуют.

Глава 2. Схема водоотведения

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

п. Усогорск

Сточные воды от населения и абонентов – школы, детские сады, дом культуры, поликлиника, административные здания республиканских и федеральных организаций, магазины и прочие поступают на канализационные очистные сооружения.

Промышленные предприятия в п. Усогорск отсутствуют.

Очистные сооружения расположены в 700 м западнее от поселка. Расстояние между территорией КОС и селитебной зоной составляет 100 метров.

Территории заповедников, зоны отдыха, музеи, памятники архитектуры и другие охраняемые объекты вблизи очистных сооружений не располагаются.

Сброс сточных вод осуществляется в реку Ус в 500 м от устья, левый приток р. Мезень.

Характеристика выпуска сточных вод

Выпуск река Ус, п. Усогорск.

Сточные воды самотеком поступают на канализационные насосные станции и перекачиваются насосами на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание и далее по напорному подземному коллектору длиной 1000 м сбрасываются в реку Ус, которая через 500 м впадает в р. Мезень.

Общие сведения об очистных сооружениях

В состав очистных сооружений входят: 2 приемные камеры, 2 песколовки, блок емкостей (4 линии, в каждой – аэробный сбраживатель, первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, контактный резервуар), хлораторная, воздуходувная станция, 2 иловые и 4 песковые площадки.

Проектная производительность – 7000 м³/сут.

ст. Кослан

Сточные воды от населения и абонентов – детский сад, вокзал, магазин поступают на канализационные очистные сооружения.

Промышленные предприятия на ст. Кослан отсутствуют.

Очистные сооружения расположены в 150 м северо-восточнее от населенного пункта. Расстояние между территорией КОС и селитебной зоной составляет 100 метров.

Территории заповедников, зоны отдыха, музеи, памятники архитектуры и другие охраняемые объекты вблизи очистных сооружений не располагаются.

Сброс сточных вод осуществляется в реку Мезень в 575 км от устья.

Характеристика выпуска сточных вод

Выпуск река Мезень, ж/д ст. Кослан.

Сточные воды самотеком поступают на канализационную насосную станцию и перекачиваются насосами на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание и далее по самотечному подземному коллектору длиной 900 м сбрасываются в реку Мезень.

Общие сведения об очистных сооружениях

В состав очистных сооружений входят: 2 приемные камеры, 2 песколовки, 
2 двухъярусных отстойника, блок биофильтров, вторичный отстойник, хлораторная, 2 иловые и 1 песковая площадки.

Проектная производительность – 200 м³/сут.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

п. Усогорск

Сточные воды самотеком поступают в приемные камеры канализационных насосных станций и, проходя через решетки, очищаются от крупного мусора. С помощью насосов по напорному коллектору подаются на очистные сооружения. На песколовках происходит осаждение песка. Песок из песколовок удаляется на песковые площадки.

В первичных отстойниках происходит дальнейшая механическая очистка сточных вод.

Далее сточные воды поступают на биологическую очистку в аэротенки, где происходит полное окисление сточных вод активным илом.

После аэротенков стоки проходят через вторичные отстойники, в которых происходит оседание активного ила.

В хлораторной сточные воды подвергаются обеззараживанию гипохлоритом натрия.

Очищенные сточные воды самотечно поступают на канализационную насосную станцию и насосами по напорному коллектору длиной 1000 м, сбрасываются в реку Ус.

ст. Кослан

Сточные воды самотеком поступают на канализационную насосную станцию и далее насосами перекачиваются на канализационные очистные сооружения. В приемной камере на ручной решетке стоки очищаются от крупного мусора, на песколовках происходит осаждение песка. Песок из песколовок удаляется на песковые площадки.

В первичных отстойниках происходит дальнейшая механическая очистка сточных вод.

Далее сточные воды поступают на биологическую очистку в блок биофильтров, где, проходя через фильтрующую загрузку, сточная вода очищается от органических веществ.

После биофильтра стоки проходят через вторичный отстойник, в котором задерживается биопленка, выносимая с биофильтра.

В хлораторной сточные воды подвергаются обеззараживанию гипохлоритом натрия.

Очищенные сточные воды самотечно поступают на канализационную насосную станцию и насосами по напорному коллектору длиной 900 м, сбрасываются в реку Мезень.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах, которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения городского поселения «Усогорск», можно выделить следующие технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона системы канализации п. Усогорск.

- технологическая зона системы канализации ст. Кослан.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных отстойниках). В технологической цепочке обработки осадка на очистных сооружениях городского поселения «Усогорск», для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей, предусмотрены аэробные стабилизаторы. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 – 98 %), что затрудняет его дальнейшее использование. Влажность является основным фактором, определяющим объем осадка. Поэтому основной задачей обработки осадка является уменьшение его объема за счет отделения воды и получения транспортабельного продукта. Для уменьшения влажности осадка и его объема служат иловые площадки. Иловые площадки не являются объектом размещения отхода.

Анализ ситуации показал, что на очистных сооружениях городского поселения «Усогорск» принят способ обезвоживания осадка – сушка на иловых площадках с естественным основанием с поверхностным отводом воды. Напуск осадка из подводящих трубопроводов предусмотрен на верхние карты. По мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на нижележащую карту через железобетонные перепуски-колодцы. Отстоявшаяся иловая вода с нижней карты каскада перекачивается в приемную камеру очистных сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет испарения влаги с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный осадок получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне карт, переходят на другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к очистке. Сушка иловых карт может занимать несколько лет и зависит от климатических факторов.

За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более), осадок подвергается природным процессам замораживанию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при этом гибнут гельминты.

После высыхания карты в летний период производится очистка карты. Очистку иловых карт осуществляют с использованием дорожно-транспортных машин (экскаваторов, бульдозеров).

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (отбросы с решеток), отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (песок с песколовок) вывозится на полигон ТБО.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения.

Протяженность канализационных коллекторов составляет 19,405 км.

Характеристика канализационных сетей п. Усогорск представлена в 
таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

Характеристика канализационных сетей п. Усогорск

| № п/п | Канализационные сети |
| --- | --- |
|  | Напорные трубопроводы | Безнапорные (самотечные) трубопроводы |
|  | Диаметр, мм | Протяженность, м | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| 1 | Ø250 | 918 | Ø250 | 3804,1 |
| 2 | Ø150 | 535 | Ø200 | 473,7 |
| 3 |  |  | Ø150 | 5715 |
| 4 |  |  | Ø100 | 5442,2 |

Материал канализационных сетей – чугун. Год прокладки сетей п. Усогорск – 1969-1970 гг., сетей ст. Кослан – 1974.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории городского поселения «Усогорск».

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки.

Крупных отказов, приводящих к перебою водоотведения потребителей более двух часов за последние 5 лет, не происходило.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Проведенный анализ системы водоотведения на территории городского поселения «Усогорск» показал, что городское поселение имеет полной централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Усогорск и ст. Кослан.

В настоящее время в городском поселении «Усогорск» имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения: д. Разгорт и д. Нижний Выльыб. Строительство централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения и градостроительной разобщенности территории населенных пунктов.

Водоотведение таких населенных пунктов осуществляется посредством выгребных ям.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Проведенный анализ системы водоотведения на территории городского поселения «Усогорск» выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения городского поселения являются:

- износ сетей канализации;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Результаты анализа территориального баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Территориальный баланс поступления сточных вод

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут. | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год |
| 1 | п. Усогорск | 207,010 | 0,57 | 0,74 |
| 2 | ст. Кослан | 13,082 | 0,036 | 0,047 |
|  | 2014 год |
| 1 | п. Усогорск | 181,154 | 0,496 | 0,74 |
| 2 | ст. Кослан | 11,961 | 0,033 | 0,047 |
|  | 2015 год |
| 1 | п. Усогорск | 171,462 | 0,470 | 0,74 |
| 2 | ст. Кослан | 15,797 | 0,043 | 0,047 |
|  | 2016 год |
| 1 | п. Усогорск | 177,493 | 0,486 | 0,74 |
| 2 | ст. Кослан | 10,109 | 0,028 | 0,047 |
|  | 2017 год |
| 1 | п. Усогорск | 166,021 | 0,455 | 0,74 |
| 2 | ст. Кослан | 10,032 | 0,027 | 0,047 |

Результаты анализа структурного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Структурный баланс поступления сточных вод

| № п/п | Наименование потребителей | Фактическое водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут. | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год |
| 1 | Население | 190,825 | 0,52 | 0,68 |
| 2 | Бюджет | 24,762 | 0,07 | 0,09 |
| 3 | Прочие | 4,505 | 0,01 | 0,02 |
|  | 2014 год |
| 1 | Население | 162,325 | 0,445 | 0,68 |
| 2 | Бюджет | 26,530 | 0,073 | 0,09 |
| 3 | Прочие | 4,261 | 0,012 | 0,02 |
|  | 2015 год |
| 1 | Население | 155,977 | 0,427 | 0,68 |
| 2 | Бюджет | 21,103 | 0,058 | 0,09 |
| 3 | Прочие | 10,179 | 0,028 | 0,02 |
|  | 2016 год |
| 1 | Население | 157,577 | 0,432 | 0,68 |
| 2 | Бюджет | 23,580 | 0,065 | 0,09 |
| № п/п | Наименование потребителей | Фактическое водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут. | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут. |
| 3 | Прочие | 6,445 | 0,018 | 0,02 |
|  | 2017 год |
| 1 | Население | 150,278 | 0,413 | 0,68 |
| 2 | Бюджет | 21,426 | 0,059 | 0,09 |
| 3 | Прочие | 4,350 | 0,012 | 0,02 |

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Анализ показал, что дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Сооружения централизованной системы водоотведения оснащены приборами учета принимаемых сточных вод.

Приборы коммерческого учета сточных вод у потребителей отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей городского поселения «Усогорск» осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные для проведения ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения предоставлены не были. В случае предоставления данных схема может быть дополнена.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Рост объемов поступления сточных вод

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Фактическое водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут. | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Усогорск | 250,0 | 0,69 | 1,68 |
| 2 | ст. Кослан | 15,0 | 0,04 | 0,11 |

3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № п/п | Год | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| 1 | 2013 | 190,825 | 24,762 | 4,505 |
| 2 | 2014 | 162,325 | 26,530 | 4,261 |
| 3 | 2015 | 155,977 | 21,103 | 10,179 |
| 4 | 2016 | 157,577 | 23,580 | 6,445 |
| 5 | 2017 | 150,278 | 21,426 | 4,350 |
| 6 | 2018-2021 | 160 | 26 | 8 |
| 7 | 2022-2033 | 160 | 26 | 8 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура существующего и перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения городского поселения «Усогорск» представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Структура существующего и перспективного территориального баланса

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 год |
| 1 | п. Усогорск | 207,010 |
| 2 | ст. Кослан | 13,082 |
|  | 2014 год |
| 1 | п. Усогорск | 218,766 |
| 2 | ст. Кослан | 12,740 |
|  | 2015 год |
| 1 | п. Усогорск | 207,010 |
| 2 | ст. Кослан | 13,082 |
|  | 2016 год |
| 1 | п. Усогорск | 207,010 |
| 2 | ст. Кослан | 13,082 |
|  | 2017 год |
| 1 | п. Усогорск | 207,010 |
| 2 | ст. Кослан | 13,082 |
|  | 2018-2021 год |
| 1 | п. Усогорск | 210,0 |
| 2 | ст. Кослан | 13,0 |
|  | 2022-2033 год |
| 1 | п. Усогорск | 250,0 |
| 2 | ст. Кослан | 15,0 |

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к максимальному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения в соответствии с Генеральным планом муниципального образования городского поселения «Усогорск».

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Результаты расчета требуемой мощности

| № п/п | Год | Полная фактическая производительность КОС, м3/сут. | Максимальный объем воды, поступающий на КОС, м3/сут. | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС п. Усогорск |
| 1 | 2018-2022 | 7000 | 740 | 89,43 |
| 2 | 2023-2027 | 7000 | 1624,5 | 76,79 |
| 3 | 2027-2033 | 7000 | 1680 | 76,00 |
| КОС ст. Кослан |
| 1 | 2018-2022 | 200 | 47 | 76,50 |
| 2 | 2023-2027 | 200 | 109,7 | 45,15 |
| 3 | 2027-2033 | 200 | 114 | 43,00 |

Результаты расчета требуемой мощности показывают, что даже при двукратном увеличении объема стоков в поселении на очистных сооружениях систем водоотведения имеется достаточный резерв мощности.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения приведены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Гидравлические режимы

| № п/п | Место расположения и наименование объекта | Марка насосного оборудования | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Усогорск |
| 1 | КНС № 1 - ул. Дружбы, 2г | СМ 100-65-200 | 100 | 1970 | 50 |
| 2 | КНС № 7 - ул. Ленина, 17 | СМ 150-125-315 | 200 | 1988 | 50 |
| 3 | КНС № 2 - ул.Советская,21а | СМ 80-50-200 | 50 | 1969 | 50 |
| 4 | КНС № 8 - ул. Мезенская, 10а | СМ 150-125-315 | 200 | 1978 | 50 |
| ст. Кослан |
| 1 | КНС - ул. Привокзальная,26в | СД 50/56 | 50 | 1974 | 50 |

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 3.3. показал, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при существующих мощностях КОС имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Схема водоотведения» схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Усогорск» (далее раздел «Схема водоотведения» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Схема водоотведения» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

По результатам анализа сведений о системе водоотведения рекомендованы следующие мероприятия:

Первый этап 2018-2021 гг.

- Замена оборудования на сооружениях систем водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкция/замена канализационных сетей.

Второй этап 2022-2033 гг.

- Модернизация объектов водоотведения путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Замена оборудования на сооружениях систем водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкция/замена канализационных сетей.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

4.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Для обеспечения надежности водоотведения предложены следующие мероприятия:

- Реконструкция/замена канализационных сетей;

- Замена оборудования на сооружениях систем водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территории поселения, где оно отсутствует

В настоящее время в городском поселении «Усогорск» имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения: д. Разгорт и д. Нижний Выльыб. Строительство централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения и градостроительной разобщенности территории населенных пунктов. Водоотведение таких населенных пунктов осуществляется посредством выгребных ям.

4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Для сокращения сбросов и организации возврата очищенных сточных вод на технические нужды необходимо:

- Очистка отстойников, иловых и песковых карт;

- Очистка и промывка канализационных колодцев и сетей;

- Замена воздуходувки на КОС п. Усогорск;

- Замена насосов на КНС п. Усогорск.

Вышеуказанные виды работ производятся ресурсоснабжающей организацией в рамках проведения запланированных ремонтов и по мере необходимости.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ ситуации в городском поселении «Усогорск» показал, что основными запланированными мероприятиями по реконструкции объектов централизованной системы водоотведения городского поселения «Усогорск» являются:

- Реконструкция/замена чугунных канализационных сетей с использованием полимерных труб.

К новому строительству и выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Проведенный анализ ситуации в городском поселении «Усогорск» показал необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидравлические удары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

- Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.

- Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

- Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения «Усогорск» показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории городского поселения.

Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения необходимо принимать в соответствии с актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой). СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ показал, что в городском поселении «Усогорск» границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо продолжать строительство новых и реконструкцию существующих сооружений канализации с внедрением новых технологий.

Строительство новых канализационных сетей и перекладка старых обуславливают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снижают вредное воздействие на окружающую среду.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов;

- рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить объемы сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются осадки сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280 °С в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов осадков.

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Сводная ведомость объемов и стоимости работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап до 2021 г. | 2 этап до 2033 г. | Всего |  |
| 1 | Замена оборудования на сооружениях систем водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | шт. | 1 | 1000 | 500 | 1500 | Собственные средства РСО |
| 2 | Модернизация объектов водоотведения путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий | шт. | 2 | 500 | 500 | 1000 | Собственные средства РСО |
| 3 | Реконструкция/замена канализационных сетей | км | 15 | 16500 | 16500 | 33000 | Собственные средства РСО |
|  | ВСЕГО: |  |  | 18000 | 17500 | 35500 |  |

Оценка объемов капиталовложений в мероприятия схемы водоотведения возможна после разработки проектов по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения.

Стоимость работ подлежит ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденных инвестиционных программ и программ комплексного развития городского поселения. Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах в соответствии с проектно-сметной документацией.

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Результаты анализа целевых показателей развития централизованных систем водоотведения приведены в 
таблице 7.1.

Таблице 7.1

Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2018 год | 2019-2021 | 2022-2024 | 2025-2027 | 2028-2030 | 2031-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км) | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 50 | 47 | 43,7 | 37,3 | 31 | 10 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов | 45 | 40 | 35 | 30 | 10 | 0 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВт·ч/год) | 200 | 193,75 | 187,5 | 181,25 | 175 | 150 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод | 1. Увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт ч/м3) | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,85 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным канализационным сетям в городском поселении не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети водоотведения на территории городского поселения отсутствуют.

Глава 3. Принципиальные схемы сетей водоснабжения и водоотведения

1. Графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения приведено в Приложениях 1-6 к схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения «Усогорск».

2. Определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и канализационной сетей

Определение расхода стоков и расчет потерь напора по участкам канализационной сети приведены в разделе 5 Главы 3 в таблице 5.2. Результаты расчета расхода воды и потерь напора по участкам водопроводной сети приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Определение расходов воды и расчет потерь напора по участкам водопроводной сети

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/ч | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Усогорск |
| КОС | ВК 88 | 31,5 | 0,05 | 0,0074 | 0,03 | 0,000315 | 0,01 | 0,0038 |
| ВК 88 | Спортзал | 30 | 0,05 | -0,0012 | 0,01 | 0,0003 | 0,01 | -0,0006 |
| ВК 88 | ВК 87 | 66,6 | 0,05 | 0,0086 | 0,03 | 0,001 | 0,01 | 0,0044 |
| ВК 86 | ТП | 46,4 | 0,1 | 0,0046 | 0,02 | 0,000464 | 0,01 | 0,0006 |
| ВК 86 | ВК 84 | 245 | 0,15 | 0,0167 | 0,06 | 0,00245 | 0,01 | 0,0009 |
| ВК 84 | ВК 83 | 3 | 0,15 | 0,0243 | 0,09 | 0,00005 | 0,01 | 0,0014 |
| ВК 83 | Узел 5 | 60 | 0,08 | 0,0114 | 0,04 | 0,0006 | 0,01 | 0,0023 |
| Узел 5 | ул. Дружбы 4 | 20 | 0,08 | 0,0057 | 0,02 | 0,0002 | 0,01 | 0,0011 |
| ВК 85 | m38 | 142 | 0,1 | 0,0016 | 0,01 | 0,00142 | 0,01 | 0,0002 |
| ВК 85 | КНС 1 | 38 | 0,1 | 0,006 | 0,02 | 0,00038 | 0,01 | 0,0008 |
| ВК 83 | ВК 81 | 101 | 0,15 | 0,0357 | 0,13 | 0,00101 | 0,01 | 0,002 |
| ВК 80 | Гостин | 50 | 0,05 | 0,003 | 0,01 | 0,0005 | 0,01 | 0,0015 |
| ВК 80 | ВК 79 | 50,8 | 0,1 | 0,0184 | 0,07 | 0,000508 | 0,01 | 0,0023 |
| ВК 79 | КНЖ | 25 | 0,05 | 0,007 | 0,03 | 0,00025 | 0,01 | 0,0036 |
| ВК 79 | ВК 78 | 41,6 | 0,032 | 0,0114 | 0,04 | 0,003 | 0,07 | 0,0142 |
| Узел 9 | ул. Советская 4 | 22 | 0,032 | 0,0057 | 0,02 | 0,001 | 0,04 | 0,0071 |
| Узел 9 | ул. Советская 6 | 35 | 0,032 | 0,0057 | 0,02 | 0,001 | 0,04 | 0,0071 |
| ВК 80 | m37 | 68,1 | 0,15 | 0,0591 | 0,21 | 0,000681 | 0,01 | 0,0033 |
| m37 | ул. Дружбы 5 | 14,1 | 0,08 | 0,1713 | 0,62 | 0,000423 | 0,03 | 0,0341 |
| m37 | ВК 74 | 15 | 0,15 | -1,6212 | -5,84 | 0,001 | 0,09 | -0,0917 |
| ВК 73 | ВК 72 | 35 | 0,05 | 0,1456 | 0,52 | 0,007 | 0,19 | 0,0742 |
| ВК 70 | ул. Мезенская 6 | 25 | 0,1 | 0,1827 | 0,66 | 0,00025 | 0,01 | 0,0233 |
| ВК 70 | ул. Мезенская 5 | 17,5 | 0,1 | 0,1827 | 0,66 | 0,000175 | 0,01 | 0,0233 |
| ВК 70 | ВК 69 | 108 | 0,3 | -0,7622 | -2,74 | 0,00108 | 0,01 | -0,0108 |
| ВК 69 | ул. Мезенская 8 | 5 | 0,1 | 0,1827 | 0,66 | 0,00005 | 0,01 | 0,0233 |
| ВК 69 | ВК 68 | 40 | 0,3 | -0,9462 | -3,41 | 0,0004 | 0,01 | -0,0134 |
| ВК 67 | ул. Мезенская 10 | 15 | 0,1 | 0,1827 | 0,66 | 0,00015 | 0,01 | 0,0233 |
| ВК 67 | m35 | 10 | 0,3 | -1,1343 | -4,08 | 0,0001 | 0,01 | -0,016 |
| ВК 66 | КНС 8 | 74 | 0,05 | 0,0046 | 0,02 | 0,00074 | 0,01 | 0,0023 |
| ВК 66 | m34 | 42 | 0,3 | 1,1389 | 4,1 | 0,00042 | 0,01 | 0,0161 |
| m34 | ВК 42 | 17 | 0,08 | 0,1727 | 0,62 | 0,00051 | 0,03 | 0,0344 |
| m34 | ВК 41 | 130 | 0,3 | 1,3116 | 4,72 | 0,0013 | 0,01 | 0,0186 |
| ВК 41 | ВК 40 | 15 | 0,3 | 1,4943 | 5,38 | 0,00015 | 0,01 | 0,0211 |
| ВК 39 | ВК 38 | 74 | 0,3 | 1,6877 | 6,08 | 0,00074 | 0,01 | 0,0239 |
| ВК 39 | ВК 43 | 46,4 | 0,08 | 0,1934 | 0,7 | 0,001 | 0,03 | 0,0385 |
| ВК 43 | ул. 60 лет Октября 6 | 9,6 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,000096 | 0,01 | 0,0029 |
| ВК 43 | ВК 44 | 35,1 | 0,08 | 0,1877 | 0,68 | 0,001 | 0,03 | 0,0373 |
| Узел 21 | КНЖ | 43,7 | 0,02 | 0,0032 | 0,01 | 0,006 | 0,13 | 0,0102 |
| Узел 22 | ул. 60 лет Октября 3 | 15 | 0,08 | 0,1727 | 0,62 | 0,00045 | 0,03 | 0,0344 |
| ВК 37 | ВК 36 | 55 | 0,3 | -0,8519 | -3,07 | 0,00055 | 0,01 | -0,0121 |
| ВК 35 | ВК 30 | 102 | 0,3 | -0,9161 | -3,3 | 0,00102 | 0,01 | -0,013 |
| ВК 30 | ВК 31 | 24 | 0,1 | 0,2909 | 1,05 | 0,001 | 0,02 | 0,037 |
| ВК 31 | КБО | 134,9 | 0,08 | 0,0097 | 0,03 | 0,001349 | 0,01 | 0,0019 |
| ВК 31 | ул. Дружбы 11 | 36 | 0,1 | 0,2812 | 1,01 | 0,001 | 0,02 | 0,0358 |
| ВК 30 | ВК 29 | 86 | 0,3 | -1,207 | -4,35 | 0,00086 | 0,01 | -0,0171 |
| ВК 37 | ВК 45 | 157 | 0,3 | 1,1912 | 4,29 | 0,00157 | 0,01 | 0,0169 |
| ВК 46 | Узел 27 | 40 | 0,3 | 0,001 | 0,01 | 0,0004 | 0,01 | 0,0001 |
| ВК 46 | КТК | 30 | 0,05 | 0,0123 | 0,04 | 0,0003 | 0,01 | 0,0063 |
| ВК 46 | ВК 47 | 97 | 0,3 | 1,204 | 4,33 | 0,00097 | 0,01 | 0,017 |
| ВК 47 | ВК 48 | 14 | 0,3 | 1,204 | 4,33 | 0,00014 | 0,01 | 0,017 |
| ВК 49 | ВК 50 | 62 | 0,3 | 1,5487 | 5,58 | 0,00062 | 0,01 | 0,0219 |
| ВК 50 | Школа | 7 | 0,1 | 0,0689 | 0,25 | 0,00007 | 0,01 | 0,0088 |
| ВК 50 | ВК 51 | 40 | 0,3 | 1,6176 | 5,82 | 0,0004 | 0,01 | 0,0229 |
| ВК 51 | ВК 52 | 40 | 0,3 | 0,7941 | 2,86 | 0,0004 | 0,01 | 0,0112 |
| ВК 52 | ул. Дружбы 21 | 7 | 0,1 | 0,4197 | 1,51 | 0,00035 | 0,05 | 0,0534 |
| ВК 52 | ВК 53 | 150 | 0,3 | 0,3744 | 1,35 | 0,0015 | 0,01 | 0,0053 |
| ВК 53 | ул. Дружбы 23 | 7 | 0,1 | 0,3711 | 1,34 | 0,00028 | 0,04 | 0,0473 |
| ВК 53 | ВК 54 | 70 | 0,05 | 0,0033 | 0,01 | 0,0007 | 0,01 | 0,0017 |
| ВК 51 | ВК 58 | 78,5 | 0,3 | 2,4117 | 8,68 | 0,001 | 0,01 | 0,0341 |
| ВК 58 | ул. Комсомольская 1 | 12,3 | 0,05 | 0,3255 | 1,17 | 0,013 | 1,04 | 0,1658 |
| ВК 58 | ул. Комсомольская 2 | 17,6 | 0,05 | 0,3069 | 1,1 | 0,017 | 0,94 | 0,1563 |
| ВК 49 | ВК 50a | 35 | 0,1 | 0,3426 | 1,23 | 0,001 | 0,03 | 0,0436 |
| ВК 50a | ул. Дружбы 50 | 8 | 0,1 | 0,1713 | 0,62 | 0,00008 | 0,01 | 0,0218 |
| ВК 50a | ул. Дружбы 48 | 8 | 0,1 | 0,1713 | 0,62 | 0,00008 | 0,01 | 0,0218 |
| ВК 58 | ВК 59 | 99,5 | 0,3 | 3,0441 | 10,96 | 0,001 | 0,01 | 0,0431 |
| ВК 59 | ВК 60 | 12,1 | 0,08 | 0,4173 | 1,5 | 0,002 | 0,17 | 0,083 |
| m12 | ВК 61 | 45,4 | 0,1 | 0,0531 | 0,19 | 0,000454 | 0,01 | 0,0068 |
| m12 | Узел 14 | 10 | 0,1 | 0,3555 | 1,28 | 0,0004 | 0,04 | 0,0453 |
| Узел 14 | ул. Ленина 1 | 19,6 | 0,08 | 0,1913 | 0,69 | 0,001 | 0,03 | 0,0381 |
| ВК 64 | Узел 12 | 18,1 | 0,05 | 0,0041 | 0,01 | 0,000181 | 0,01 | 0,0021 |
| Узел 12 | КНЖ | 35,5 | 0,05 | 0,0022 | 0,01 | 0,000355 | 0,01 | 0,0011 |
| Узел 12 | Гараж | 3 | 0,05 | 0,0019 | 0,01 | 0,00003 | 0,01 | 0,001 |
| m11 | ул. Комсомольская 6 | 10 | 0,1 | 0,4568 | 1,64 | 0,001 | 0,07 | 0,0582 |
| m11 | ВК 65 | 120 | 0,3 | 0,5096 | 1,83 | 0,0012 | 0,01 | 0,0072 |
| m11 | m10 | 100 | 0,3 | 0,9664 | 3,48 | 0,001 | 0,01 | 0,0137 |
| m10 | ул. Комсомольская 8 | 10 | 0,1 | 0,3726 | 1,34 | 0,0004 | 0,04 | 0,0474 |
| m10 | ВК 18 | 60 | 0,3 | 1,339 | 4,82 | 0,0006 | 0,01 | 0,0189 |
| ВК 65 | ВК 63 | 30 | 0,3 | 0,5096 | 1,83 | 0,0003 | 0,01 | 0,0072 |
| ВК 63 | ул. Димитрова 16 | 24 | 0,1 | 0,2384 | 0,86 | 0,00048 | 0,02 | 0,0304 |
| ВК 63 | ВК 62 | 60 | 0,3 | 0,2712 | 0,98 | 0,0006 | 0,01 | 0,0038 |
| ВК 62 | ВК 16 | 60 | 0,1 | 0,2712 | 0,98 | 0,001 | 0,02 | 0,0345 |
| ВК 16 | ДК | 4,8 | 0,1 | 0,0057 | 0,02 | 0,000048 | 0,01 | 0,0007 |
| ВК 16 | ул. Димитрова 14 | 23,1 | 0,1 | 0,2141 | 0,77 | 0,000231 | 0,01 | 0,0273 |
| ВК 16 | ВК 15 | 74,8 | 0,1 | 0,0514 | 0,19 | 0,000748 | 0,01 | 0,0065 |
| ВК 15 | ул. Ленина 13 | 35 | 0,1 | 0,0015 | 0,01 | 0,00035 | 0,01 | 0,0002 |
| ВК 15 | Д/сад | 52 | 0,1 | 0,0499 | 0,18 | 0,00052 | 0,01 | 0,0064 |
| m37 | ВК 75 | 65 | 0,3 | 1,8516 | 6,67 | 0,00065 | 0,01 | 0,0262 |
| Узел 7 | ул. Советская 1 | 35 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00035 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 7 | ул. Дружбы 26 | 42 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00042 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 7 | Узел 6 | 35 | 0,05 | 0,0217 | 0,08 | 0,001 | 0,02 | 0,011 |
| Узел 6 | ул. Советская 3 | 35 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00035 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 6 | Узел 3 | 28 | 0,05 | 0,016 | 0,06 | 0,00056 | 0,02 | 0,0081 |
| Узел 3 | ул. Советская 5 | 35 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00035 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 3 | пер. Пионерский 1 | 35 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00035 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 3 | Узел 1 | 28 | 0,05 | 0,0046 | 0,02 | 0,00028 | 0,01 | 0,0023 |
| Узел 1 | пер. Пионерский 3 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 1 | m28 | 85 | 0,05 | -0,0011 | 0,01 | 0,00085 | 0,01 | -0,0006 |
| m28 | m31 | 59 | 0,05 | 0,0171 | 0,06 | 0,001 | 0,02 | 0,0087 |
| m31 | ул. Дружбы 28 | 15 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00015 | 0,01 | 0,0029 |
| m31 | m32 | 24 | 0,05 | 0,0114 | 0,04 | 0,00024 | 0,01 | 0,0058 |
| m32 | ул. Дружбы 30 | 35 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00035 | 0,01 | 0,0029 |
| m32 | ул. Дружбы 32 | 40 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,0004 | 0,01 | 0,0029 |
| m28 | m26 | 46 | 0,05 | -0,0182 | -0,07 | 0,001 | 0,02 | -0,0093 |
| m26 | ул. Димитрова 2 | 20 | 0,05 | 0,0428 | 0,15 | 0,001 | 0,04 | 0,0218 |
| m26 | ВК 27 | 8 | 0,05 | -0,061 | -0,22 | 0,001 | 0,06 | -0,0311 |
| ВК 28 | ул. Димитрова 1 | 15,5 | 0,05 | 0,0214 | 0,08 | 0,00031 | 0,02 | 0,0109 |
| ВК 28 | ВК 26 | 121 | 0,1 | 0,1739 | 0,63 | 0,001 | 0,01 | 0,0221 |
| ВК 26 | Узел 8 | 15,5 | 0,05 | 0,0499 | 0,18 | 0,001 | 0,05 | 0,0254 |
| ВК 26 | m21 | 120 | 0,05 | 0,0513 | 0,18 | 0,006 | 0,05 | 0,0261 |
| m21 | Узел 10 | 74 | 0,05 | 0,0228 | 0,08 | 0,002 | 0,02 | 0,0116 |
| Узел 10 | пер. София 5 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 10 | Узел 13 | 63 | 0,05 | 0,0171 | 0,06 | 0,001 | 0,02 | 0,0087 |
| Узел 13 | пер. София 3 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 13 | Узел 16 | 35 | 0,05 | 0,0114 | 0,04 | 0,00035 | 0,01 | 0,0058 |
| Узел 16 | пер. София 1 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 16 | ул. Советская 11 | 9 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00009 | 0,01 | 0,0029 |
| m21 | пер. Пионерский 6 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| m21 | Узел 18 | 35 | 0,05 | 0,0228 | 0,08 | 0,001 | 0,02 | 0,0116 |
| Узел 18 | пер. Пионерский 4 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 18 | Узел 23 | 35 | 0,05 | 0,0171 | 0,06 | 0,001 | 0,02 | 0,0087 |
| Узел 23 | пер. Пионерский 2 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 23 | m22 | 49 | 0,05 | 0,0114 | 0,04 | 0,001 | 0,01 | 0,0058 |
| m22 | ул. Советская 7 | 41 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00041 | 0,01 | 0,0029 |
| m22 | ул. Советская 9 | 30 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,0003 | 0,01 | 0,0029 |
| ВК 75 | ВК 21 | 412 | 0,3 | 1,8516 | 6,67 | 0,002 | 0,01 | 0,0262 |
| Узел 25 | Маг. | 10 | 0,05 | 0,0081 | 0,03 | 0,0001 | 0,01 | 0,0041 |
| Узел 25 | пом | 5 | 0,05 | 0,0088 | 0,03 | 0,00005 | 0,01 | 0,0045 |
| ВК 21 | ВК 20a | 93 | 0,3 | 1,9122 | 6,88 | 0,00093 | 0,01 | 0,0271 |
| ВК 20a | ВК 20 | 10 | 0,3 | 1,9407 | 6,99 | 0,0001 | 0,01 | 0,0275 |
| ВК 20a | m25 | 61 | 0,05 | 0,0285 | 0,1 | 0,002 | 0,03 | 0,0145 |
| m25 | ул. Советская 21 | 19 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00019 | 0,01 | 0,0029 |
| m25 | ул. Советская 19 | 36 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00036 | 0,01 | 0,0029 |
| m25 | Узел 29 | 49 | 0,05 | 0,0171 | 0,06 | 0,001 | 0,02 | 0,0087 |
| Узел 29 | пер. Юбилейный 2 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 29 | Узел 28 | 35 | 0,05 | 0,0114 | 0,04 | 0,00035 | 0,01 | 0,0058 |
| Узел 28 | пер. Юбилейный 4 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 28 | пер. Юбилейный 6 | 53 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00053 | 0,01 | 0,0029 |
| ВК 20 | Ав. шк. | 24,2 | 0,05 | 0,0027 | 0,01 | 0,000242 | 0,01 | 0,0014 |
| ВК 20 | КНС 2 | 27,5 | 0,05 | 0,0082 | 0,03 | 0,000275 | 0,01 | 0,0042 |
| ВК 20 | ВК 12 | 194 | 0,3 | 1,9516 | 7,03 | 0,001 | 0,01 | 0,0276 |
| ВК 14 | m7 | 13,8 | 0,1 | 0,2499 | 0,9 | 0,000276 | 0,02 | 0,0318 |
| Узел 26 | ул. Советская 23 | 21,3 | 0,1 | 0,2484 | 0,89 | 0,000426 | 0,02 | 0,0316 |
| ВК 13 | Школа | 61 | 0,05 | 0,0066 | 0,02 | 0,00061 | 0,01 | 0,0034 |
| m18 | Узел 24 | 28 | 0,05 | 0,0228 | 0,08 | 0,001 | 0,02 | 0,0116 |
| Узел 24 | пер. Юбилейный 5 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| m18 | m16 | 41 | 0,05 | -0,0228 | -0,08 | 0,001 | 0,02 | -0,0116 |
| m16 | ВК 24 | 73 | 0,05 | -0,0513 | -0,18 | 0,004 | 0,05 | -0,0261 |
| m16 | пер. София 6 | 19 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00019 | 0,01 | 0,0029 |
| m16 | Узел 20 | 37 | 0,05 | 0,0228 | 0,08 | 0,001 | 0,02 | 0,0116 |
| Узел 20 | пер. София 4 | 19 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00019 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 20 | Узел 19 | 38 | 0,05 | 0,0171 | 0,06 | 0,001 | 0,02 | 0,0087 |
| Узел 19 | пер. София 2 | 19 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00019 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 19 | m17 | 48 | 0,05 | 0,0114 | 0,04 | 0,001 | 0,01 | 0,0058 |
| m17 | ул. Советская 13 | 42 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00042 | 0,01 | 0,0029 |
| m17 | ул. Советская 15 | 26 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00026 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 24 | Узел 17 | 35 | 0,05 | 0,0171 | 0,06 | 0,001 | 0,02 | 0,0087 |
| Узел 17 | пер. Юбилейный 3 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 17 | Узел 15 | 35 | 0,05 | 0,0114 | 0,04 | 0,00035 | 0,01 | 0,0058 |
| Узел 15 | пер. Юбилейный 1 | 18 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00018 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 15 | ул. Советская 17 | 40 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,0004 | 0,01 | 0,0029 |
| ВК 11 | ВК 7 | 127,5 | 0,3 | 2,2015 | 7,93 | 0,001 | 0,01 | 0,0311 |
| ВК 7 | КНС 7 | 30,9 | 0,05 | 0,0017 | 0,01 | 0,000309 | 0,01 | 0,0009 |
| ВК 7 | ВК 8 | 26,6 | 0,1 | 0,0159 | 0,06 | 0,000266 | 0,01 | 0,002 |
| ВК 8 | ВК 10 | 40,9 | 0,1 | 0,007 | 0,03 | 0,000409 | 0,01 | 0,0009 |
| ВК 9 | Биз. Инк | 14 | 0,05 | 0,0041 | 0,01 | 0,00014 | 0,01 | 0,0021 |
| ВК 9 | Котельная | 60 | 0,1 | 0,0048 | 0,02 | 0,0006 | 0,01 | 0,0006 |
| ВК 7 | ВК 6 | 47,8 | 0,3 | 2,2191 | 7,99 | 0,000478 | 0,01 | 0,0314 |
| ВК 6 | Узел 11 | 11,3 | 0,1 | 0,4122 | 1,48 | 0,001 | 0,05 | 0,0525 |
| ВК 6 | ВК 5 | 124,4 | 0,3 | 2,6313 | 9,47 | 0,001 | 0,01 | 0,0372 |
| ВК 64 | Школа | 38,5 | 0,05 | 0,0042 | 0,02 | 0,000385 | 0,01 | 0,0021 |
| ВК 18 | m9 | 5 | 0,4 | 1,339 | 4,82 | 0,00005 | 0,01 | 0,0107 |
| m9 | ВК 64 | 330 | 0,3 | 3,4697 | 12,49 | 0,004 | 0,01 | 0,0491 |
| ВК ВОС | ВОС | 60 | 0,4 | 3,72 | 13,39 | 0,0006 | 0,01 | 0,0296 |
| ВОС | ВК ВОС | 60 | 0,4 | 3,72 | 13,39 | 0,0006 | 0,01 | 0,0296 |
| ВК ВОС | m8 | 156 | 0,4 | 4,8087 | 17,31 | 0,001 | 0,01 | 0,0383 |
| ВК 13 | ул. Ленина 16 | 30,5 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,000305 | 0,01 | 0,0029 |
| ВК 12 | ВК 11 | 10 | 0,3 | 2,2015 | 7,93 | 0,0001 | 0,01 | 0,0311 |
| ВК 11 | ВК 11a | 5 | 0,4 | 0,001 | 0,01 | 0,00005 | 0,01 | 0,0001 |
| ВК 14 | ВК 12 | 136,6 | 0,1 | 0,2499 | 0,9 | 0,002 | 0,02 | 0,0318 |
| m7 | Узел 26 | 13,9 | 0,1 | 0,2484 | 0,89 | 0,000278 | 0,02 | 0,0316 |
| m7 | ул. Ленина 13 | 80 | 0,08 | 0,0015 | 0,01 | 0,0008 | 0,01 | 0,0003 |
| m12 | Почта | 155 | 0,025 | 0,0087 | 0,03 | 0,023 | 0,15 | 0,0177 |
| ВК 21 | ВК 22 | 7 | 0,15 | 0,0606 | 0,22 | 0,00007 | 0,01 | 0,0034 |
| ВК 22 | Типогр. | 15 | 0,05 | 0,0027 | 0,01 | 0,00015 | 0,01 | 0,0014 |
| ВК 22 | Узел 25 | 74 | 0,05 | 0,0169 | 0,06 | 0,001 | 0,02 | 0,0086 |
| ВК 22 | ВК 23 | 98 | 0,15 | 0,041 | 0,15 | 0,00098 | 0,01 | 0,0023 |
| ВК 23 | Церковь | 15 | 0,05 | 0,0079 | 0,03 | 0,00015 | 0,01 | 0,004 |
| ВК 9 | m6 | 24 | 0,1 | 0,0089 | 0,03 | 0,00024 | 0,01 | 0,0011 |
| Узел 11 | Узел 4 | 115 | 0,05 | 0,4032 | 1,45 | 0,173 | 1,5 | 0,2054 |
| Узел 4 | Узел 2 | 92 | 0,1 | 0,013 | 0,05 | 0,00092 | 0,01 | 0,0017 |
| Узел 2 | Гараж | 20 | 0,1 | 0,0092 | 0,03 | 0,0002 | 0,01 | 0,0012 |
| Узел 2 | ВК 6a | 16 | 0,1 | 0,001 | 0,01 | 0,00016 | 0,01 | 0,0001 |
| ВК 10 | Баня | 35 | 0,1 | 0,007 | 0,03 | 0,00035 | 0,01 | 0,0009 |
| m8 | m9 | 300 | 0,4 | 4,8087 | 17,31 | 0,002 | 0,01 | 0,0383 |
| ВК 5 | m5 | 276 | 0,3 | 2,6313 | 9,47 | 0,002 | 0,01 | 0,0372 |
| ВК 56 | ВК 57 | 11,2 | 0,05 | 0,0033 | 0,01 | 0,000112 | 0,01 | 0,0017 |
| ВК 57 | КНЖ | 4,8 | 0,05 | 0,0033 | 0,01 | 0,000048 | 0,01 | 0,0017 |
| ВК 55 | ВК 56 | 67,3 | 0,05 | 0,0033 | 0,01 | 0,000673 | 0,01 | 0,0017 |
| ВК 54 | ВК 55 | 32,1 | 0,05 | 0,0033 | 0,01 | 0,000321 | 0,01 | 0,0017 |
| m5 | ВК ВОС | 151 | 0,4 | 2,6313 | 9,47 | 0,00151 | 0,01 | 0,0209 |
| ВК 24 | ул. Димитрова 13 | 9 | 0,05 | 0,0214 | 0,08 | 0,00018 | 0,02 | 0,0109 |
| ВК 26 | ВК 24 | 70 | 0,1 | 0,0727 | 0,26 | 0,0007 | 0,01 | 0,0093 |
| Узел 8 | ул. Ленина 12 | 50 | 0,05 | 0,0285 | 0,1 | 0,001 | 0,03 | 0,0145 |
| ВК 27 | ВК 28 | 7 | 0,1 | 0,1953 | 0,7 | 0,00007 | 0,01 | 0,0249 |
| ВК 27 | ВК 25 | 186 | 0,3 | 0,0123 | 0,04 | 0,00186 | 0,01 | 0,0002 |
| ВК 25 | ВК 25а | 40 | 0,3 | 0,0123 | 0,04 | 0,0004 | 0,01 | 0,0002 |
| ВК 34 | ВК 35 | 88,3 | 0,3 | 0,0642 | 0,23 | 0,000883 | 0,01 | 0,0009 |
| ВК 34 | ВК 33 | 30,2 | 0,1 | 0,0642 | 0,23 | 0,000302 | 0,01 | 0,0082 |
| ВК 33 | m15 | 20 | 0,1 | 0,0428 | 0,15 | 0,0002 | 0,01 | 0,0054 |
| ВК 32 | ул. Дружбы 42 | 15 | 0,05 | 0,0214 | 0,08 | 0,0003 | 0,02 | 0,0109 |
| ВК 32 | ул. Дружбы 40 | 15 | 0,05 | 0,0214 | 0,08 | 0,0003 | 0,02 | 0,0109 |
| ВК 33 | ул. Ленина 2 | 7 | 0,05 | 0,0214 | 0,08 | 0,00014 | 0,02 | 0,0109 |
| m15 | ВК 32 | 20 | 0,1 | 0,0428 | 0,15 | 0,0002 | 0,01 | 0,0054 |
| ВК 48 | ВК 49 | 105,8 | 0,3 | 1,2061 | 4,34 | 0,001058 | 0,01 | 0,0171 |
| ВК 48 | Админ | 15 | 0,05 | 0,0021 | 0,01 | 0,00015 | 0,01 | 0,0011 |
| ВК 38 | ВК 37 | 24 | 0,3 | 2,0431 | 7,36 | 0,00024 | 0,01 | 0,0289 |
| Узел 22 | ВК 38 | 11 | 0,1 | 0,3554 | 1,28 | 0,00044 | 0,04 | 0,0453 |
| ВК 40 | ВК 39 | 60 | 0,3 | 1,4943 | 5,38 | 0,0006 | 0,01 | 0,0211 |
| ВК 41 | ул. 60 лет Октября 5 | 15 | 0,1 | 0,1827 | 0,66 | 0,00015 | 0,01 | 0,0233 |
| ВК 44 | Узел 21 | 9 | 0,05 | 0,1877 | 0,68 | 0,003 | 0,34 | 0,0956 |
| ВК 45 | ВК 46 | 54 | 0,3 | 1,1917 | 4,29 | 0,00054 | 0,01 | 0,0169 |
| ВК 45 | КТК | 36 | 0,05 | 0,001 | 0,01 | 0,00036 | 0,01 | 0,0003 |
| ВК 72 | ВК 70 | 100 | 0,1 | -0,3968 | -1,43 | 0,005 | 0,05 | -0,0505 |
| ВК 72 | ул. Дружбы 9 | 12 | 0,1 | 0,2712 | 0,98 | 0,00024 | 0,02 | 0,0345 |
| ВК 72 | ул. Дружбы 7 | 12,5 | 0,1 | 0,2712 | 0,98 | 0,00025 | 0,02 | 0,0345 |
| ВК 61 | Д/сад | 77,5 | 0,08 | 0,0531 | 0,19 | 0,001 | 0,01 | 0,0106 |
| ВК 60 | m12 | 206,4 | 0,08 | 0,4173 | 1,5 | 0,036 | 0,17 | 0,083 |
| ВК 59 | ВК 64 | 68,2 | 0,3 | 3,4614 | 12,46 | 0,001 | 0,01 | 0,049 |
| ВК 36 | ВК 35 | 63 | 0,3 | -0,8519 | -3,07 | 0,00063 | 0,01 | -0,0121 |
| ВК 42 | ул. 60 лет Октября 7 | 10 | 0,08 | 0,1727 | 0,62 | 0,0003 | 0,03 | 0,0344 |
| m6 | ВК 8 | 41,3 | 0,1 | 0,0089 | 0,03 | 0,000413 | 0,01 | 0,0011 |
| ВК 29 | ВК 73 | 63 | 0,3 | -1,4756 | -5,31 | 0,00063 | 0,01 | -0,0209 |
| ВК 29 | ВК 27 | 120 | 0,3 | 0,2686 | 0,97 | 0,0012 | 0,01 | 0,0038 |
| ВК 25а | ВК 13 | 127,3 | 0,3 | 0,0123 | 0,04 | 0,001273 | 0,01 | 0,0002 |
| ВК 87 | ВК 86 | 500 | 0,05 | 0,0086 | 0,03 | 0,004 | 0,01 | 0,0044 |
| ВК 86 | КНЖ | 120 | 0,025 | 0,0035 | 0,01 | 0,007 | 0,06 | 0,0071 |
| ВК 84 | ВК 85 | 245 | 0,15 | 0,0076 | 0,03 | 0,00245 | 0,01 | 0,0004 |
| m38 | Бойлерная | 2,5 | 0,1 | 0,0016 | 0,01 | 0,000025 | 0,01 | 0,0002 |
| ВК 81 | ВК 80 | 4 | 0,15 | 0,0377 | 0,14 | 0,00004 | 0,01 | 0,0021 |
| ВК 81 | ВК 82 | 60 | 0,05 | 0,002 | 0,01 | 0,0006 | 0,01 | 0,001 |
| ВК 82 | Аптека | 35 | 0,05 | 0,002 | 0,01 | 0,00035 | 0,01 | 0,001 |
| ВК 77 | Узел 9 | 52 | 0,032 | 0,0114 | 0,04 | 0,004 | 0,07 | 0,0142 |
| Узел 7 | ВК 76 | 115 | 0,05 | 0,0331 | 0,12 | 0,004 | 0,03 | 0,0168 |
| ВК 76 | ВК 23 | 242 | 0,15 | 0,0331 | 0,12 | 0,00242 | 0,01 | 0,0019 |
| ВК 71 | Спорткомп. | 4,9 | 0,05 | 0,0054 | 0,02 | 0,000049 | 0,01 | 0,0028 |
| ВК 78 | ВК 77 | 95 | 0,032 | 0,0114 | 0,04 | 0,007 | 0,07 | 0,0142 |
| m35 | ВК 66 | 30 | 0,3 | -1,1343 | -4,08 | 0,0003 | 0,01 | -0,016 |
| ВК 69 | КНЖ | 55 | 0,05 | 0,0013 | 0,01 | 0,00055 | 0,01 | 0,0007 |
| ВК 68 | ВК 67 | 50 | 0,3 | -0,9516 | -3,43 | 0,0005 | 0,01 | -0,0135 |
| ВК 71 | ВК 68 | 67,5 | 0,05 | 0,0054 | 0,02 | 0,000675 | 0,01 | 0,0028 |
| ВК 74 | ВК 73 | 134 | 0,3 | -1,6212 | -5,84 | 0,00134 | 0,01 | -0,0229 |
| Узел 11 | Поликлиника | 23 | 0,05 | 0,009 | 0,03 | 0,00023 | 0,01 | 0,0046 |
| Узел 4 | Больница | 20 | 0,05 | 0,3902 | 1,4 | 0,028 | 1,42 | 0,1987 |
| Узел 2 | Морг | 13 | 0,05 | 0,0038 | 0,01 | 0,00013 | 0,01 | 0,0019 |
| Узел 5 | ул. Дружбы 2 | 13 | 0,05 | 0,0057 | 0,02 | 0,00013 | 0,01 | 0,0029 |
| Узел 22 | ул. 60 лет Октября 1 | 11 | 0,05 | 0,1827 | 0,66 | 0,003 | 0,32 | 0,0931 |
| Узел 21 | ул. 60 лет Октября 4 | 19 | 0,05 | 0,1845 | 0,66 | 0,006 | 0,32 | 0,094 |
| Узел 14 | ул. Ленина 5 | 16 | 0,05 | 0,1642 | 0,59 | 0,004 | 0,25 | 0,0836 |
| Узел 8 | ул. Димитрова 7 | 16 | 0,05 | 0,0214 | 0,08 | 0,00032 | 0,02 | 0,0109 |
| ст. Кослан |
| Скважина №2 | ВК-1 | 36 | 0,108 | 0,0234 | 0,08 | 0,00036 | 0,01 | 0,0026 |
| ВК-1 | ВК-1а | 160 | 0,108 | 0,0234 | 0,08 | 0,0016 | 0,01 | 0,0026 |
| ВК-1а | ВК-2 | 75 | 0,108 | 0,0234 | 0,08 | 0,00075 | 0,01 | 0,0026 |
| ВК-2 | ВК-3 | 23 | 0,108 | 0,0234 | 0,08 | 0,00023 | 0,01 | 0,0026 |
| Скважина №1 | ВК-3 | 10 | 0,108 | 0,1937 | 0,7 | 0,0001 | 0,01 | 0,0211 |
| ВК-3 | ВК-4 | 40 | 0,108 | 0,2171 | 0,78 | 0,0004 | 0,01 | 0,0237 |
| ВК-4 | ВК-5 | 280 | 0,063 | 0,1085 | 0,39 | 0,013 | 0,05 | 0,0348 |
| ВК-5 | ВК-6 | 45 | 0,032 | 0,079 | 0,28 | 0,022 | 0,49 | 0,0982 |
| ВК-6 | ПЧ | 18 | 0,032 | 0,049 | 0,18 | 0,005 | 0,31 | 0,0609 |
| ВК-6 | Магазин | 30 | 0,032 | 0,03 | 0,11 | 0,006 | 0,19 | 0,0373 |
| ВК-5 | ВК-6а | 100 | 0,063 | 0,069 | 0,25 | 0,003 | 0,03 | 0,0221 |
| ВК-6а | ВК-6б | 20 | 0,1 | 0,1381 | 0,5 | 0,0002 | 0,01 | 0,0176 |
| ВК-6б | ВК-6в | 58 | 0,1 | 0,1381 | 0,5 | 0,001 | 0,01 | 0,0176 |
| ВК-6в | ВК-20 | 73 | 0,108 | -0,3452 | -1,24 | 0,002 | 0,02 | -0,0377 |
| ВК-20 | ВК-21 | 53 | 0,108 | 0,1294 | 0,47 | 0,00053 | 0,01 | 0,0141 |
| ВК-21 | ВК-25 | 50 | 0,057 | 0,075 | 0,27 | 0,002 | 0,05 | 0,0294 |
| ВК-25 | ПЧ | 2 | 0,02 | 0,047 | 0,17 | 0,004 | 1,92 | 0,1496 |
| ВК-25 | КТК | 13 | 0,02 | 0,028 | 0,1 | 0,015 | 1,14 | 0,0891 |
| ВК-20 | ВК-29 | 140 | 0,108 | -0,4746 | -1,71 | 0,007 | 0,05 | -0,0518 |
| ВК-29 | Водонапорная башня | 170 | 0,108 | -0,4746 | -1,71 | 0,008 | 0,05 | -0,0518 |
| ВК-29 | ВК-30 | 10 | 0,108 | 0,001 | 0,01 | 0,0001 | 0,01 | 0,0001 |
| ВК-30 | У 1 | 1087 | 0,108 | 0,001 | 0,01 | 0,01087 | 0,01 | 0,0001 |
| ВК-21 | У 5 | 21 | 0,108 | 0,0544 | 0,2 | 0,00021 | 0,01 | 0,0059 |
| У 5 | ВК-22 | 67 | 0,108 | 0,0424 | 0,15 | 0,00067 | 0,01 | 0,0046 |
| ВК-22 | ВК-23 | 27 | 0,057 | 0,0258 | 0,09 | 0,00054 | 0,02 | 0,0101 |
| ВК-22 | Вокзал | 15 | 0,057 | 0,0166 | 0,06 | 0,00015 | 0,01 | 0,0065 |
| ВК-23 | ВК-24 | 60 | 0,057 | 0,0258 | 0,09 | 0,001 | 0,02 | 0,0101 |
| ВК-24 | База СХТ | 450 | 0,057 | 0,001 | 0,01 | 0,0045 | 0,01 | 0,0003 |
| ВК-24 | У 3 | 102 | 0,026 | 0,0125 | 0,04 | 0,018 | 0,18 | 0,0235 |
| ВК-7а | ВК-6в | 32 | 0,108 | -0,4833 | -1,74 | 0,002 | 0,05 | -0,0528 |
| ВК-7а | m1 | 21 | 0,076 | 0,1324 | 0,48 | 0,001 | 0,03 | 0,0292 |
| m1 | ул. Привокзальная 15 | 14 | 0,057 | 0,0408 | 0,15 | 0,00042 | 0,03 | 0,016 |
| m1 | m2 | 27 | 0,076 | 0,0916 | 0,33 | 0,00054 | 0,02 | 0,0202 |
| m2 | У 4 | 25 | 0,076 | 0,0916 | 0,33 | 0,0005 | 0,02 | 0,0202 |
| У 4 | m3 | 45 | 0,076 | 0,0495 | 0,18 | 0,00045 | 0,01 | 0,0109 |
| m3 | ул. Привокзальная 19 | 16 | 0,032 | 0,0495 | 0,18 | 0,005 | 0,31 | 0,0615 |
| ВК-7б | ВК-7а | 42 | 0,063 | -0,1755 | -0,63 | 0,003 | 0,07 | -0,0563 |
| ВК-7б | ВК-7в | 12 | 0,032 | 0,0433 | 0,16 | 0,003 | 0,27 | 0,0538 |
| ВК-7в | ул. Привокзальная 13 | 11 | 0,032 | 0,0433 | 0,16 | 0,003 | 0,27 | 0,0538 |
| ВК-7г | ВК-7б | 54 | 0,063 | -0,1538 | -0,55 | 0,003 | 0,06 | -0,0493 |
| ВК-7д | ВК-7г | 10 | 0,063 | -0,1538 | -0,55 | 0,001 | 0,06 | -0,0493 |
| ВК-7д | ул. Привокзальная 11 | 14 | 0,063 | 0,0445 | 0,16 | 0,00028 | 0,02 | 0,0143 |
| ВК-7д | У 2 | 73 | 0,063 | 0,2631 | 0,95 | 0,016 | 0,22 | 0,0844 |
| У 2 | ул. Таежная 28 | 100 | 0,02 | 0,021 | 0,08 | 0,086 | 0,86 | 0,0668 |
| У 2 | ВК-7 | 18 | 0,057 | 0,2338 | 0,84 | 0,005 | 0,28 | 0,0916 |
| ВК-7 | ул. Привокзальная 3 | 26 | 0,057 | 0,0606 | 0,22 | 0,001 | 0,04 | 0,0237 |
| ВК-7 | ВК-8 | 55 | 0,057 | 0,1732 | 0,62 | 0,008 | 0,14 | 0,0679 |
| ВК-8 | ул. Привокзальная 5 | 15 | 0,025 | 0,0173 | 0,06 | 0,004 | 0,29 | 0,0352 |
| ВК-8 | ВК-9 | 25 | 0,057 | 0,1559 | 0,56 | 0,002 | 0,1 | 0,0611 |
| ВК-9 | ВК-10 | 24 | 0,2 | 0,0433 | 0,16 | 0,00024 | 0,01 | 0,0014 |
| ВК-10 | ул. Привокзальная 1 | 30 | 0,2 | 0,0216 | 0,08 | 0,0003 | 0,01 | 0,0007 |
| ВК-10 | ул. Привокзальная 1 | 30 | 0,2 | 0,0216 | 0,08 | 0,0003 | 0,01 | 0,0007 |
| ВК-9 | ВК-11 | 46 | 0,057 | 0,1126 | 0,41 | 0,003 | 0,07 | 0,0441 |
| ВК-11 | ВК-12 | 2 | 0,057 | 0,1126 | 0,41 | 0,00014 | 0,07 | 0,0441 |
| ВК-12 | ул. Привокзальная 5 | 43 | 0,025 | 0,0173 | 0,06 | 0,012 | 0,29 | 0,0352 |
| ВК-12 | ВК-13 | 19 | 0,032 | 0,0953 | 0,34 | 0,014 | 0,75 | 0,1185 |
| ВК-13 | ул. Таежная 16 | 9 | 0,02 | 0,021 | 0,08 | 0,008 | 0,86 | 0,0668 |
| ВК-13 | ул. Таежная 18 | 1 | 0,02 | 0,0173 | 0,06 | 0,001 | 0,71 | 0,0551 |
| ВК-13 | ВК-14 | 25 | 0,02 | 0,057 | 0,21 | 0,069 | 2,77 | 0,1814 |
| ВК-14 | ул. Таежная 17 | 13 | 0,02 | 0,0186 | 0,07 | 0,01 | 0,76 | 0,0592 |
| ВК-14 | ВК-15 | 120 | 0,02 | 0,0384 | 0,14 | 0,188 | 1,57 | 0,1222 |
| ВК-15 | ул. Таежная 20 | 8 | 0,02 | 0,0186 | 0,07 | 0,006 | 0,76 | 0,0592 |
| ВК-15 | ВК-16 | 50 | 0,02 | 0,0198 | 0,07 | 0,04 | 0,81 | 0,063 |
| ВК-16 | ул. Таежная 22 | 8 | 0,02 | 0,0198 | 0,07 | 0,006 | 0,81 | 0,063 |
| ВК-4 | ВК-5 | 280 | 0,063 | 0,1085 | 0,39 | 0,013 | 0,05 | 0,0348 |
| ВК-5 | ВК-6а | 100 | 0,063 | 0,069 | 0,25 | 0,003 | 0,03 | 0,0221 |
| ВК-7д | ВК-7г | 10 | 0,063 | -0,1538 | -0,55 | 0,001 | 0,06 | -0,0493 |
| ВК-7г | ВК-7б | 54 | 0,063 | -0,1538 | -0,55 | 0,003 | 0,06 | -0,0493 |
| ВК-7б | ВК-7а | 42 | 0,063 | -0,1754 | -0,63 | 0,003 | 0,07 | -0,0563 |
| ВК-24 | У 3 | 102 | 0,026 | 0,0125 | 0,05 | 0,018 | 0,18 | 0,0235 |
| У 2 | Д/сад | 6 | 0,02 | 0,0083 | 0,03 | 0,002 | 0,34 | 0,0264 |
| У 4 | ул. Привокзальная 17 | 6 | 0,02 | 0,0421 | 0,15 | 0,01 | 1,72 | 0,134 |
| У 5 | Котельн. | 4 | 0,02 | 0,012 | 0,04 | 0,002 | 0,49 | 0,0382 |
| У 3 | КОС | 5 | 0,02 | 0,024 | 0,09 | 0,005 | 0,98 | 0,0764 |
| У 3 | КНС | 93 | 0,04 | 0,001 | 0,01 | 0,00093 | 0,01 | 0,0008 |

3. Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных)

Результаты гидравлического расчета канализационных сетей приведены в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1

Результаты гидравлического расчета канализационных сетей

| Наименование сооружения | Отметка дна колодца, м | Глубина, м | Средний расход, м3/c | Расход, м3/с | Высота воды, м | Система водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Усогорск |
| 10 | 97,61 | 2,39 |  | 0,00037 | 0,02088 | Бытовая |
| 100 | 97,88 | 2,12 |  | 0,00024 | 0,01762 | Бытовая |
| 101 | 97,87 | 2,13 |  | 0,0003 | 0,02161 | Бытовая |
| 102 | 97,9 | 2,1 |  | 0,00006 | 0,00993 | Бытовая |
| 103 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00006 | 0,00717 | Бытовая |
| 104 | 97,95 | 2,05 |  | 0,00012 | 0,01314 | Бытовая |
| 105 | 97,94 | 2,06 |  | 0,00024 | 0,01476 | Бытовая |
| 106 | 97,93 | 2,07 |  | 0,00036 | 0,0225 | Бытовая |
| 107 | 97,92 | 2,08 |  | 0,00048 | 0,0225 | Бытовая |
| 108 | 97,91 | 2,09 |  | 0,0006 | 0,02224 | Бытовая |
| 109 | 97,9 | 2,1 |  | 0,00072 | 0,03034 | Бытовая |
| 11 | 97,57 | 2,43 |  | 0,00163 | 0,04035 | Бытовая |
| 110 | 97,89 | 2,11 |  | 0,00084 | 0,03216 | Бытовая |
| 111 | 97,87 | 2,13 |  | 0,00176 | 0,06068 | Бытовая |
| 112 | 97,88 | 2,12 |  | 0,00176 | 0,05426 | Бытовая |
| 113 | 97,9 | 2,1 |  | 0,00094 | 0,04051 | Бытовая |
| 114 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00084 | 0,03466 | Бытовая |
| 115 | 97,92 | 2,08 |  | 0,0007 | 0,02994 | Бытовая |
| 116 | 97,93 | 2,07 |  | 0,00056 | 0,02289 | Бытовая |
| 117 | 97,94 | 2,06 |  | 0,00042 | 0,02289 | Бытовая |
| 118 | 97,95 | 2,05 |  | 0,00028 | 0,01976 | Бытовая |
| 119 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00014 | 0,01449 | Бытовая |
| 12 | 97,61 | 2,39 |  | 0,00127 | 0,02929 | Бытовая |
| 120 | 97,91 | 2,09 |  | 0,0001 | 0,01481 | Бытовая |
| 121 | 97,92 | 2,08 |  | 0,0001 | 0,01514 | Бытовая |
| 122 | 97,93 | 2,07 |  | 0,0001 | 0,01514 | Бытовая |
| 123 | 97,94 | 2,06 |  | 0,0001 | 0,01013 | Бытовая |
| 124 | 97,95 | 2,05 |  | 0,0001 | 0,0091 | Бытовая |
| 125 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00005 | 0,00755 | Бытовая |
| 126 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00005 | 0,0091 | Бытовая |
| 127 | 97,97 | 2,03 |  | 0,00005 | 0,00903 | Бытовая |
| 128 | 97,99 | 2,01 |  | 0,00005 | 0,00948 | Бытовая |
| 129 | 97,83 | 2,17 |  | 0,00008 | 0,01335 | Бытовая |
| 13 | 97,65 | 2,35 |  | 0,00127 | 0,03401 | Бытовая |
| 130 | 97,82 | 2,18 |  | 0,00008 | 0,01343 | Бытовая |
| 131 | 97,81 | 2,19 |  | 0,00242 | 0,06646 | Бытовая |
| 132 | 97,8 | 2,2 |  | 0,00255 | 0,06646 | Бытовая |
| 133 | 97,79 | 2,21 |  | 0,00268 | 0,05781 | Бытовая |
| 134 | 97,78 | 2,22 |  | 0,00276 | 0,06385 | Бытовая |
| 135 | 97,77 | 2,23 |  | 0,00289 | 0,06385 | Бытовая |
| 136 | 97,76 | 2,24 |  | 0,00302 | 0,05676 | Бытовая |
| 137 | 97,75 | 2,25 |  | 0,00302 | 0,05559 | Бытовая |
| 138 | 97,73 | 2,27 |  | 0,00497 | 0,08384 | Бытовая |
| 139 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00205 | 0,06147 | Бытовая |
| 14 | 97,7 | 2,3 |  | 0,00127 | 0,03401 | Бытовая |
| 140 | 97,77 | 2,23 |  | 0,00004 | 0,00741 | Бытовая |
| 141 | 97,75 | 2,25 |  | 0,00004 | 0,00741 | Бытовая |
| 142 | 97,71 | 2,29 |  | 0,00497 | 0,08384 | Бытовая |
| 143 | 97,69 | 2,31 |  | 0,00497 | 0,07538 | Бытовая |
| 144 | 97,67 | 2,33 |  | 0,00504 | 0,089 | Бытовая |
| 145 | 97,68 | 2,32 |  | 0,00008 | 0,01158 | Бытовая |
| 146 | 97,69 | 2,31 |  | 0,00004 | 0,00838 | Бытовая |
| 147 | 97,83 | 2,17 |  | 0,00046 | 0,01526 | Бытовая |
| 148 | 97,78 | 2,22 |  | 0,00092 | 0,02524 | Бытовая |
| 149 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00137 | 0,02676 | Бытовая |
| 15 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00005 | 0,00659 | Бытовая |
| 150 | 97,7 | 2,3 |  | 0,00182 | 0,03415 | Бытовая |
| 151 | 97,65 | 2,35 |  | 0,00742 | 0,089 | Бытовая |
| 152 | 97,66 | 2,34 |  | 0,00091 | 0,03188 | Бытовая |
| 153 | 97,67 | 2,33 |  | 0,0008 | 0,03188 | Бытовая |
| 154 | 97,68 | 2,32 |  | 0,00069 | 0,02626 | Бытовая |
| 155 | 97,69 | 2,31 |  | 0,00058 | 0,02574 | Бытовая |
| 156 | 97,7 | 2,3 |  | 0,00047 | 0,02484 | Бытовая |
| 157 | 97,71 | 2,29 |  | 0,00036 | 0,02162 | Бытовая |
| 158 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00025 | 0,01374 | Бытовая |
| 159 | 97,78 | 2,22 |  | 0,00025 | 0,01374 | Бытовая |
| 16 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00015 | 0,0101 | Бытовая |
| 160 | 97,83 | 2,17 |  | 0,0002 | 0,01096 | Бытовая |
| 161 | 97,87 | 2,13 |  | 0,00015 | 0,01056 | Бытовая |
| 162 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00005 | 0,00596 | Бытовая |
| 163 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00005 | 0,00659 | Бытовая |
| 164 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00005 | 0,00646 | Бытовая |
| 165 | 97,61 | 2,39 |  | 0,00742 | 0,08774 | Бытовая |
| 166 | 97,52 | 2,48 |  | 0,00031 | 0,01476 | Бытовая |
| 167 | 97,57 | 2,43 |  | 0,00031 | 0,01648 | Бытовая |
| 168 | 97,61 | 2,39 |  | 0,00031 | 0,01827 | Бытовая |
| 169 | 97,65 | 2,35 |  | 0,00031 | 0,01827 | Бытовая |
| 17 | 97,78 | 2,22 |  | 0,0001 | 0,00687 | Бытовая |
| 170 | 97,7 | 2,3 |  | 0,00005 | 0,00682 | Бытовая |
| 171 | 97,98 | 2,02 |  | 0,00005 | 0,00607 | Бытовая |
| 172 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00005 | 0,00712 | Бытовая |
| 173 | 97,93 | 2,07 |  | 0,00005 | 0,00919 | Бытовая |
| 174 | 97,92 | 2,08 |  | 0,00005 | 0,00919 | Бытовая |
| 175 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00005 | 0,00887 | Бытовая |
| 176 | 97,99 | 2,01 |  | 0,00005 | 0,00626 | Бытовая |
| 177 | 97,98 | 2,02 |  | 0,00005 | 0,00701 | Бытовая |
| 178 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00005 | 0,00701 | Бытовая |
| 179 | 97,91 | 2,09 |  | 0,0001 | 0,00998 | Бытовая |
| 17а | 97,83 | 2,17 |  | 0,00005 | 0,00403 | Бытовая |
| 18 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00103 | 0,02736 | Бытовая |
| 180 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00005 | 0,00576 | Бытовая |
| 181 | 97,87 | 2,13 |  | 0,00015 | 0,0101 | Бытовая |
| 182 | 97,83 | 2,17 |  | 0,00026 | 0,01258 | Бытовая |
| 183 | 97,78 | 2,22 |  | 0,00026 | 0,01364 | Бытовая |
| 184 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00026 | 0,01448 | Бытовая |
| 185 | 97,7 | 2,3 |  | 0,00026 | 0,01532 | Бытовая |
| 186 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00014 | 0,00859 | Бытовая |
| 187 | 97,26 | 2,74 |  | 0,00028 | 0,01185 | Бытовая |
| 188 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00042 | 0,01492 | Бытовая |
| 189 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00056 | 0,02724 | Бытовая |
| 19 | 97,78 | 2,22 |  | 0,00103 | 0,0239 | Бытовая |
| 190 | 97,13 | 2,87 |  | 0,0007 | 0,02724 | Бытовая |
| 191 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00084 | 0,01876 | Бытовая |
| 192 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00098 | 0,02335 | Бытовая |
| 193 | 97 | 3 |  | 0,00112 | 0,03128 | Бытовая |
| 194 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00291 | 0,05319 | Бытовая |
| 195 | 96,91 | 3,09 |  | 0,00304 | 0,04885 | Бытовая |
| 196 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00317 | 0,03684 | Бытовая |
| 197 | 96,83 | 3,17 |  | 0,0033 | 0,03684 | Бытовая |
| 198 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00343 | 0,04211 | Бытовая |
| 199 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00343 | 0,04211 | Бытовая |
| 2 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00027 | 0,01596 | Бытовая |
| 20 | 97,83 | 2,17 |  | 0,00052 | 0,01956 | Бытовая |
| 200 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00343 | 0,05786 | Бытовая |
| 201 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00006 | 0,00439 | Бытовая |
| 202 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00012 | 0,00775 | Бытовая |
| 203 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00018 | 0,01194 | Бытовая |
| 204 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00365 | 0,05786 | Бытовая |
| 205 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00006 | 0,00723 | Бытовая |
| 21 | 97,91 | 2,09 | 0,00017559 | 0,00052 | 0,01566 | Бытовая |
| 211 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00005 | 0,00626 | Бытовая |
| 212 | 97,26 | 2,74 |  | 0,0001 | 0,00807 | Бытовая |
| 213 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00015 | 0,01029 | Бытовая |
| 214 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00005 | 0,00556 | Бытовая |
| 215 | 97,17 | 2,83 |  | 0,0002 | 0,01522 | Бытовая |
| 216 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00025 | 0,01522 | Бытовая |
| 217 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00055 | 0,02841 | Бытовая |
| 218 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00006 | 0,00611 | Бытовая |
| 219 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00024 | 0,01394 | Бытовая |
| 22 | 97,52 | 2,48 |  | 0,00163 | 0,04194 | Бытовая |
| 220 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00018 | 0,01394 | Бытовая |
| 221 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00018 | 0,01402 | Бытовая |
| 222 | 97,35 | 2,65 |  | 0,00006 | 0,0069 | Бытовая |
| 222а | 97,3 | 2,7 |  | 0,00012 | 0,00842 | Бытовая |
| 222б | 97,26 | 2,74 |  | 0,00018 | 0,01402 | Бытовая |
| 222в | 97,3 | 2,7 | 0,00001926 | 0,00006 | 0,00649 | Бытовая |
| 223 | 97,43 | 2,57 |  | 0,00006 | 0,00513 | Бытовая |
| 224 | 97,39 | 2,61 |  | 0,00006 | 0,0069 | Бытовая |
| 225 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00005 | 0,00694 | Бытовая |
| 225а | 97,26 | 2,74 |  | 0,00005 | 0,00694 | Бытовая |
| 226 | 97,52 | 2,48 |  | 0,00005 | 0,00522 | Бытовая |
| 227 | 97,48 | 2,52 |  | 0,00005 | 0,00522 | Бытовая |
| 228 | 97,43 | 2,57 |  | 0,0001 | 0,00755 | Бытовая |
| 229 | 97,43 | 2,57 |  | 0,00005 | 0,00527 | Бытовая |
| 23 | 97,48 | 2,52 |  | 0,01364 | 0,05625 | Бытовая |
| 230 | 97,39 | 2,61 |  | 0,00015 | 0,0107 | Бытовая |
| 231 | 97,35 | 2,65 |  | 0,0003 | 0,01779 | Бытовая |
| 232 | 97,39 | 2,61 |  | 0,00015 | 0,0107 | Бытовая |
| 233 | 97,43 | 2,57 |  | 0,00005 | 0,00462 | Бытовая |
| 234 | 97,43 | 2,57 |  | 0,0001 | 0,00721 | Бытовая |
| 235 | 97,48 | 2,52 |  | 0,00005 | 0,00527 | Бытовая |
| 236 | 97,52 | 2,48 |  | 0,00005 | 0,00527 | Бытовая |
| 237 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00036 | 0,01779 | Бытовая |
| 238 | 97,26 | 2,74 |  | 0,00042 | 0,01491 | Бытовая |
| 239 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00048 | 0,01485 | Бытовая |
| 24 | 97,52 | 2,48 |  | 0,01228 | 0,0885 | Бытовая |
| 240 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00054 | 0,01917 | Бытовая |
| 241 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00054 | 0,01917 | Бытовая |
| 242 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00054 | 0,02124 | Бытовая |
| 243 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00006 | 0,00605 | Бытовая |
| 244 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00012 | 0,00799 | Бытовая |
| 245 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00018 | 0,00992 | Бытовая |
| 246 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00024 | 0,01172 | Бытовая |
| 247 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00132 | 0,02841 | Бытовая |
| 248 | 97 | 3 |  | 0,00132 | 0,02684 | Бытовая |
| 249 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00132 | 0,02684 | Бытовая |
| 25 | 97,57 | 2,43 |  | 0,01228 | 0,0885 | Бытовая |
| 250 | 96,91 | 3,09 |  | 0,00132 | 0,02441 | Бытовая |
| 251 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00132 | 0,0338 | Бытовая |
| 252 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00132 | 0,03719 | Бытовая |
| 253 | 96,82 | 3,18 |  | 0,00132 | 0,03719 | Бытовая |
| 254 | 96,8 | 3,2 |  | 0,00132 | 0,02871 | Бытовая |
| 255 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00132 | 0,0338 | Бытовая |
| 256 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00132 | 0,03719 | Бытовая |
| 257 | 96,73 | 3,27 |  | 0,00132 | 0,03719 | Бытовая |
| 258 | 96,72 | 3,28 |  | 0,00132 | 0,0338 | Бытовая |
| 259 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00132 | 0,03207 | Бытовая |
| 26 | 97,61 | 2,39 |  | 0,00596 | 0,08068 | Бытовая |
| 260 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00132 | 0,03719 | Бытовая |
| 261 | 96,64 | 3,36 |  | 0,00132 | 0,03719 | Бытовая |
| 261а | 96,62 | 3,38 |  | 0,00132 | 0,0338 | Бытовая |
| 262 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00132 | 0,0338 | Бытовая |
| 263 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00497 | 0,07595 | Бытовая |
| 264 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00365 | 0,06176 | Бытовая |
| 265 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00004 | 0,00556 | Бытовая |
| 266 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00004 | 0,0062 | Бытовая |
| 267 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00004 | 0,00529 | Бытовая |
| 268 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00008 | 0,00789 | Бытовая |
| 269 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00008 | 0,00691 | Бытовая |
| 27 | 97,65 | 2,35 |  | 0,00596 | 0,08068 | Бытовая |
| 270 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00016 | 0,01476 | Бытовая |
| 271 | 96,7 | 3,3 |  | 0,0001 | 0,00863 | Бытовая |
| 272 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00015 | 0,00863 | Бытовая |
| 273 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00031 | 0,01648 | Бытовая |
| 274 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00031 | 0,01648 | Бытовая |
| 275 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00041 | 0,02046 | Бытовая |
| 276 | 96,57 | 3,43 |  | 0,0001 | 0,00751 | Бытовая |
| 277 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00005 | 0,00671 | Бытовая |
| 278 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00005 | 0,00671 | Бытовая |
| 279 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00005 | 0,00574 | Бытовая |
| 28 | 97,7 | 2,3 |  | 0,00596 | 0,07722 | Бытовая |
| 280 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00497 | 0,08014 | Бытовая |
| 281 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00497 | 0,08014 | Бытовая |
| 282 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00005 | 0,00527 | Бытовая |
| 283 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00005 | 0,00548 | Бытовая |
| 284 | 96,57 | 3,43 |  | 0,0001 | 0,00685 | Бытовая |
| 285 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00015 | 0,01144 | Бытовая |
| 286 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00005 | 0,00495 | Бытовая |
| 287 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00005 | 0,00527 | Бытовая |
| 288 | 96,48 | 3,52 |  | 0,0002 | 0,01144 | Бытовая |
| 289 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00025 | 0,01104 | Бытовая |
| 29 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00596 | 0,07151 | Бытовая |
| 290 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00005 | 0,00522 | Бытовая |
| 291 | 96,39 | 3,61 |  | 0,0003 | 0,01579 | Бытовая |
| 292 | 96,35 | 3,65 |  | 0,0011 | 0,03849 | Бытовая |
| 293 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00008 | 0,00668 | Бытовая |
| 294 | 96,39 | 3,61 |  | 0,0008 | 0,03046 | Бытовая |
| 295 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00008 | 0,00658 | Бытовая |
| 296 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00072 | 0,02304 | Бытовая |
| 297 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00008 | 0,00668 | Бытовая |
| 298 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00064 | 0,02048 | Бытовая |
| 299 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00008 | 0,00658 | Бытовая |
| 3 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00027 | 0,01674 | Бытовая |
| 30 | 97,76 | 2,24 |  | 0,00596 | 0,07373 | Бытовая |
| 300 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00056 | 0,02048 | Бытовая |
| 301 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 301 | 96,78 | 3,22 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| 302 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00008 | 0,00759 | Бытовая |
| 303 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 304 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00016 | 0,01103 | Бытовая |
| 305 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 306 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 307 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00024 | 0,01314 | Бытовая |
| 308 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00032 | 0,01628 | Бытовая |
| 309 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00008 | 0,00668 | Бытовая |
| 31 | 97,78 | 2,22 |  | 0,00596 | 0,07373 | Бытовая |
| 310 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00008 | 0,00693 | Бытовая |
| 311 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00016 | 0,01004 | Бытовая |
| 312 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00008 | 0,00829 | Бытовая |
| 313 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00008 | 0,00668 | Бытовая |
| 314 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00008 | 0,00693 | Бытовая |
| 315 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00008 | 0,00829 | Бытовая |
| 316 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00064 | 0,02039 | Бытовая |
| 317 | 97,39 | 2,61 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 318 | 97,35 | 2,65 |  | 0,00008 | 0,00759 | Бытовая |
| 319 | 97,35 | 2,65 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 32 | 97,8 | 2,2 |  | 0,00596 | 0,07166 | Бытовая |
| 320 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00016 | 0,01103 | Бытовая |
| 321 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 322 | 97,26 | 2,74 |  | 0,00024 | 0,01331 | Бытовая |
| 323 | 97,26 | 2,74 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 324 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00032 | 0,01426 | Бытовая |
| 325 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 326 | 97,17 | 2,83 |  | 0,0004 | 0,01689 | Бытовая |
| 327 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 328 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00048 | 0,02039 | Бытовая |
| 329 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00008 | 0,00635 | Бытовая |
| 33 | 97,83 | 2,17 |  | 0,00596 | 0,07209 | Бытовая |
| 330 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00072 | 0,02304 | Бытовая |
| 331 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00008 | 0,00693 | Бытовая |
| 332 | 97 | 3 |  | 0,00127 | 0,02778 | Бытовая |
| 333 | 97,35 | 2,65 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 334 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00008 | 0,00799 | Бытовая |
| 335 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 336 | 97,26 | 2,74 |  | 0,00016 | 0,01103 | Бытовая |
| 337 | 97,26 | 2,74 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 338 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 339 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00024 | 0,01264 | Бытовая |
| 34 | 97,84 | 2,16 |  | 0,00556 | 0,07209 | Бытовая |
| 340 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00032 | 0,01481 | Бытовая |
| 341 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 342 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00048 | 0,02072 | Бытовая |
| 343 | 97,13 | 2,87 |  | 0,0004 | 0,0171 | Бытовая |
| 344 | 97,09 | 2,91 |  | 0,0004 | 0,0171 | Бытовая |
| 345 | 97 | 3 |  | 0,00008 | 0,00668 | Бытовая |
| 346 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00008 | 0,00658 | Бытовая |
| 347 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00135 | 0,02935 | Бытовая |
| 348 | 96,91 | 3,09 |  | 0,00143 | 0,03213 | Бытовая |
| 349 | 96,91 | 3,09 |  | 0,00008 | 0,00668 | Бытовая |
| 35 | 97,85 | 2,15 |  | 0,00515 | 0,06969 | Бытовая |
| 350 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00151 | 0,03261 | Бытовая |
| 351 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00008 | 0,00693 | Бытовая |
| 352 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00205 | 0,03301 | Бытовая |
| 353 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 354 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00008 | 0,00759 | Бытовая |
| 355 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 356 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00016 | 0,0113 | Бытовая |
| 357 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 358 | 97 | 3 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 359 | 97 | 3 |  | 0,00024 | 0,01314 | Бытовая |
| 36 | 97,86 | 2,14 |  | 0,00474 | 0,0634 | Бытовая |
| 360 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00032 | 0,01481 | Бытовая |
| 361 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 362 | 96,91 | 3,09 |  | 0,0004 | 0,01667 | Бытовая |
| 363 | 96,91 | 3,09 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 364 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00048 | 0,02021 | Бытовая |
| 365 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00008 | 0,00635 | Бытовая |
| 366 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00213 | 0,03835 | Бытовая |
| 367 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00008 | 0,00693 | Бытовая |
| 368 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00267 | 0,03941 | Бытовая |
| 369 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 37 | 97,87 | 2,13 |  | 0,00432 | 0,06232 | Бытовая |
| 370 | 97 | 3 |  | 0,00008 | 0,00799 | Бытовая |
| 371 | 97 | 3 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 372 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00016 | 0,01073 | Бытовая |
| 373 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 374 | 96,91 | 3,09 |  | 0,00024 | 0,01331 | Бытовая |
| 375 | 96,91 | 3,09 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 376 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00032 | 0,01502 | Бытовая |
| 377 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 378 | 96,83 | 3,17 |  | 0,0004 | 0,01603 | Бытовая |
| 379 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 38 | 97,88 | 2,12 |  | 0,0039 | 0,06191 | Бытовая |
| 380 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00048 | 0,02103 | Бытовая |
| 381 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00008 | 0,00668 | Бытовая |
| 382 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00275 | 0,04105 | Бытовая |
| 383 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00008 | 0,00658 | Бытовая |
| 384 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00283 | 0,04518 | Бытовая |
| 385 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00008 | 0,00668 | Бытовая |
| 386 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00291 | 0,04518 | Бытовая |
| 387 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 388 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00008 | 0,00769 | Бытовая |
| 389 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 39 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00348 | 0,06191 | Бытовая |
| 390 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00016 | 0,01103 | Бытовая |
| 391 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 392 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00024 | 0,01314 | Бытовая |
| 393 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 394 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00032 | 0,01426 | Бытовая |
| 395 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00008 | 0,00647 | Бытовая |
| 396 | 96,65 | 3,35 |  | 0,0004 | 0,01689 | Бытовая |
| 397 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00008 | 0,00681 | Бытовая |
| 398 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00048 | 0,02103 | Бытовая |
| 399 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00344 | 0,04475 | Бытовая |
| 4 | 97,87 | 2,13 |  | 0,00027 | 0,01674 | Бытовая |
| 40 | 97,92 | 2,08 |  | 0,00306 | 0,05553 | Бытовая |
| 400 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00008 | 0,00693 | Бытовая |
| 401 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00008 | 0,00635 | Бытовая |
| 402 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00351 | 0,04969 | Бытовая |
| 403 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00008 | 0,00693 | Бытовая |
| 404 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00358 | 0,04969 | Бытовая |
| 405 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00849 | 0,06695 | Бытовая |
| 406 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00041 | 0,02046 | Бытовая |
| 407 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00022 | 0,01334 | Бытовая |
| 408 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00007 | 0,00816 | Бытовая |
| 409 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00022 | 0,01427 | Бытовая |
| 41 | 97,93 | 2,07 |  | 0,00264 | 0,055 | Бытовая |
| 410 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00015 | 0,01427 | Бытовая |
| 411 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00015 | 0,01324 | Бытовая |
| 412 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00015 | 0,01324 | Бытовая |
| 413 | 96,65 | 3,35 |  | 0,0001 | 0,00774 | Бытовая |
| 414 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00005 | 0,00626 | Бытовая |
| 415 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00005 | 0,00815 | Бытовая |
| 416 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00867 | 0,07565 | Бытовая |
| 417 | 96,59 | 3,41 |  | 0,00867 | 0,07565 | Бытовая |
| 418 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00867 | 0,07735 | Бытовая |
| 419 | 96,55 | 3,45 |  | 0,00867 | 0,07735 | Бытовая |
| 42 | 97,94 | 2,06 |  | 0,00221 | 0,04591 | Бытовая |
| 420 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00867 | 0,07565 | Бытовая |
| 421 | 96,5 | 3,5 |  | 0,00867 | 0,07565 | Бытовая |
| 422 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00867 | 0,07924 | Бытовая |
| 423 | 96,43 | 3,57 |  | 0,0087 | 0,07924 | Бытовая |
| 424 | 96,39 | 3,61 |  | 0,0087 | 0,074 | Бытовая |
| 425 | 96,35 | 3,65 |  | 0,00873 | 0,06688 | Бытовая |
| 426 | 96,3 | 3,7 |  | 0,00873 | 0,067 | Бытовая |
| 427 | 96,26 | 3,74 |  | 0,00873 | 0,08071 | Бытовая |
| 428 | 96,22 | 3,78 |  | 0,00965 | 0,09858 | Бытовая |
| 429 | 96,35 | 3,65 |  | 0,00004 | 0,00594 | Бытовая |
| 43 | 97,95 | 2,05 |  | 0,00178 | 0,04102 | Бытовая |
| 430 | 96,3 | 3,7 |  | 0,00114 | 0,03849 | Бытовая |
| 431 | 96,26 | 3,74 |  | 0,00114 | 0,03264 | Бытовая |
| 432 | 96,17 | 3,83 |  | 0,00965 | 0,09858 | Бытовая |
| 433 | 96,13 | 3,87 |  | 0,00965 | 0,09501 | Бытовая |
| 434 | 96,09 | 3,91 |  | 0,00965 | 0,08634 | Бытовая |
| 435 | 96,04 | 3,96 |  | 0,01035 | 0,08634 | Бытовая |
| 436 | 96,09 | 3,91 |  | 0,0009 | 0,02823 | Бытовая |
| 437 | 96,13 | 3,87 |  | 0,0009 | 0,02759 | Бытовая |
| 438 | 96,39 | 3,61 |  | 0,00005 | 0,00478 | Бытовая |
| 439 | 96,35 | 3,65 |  | 0,0001 | 0,00717 | Бытовая |
| 44 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00134 | 0,03857 | Бытовая |
| 440 | 96,3 | 3,7 |  | 0,0001 | 0,00717 | Бытовая |
| 441 | 96,26 | 3,74 |  | 0,0001 | 0,00712 | Бытовая |
| 442 | 96,22 | 3,78 |  | 0,0001 | 0,00933 | Бытовая |
| 443 | 96,3 | 3,7 |  | 0,00005 | 0,00491 | Бытовая |
| 444 | 96,22 | 3,78 |  | 0,0001 | 0,00819 | Бытовая |
| 445 | 96,17 | 3,83 |  | 0,0002 | 0,0149 | Бытовая |
| 446 | 96,35 | 3,65 |  | 0,00008 | 0,00939 | Бытовая |
| 447 | 96,3 | 3,7 |  | 0,00028 | 0,0167 | Бытовая |
| 448 | 96,43 | 3,57 | 0,0000171 | 0,0001 | 0,00909 | Бытовая |
| 449 | 96,39 | 3,61 | 0,0000171 | 0,00015 | 0,00974 | Бытовая |
| 45 | 97,98 | 2,02 |  | 0,0009 | 0,02736 | Бытовая |
| 450 | 96,35 | 3,65 |  | 0,0002 | 0,01217 | Бытовая |
| 451 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00008 | 0,00698 | Бытовая |
| 452 | 96,39 | 3,61 |  | 0,00016 | 0,00914 | Бытовая |
| 453 | 96,35 | 3,65 |  | 0,00016 | 0,00914 | Бытовая |
| 454 | 96,3 | 3,7 |  | 0,00024 | 0,01103 | Бытовая |
| 455 | 96,26 | 3,74 |  | 0,00032 | 0,01777 | Бытовая |
| 456 | 96,26 | 3,74 |  | 0,00028 | 0,0167 | Бытовая |
| 457 | 96,22 | 3,78 |  | 0,0006 | 0,02008 | Бытовая |
| 458 | 96,17 | 3,83 |  | 0,0007 | 0,02759 | Бытовая |
| 459 | 96,22 | 3,78 |  | 0,0001 | 0,01091 | Бытовая |
| 46 | 97,99 | 2,01 |  | 0,00045 | 0,02326 | Бытовая |
| 460 | 96,26 | 3,74 |  | 0,00005 | 0,00616 | Бытовая |
| 461 | 96,3 | 3,7 |  | 0,00005 | 0,00533 | Бытовая |
| 462 | 98 | 2 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00538 | Бытовая |
| 463 | 97,96 | 2,04 |  | 0,00003 | 0,00538 | Бытовая |
| 464 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00014 | 0,01074 | Бытовая |
| 465 | 97,87 | 2,13 |  | 0,00036 | 0,01245 | Бытовая |
| 466 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00022 | 0,01043 | Бытовая |
| 467 | 97,83 | 2,17 |  | 0,00047 | 0,018 | Бытовая |
| 468 | 97,78 | 2,22 |  | 0,00058 | 0,018 | Бытовая |
| 469 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00069 | 0,02022 | Бытовая |
| 47 | 97,75 | 2,25 |  | 0,00205 | 0,06147 | Бытовая |
| 470 | 97,7 | 2,3 |  | 0,0008 | 0,02027 | Бытовая |
| 471 | 97,65 | 2,35 |  | 0,00091 | 0,02599 | Бытовая |
| 472 | 97,61 | 2,39 |  | 0,00102 | 0,02913 | Бытовая |
| 473 | 97,57 | 2,43 |  | 0,00114 | 0,02913 | Бытовая |
| 474 | 97,52 | 2,48 |  | 0,00114 | 0,02549 | Бытовая |
| 475 | 97,48 | 2,52 |  | 0,00114 | 0,0258 | Бытовая |
| 476 | 97,43 | 2,57 |  | 0,00126 | 0,0258 | Бытовая |
| 477 | 97,39 | 2,61 |  | 0,00138 | 0,02601 | Бытовая |
| 478 | 97,35 | 2,65 |  | 0,0015 | 0,03122 | Бытовая |
| 479 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00162 | 0,03567 | Бытовая |
| 48 | 97,76 | 2,24 |  | 0,00205 | 0,05374 | Бытовая |
| 480 | 97,26 | 2,74 |  | 0,00208 | 0,03567 | Бытовая |
| 481 | 97,35 | 2,65 |  | 0,00012 | 0,00736 | Бытовая |
| 482 | 97,35 | 2,65 |  | 0,00012 | 0,00736 | Бытовая |
| 483 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00036 | 0,01488 | Бытовая |
| 484 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00208 | 0,0344 | Бытовая |
| 485 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00208 | 0,04154 | Бытовая |
| 486 | 97,13 | 2,87 |  | 0,01504 | 0,10459 | Бытовая |
| 487 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00009 | 0,00773 | Бытовая |
| 488 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00018 | 0,01299 | Бытовая |
| 489 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00009 | 0,00992 | Бытовая |
| 49 | 97,77 | 2,23 |  | 0,00162 | 0,03924 | Бытовая |
| 490 | 97,09 | 2,91 |  | 0,01515 | 0,11961 | Бытовая |
| 491 | 97,04 | 2,96 |  | 0,01515 | 0,11961 | Бытовая |
| 492 | 97 | 3 |  | 0,01515 | 0,13147 | Бытовая |
| 493 | 97 | 3 |  | 0,00006 | 0,00851 | Бытовая |
| 494 | 96,96 | 3,04 |  | 0,01519 | 0,13147 | Бытовая |
| 495 | 96,91 | 3,09 |  | 0,01519 | 0,10645 | Бытовая |
| 496 | 96,87 | 3,13 |  | 0,01519 | 0,11514 | Бытовая |
| 497 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00005 | 0,00553 | Бытовая |
| 498 | 96,91 | 3,09 |  | 0,0001 | 0,00774 | Бытовая |
| 499 | 96,87 | 3,13 |  | 0,0001 | 0,0089 | Бытовая |
| 5 | 97,83 | 2,17 |  | 0,00027 | 0,01645 | Бытовая |
| 50 | 97,78 | 2,22 |  | 0,00118 | 0,03379 | Бытовая |
| 500 | 96,83 | 3,17 |  | 0,01526 | 0,11514 | Бытовая |
| 501 | 96,78 | 3,22 |  | 0,01529 | 0,09511 | Бытовая |
| 502 | 96,74 | 3,26 |  | 0,01529 | 0,13931 | Бытовая |
| 503 | 96,7 | 3,3 |  | 0,01529 | 0,13931 | Бытовая |
| 504 | 96,65 | 3,35 |  | 0,01529 | 0,112 | Бытовая |
| 505 | 96,61 | 3,39 |  | 0,01535 | 0,10255 | Бытовая |
| 506 | 96,57 | 3,43 |  | 0,01541 | 0,10255 | Бытовая |
| 507 | 96,52 | 3,48 |  | 0,01547 | 0,0934 | Бытовая |
| 508 | 96,48 | 3,52 |  | 0,01547 | 0,11152 | Бытовая |
| 509 | 96,43 | 3,57 |  | 0,01547 | 0,11152 | Бытовая |
| 51 | 97,79 | 2,21 |  | 0,00074 | 0,03193 | Бытовая |
| 510 | 96,91 | 3,09 |  | 0,00012 | 0,01014 | Бытовая |
| 511 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00024 | 0,0115 | Бытовая |
| 512 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00036 | 0,0161 | Бытовая |
| 513 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00048 | 0,01646 | Бытовая |
| 514 | 96,74 | 3,26 |  | 0,0006 | 0,02104 | Бытовая |
| 515 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00072 | 0,02104 | Бытовая |
| 516 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00084 | 0,02565 | Бытовая |
| 517 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00096 | 0,02565 | Бытовая |
| 518 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00108 | 0,02689 | Бытовая |
| 519 | 96,52 | 3,48 |  | 0,0012 | 0,02689 | Бытовая |
| 52 | 97,8 | 2,2 |  | 0,00029 | 0,0233 | Бытовая |
| 520 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00132 | 0,02794 | Бытовая |
| 521 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00144 | 0,03118 | Бытовая |
| 522 | 96,39 | 3,61 |  | 0,01636 | 0,11105 | Бытовая |
| 523 | 96,35 | 3,65 |  | 0,01639 | 0,11105 | Бытовая |
| 524 | 96,26 | 3,74 |  | 0,01648 | 0,11808 | Бытовая |
| 524а | 96,3 | 3,7 |  | 0,01639 | 0,11808 | Бытовая |
| 525 | 96,22 | 3,78 |  | 0,01706 | 0,11721 | Бытовая |
| 526 | 96,26 | 3,74 |  | 0,00096 | 0,03014 | Бытовая |
| 527 | 96,3 | 3,7 |  | 0,00096 | 0,02473 | Бытовая |
| 528 | 96,35 | 3,65 |  | 0,00084 | 0,02473 | Бытовая |
| 529 | 96,39 | 3,61 |  | 0,00072 | 0,02115 | Бытовая |
| 53 | 97,82 | 2,18 |  | 0,00011 | 0,01287 | Бытовая |
| 530 | 96,43 | 3,57 |  | 0,0006 | 0,02115 | Бытовая |
| 531 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00048 | 0,01751 | Бытовая |
| 532 | 96,52 | 3,48 |  | 0,0004 | 0,01751 | Бытовая |
| 533 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00032 | 0,01377 | Бытовая |
| 534 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00024 | 0,01377 | Бытовая |
| 535 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00016 | 0,00986 | Бытовая |
| 536 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00008 | 0,0074 | Бытовая |
| 537 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00008 | 0,00787 | Бытовая |
| 538 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00016 | 0,00984 | Бытовая |
| 539 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00024 | 0,01394 | Бытовая |
| 54 | 97,84 | 2,16 |  | 0,00011 | 0,01279 | Бытовая |
| 540 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00032 | 0,01394 | Бытовая |
| 541 | 96,52 | 3,48 |  | 0,0004 | 0,01768 | Бытовая |
| 542 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00048 | 0,01768 | Бытовая |
| 543 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00009 | 0,00811 | Бытовая |
| 544 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00025 | 0,01258 | Бытовая |
| 545 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00034 | 0,01769 | Бытовая |
| 546 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00034 | 0,01769 | Бытовая |
| 547 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00059 | 0,02299 | Бытовая |
| 548 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00059 | 0,02299 | Бытовая |
| 549 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00067 | 0,02275 | Бытовая |
| 55 | 97,86 | 2,14 |  | 0,00005 | 0,00836 | Бытовая |
| 550 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00008 | 0,00804 | Бытовая |
| 551 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00008 | 0,00939 | Бытовая |
| 552 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00075 | 0,02816 | Бытовая |
| 553 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00122 | 0,02816 | Бытовая |
| 554 | 96,39 | 3,61 |  | 0,00122 | 0,02767 | Бытовая |
| 555 | 96,35 | 3,65 |  | 0,00134 | 0,02948 | Бытовая |
| 556 | 96,3 | 3,7 |  | 0,00146 | 0,02948 | Бытовая |
| 557 | 96,26 | 3,74 |  | 0,00158 | 0,03357 | Бытовая |
| 558 | 96,22 | 3,78 |  | 0,0017 | 0,03852 | Бытовая |
| 559 | 96,17 | 3,83 |  | 0,01805 | 0,12192 | Бытовая |
| 56 | 97,88 | 2,12 |  | 0,00005 | 0,00774 | Бытовая |
| 560 | 96,17 | 3,83 |  | 0,00302 | 0,04257 | Бытовая |
| 561 | 96,22 | 3,78 |  | 0,00295 | 0,04733 | Бытовая |
| 562 | 96,26 | 3,74 |  | 0,00288 | 0,04733 | Бытовая |
| 563 | 96,3 | 3,7 |  | 0,0028 | 0,04146 | Бытовая |
| 564 | 96,35 | 3,65 |  | 0,00272 | 0,04339 | Бытовая |
| 565 | 96,39 | 3,61 |  | 0,00264 | 0,04824 | Бытовая |
| 566 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00256 | 0,04824 | Бытовая |
| 567 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00256 | 0,04169 | Бытовая |
| 568 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00256 | 0,04169 | Бытовая |
| 569 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00245 | 0,03485 | Бытовая |
| 57 | 97,86 | 2,14 |  | 0,00006 | 0,00932 | Бытовая |
| 570 | 96,61 | 3,39 |  | 0,00234 | 0,03485 | Бытовая |
| 571 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00223 | 0,03444 | Бытовая |
| 572 | 96,7 | 3,3 |  | 0,00212 | 0,03585 | Бытовая |
| 573 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00048 | 0,01746 | Бытовая |
| 574 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00036 | 0,01683 | Бытовая |
| 575 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00024 | 0,01115 | Бытовая |
| 576 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00012 | 0,00994 | Бытовая |
| 577 | 97,35 | 2,65 |  | 0,00012 | 0,00957 | Бытовая |
| 578 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00024 | 0,0118 | Бытовая |
| 579 | 97,26 | 2,74 |  | 0,00036 | 0,0168 | Бытовая |
| 58 | 97,88 | 2,12 |  | 0,00006 | 0,00903 | Бытовая |
| 580 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00048 | 0,0168 | Бытовая |
| 581 | 97,17 | 2,83 |  | 0,0006 | 0,02132 | Бытовая |
| 582 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00072 | 0,02445 | Бытовая |
| 583 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00095 | 0,02509 | Бытовая |
| 584 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00118 | 0,03133 | Бытовая |
| 585 | 97 | 3 |  | 0,00118 | 0,03158 | Бытовая |
| 586 | 96,96 | 3,04 |  | 0,00126 | 0,03158 | Бытовая |
| 587 | 96,91 | 3,09 |  | 0,00134 | 0,02864 | Бытовая |
| 588 | 96,87 | 3,13 |  | 0,00142 | 0,03192 | Бытовая |
| 589 | 96,83 | 3,17 |  | 0,0015 | 0,03192 | Бытовая |
| 59 | 97,82 | 2,18 |  | 0,00006 | 0,00939 | Бытовая |
| 590 | 96,78 | 3,22 |  | 0,00158 | 0,03357 | Бытовая |
| 591 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00166 | 0,03585 | Бытовая |
| 592 | 96,13 | 3,87 |  | 0,01967 | 0,12192 | Бытовая |
| 593 | 96,09 | 3,91 |  | 0,01967 | 0,1182 | Бытовая |
| 594 | 96,04 | 3,96 |  | 0,01967 | 0,11514 | Бытовая |
| 595 | 96,33 | 3,67 |  | 0,01967 | 0,00115 | Бытовая |
| 596 | 96,67 | 3,33 |  | 0,01967 | 0,00835 | Бытовая |
| 597 | 97 | 3 |  | 0,01967 | 0,02377 | Бытовая |
| 598 | 97,33 | 2,67 |  | 0,01967 | 0,0208 | Бытовая |
| 599 | 97,67 | 2,33 |  | 0,01967 | 0,00167 | Бытовая |
| 6 | 97,78 | 2,22 |  | 0,00027 | 0,01855 | Бытовая |
| 60 | 97,81 | 2,19 |  | 0,00018 | 0,01437 | Бытовая |
| 600 | 96,5 | 3,5 |  | 0,01035 | 0,02823 | Бытовая |
| 601 | 97 | 3 |  | 0,01035 | 0,01288 | Бытовая |
| 602 | 97,5 | 2,5 |  | 0,01035 | 0,06102 | Бытовая |
| 603 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00867 | 0,04779 | Бытовая |
| 603 | 97,48 | 2,52 |  | 0,01364 | 0,07798 | Бытовая |
| 604 | 96,48 | 3,52 |  | 0,00867 | 0,01387 | Бытовая |
| 604 | 97,52 | 2,48 |  | 0,01364 | 0,00577 | Бытовая |
| 605 | 97,61 | 2,39 |  | 0,01364 | 0,0577 | Бытовая |
| 605 | 96,52 | 3,48 |  | 0,00867 | 0,01294 | Бытовая |
| 606 | 96,57 | 3,43 |  | 0,00867 | 0,01125 | Бытовая |
| 61 | 97,82 | 2,18 |  | 0,00012 | 0,01437 | Бытовая |
| 62 | 97,83 | 2,17 |  | 0,00006 | 0,01011 | Бытовая |
| 63 | 97,87 | 2,13 |  | 0,00006 | 0,01041 | Бытовая |
| 64 | 97,86 | 2,14 |  | 0,00211 | 0,06068 | Бытовая |
| 65 | 97,85 | 2,15 |  | 0,00211 | 0,06378 | Бытовая |
| 66 | 97,84 | 2,16 |  | 0,00211 | 0,06516 | Бытовая |
| 67 | 97,83 | 2,17 |  | 0,00234 | 0,06516 | Бытовая |
| 68 | 97,84 | 2,16 |  | 0,00024 | 0,02103 | Бытовая |
| 69 | 97,85 | 2,15 |  | 0,00016 | 0,01357 | Бытовая |
| 7 | 97,74 | 2,26 |  | 0,00027 | 0,01904 | Бытовая |
| 70 | 97,86 | 2,14 |  | 0,00008 | 0,01251 | Бытовая |
| 71 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00009 | 0,00769 | Бытовая |
| 72 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00018 | 0,01116 | Бытовая |
| 73 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00027 | 0,01388 | Бытовая |
| 74 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00036 | 0,01506 | Бытовая |
| 75 | 97,04 | 2,96 |  | 0,00045 | 0,02048 | Бытовая |
| 76 | 97 | 3 |  | 0,00184 | 0,05319 | Бытовая |
| 77 | 97,04 | 2,96 |  | 0,0014 | 0,02908 | Бытовая |
| 78 | 97,09 | 2,91 |  | 0,00127 | 0,02825 | Бытовая |
| 79 | 97,13 | 2,87 |  | 0,00114 | 0,02825 | Бытовая |
| 8 | 97,7 | 2,3 |  | 0,00037 | 0,01934 | Бытовая |
| 80 | 97,17 | 2,83 |  | 0,00101 | 0,02569 | Бытовая |
| 81 | 97,22 | 2,78 |  | 0,00088 | 0,02569 | Бытовая |
| 82 | 97,26 | 2,74 |  | 0,00088 | 0,02044 | Бытовая |
| 83 | 97,3 | 2,7 |  | 0,00077 | 0,02076 | Бытовая |
| 84 | 97,35 | 2,65 |  | 0,00066 | 0,02076 | Бытовая |
| 85 | 97,39 | 2,61 |  | 0,00055 | 0,01906 | Бытовая |
| 86 | 97,43 | 2,57 |  | 0,00044 | 0,01906 | Бытовая |
| 87 | 97,48 | 2,52 |  | 0,00044 | 0,0181 | Бытовая |
| 88 | 97,52 | 2,48 |  | 0,00033 | 0,01431 | Бытовая |
| 89 | 97,57 | 2,43 |  | 0,00022 | 0,01244 | Бытовая |
| 9 | 97,65 | 2,35 |  | 0,00037 | 0,02088 | Бытовая |
| 90 | 97,61 | 2,39 |  | 0,00011 | 0,00827 | Бытовая |
| 91 | 97,95 | 2,05 |  | 0,00006 | 0,00925 | Бытовая |
| 92 | 97,94 | 2,06 |  | 0,00006 | 0,00965 | Бытовая |
| 93 | 97,93 | 2,07 |  | 0,00012 | 0,01364 | Бытовая |
| 94 | 97,92 | 2,08 |  | 0,00012 | 0,01499 | Бытовая |
| 95 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00018 | 0,01852 | Бытовая |
| 96 | 97,92 | 2,08 |  | 0,00006 | 0,00925 | Бытовая |
| 97 | 97,9 | 2,1 |  | 0,00018 | 0,01852 | Бытовая |
| 98 | 97,89 | 2,11 |  | 0,00024 | 0,01762 | Бытовая |
| 99 | 97,9 | 2,1 |  | 0,00006 | 0,00925 | Бытовая |
| А 1 | 96,48 | 3,52 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 10 | 97,09 | 2,91 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 100 | 97,83 | 2,17 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00626 | Бытовая |
| А 101 | 97,87 | 2,13 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00313 | Бытовая |
| А 102 | 96,7 | 3,3 | 0,00001711 | 0,00005 | 0,00367 | Бытовая |
| А 103 | 97,83 | 2,17 | 0,00017559 | 0,00052 | 0,01087 | Бытовая |
| А 104 | 96,57 | 3,43 | 0,0000243 | 0,00007 | 0,00504 | Бытовая |
| А 105 | 97,94 | 2,06 | 0,00003946 | 0,00012 | 0,00878 | Бытовая |
| А 106 | 97,95 | 2,05 | 0,00003946 | 0,00012 | 0,00878 | Бытовая |
| А 107 | 97,74 | 2,26 | 0,0000342 | 0,0001 | 0,00807 | Бытовая |
| А 108 | 97,96 | 2,04 | 0,00003946 | 0,00012 | 0,00878 | Бытовая |
| А 109 | 97,74 | 2,26 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01396 | Бытовая |
| А 11 | 96,57 | 3,43 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00564 | Бытовая |
| А 110 | 97,7 | 2,3 | 0,00001497 | 0,00004 | 0,00829 | Бытовая |
| А 111 | 97,87 | 2,13 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01396 | Бытовая |
| А 112 | 97,78 | 2,22 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01396 | Бытовая |
| А 113 | 97,83 | 2,17 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01325 | Бытовая |
| А 114 | 97,67 | 2,33 | 0,00003726 | 0,00011 | 0,00902 | Бытовая |
| А 115 | 97,68 | 2,32 | 0,00003726 | 0,00011 | 0,00902 | Бытовая |
| А 116 | 97,69 | 2,31 | 0,00003726 | 0,00011 | 0,00902 | Бытовая |
| А 117 | 97,7 | 2,3 | 0,00003726 | 0,00011 | 0,00902 | Бытовая |
| А 118 | 96,48 | 3,52 | 0,00001513 | 0,00004 | 0,00364 | Бытовая |
| А 119 | 97,71 | 2,29 | 0,00003726 | 0,00011 | 0,00902 | Бытовая |
| А 12 | 96,61 | 3,39 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 120 | 97,72 | 2,28 | 0,00003726 | 0,00011 | 0,00902 | Бытовая |
| А 121 | 96,39 | 3,61 | 0,00001513 | 0,00004 | 0,00466 | Бытовая |
| А 122 | 97,83 | 2,17 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 123 | 97,87 | 2,13 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00454 | Бытовая |
| А 124 | 97,91 | 2,09 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00454 | Бытовая |
| А 125 | 96,39 | 3,61 | 0,00001513 | 0,00004 | 0,00409 | Бытовая |
| А 126 | 97,96 | 2,04 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 127 | 98 | 2 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00478 | Бытовая |
| А 128 | 97,69 | 2,31 | 0,00001497 | 0,00004 | 0,00829 | Бытовая |
| А 129 | 97,77 | 2,23 | 0,00004817 | 0,00014 | 0,01008 | Бытовая |
| А 13 | 97,04 | 2,96 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 130 | 97,78 | 2,22 | 0,00004817 | 0,00014 | 0,01008 | Бытовая |
| А 131 | 97,8 | 2,2 | 0,00004817 | 0,00014 | 0,01008 | Бытовая |
| А 132 | 97,81 | 2,19 | 0,00004817 | 0,00014 | 0,01008 | Бытовая |
| А 133 | 96,39 | 3,61 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00478 | Бытовая |
| А 134 | 96,48 | 3,52 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00443 | Бытовая |
| А 135 | 97,79 | 2,21 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0113 | Бытовая |
| А 136 | 97,79 | 2,21 | 0,00001497 | 0,00004 | 0,00528 | Бытовая |
| А 137 | 97,89 | 2,11 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01847 | Бытовая |
| А 138 | 97,84 | 2,16 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01847 | Бытовая |
| А 139 | 97,88 | 2,12 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01847 | Бытовая |
| А 14 | 96,65 | 3,35 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,006 | Бытовая |
| А 140 | 96,39 | 3,61 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00528 | Бытовая |
| А 141 | 97,87 | 2,13 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01847 | Бытовая |
| А 142 | 96,35 | 3,65 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00456 | Бытовая |
| А 143 | 96,43 | 3,57 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00481 | Бытовая |
| А 144 | 97,86 | 2,14 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01847 | Бытовая |
| А 145 | 97,85 | 2,15 | 0,00015589 | 0,00046 | 0,01847 | Бытовая |
| А 146 | 97,93 | 2,07 | 0,00015139 | 0,00045 | 0,01623 | Бытовая |
| А 147 | 96,48 | 3,52 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00456 | Бытовая |
| А 148 | 98 | 2 | 0,00015139 | 0,00045 | 0,01908 | Бытовая |
| А 149 | 96,3 | 3,7 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00481 | Бытовая |
| А 15 | 96,7 | 3,3 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00564 | Бытовая |
| А 150 | 97,99 | 2,01 | 0,00015139 | 0,00045 | 0,01908 | Бытовая |
| А 151 | 97,98 | 2,02 | 0,00015139 | 0,00045 | 0,01623 | Бытовая |
| А 152 | 97,97 | 2,03 | 0,00015139 | 0,00045 | 0,01623 | Бытовая |
| А 153 | 96,3 | 3,7 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00425 | Бытовая |
| А 154 | 97,96 | 2,04 | 0,00015139 | 0,00045 | 0,01623 | Бытовая |
| А 155 | 96,35 | 3,65 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00533 | Бытовая |
| А 156 | 97,95 | 2,05 | 0,00015139 | 0,00045 | 0,01623 | Бытовая |
| А 157 | 97,94 | 2,06 | 0,00015139 | 0,00045 | 0,01623 | Бытовая |
| А 158 | 97,77 | 2,23 | 0,00015364 | 0,00045 | 0,01829 | Бытовая |
| А 159 | 97,78 | 2,22 | 0,00015364 | 0,00045 | 0,01829 | Бытовая |
| А 16 | 97 | 3 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 160 | 96,43 | 3,57 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00478 | Бытовая |
| А 161 | 96,39 | 3,61 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00478 | Бытовая |
| А 162 | 97,79 | 2,21 | 0,00015364 | 0,00045 | 0,01829 | Бытовая |
| А 163 | 97,8 | 2,2 | 0,00015364 | 0,00045 | 0,01829 | Бытовая |
| А 164 | 97,9 | 2,1 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00499 | Бытовая |
| А 165 | 96,35 | 3,65 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00491 | Бытовая |
| А 166 | 96,26 | 3,74 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00517 | Бытовая |
| А 167 | 97,9 | 2,1 | 0,0000198 | 0,00006 | 0,00733 | Бытовая |
| А 168 | 97,83 | 2,17 | 0,0000195 | 0,00006 | 0,00637 | Бытовая |
| А 169 | 97,83 | 2,17 | 0,0000195 | 0,00006 | 0,00861 | Бытовая |
| А 17 | 96,57 | 3,43 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00564 | Бытовая |
| А 170 | 97,84 | 2,16 | 0,0000195 | 0,00006 | 0,00717 | Бытовая |
| А 171 | 97,84 | 2,16 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00819 | Бытовая |
| А 172 | 97,85 | 2,15 | 0,0000261 | 0,00008 | 0,00778 | Бытовая |
| А 173 | 97,86 | 2,14 | 0,0000261 | 0,00008 | 0,00778 | Бытовая |
| А 174 | 97,87 | 2,13 | 0,0000261 | 0,00008 | 0,00778 | Бытовая |
| А 175 | 97,92 | 2,08 | 0,00001956 | 0,00006 | 0,00717 | Бытовая |
| А 176 | 97,88 | 2,12 | 0,0000195 | 0,00006 | 0,00939 | Бытовая |
| А 177 | 97,96 | 2,04 | 0,00001956 | 0,00006 | 0,00775 | Бытовая |
| А 178 | 97,91 | 2,09 | 0,00001956 | 0,00006 | 0,00775 | Бытовая |
| А 179 | 97,94 | 2,06 | 0,00001956 | 0,00006 | 0,00775 | Бытовая |
| А 18 | 96,61 | 3,39 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 180 | 97,93 | 2,07 | 0,00001956 | 0,00006 | 0,00775 | Бытовая |
| А 181 | 96,74 | 3,26 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 182 | 96,7 | 3,3 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00536 | Бытовая |
| А 183 | 96,57 | 3,43 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 184 | 96,65 | 3,35 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 185 | 96,61 | 3,39 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 186 | 96,61 | 3,39 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00454 | Бытовая |
| А 187 | 96,57 | 3,43 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00564 | Бытовая |
| А 188 | 96,61 | 3,39 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00454 | Бытовая |
| А 189 | 96,52 | 3,48 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 19 | 96,96 | 3,04 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 190 | 96,48 | 3,52 | 0,00003886 | 0,00012 | 0,00799 | Бытовая |
| А 191 | 96,7 | 3,3 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 192 | 96,43 | 3,57 | 0,00003886 | 0,00012 | 0,00842 | Бытовая |
| А 193 | 96,39 | 3,61 | 0,00003886 | 0,00012 | 0,00842 | Бытовая |
| А 194 | 96,52 | 3,48 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00547 | Бытовая |
| А 195 | 96,35 | 3,65 | 0,00003886 | 0,00012 | 0,00799 | Бытовая |
| А 196 | 96,47 | 3,53 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00561 | Бытовая |
| А 197 | 96,57 | 3,43 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00556 | Бытовая |
| А 198 | 96,48 | 3,52 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00533 | Бытовая |
| А 199 | 96,35 | 3,65 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00533 | Бытовая |
| А 2 | 96,26 | 3,74 | 0,000039 | 0,00012 | 0,00748 | Бытовая |
| А 20 | 96,65 | 3,35 | 0,00008383 | 0,00025 | 0,01008 | Бытовая |
| А 200 | 96,61 | 3,39 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00547 | Бытовая |
| А 201 | 96,35 | 3,65 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00533 | Бытовая |
| А 202 | 97,39 | 2,61 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00681 | Бытовая |
| А 203 | 96,65 | 3,35 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00586 | Бытовая |
| А 204 | 97,35 | 2,65 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00647 | Бытовая |
| А 205 | 97,3 | 2,7 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00681 | Бытовая |
| А 206 | 96,7 | 3,3 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0052 | Бытовая |
| А 207 | 97,26 | 2,74 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00681 | Бытовая |
| А 208 | 97,22 | 2,78 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00647 | Бытовая |
| А 209 | 96,65 | 3,35 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 21 | 96,78 | 3,22 | 0,00008383 | 0,00025 | 0,01008 | Бытовая |
| А 210 | 97,17 | 2,83 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00681 | Бытовая |
| А 211 | 96,78 | 3,22 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 212 | 96,7 | 3,3 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 213 | 96,83 | 3,17 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00564 | Бытовая |
| А 214 | 96,87 | 3,13 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 215 | 96,74 | 3,26 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 216 | 96,91 | 3,09 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 217 | 96,96 | 3,04 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00564 | Бытовая |
| А 218 | 97 | 3 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00594 | Бытовая |
| А 219 | 97,13 | 2,87 | 0,00007789 | 0,00023 | 0,00969 | Бытовая |
| А 22 | 96,91 | 3,09 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 220 | 97,09 | 2,91 | 0,00007789 | 0,00023 | 0,0092 | Бытовая |
| А 221 | 96,96 | 3,04 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 222 | 96,87 | 3,13 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00788 | Бытовая |
| А 223 | 96,83 | 3,17 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00748 | Бытовая |
| А 224 | 97 | 3 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 225 | 96,78 | 3,22 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00788 | Бытовая |
| А 226 | 96,7 | 3,3 | 0,000041 | 0,00012 | 0,0071 | Бытовая |
| А 227 | 97,04 | 2,96 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 228 | 96,65 | 3,35 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00748 | Бытовая |
| А 229 | 96,61 | 3,39 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00748 | Бытовая |
| А 23 | 96,78 | 3,22 | 0,0000288 | 0,00009 | 0,00655 | Бытовая |
| А 230 | 97,09 | 2,91 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 231 | 96,57 | 3,43 | 0,000041 | 0,00012 | 0,0071 | Бытовая |
| А 232 | 96,91 | 3,09 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00788 | Бытовая |
| А 233 | 97,13 | 2,87 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 234 | 96,22 | 3,78 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00589 | Бытовая |
| А 235 | 96,26 | 3,74 | 0,000027 | 0,00008 | 0,0062 | Бытовая |
| А 236 | 97,17 | 2,83 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 237 | 97,09 | 2,91 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 238 | 96,35 | 3,65 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00589 | Бытовая |
| А 239 | 96,39 | 3,61 | 0,000027 | 0,00008 | 0,0062 | Бытовая |
| А 24 | 96,96 | 3,04 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00681 | Бытовая |
| А 240 | 96,43 | 3,57 | 0,000027 | 0,00008 | 0,0062 | Бытовая |
| А 241 | 97,22 | 2,78 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 242 | 97,65 | 2,35 | 0,00003854 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 243 | 97,61 | 2,39 | 0,00003854 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 244 | 97,26 | 2,74 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 245 | 97,57 | 2,43 | 0,00003854 | 0,00011 | 0,00654 | Бытовая |
| А 246 | 97,52 | 2,48 | 0,00003854 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 247 | 97,3 | 2,7 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 248 | 97,43 | 2,57 | 0,00003854 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 249 | 97,39 | 2,61 | 0,00003854 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 25 | 96,87 | 3,13 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 250 | 97,35 | 2,65 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 251 | 97,35 | 2,65 | 0,00003854 | 0,00011 | 0,00654 | Бытовая |
| А 252 | 97,3 | 2,7 | 0,00003854 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 253 | 97,39 | 2,61 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 254 | 97,22 | 2,78 | 0,00004344 | 0,00013 | 0,00707 | Бытовая |
| А 255 | 97,17 | 2,83 | 0,00004344 | 0,00013 | 0,00744 | Бытовая |
| А 256 | 97,22 | 2,78 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 257 | 97,13 | 2,87 | 0,00004344 | 0,00013 | 0,00744 | Бытовая |
| А 258 | 97,09 | 2,91 | 0,00004344 | 0,00013 | 0,00707 | Бытовая |
| А 259 | 97,26 | 2,74 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 26 | 96,91 | 3,09 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00717 | Бытовая |
| А 260 | 97,09 | 2,91 | 0,00002956 | 0,00009 | 0,00566 | Бытовая |
| А 261 | 97,13 | 2,87 | 0,00002956 | 0,00009 | 0,00596 | Бытовая |
| А 262 | 97,3 | 2,7 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 263 | 97,17 | 2,83 | 0,00002956 | 0,00009 | 0,00596 | Бытовая |
| А 264 | 97,22 | 2,78 | 0,00002956 | 0,00009 | 0,00566 | Бытовая |
| А 265 | 97,35 | 2,65 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 266 | 97,92 | 2,08 | 0,00004883 | 0,00014 | 0,01121 | Бытовая |
| А 267 | 97,93 | 2,07 | 0,00004883 | 0,00014 | 0,01121 | Бытовая |
| А 268 | 97,39 | 2,61 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 269 | 97,94 | 2,06 | 0,00004883 | 0,00014 | 0,01121 | Бытовая |
| А 27 | 96,87 | 3,13 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00717 | Бытовая |
| А 270 | 97,26 | 2,74 | 0,00002956 | 0,00009 | 0,00596 | Бытовая |
| А 271 | 97,43 | 2,57 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 272 | 97,95 | 2,05 | 0,00004883 | 0,00014 | 0,01121 | Бытовая |
| А 273 | 97,96 | 2,04 | 0,00004883 | 0,00014 | 0,01121 | Бытовая |
| А 274 | 97,97 | 2,03 | 0,00004883 | 0,00014 | 0,01121 | Бытовая |
| А 275 | 97,97 | 2,03 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00755 | Бытовая |
| А 276 | 96,65 | 3,35 | 0,00001284 | 0,00004 | 0,0045 | Бытовая |
| А 277 | 98 | 2 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00948 | Бытовая |
| А 278 | 96,7 | 3,3 | 0,00001284 | 0,00004 | 0,00427 | Бытовая |
| А 279 | 97,87 | 2,13 |  | 0,00052 | 0,01956 | Бытовая |
| А 28 | 96,91 | 3,09 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 280 | 96,87 | 3,13 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00731 | Бытовая |
| А 281 | 96,91 | 3,09 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00751 | Бытовая |
| А 282 | 96,61 | 3,39 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00499 | Бытовая |
| А 283 | 96,96 | 3,04 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00731 | Бытовая |
| А 284 | 97 | 3 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00731 | Бытовая |
| А 285 | 97,04 | 2,96 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00882 | Бытовая |
| А 286 | 96,78 | 3,22 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00478 | Бытовая |
| А 287 | 97,09 | 2,91 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00838 | Бытовая |
| А 288 | 97,13 | 2,87 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00882 | Бытовая |
| А 289 | 97,17 | 2,83 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00882 | Бытовая |
| А 29 | 96,83 | 3,17 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00681 | Бытовая |
| А 290 | 97,22 | 2,78 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00838 | Бытовая |
| А 291 | 96,7 | 3,3 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00473 | Бытовая |
| А 292 | 96,74 | 3,26 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00499 | Бытовая |
| А 293 | 96,74 | 3,26 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00499 | Бытовая |
| А 294 | 97,26 | 2,74 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00882 | Бытовая |
| А 295 | 96,7 | 3,3 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00589 | Бытовая |
| А 296 | 97,3 | 2,7 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00882 | Бытовая |
| А 297 | 96,74 | 3,26 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0062 | Бытовая |
| А 298 | 97,35 | 2,65 | 0,0000482 | 0,00014 | 0,00838 | Бытовая |
| А 299 | 96,83 | 3,17 | 0,00001855 | 0,00006 | 0,00439 | Бытовая |
| А 3 | 96,48 | 3,52 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00556 | Бытовая |
| А 30 | 96,78 | 3,22 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00717 | Бытовая |
| А 300 | 96,7 | 3,3 | 0,00001284 | 0,00004 | 0,00389 | Бытовая |
| А 301 | 96,78 | 3,22 | 0,00001855 | 0,00006 | 0,00462 | Бытовая |
| А 302 | 96,74 | 3,26 | 0,00001855 | 0,00006 | 0,00462 | Бытовая |
| А 303 | 96,74 | 3,26 | 0,00001926 | 0,00006 | 0,00494 | Бытовая |
| А 304 | 97,35 | 2,65 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00469 | Бытовая |
| А 305 | 97,48 | 2,52 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00469 | Бытовая |
| А 306 | 97,17 | 2,83 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00637 | Бытовая |
| А 307 | 97,17 | 2,83 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00462 | Бытовая |
| А 308 | 97,17 | 2,83 | 0,00001642 | 0,00005 | 0,00454 | Бытовая |
| А 309 | 97,35 | 2,65 | 0,00001642 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 31 | 96,87 | 3,13 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 310 | 97,35 | 2,65 | 0,00001642 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 311 | 97,3 | 2,7 | 0,00001642 | 0,00005 | 0,00454 | Бытовая |
| А 312 | 97,26 | 2,74 | 0,00001642 | 0,00005 | 0,00454 | Бытовая |
| А 313 | 97,57 | 2,43 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 314 | 97,48 | 2,52 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 315 | 97,48 | 2,52 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 316 | 97,48 | 2,52 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 317 | 97,57 | 2,43 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 318 | 97,48 | 2,52 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 319 | 97,13 | 2,87 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00494 | Бытовая |
| А 32 | 96,74 | 3,26 | 0,000041 | 0,00012 | 0,00717 | Бытовая |
| А 320 | 97,22 | 2,78 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00469 | Бытовая |
| А 321 | 97,26 | 2,74 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00494 | Бытовая |
| А 322 | 97,26 | 2,74 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00494 | Бытовая |
| А 323 | 97,3 | 2,7 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00494 | Бытовая |
| А 324 | 97,22 | 2,78 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00469 | Бытовая |
| А 325 | 97,17 | 2,83 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00494 | Бытовая |
| А 326 | 97,35 | 2,65 | 0,00001963 | 0,00006 | 0,00469 | Бытовая |
| А 327 | 96,3 | 3,7 | 0,000027 | 0,00008 | 0,0062 | Бытовая |
| А 33 | 96,7 | 3,3 | 0,000042 | 0,00012 | 0,00799 | Бытовая |
| А 34 | 96,83 | 3,17 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 35 | 96,65 | 3,35 | 0,000042 | 0,00012 | 0,00842 | Бытовая |
| А 36 | 96,61 | 3,39 | 0,000042 | 0,00012 | 0,00832 | Бытовая |
| А 37 | 96,78 | 3,22 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 38 | 96,57 | 3,43 | 0,000042 | 0,00012 | 0,00799 | Бытовая |
| А 39 | 96,52 | 3,48 | 0,000042 | 0,00012 | 0,00842 | Бытовая |
| А 4 | 96,3 | 3,7 | 0,000039 | 0,00012 | 0,00748 | Бытовая |
| А 40 | 96,74 | 3,26 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0054 | Бытовая |
| А 41 | 96,48 | 3,52 | 0,000042 | 0,00012 | 0,00812 | Бытовая |
| А 42 | 96,57 | 3,43 | 0,00003 | 0,00009 | 0,00644 | Бытовая |
| А 43 | 96,7 | 3,3 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00512 | Бытовая |
| А 44 | 96,61 | 3,39 | 0,00003 | 0,00009 | 0,00655 | Бытовая |
| А 45 | 96,65 | 3,35 | 0,00003 | 0,00009 | 0,00655 | Бытовая |
| А 46 | 96,61 | 3,39 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00586 | Бытовая |
| А 47 | 96,83 | 3,17 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00454 | Бытовая |
| А 48 | 96,65 | 3,35 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00547 | Бытовая |
| А 49 | 96,96 | 3,04 | 0,00001554 | 0,00005 | 0,00479 | Бытовая |
| А 5 | 96,35 | 3,65 | 0,000039 | 0,00012 | 0,0071 | Бытовая |
| А 50 | 96,7 | 3,3 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00556 | Бытовая |
| А 51 | 97 | 3 | 0,00001554 | 0,00005 | 0,00362 | Бытовая |
| А 52 | 96,74 | 3,26 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00547 | Бытовая |
| А 53 | 97,04 | 2,96 | 0,0000189 | 0,00006 | 0,00542 | Бытовая |
| А 54 | 96,78 | 3,22 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00586 | Бытовая |
| А 55 | 97,22 | 2,78 | 0,00003131 | 0,00009 | 0,00664 | Бытовая |
| А 56 | 96,83 | 3,17 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0052 | Бытовая |
| А 57 | 97,22 | 2,78 | 0,00003131 | 0,00009 | 0,00482 | Бытовая |
| А 58 | 96,87 | 3,13 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00586 | Бытовая |
| А 59 | 97,3 | 2,7 | 0,00004197 | 0,00012 | 0,0073 | Бытовая |
| А 6 | 96,48 | 3,52 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00431 | Бытовая |
| А 60 | 96,91 | 3,09 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00551 | Бытовая |
| А 61 | 97,35 | 2,65 | 0,00004197 | 0,00012 | 0,00681 | Бытовая |
| А 62 | 96,96 | 3,04 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00556 | Бытовая |
| А 63 | 97,39 | 2,61 | 0,00004197 | 0,00012 | 0,00455 | Бытовая |
| А 64 | 97 | 3 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00551 | Бытовая |
| А 65 | 97,39 | 2,61 | 0,00004197 | 0,00012 | 0,00681 | Бытовая |
| А 66 | 97,04 | 2,96 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00586 | Бытовая |
| А 67 | 97,61 | 2,39 | 0,00004197 | 0,00012 | 0,00842 | Бытовая |
| А 68 | 97,09 | 2,91 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0052 | Бытовая |
| А 69 | 97,35 | 2,65 | 0,00004197 | 0,00012 | 0,0095 | Бытовая |
| А 7 | 96,39 | 3,61 | 0,000039 | 0,00012 | 0,00748 | Бытовая |
| А 70 | 97,13 | 2,87 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00586 | Бытовая |
| А 71 | 97,39 | 2,61 | 0,00004197 | 0,00012 | 0,01 | Бытовая |
| А 72 | 97,17 | 2,83 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00547 | Бытовая |
| А 73 | 97,43 | 2,57 | 0,00004197 | 0,00012 | 0,01 | Бытовая |
| А 74 | 97,22 | 2,78 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,00556 | Бытовая |
| А 75 | 97,48 | 2,52 | 0,00004197 | 0,00012 | 0,0095 | Бытовая |
| А 76 | 97,65 | 2,35 | 0,00003711 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 77 | 97,7 | 2,3 | 0,00003711 | 0,00011 | 0,00654 | Бытовая |
| А 78 | 97,74 | 2,26 | 0,00003711 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 79 | 97,78 | 2,22 | 0,00003711 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 8 | 96,74 | 3,26 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00564 | Бытовая |
| А 80 | 97,83 | 2,17 | 0,00003711 | 0,00011 | 0,00654 | Бытовая |
| А 81 | 97,87 | 2,13 | 0,00003711 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 82 | 97,95 | 2,05 | 0,00003711 | 0,00011 | 0,00689 | Бытовая |
| А 83 | 97,95 | 2,05 | 0,00003711 | 0,00011 | 0,00612 | Бытовая |
| А 84 | 97,95 | 2,05 | 0,00003711 | 0,00011 | 0,00612 | Бытовая |
| А 85 | 97,9 | 2,1 | 0,00003946 | 0,00012 | 0,00878 | Бытовая |
| А 86 | 97,91 | 2,09 | 0,00003946 | 0,00012 | 0,00878 | Бытовая |
| А 87 | 97,92 | 2,08 | 0,00003946 | 0,00012 | 0,00878 | Бытовая |
| А 88 | 97,93 | 2,07 | 0,00003946 | 0,00012 | 0,00878 | Бытовая |
| А 89 | 97,74 | 2,26 | 0,0000163 | 0,00005 | 0,00454 | Бытовая |
| А 9 | 96,52 | 3,48 | 0,00002741 | 0,00008 | 0,00571 | Бытовая |
| А 90 | 97,87 | 2,13 | 0,0000369 | 0,00011 | 0,00612 | Бытовая |
| А 91 | 96,57 | 3,43 | 0,0000257 | 0,00008 | 0,0052 | Бытовая |
| А 92 | 98 | 2 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00425 | Бытовая |
| А 93 | 98 | 2 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00585 | Бытовая |
| А 94 | 98 | 2 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00561 | Бытовая |
| А 95 | 96,74 | 3,26 | 0,00001792 | 0,00005 | 0,00518 | Бытовая |
| А 96 | 96,7 | 3,3 | 0,00001729 | 0,00005 | 0,00533 | Бытовая |
| А 97 | 97,78 | 2,22 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00659 | Бытовая |
| А 98 | 97,74 | 2,26 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00659 | Бытовая |
| А 99 | 97,78 | 2,22 | 0,0000171 | 0,00005 | 0,00659 | Бытовая |
| ВОС | 98 | 2 | 0,00009 | 0,00027 | 0,01596 | Бытовая |
| К 1 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00005 | 0,00561 | Бытовая |
| К 2 | 96,39 | 3,61 |  | 0,00005 | 0,00561 | Бытовая |
| К 3 | 96,43 | 3,57 |  | 0,00005 | 0,00561 | Бытовая |
| К 4 | 96,39 | 3,61 |  | 0,00005 | 0,00561 | Бытовая |
| К 5 | 96,35 | 3,65 |  | 0,00005 | 0,00585 | Бытовая |
| К 6 | 96,3 | 3,7 |  | 0,00015 | 0,01026 | Бытовая |
| КНС 1 | 96 | 4 |  | 0,01035 | 0,06452 | Бытовая |
| КНС 2 | 96,39 | 3,61 |  | 0,00867 | 0,0549 | Бытовая |
| КНС 7 | 97,43 | 2,57 |  | 0,01364 | 0,0404 | Бытовая |
| КНС 8 | 96 | 4 |  | 0,01967 | 0,08103 | Бытовая |
| ст. Кослан |
| 50 | 96,02 | 3,98 |  | 0,00198 | 0,03896 | Бытовая |
| 49 | 96,11 | 3,89 |  | 0,00198 | 0,03019 | Бытовая |
| База СХТ | 96,2 | 3,8 | 0,00000172 | 0,00001 | 0,00381 | Бытовая |
| 48 | 96,2 | 3,8 |  | 0,00197 | 0,03595 | Бытовая |
| 47 | 96,29 | 3,71 |  | 0,00197 | 0,03814 | Бытовая |
| 46 | 96,38 | 3,62 |  | 0,00197 | 0,03814 | Бытовая |
| 24 | 96,47 | 3,53 |  | 0,00197 | 0,02836 | Бытовая |
| 23 | 96,56 | 3,44 |  | 0,00105 | 0,02836 | Бытовая |
| ПЧ | 96,65 | 3,35 | 0,0000441 | 0,00013 | 0,00887 | Бытовая |
| 22 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00092 | 0,02408 | Бытовая |
| 21 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00092 | 0,02408 | Бытовая |
| Магазин | 96,83 | 3,17 | 0,000027 | 0,00008 | 0,00468 | Бытовая |
| 20 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00084 | 0,02381 | Бытовая |
| 19 | 96,92 | 3,08 |  | 0,00084 | 0,01976 | Бытовая |
| 18 | 97,01 | 2,99 |  | 0,00079 | 0,01895 | Бытовая |
| 17 | 97,1 | 2,9 |  | 0,00074 | 0,01838 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 3 | 97,01 | 2,99 | 0,00001818 | 0,00005 | 0,00376 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 3 | 97,1 | 2,9 | 0,00001818 | 0,00005 | 0,00376 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 3 | 97,19 | 2,81 | 0,00001818 | 0,00005 | 0,00376 | Бытовая |
| 16 | 97,19 | 2,81 |  | 0,00069 | 0,01909 | Бытовая |
| 8 | 97,28 | 2,72 |  | 0,00069 | 0,01909 | Бытовая |
| 7 | 97,37 | 2,63 |  | 0,00025 | 0,0119 | Бытовая |
| 15 | 97,37 | 2,63 |  | 0,00012 | 0,00794 | Бытовая |
| 14 | 97,46 | 2,54 |  | 0,00006 | 0,00626 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 1 | 97,55 | 2,45 | 0,00001949 | 0,00006 | 0,00441 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 1 | 97,46 | 2,54 | 0,00001949 | 0,00006 | 0,00441 | Бытовая |
| 13 | 97,37 | 2,63 |  | 0,00032 | 0,01518 | Бытовая |
| 12 | 97,46 | 2,54 |  | 0,00005 | 0,00465 | Бытовая |
| ул. Таежная 16а | 97,55 | 2,45 | 0,00001557 | 0,00005 | 0,00465 | Бытовая |
| 13а | 97,46 | 2,54 |  | 0,00027 | 0,01269 | Бытовая |
| 10 | 97,55 | 2,45 |  | 0,00027 | 0,01269 | Бытовая |
| 11 | 97,64 | 2,36 |  | 0,00011 | 0,00712 | Бытовая |
| ул. Таежная 16 | 97,64 | 2,36 | 0,00001945 | 0,00006 | 0,00409 | Бытовая |
| ул. Таежная 16 | 97,73 | 2,27 | 0,00001945 | 0,00006 | 0,00409 | Бытовая |
| ул. Таежная 17 | 97,73 | 2,27 | 0,00001837 | 0,00005 | 0,00442 | Бытовая |
| ул. Таежная 17 | 97,64 | 2,36 | 0,00001837 | 0,00005 | 0,00442 | Бытовая |
| 9 | 97,64 | 2,36 |  | 0,00005 | 0,00526 | Бытовая |
| ул. Таежная 18 | 97,73 | 2,27 | 0,00001557 | 0,00005 | 0,00376 | Бытовая |
| 6 | 97,46 | 2,54 |  | 0,00025 | 0,01101 | Бытовая |
| 5 | 97,55 | 2,45 |  | 0,0002 | 0,01129 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 5 | 97,55 | 2,45 | 0,00001557 | 0,00005 | 0,00376 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 5 | 97,64 | 2,36 | 0,00001557 | 0,00005 | 0,00376 | Бытовая |
| 4 | 97,64 | 2,36 |  | 0,00015 | 0,01129 | Бытовая |
| 3 | 97,73 | 2,27 |  | 0,00015 | 0,00827 | Бытовая |
| 2 | 97,82 | 2,18 |  | 0,0001 | 0,00827 | Бытовая |
| 1 | 97,91 | 2,09 |  | 0,00005 | 0,00552 | Бытовая |
| ул. Таежная 20 | 97,82 | 2,18 | 0,00001674 | 0,00005 | 0,0032 | Бытовая |
| ул. Таежная 22 | 97,91 | 2,09 | 0,00001782 | 0,00005 | 0,0032 | Бытовая |
| ул. Таежная 32 | 98 | 2 | 0,00001782 | 0,00005 | 0,0032 | Бытовая |
| 39 | 96,56 | 3,44 |  | 0,00094 | 0,02249 | Бытовая |
| 45 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00028 | 0,01691 | Бытовая |
| Вокзал | 96,74 | 3,26 | 0,00001494 | 0,00004 | 0,00373 | Бытовая |
| 43 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00024 | 0,01691 | Бытовая |
| 44 | 96,83 | 3,17 |  | 0,00004 | 0,00492 | Бытовая |
| Котельн. | 96,92 | 3,08 | 0,0000118 | 0,00004 | 0,00419 | Бытовая |
| 42 | 96,83 | 3,17 |  | 0,0002 | 0,01205 | Бытовая |
| 41 | 96,92 | 3,08 |  | 0,0002 | 0,01205 | Бытовая |
| 40 | 97,01 | 2,99 |  | 0,0002 | 0,01094 | Бытовая |
| ПЧ | 97,1 | 2,9 | 0,0000423 | 0,00013 | 0,0074 | Бытовая |
| КТК | 97,1 | 2,9 | 0,0000252 | 0,00007 | 0,00483 | Бытовая |
| 38 | 96,65 | 3,35 |  | 0,00066 | 0,01924 | Бытовая |
| 37 | 96,74 | 3,26 |  | 0,00066 | 0,0181 | Бытовая |
| 33б | 96,83 | 3,17 |  | 0,00066 | 0,0181 | Бытовая |
| 33а | 96,92 | 3,08 |  | 0,00066 | 0,01788 | Бытовая |
| 33 | 97,01 | 2,99 |  | 0,00066 | 0,01788 | Бытовая |
| 34 | 97,1 | 2,9 |  | 0,00019 | 0,00948 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 11 | 97,19 | 2,81 | 0,00002203 | 0,00007 | 0,0044 | Бытовая |
| 35 | 97,19 | 2,81 |  | 0,00012 | 0,00819 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 11 | 97,28 | 2,72 | 0,00002203 | 0,00007 | 0,0044 | Бытовая |
| 36 | 97,28 | 2,72 |  | 0,00005 | 0,00699 | Бытовая |
| Д/сад | 97,37 | 2,63 | 0,00001747 | 0,00005 | 0,00376 | Бытовая |
| 32 | 97,1 | 2,9 |  | 0,00047 | 0,01526 | Бытовая |
| 31 | 97,19 | 2,81 |  | 0,00041 | 0,01534 | Бытовая |
| 30 | 97,28 | 2,72 |  | 0,00035 | 0,01534 | Бытовая |
| 29 | 97,37 | 2,63 |  | 0,0003 | 0,0132 | Бытовая |
| 28 | 97,46 | 2,54 |  | 0,00025 | 0,0132 | Бытовая |
| 27 | 97,55 | 2,45 |  | 0,00019 | 0,01058 | Бытовая |
| 26 | 97,64 | 2,36 |  | 0,00013 | 0,00887 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 19 | 97,73 | 2,27 | 0,00004455 | 0,00013 | 0,00586 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 17 | 97,64 | 2,36 | 0,00001895 | 0,00006 | 0,00409 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 17 | 97,55 | 2,45 | 0,00001895 | 0,00006 | 0,00409 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 15 | 97,46 | 2,54 | 0,00001836 | 0,00005 | 0,00376 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 15 | 97,37 | 2,63 | 0,00001836 | 0,00005 | 0,00376 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 13 | 97,19 | 2,81 | 0,00001949 | 0,00006 | 0,00409 | Бытовая |
| ул. Привокзальная 13 | 97,28 | 2,72 | 0,00001949 | 0,00006 | 0,00409 | Бытовая |

Таблица 3.2

Результаты гидравлического расчета по участкам канализационных сетей

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр, м | Шероховатость | Скорость, м/c | Высота воды, м | Отметка начала, м | Отметка конца, м | Заполнение в начале, м | Заполнение h/D в начале участка | Заполнение в конце, м | Заполнение h/D в конце участка | Напор в начале, м | Напор в конце, м | Уклон, мм/м | Расход, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Усогорск |
| 10 | 11 | 22,2 | 0,1 | 0,012 | 0,1771 | 0,0171 | 97,61 | 97,57 | 0,017 | 0,034 | 0,017 | 0,034 | 97,627 | 97,587 | 1,802 | 0,00037 |
| 100 | 101 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,11545 | 0,01704 | 97,88 | 97,87 | 0,017 | 0,034 | 0,017 | 0,034 | 97,897 | 97,887 | 0,769 | 0,00024 |
| 101 | 64 | 23 | 0,15 | 0,012 | 0,10066 | 0,02161 | 97,87 | 97,86 | 0,022 | 0,043 | 0,022 | 0,043 | 97,892 | 97,882 | 0,435 | 0,0003 |
| 102 | 101 | 61 | 0,15 | 0,012 | 0,06556 | 0,00993 | 97,9 | 97,87 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,91 | 97,88 | 0,492 | 0,00006 |
| 103 | 102 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,11014 | 0,00681 | 97,91 | 97,9 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,917 | 97,907 | 2,5 | 0,00006 |
| 104 | 105 | 17 | 0,1 | 0,012 | 0,08507 | 0,01314 | 97,95 | 97,94 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 97,963 | 97,953 | 0,588 | 0,00012 |
| 105 | 106 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,14296 | 0,01476 | 97,94 | 97,93 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,955 | 97,945 | 1,429 | 0,00024 |
| 106 | 107 | 19 | 0,1 | 0,012 | 0,1134 | 0,0225 | 97,93 | 97,92 | 0,023 | 0,045 | 0,023 | 0,045 | 97,953 | 97,943 | 0,526 | 0,00036 |
| 107 | 108 | 9,5 | 0,1 | 0,012 | 0,1578 | 0,02189 | 97,92 | 97,91 | 0,022 | 0,044 | 0,022 | 0,044 | 97,942 | 97,932 | 1,053 | 0,00048 |
| 108 | 109 | 6,5 | 0,1 | 0,012 | 0,19252 | 0,02224 | 97,91 | 97,9 | 0,022 | 0,044 | 0,022 | 0,044 | 97,932 | 97,922 | 1,538 | 0,0006 |
| 109 | 110 | 17 | 0,1 | 0,012 | 0,14732 | 0,03034 | 97,9 | 97,89 | 0,03 | 0,061 | 0,03 | 0,061 | 97,93 | 97,92 | 0,588 | 0,00072 |
| 11 | 22 | 55,6 | 0,25 | 0,012 | 0,21893 | 0,04035 | 97,57 | 97,52 | 0,04 | 0,081 | 0,04 | 0,081 | 97,61 | 97,56 | 0,899 | 0,00163 |
| 110 | 112 | 16 | 0,1 | 0,012 | 0,15701 | 0,03216 | 97,89 | 97,88 | 0,032 | 0,064 | 0,032 | 0,064 | 97,922 | 97,912 | 0,625 | 0,00084 |
| 111 | 64 | 54 | 0,25 | 0,012 | 0,1296 | 0,06068 | 97,87 | 97,86 | 0,061 | 0,121 | 0,061 | 0,121 | 97,931 | 97,921 | 0,185 | 0,00176 |
| 112 | 111 | 28 | 0,25 | 0,012 | 0,15226 | 0,05426 | 97,88 | 97,87 | 0,054 | 0,109 | 0,054 | 0,109 | 97,934 | 97,924 | 0,357 | 0,00176 |
| 113 | 112 | 68 | 0,25 | 0,012 | 0,12548 | 0,04051 | 97,9 | 97,88 | 0,041 | 0,081 | 0,041 | 0,081 | 97,941 | 97,921 | 0,294 | 0,00094 |
| 114 | 113 | 22 | 0,1 | 0,012 | 0,1403 | 0,03466 | 97,91 | 97,9 | 0,035 | 0,069 | 0,035 | 0,069 | 97,945 | 97,935 | 0,455 | 0,00084 |
| 115 | 114 | 17 | 0,1 | 0,012 | 0,1462 | 0,02994 | 97,92 | 97,91 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 97,95 | 97,94 | 0,588 | 0,0007 |
| 116 | 115 | 8 | 0,1 | 0,012 | 0,17523 | 0,0226 | 97,93 | 97,92 | 0,023 | 0,045 | 0,023 | 0,045 | 97,953 | 97,943 | 1,25 | 0,00056 |
| 117 | 116 | 15 | 0,1 | 0,012 | 0,12894 | 0,02289 | 97,94 | 97,93 | 0,023 | 0,046 | 0,023 | 0,046 | 97,963 | 97,953 | 0,667 | 0,00042 |
| 118 | 117 | 18 | 0,1 | 0,012 | 0,10832 | 0,01976 | 97,95 | 97,94 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 97,97 | 97,96 | 0,556 | 0,00028 |
| 119 | 118 | 19 | 0,1 | 0,012 | 0,08573 | 0,01449 | 97,96 | 97,95 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,974 | 97,964 | 0,526 | 0,00014 |
| 12 | 11 | 14,6 | 0,15 | 0,012 | 0,29674 | 0,0276 | 97,61 | 97,57 | 0,028 | 0,055 | 0,028 | 0,055 | 97,638 | 97,598 | 2,74 | 0,00127 |
| 120 | 113 | 41 | 0,1 | 0,012 | 0,05922 | 0,01481 | 97,91 | 97,9 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,925 | 97,915 | 0,244 | 0,0001 |
| 121 | 120 | 29 | 0,1 | 0,012 | 0,06681 | 0,01367 | 97,92 | 97,91 | 0,014 | 0,027 | 0,014 | 0,027 | 97,934 | 97,924 | 0,345 | 0,0001 |
| 122 | 121 | 45 | 0,1 | 0,012 | 0,05734 | 0,01514 | 97,93 | 97,92 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,945 | 97,935 | 0,222 | 0,0001 |
| 123 | 122 | 8 | 0,1 | 0,012 | 0,10588 | 0,01013 | 97,94 | 97,93 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,95 | 97,94 | 1,25 | 0,0001 |
| 124 | 123 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,12379 | 0,00909 | 97,95 | 97,94 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,959 | 97,949 | 2 | 0,0001 |
| 125 | 124 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,0864 | 0,00712 | 97,96 | 97,95 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,967 | 97,957 | 1,429 | 0,00005 |
| 126 | 124 | 20,1 | 0,1 | 0,012 | 0,06179 | 0,0091 | 97,96 | 97,95 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,969 | 97,959 | 0,498 | 0,00005 |
| 127 | 126 | 2 | 0,1 | 0,012 | 0,12639 | 0,00533 | 97,97 | 97,96 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,975 | 97,965 | 5 | 0,00005 |
| 128 | 127 | 39 | 0,1 | 0,012 | 0,0624 | 0,00903 | 97,99 | 97,97 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,999 | 97,979 | 0,513 | 0,00005 |
| 129 | 130 | 41 | 0,1 | 0,012 | 0,05535 | 0,01335 | 97,83 | 97,82 | 0,013 | 0,027 | 0,013 | 0,027 | 97,843 | 97,833 | 0,244 | 0,00008 |
| 13 | 12 | 18,8 | 0,15 | 0,012 | 0,27336 | 0,02929 | 97,65 | 97,61 | 0,029 | 0,059 | 0,029 | 0,059 | 97,679 | 97,639 | 2,128 | 0,00127 |
| 130 | 131 | 42 | 0,1 | 0,012 | 0,05488 | 0,01343 | 97,82 | 97,81 | 0,013 | 0,027 | 0,013 | 0,027 | 97,833 | 97,823 | 0,238 | 0,00008 |
| 131 | 132 | 41 | 0,25 | 0,012 | 0,15598 | 0,06646 | 97,81 | 97,8 | 0,066 | 0,133 | 0,066 | 0,133 | 97,876 | 97,866 | 0,244 | 0,00242 |
| 132 | 133 | 15 | 0,1 | 0,012 | 0,20976 | 0,05617 | 97,8 | 97,79 | 0,056 | 0,112 | 0,056 | 0,112 | 97,856 | 97,846 | 0,667 | 0,00255 |
| 133 | 134 | 15 | 0,1 | 0,012 | 0,21156 | 0,05781 | 97,79 | 97,78 | 0,058 | 0,116 | 0,058 | 0,116 | 97,848 | 97,838 | 0,667 | 0,00268 |
| 134 | 135 | 27 | 0,25 | 0,012 | 0,18848 | 0,06385 | 97,78 | 97,77 | 0,064 | 0,128 | 0,064 | 0,128 | 97,844 | 97,834 | 0,37 | 0,00276 |
| 135 | 136 | 15 | 0,1 | 0,012 | 0,23422 | 0,05676 | 97,77 | 97,76 | 0,057 | 0,114 | 0,057 | 0,114 | 97,827 | 97,817 | 0,667 | 0,00289 |
| 136 | 137 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,25538 | 0,05511 | 97,76 | 97,75 | 0,055 | 0,11 | 0,055 | 0,11 | 97,815 | 97,805 | 1 | 0,00302 |
| 137 | 138 | 25 | 0,1 | 0,012 | 0,25218 | 0,05559 | 97,75 | 97,73 | 0,056 | 0,111 | 0,056 | 0,111 | 97,806 | 97,786 | 0,8 | 0,00302 |
| 138 | 142 | 50 | 0,25 | 0,012 | 0,22879 | 0,08384 | 97,73 | 97,71 | 0,084 | 0,168 | 0,084 | 0,168 | 97,814 | 97,794 | 0,4 | 0,00497 |
| 139 | 138 | 42 | 0,25 | 0,012 | 0,14805 | 0,06147 | 97,74 | 97,73 | 0,061 | 0,123 | 0,061 | 0,123 | 97,801 | 97,791 | 0,238 | 0,00205 |
| 14 | 13 | 44,4 | 0,15 | 0,012 | 0,21816 | 0,03401 | 97,7 | 97,65 | 0,034 | 0,068 | 0,034 | 0,068 | 97,734 | 97,684 | 1,126 | 0,00127 |
| 140 | 141 | 26 | 0,1 | 0,012 | 0,06549 | 0,00741 | 97,77 | 97,75 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 97,777 | 97,757 | 0,769 | 0,00004 |
| 141 | 138 | 16,1 | 0,1 | 0,012 | 0,07599 | 0,00663 | 97,75 | 97,73 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,757 | 97,737 | 1,242 | 0,00004 |
| 142 | 143 | 32 | 0,25 | 0,012 | 0,26981 | 0,0748 | 97,71 | 97,69 | 0,075 | 0,15 | 0,075 | 0,15 | 97,785 | 97,765 | 0,625 | 0,00497 |
| 143 | 144 | 33 | 0,25 | 0,012 | 0,2668 | 0,07538 | 97,69 | 97,67 | 0,075 | 0,151 | 0,075 | 0,151 | 97,765 | 97,745 | 0,606 | 0,00497 |
| 144 | 151 | 63 | 0,25 | 0,012 | 0,21308 | 0,089 | 97,67 | 97,65 | 0,089 | 0,178 | 0,089 | 0,178 | 97,759 | 97,739 | 0,317 | 0,00504 |
| 145 | 144 | 22,2 | 0,1 | 0,012 | 0,06876 | 0,01158 | 97,68 | 97,67 | 0,012 | 0,023 | 0,012 | 0,023 | 97,692 | 97,682 | 0,45 | 0,00008 |
| 146 | 145 | 22,1 | 0,1 | 0,012 | 0,05536 | 0,00838 | 97,69 | 97,68 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,698 | 97,688 | 0,452 | 0,00004 |
| 147 | 148 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,2607 | 0,01526 | 97,83 | 97,78 | 0,015 | 0,031 | 0,015 | 0,031 | 97,845 | 97,795 | 4,545 | 0,00046 |
| 148 | 149 | 19 | 0,15 | 0,012 | 0,24417 | 0,02524 | 97,78 | 97,74 | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 97,805 | 97,765 | 2,105 | 0,00092 |
| 149 | 150 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,33431 | 0,02676 | 97,74 | 97,7 | 0,027 | 0,054 | 0,027 | 0,054 | 97,767 | 97,727 | 3,636 | 0,00137 |
| 15 | 14 | 12,5 | 0,15 | 0,012 | 0,1106 | 0,00591 | 97,74 | 97,7 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,746 | 97,706 | 3,2 | 0,00005 |
| 150 | 151 | 22 | 0,15 | 0,012 | 0,31074 | 0,03415 | 97,7 | 97,65 | 0,034 | 0,068 | 0,034 | 0,068 | 97,734 | 97,684 | 2,273 | 0,00182 |
| 151 | 165 | 53,1 | 0,25 | 0,012 | 0,32006 | 0,08774 | 97,65 | 97,61 | 0,088 | 0,175 | 0,088 | 0,175 | 97,738 | 97,698 | 0,753 | 0,00742 |
| 152 | 151 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,17814 | 0,03121 | 97,66 | 97,65 | 0,031 | 0,062 | 0,031 | 0,062 | 97,691 | 97,681 | 0,833 | 0,00091 |
| 153 | 152 | 17 | 0,1 | 0,012 | 0,15153 | 0,03188 | 97,67 | 97,66 | 0,032 | 0,064 | 0,032 | 0,064 | 97,702 | 97,692 | 0,588 | 0,0008 |
| 154 | 153 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,17297 | 0,02626 | 97,68 | 97,67 | 0,026 | 0,053 | 0,026 | 0,053 | 97,706 | 97,696 | 1 | 0,00069 |
| 155 | 154 | 13 | 0,1 | 0,012 | 0,14961 | 0,02574 | 97,69 | 97,68 | 0,026 | 0,051 | 0,026 | 0,051 | 97,716 | 97,706 | 0,769 | 0,00058 |
| 156 | 155 | 17 | 0,1 | 0,012 | 0,12768 | 0,02484 | 97,7 | 97,69 | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 97,725 | 97,715 | 0,588 | 0,00047 |
| 157 | 156 | 16 | 0,1 | 0,012 | 0,12071 | 0,02162 | 97,71 | 97,7 | 0,022 | 0,043 | 0,022 | 0,043 | 97,732 | 97,722 | 0,625 | 0,00036 |
| 158 | 157 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,18138 | 0,01294 | 97,74 | 97,71 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 97,753 | 97,723 | 2,727 | 0,00025 |
| 159 | 158 | 19 | 0,15 | 0,012 | 0,16565 | 0,01374 | 97,78 | 97,74 | 0,014 | 0,027 | 0,014 | 0,027 | 97,794 | 97,754 | 2,105 | 0,00025 |
| 16 | 14 | 14 | 0,15 | 0,012 | 0,15974 | 0,0101 | 97,74 | 97,7 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,75 | 97,71 | 2,857 | 0,00015 |
| 160 | 159 | 14 | 0,15 | 0,012 | 0,18727 | 0,01096 | 97,83 | 97,78 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,841 | 97,791 | 3,571 | 0,0002 |
| 161 | 160 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,14876 | 0,01056 | 97,87 | 97,83 | 0,011 | 0,021 | 0,011 | 0,021 | 97,881 | 97,841 | 2,353 | 0,00015 |
| 162 | 161 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,1093 | 0,00596 | 97,91 | 97,87 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,916 | 97,876 | 3,077 | 0,00005 |
| 163 | 161 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,09587 | 0,00659 | 97,91 | 97,87 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,917 | 97,877 | 2 | 0,00005 |
| 164 | 163 | 23 | 0,15 | 0,012 | 0,09835 | 0,00646 | 97,96 | 97,91 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,966 | 97,916 | 2,174 | 0,00005 |
| 165 | 25 | 31 | 0,25 | 0,012 | 0,3917 | 0,07626 | 97,61 | 97,57 | 0,076 | 0,153 | 0,076 | 0,153 | 97,686 | 97,646 | 1,29 | 0,00742 |
| 166 | 23 | 15 | 0,15 | 0,012 | 0,192 | 0,01438 | 97,52 | 97,48 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,534 | 97,494 | 2,667 | 0,00031 |
| 167 | 166 | 21 | 0,15 | 0,012 | 0,18459 | 0,01476 | 97,57 | 97,52 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,585 | 97,535 | 2,381 | 0,00031 |
| 168 | 167 | 27 | 0,15 | 0,012 | 0,15668 | 0,01648 | 97,61 | 97,57 | 0,016 | 0,033 | 0,016 | 0,033 | 97,626 | 97,586 | 1,481 | 0,00031 |
| 169 | 168 | 42 | 0,15 | 0,012 | 0,13458 | 0,01827 | 97,65 | 97,61 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,668 | 97,628 | 0,952 | 0,00031 |
| 17 | 16 | 6 | 0,15 | 0,012 | 0,18126 | 0,00687 | 97,78 | 97,74 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,787 | 97,747 | 6,667 | 0,0001 |
| 170 | 169 | 29 | 0,15 | 0,012 | 0,09159 | 0,00682 | 97,7 | 97,65 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,707 | 97,657 | 1,724 | 0,00005 |
| 171 | 172 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,10688 | 0,00607 | 97,98 | 97,96 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,986 | 97,966 | 2,857 | 0,00005 |
| 172 | 173 | 21 | 0,1 | 0,012 | 0,0864 | 0,00712 | 97,96 | 97,93 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,967 | 97,937 | 1,429 | 0,00005 |
| 173 | 174 | 21 | 0,1 | 0,012 | 0,06092 | 0,00919 | 97,93 | 97,92 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,939 | 97,929 | 0,476 | 0,00005 |
| 174 | 175 | 18 | 0,1 | 0,012 | 0,06404 | 0,00887 | 97,92 | 97,91 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,929 | 97,919 | 0,556 | 0,00005 |
| 175 | 181 | 17 | 0,1 | 0,012 | 0,10076 | 0,00635 | 97,91 | 97,87 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,916 | 97,876 | 2,353 | 0,00005 |
| 176 | 177 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,10263 | 0,00626 | 97,99 | 97,98 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,996 | 97,986 | 2,5 | 0,00005 |
| 177 | 178 | 13,1 | 0,1 | 0,012 | 0,0882 | 0,00701 | 97,98 | 97,96 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,987 | 97,967 | 1,527 | 0,00005 |
| 178 | 179 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,10263 | 0,00626 | 97,96 | 97,91 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,966 | 97,916 | 2,5 | 0,00005 |
| 179 | 181 | 30 | 0,1 | 0,012 | 0,1084 | 0,00998 | 97,91 | 97,87 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,92 | 97,88 | 1,333 | 0,0001 |
| 17а | 17 | 3 | 0,15 | 0,012 | 0,17922 | 0,00403 | 97,83 | 97,78 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,834 | 97,784 | 16,667 | 0,00005 |
| 18 | 14 | 21,4 | 0,15 | 0,012 | 0,24357 | 0,02736 | 97,74 | 97,7 | 0,027 | 0,055 | 0,027 | 0,055 | 97,767 | 97,727 | 1,869 | 0,00103 |
| 180 | 179 | 14 | 0,1 | 0,012 | 0,11432 | 0,00576 | 97,96 | 97,91 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,966 | 97,916 | 3,571 | 0,00005 |
| 181 | 182 | 14 | 0,1 | 0,012 | 0,15974 | 0,0101 | 97,87 | 97,83 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,88 | 97,84 | 2,857 | 0,00015 |
| 182 | 183 | 15 | 0,1 | 0,012 | 0,19693 | 0,01258 | 97,83 | 97,78 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 97,843 | 97,793 | 3,333 | 0,00026 |
| 183 | 184 | 17 | 0,1 | 0,012 | 0,17426 | 0,01364 | 97,78 | 97,74 | 0,014 | 0,027 | 0,014 | 0,027 | 97,794 | 97,754 | 2,353 | 0,00026 |
| 184 | 185 | 22 | 0,1 | 0,012 | 0,15929 | 0,01448 | 97,74 | 97,7 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,754 | 97,714 | 1,818 | 0,00026 |
| 185 | 169 | 35 | 0,1 | 0,012 | 0,14652 | 0,01532 | 97,7 | 97,65 | 0,015 | 0,031 | 0,015 | 0,031 | 97,715 | 97,665 | 1,429 | 0,00026 |
| 186 | 187 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,18747 | 0,00859 | 97,3 | 97,26 | 0,009 | 0,017 | 0,009 | 0,017 | 97,309 | 97,269 | 5 | 0,00014 |
| 187 | 188 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,23234 | 0,01185 | 97,26 | 97,22 | 0,012 | 0,024 | 0,012 | 0,024 | 97,272 | 97,232 | 5 | 0,00028 |
| 188 | 189 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,24599 | 0,01492 | 97,22 | 97,17 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,235 | 97,185 | 4,167 | 0,00042 |
| 189 | 190 | 71 | 0,25 | 0,012 | 0,13328 | 0,02724 | 97,17 | 97,13 | 0,027 | 0,054 | 0,027 | 0,054 | 97,197 | 97,157 | 0,563 | 0,00056 |
| 19 | 18 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,29628 | 0,0239 | 97,78 | 97,74 | 0,024 | 0,048 | 0,024 | 0,048 | 97,804 | 97,764 | 3,333 | 0,00103 |
| 190 | 191 | 8 | 0,25 | 0,012 | 0,30697 | 0,01815 | 97,13 | 97,09 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 97,148 | 97,108 | 5 | 0,0007 |
| 191 | 192 | 8 | 0,25 | 0,012 | 0,35088 | 0,01876 | 97,09 | 97,04 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 97,109 | 97,059 | 6,25 | 0,00084 |
| 192 | 193 | 12 | 0,25 | 0,012 | 0,29192 | 0,02335 | 97,04 | 97 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,047 | 97,063 | 97,023 | 3,333 | 0,00098 |
| 193 | 194 | 32 | 0,25 | 0,012 | 0,21847 | 0,03128 | 97 | 96,96 | 0,031 | 0,063 | 0,031 | 0,063 | 97,031 | 96,991 | 1,25 | 0,00112 |
| 194 | 195 | 36 | 0,25 | 0,012 | 0,29405 | 0,04885 | 96,96 | 96,91 | 0,049 | 0,098 | 0,049 | 0,098 | 97,009 | 96,959 | 1,389 | 0,00291 |
| 195 | 196 | 8 | 0,25 | 0,012 | 0,47819 | 0,03612 | 96,91 | 96,87 | 0,036 | 0,072 | 0,036 | 0,072 | 96,946 | 96,906 | 5 | 0,00304 |
| 196 | 197 | 8 | 0,25 | 0,012 | 0,48466 | 0,03684 | 96,87 | 96,83 | 0,037 | 0,074 | 0,037 | 0,074 | 96,907 | 96,867 | 5 | 0,00317 |
| 197 | 198 | 8 | 0,25 | 0,012 | 0,52967 | 0,03562 | 96,83 | 96,78 | 0,036 | 0,071 | 0,036 | 0,071 | 96,866 | 96,816 | 6,25 | 0,0033 |
| 198 | 199 | 12 | 0,25 | 0,012 | 0,43138 | 0,04211 | 96,78 | 96,74 | 0,042 | 0,084 | 0,042 | 0,084 | 96,822 | 96,782 | 3,333 | 0,00343 |
| 199 | 200 | 10 | 0,25 | 0,012 | 0,46146 | 0,04031 | 96,74 | 96,7 | 0,04 | 0,081 | 0,04 | 0,081 | 96,78 | 96,74 | 4 | 0,00343 |
| 2 | 3 | 35 | 0,1 | 0,012 | 0,14824 | 0,01559 | 97,96 | 97,91 | 0,016 | 0,031 | 0,016 | 0,031 | 97,976 | 97,926 | 1,429 | 0,00027 |
| 20 | 19 | 15 | 0,15 | 0,012 | 0,24335 | 0,01737 | 97,83 | 97,78 | 0,017 | 0,035 | 0,017 | 0,035 | 97,847 | 97,797 | 3,333 | 0,00052 |
| 200 | 204 | 58 | 0,25 | 0,012 | 0,27042 | 0,05786 | 96,7 | 96,65 | 0,058 | 0,116 | 0,058 | 0,116 | 96,758 | 96,708 | 0,862 | 0,00343 |
| 201 | 202 | 2 | 0,1 | 0,012 | 0,20418 | 0,00421 | 96,78 | 96,74 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 96,784 | 96,744 | 20 | 0,00006 |
| 202 | 203 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,18497 | 0,00775 | 96,74 | 96,7 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,748 | 96,708 | 5,714 | 0,00012 |
| 203 | 204 | 25 | 0,1 | 0,012 | 0,14763 | 0,01194 | 96,7 | 96,65 | 0,012 | 0,024 | 0,012 | 0,024 | 96,712 | 96,662 | 2 | 0,00018 |
| 204 | 264 | 32 | 0,25 | 0,012 | 0,28943 | 0,05763 | 96,65 | 96,61 | 0,058 | 0,115 | 0,058 | 0,115 | 96,708 | 96,668 | 1,25 | 0,00365 |
| 205 | 204 | 26 | 0,15 | 0,012 | 0,10153 | 0,00723 | 96,7 | 96,65 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,707 | 96,657 | 1,923 | 0,00006 |
| 21 | А 279 | 7,7 | 0,15 | 0,012 | 0,28355 | 0,01566 | 97,91 | 97,87 | 0,016 | 0,031 | 0,016 | 0,031 | 97,926 | 97,886 | 5,195 | 0,00052 |
| 211 | 212 | 16 | 0,15 | 0,012 | 0,10263 | 0,00626 | 97,3 | 97,26 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,306 | 97,266 | 2,5 | 0,00005 |
| 212 | 213 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,14586 | 0,00807 | 97,26 | 97,22 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,268 | 97,228 | 3,333 | 0,0001 |
| 213 | 215 | 19 | 0,15 | 0,012 | 0,15498 | 0,01029 | 97,22 | 97,17 | 0,01 | 0,021 | 0,01 | 0,021 | 97,23 | 97,18 | 2,632 | 0,00015 |
| 214 | 215 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,11972 | 0,00556 | 97,22 | 97,17 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 97,226 | 97,176 | 4,167 | 0,00005 |
| 215 | 216 | 46 | 0,15 | 0,012 | 0,11382 | 0,01522 | 97,17 | 97,13 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,185 | 97,145 | 0,87 | 0,0002 |
| 216 | 217 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,18925 | 0,01258 | 97,13 | 97,09 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 97,143 | 97,103 | 3,077 | 0,00025 |
| 217 | 247 | 110 | 0,1 | 0,012 | 0,12347 | 0,02841 | 97,09 | 97,04 | 0,028 | 0,057 | 0,028 | 0,057 | 97,118 | 97,068 | 0,455 | 0,00055 |
| 218 | 217 | 10 | 0,15 | 0,012 | 0,12717 | 0,00611 | 97,13 | 97,09 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,136 | 97,096 | 4 | 0,00006 |
| 219 | 217 | 19 | 0,15 | 0,012 | 0,16363 | 0,01348 | 97,13 | 97,09 | 0,013 | 0,027 | 0,013 | 0,027 | 97,143 | 97,103 | 2,105 | 0,00024 |
| 22 | 23 | 52,2 | 0,25 | 0,012 | 0,20624 | 0,04194 | 97,52 | 97,48 | 0,042 | 0,084 | 0,042 | 0,084 | 97,562 | 97,522 | 0,766 | 0,00163 |
| 220 | 219 | 39 | 0,15 | 0,012 | 0,11671 | 0,01394 | 97,17 | 97,13 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 97,184 | 97,144 | 1,026 | 0,00018 |
| 221 | 220 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,19259 | 0,01007 | 97,22 | 97,17 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,23 | 97,18 | 4,167 | 0,00018 |
| 222 | 222а | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,11377 | 0,00664 | 97,35 | 97,3 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,357 | 97,307 | 2,778 | 0,00006 |
| 222а | 222б | 10 | 0,15 | 0,012 | 0,16514 | 0,00842 | 97,3 | 97,26 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,308 | 97,268 | 4 | 0,00012 |
| 222б | 221 | 40 | 0,15 | 0,012 | 0,11569 | 0,01402 | 97,26 | 97,22 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 97,274 | 97,234 | 1 | 0,00018 |
| 222в | 222б | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,1174 | 0,00649 | 97,3 | 97,26 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,306 | 97,266 | 3,077 | 0,00006 |
| 223 | 224 | 4,7 | 0,15 | 0,012 | 0,15935 | 0,00513 | 97,43 | 97,39 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,435 | 97,395 | 8,511 | 0,00006 |
| 224 | 222 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,10809 | 0,0069 | 97,39 | 97,35 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,397 | 97,357 | 2,353 | 0,00006 |
| 225 | 225а | 25 | 0,15 | 0,012 | 0,08949 | 0,00694 | 97,3 | 97,26 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,307 | 97,267 | 1,6 | 0,00005 |
| 225а | 213 | 25 | 0,15 | 0,012 | 0,08949 | 0,00694 | 97,26 | 97,22 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,267 | 97,227 | 1,6 | 0,00005 |
| 226 | 227 | 7,3 | 0,1 | 0,012 | 0,12986 | 0,00522 | 97,52 | 97,48 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,525 | 97,485 | 5,479 | 0,00005 |
| 227 | 228 | 7,4 | 0,1 | 0,012 | 0,13812 | 0,00497 | 97,48 | 97,43 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,485 | 97,435 | 6,757 | 0,00005 |
| 228 | 230 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15974 | 0,00755 | 97,43 | 97,39 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 97,438 | 97,398 | 4,444 | 0,0001 |
| 229 | 230 | 7,6 | 0,1 | 0,012 | 0,12832 | 0,00527 | 97,43 | 97,39 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,435 | 97,395 | 5,263 | 0,00005 |
| 23 | КНС 7 | 0,8 | 0,25 | 0,012 | 1,82825 | 0,0404 | 97,48 | 97,43 | 0,04 | 0,081 | 0,04 | 0,081 | 97,52 | 97,47 | 62,5 | 0,01364 |
| 230 | 231 | 18 | 0,1 | 0,012 | 0,14569 | 0,0107 | 97,39 | 97,35 | 0,011 | 0,021 | 0,011 | 0,021 | 97,401 | 97,361 | 2,222 | 0,00015 |
| 231 | 237 | 50 | 0,15 | 0,012 | 0,13547 | 0,01779 | 97,35 | 97,3 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 97,368 | 97,318 | 1 | 0,0003 |
| 232 | 231 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,14569 | 0,0107 | 97,39 | 97,35 | 0,011 | 0,021 | 0,011 | 0,021 | 97,401 | 97,361 | 2,222 | 0,00015 |
| 233 | 232 | 4,3 | 0,1 | 0,012 | 0,15161 | 0,00462 | 97,43 | 97,39 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,435 | 97,395 | 9,302 | 0,00005 |
| 234 | 232 | 7,4 | 0,1 | 0,012 | 0,16984 | 0,00721 | 97,43 | 97,39 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,437 | 97,397 | 5,405 | 0,0001 |
| 235 | 234 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,13039 | 0,0052 | 97,48 | 97,43 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,485 | 97,435 | 5,556 | 0,00005 |
| 236 | 235 | 7,6 | 0,1 | 0,012 | 0,12832 | 0,00527 | 97,52 | 97,48 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,525 | 97,485 | 5,263 | 0,00005 |
| 237 | 238 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,21122 | 0,01491 | 97,3 | 97,26 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,315 | 97,275 | 3,077 | 0,00036 |
| 238 | 239 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,26206 | 0,0143 | 97,26 | 97,22 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,274 | 97,234 | 5 | 0,00042 |
| 239 | 240 | 9 | 0,15 | 0,012 | 0,28315 | 0,01485 | 97,22 | 97,17 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,235 | 97,185 | 5,556 | 0,00048 |
| 24 | 23 | 2,6 | 0,25 | 0,012 | 1,00813 | 0,05625 | 97,52 | 97,48 | 0,056 | 0,113 | 0,056 | 0,113 | 97,576 | 97,536 | 15,385 | 0,01228 |
| 240 | 241 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,21845 | 0,01917 | 97,17 | 97,13 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 97,189 | 97,149 | 2,353 | 0,00054 |
| 241 | 242 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,25371 | 0,01732 | 97,13 | 97,09 | 0,017 | 0,035 | 0,017 | 0,035 | 97,147 | 97,107 | 3,636 | 0,00054 |
| 242 | 247 | 33 | 0,15 | 0,012 | 0,18613 | 0,02124 | 97,09 | 97,04 | 0,021 | 0,042 | 0,021 | 0,042 | 97,111 | 97,061 | 1,515 | 0,00054 |
| 243 | 244 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,12875 | 0,00605 | 97,22 | 97,17 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,226 | 97,176 | 4,167 | 0,00006 |
| 244 | 245 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,17732 | 0,00799 | 97,17 | 97,13 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,178 | 97,138 | 5 | 0,00012 |
| 245 | 246 | 9 | 0,15 | 0,012 | 0,19696 | 0,00992 | 97,13 | 97,09 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,14 | 97,1 | 4,444 | 0,00018 |
| 246 | 247 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,20244 | 0,01172 | 97,09 | 97,04 | 0,012 | 0,023 | 0,012 | 0,023 | 97,102 | 97,052 | 3,846 | 0,00024 |
| 247 | 248 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,33019 | 0,0263 | 97,04 | 97 | 0,026 | 0,053 | 0,026 | 0,053 | 97,066 | 97,026 | 3,636 | 0,00132 |
| 248 | 249 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,32076 | 0,02684 | 97 | 96,96 | 0,027 | 0,054 | 0,027 | 0,054 | 97,027 | 96,987 | 3,333 | 0,00132 |
| 249 | 250 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,3978 | 0,02317 | 96,96 | 96,91 | 0,023 | 0,046 | 0,023 | 0,046 | 96,983 | 96,933 | 6,25 | 0,00132 |
| 25 | 24 | 25 | 0,25 | 0,012 | 0,52329 | 0,0885 | 97,57 | 97,52 | 0,089 | 0,177 | 0,089 | 0,177 | 97,659 | 97,609 | 2 | 0,01228 |
| 250 | 251 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,36793 | 0,02441 | 96,91 | 96,87 | 0,024 | 0,049 | 0,024 | 0,049 | 96,934 | 96,894 | 5 | 0,00132 |
| 251 | 252 | 32 | 0,15 | 0,012 | 0,22892 | 0,0338 | 96,87 | 96,83 | 0,034 | 0,068 | 0,034 | 0,068 | 96,904 | 96,864 | 1,25 | 0,00132 |
| 252 | 253 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,19914 | 0,03719 | 96,83 | 96,82 | 0,037 | 0,074 | 0,037 | 0,074 | 96,867 | 96,857 | 0,833 | 0,00132 |
| 253 | 254 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,29193 | 0,02871 | 96,82 | 96,8 | 0,029 | 0,057 | 0,029 | 0,057 | 96,849 | 96,829 | 2,5 | 0,00132 |
| 254 | 255 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,29193 | 0,02871 | 96,8 | 96,78 | 0,029 | 0,057 | 0,029 | 0,057 | 96,829 | 96,809 | 2,5 | 0,00132 |
| 255 | 256 | 32 | 0,15 | 0,012 | 0,22892 | 0,0338 | 96,78 | 96,74 | 0,034 | 0,068 | 0,034 | 0,068 | 96,814 | 96,774 | 1,25 | 0,00132 |
| 256 | 257 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,19914 | 0,03719 | 96,74 | 96,73 | 0,037 | 0,074 | 0,037 | 0,074 | 96,777 | 96,767 | 0,833 | 0,00132 |
| 257 | 258 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,22892 | 0,0338 | 96,73 | 96,72 | 0,034 | 0,068 | 0,034 | 0,068 | 96,764 | 96,754 | 1,25 | 0,00132 |
| 258 | 259 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,29193 | 0,02871 | 96,72 | 96,7 | 0,029 | 0,057 | 0,029 | 0,057 | 96,749 | 96,729 | 2,5 | 0,00132 |
| 259 | 260 | 32 | 0,15 | 0,012 | 0,24782 | 0,03207 | 96,7 | 96,65 | 0,032 | 0,064 | 0,032 | 0,064 | 96,732 | 96,682 | 1,562 | 0,00132 |
| 26 | 25 | 51 | 0,25 | 0,012 | 0,30779 | 0,07743 | 97,61 | 97,57 | 0,077 | 0,155 | 0,077 | 0,155 | 97,687 | 97,647 | 0,784 | 0,00596 |
| 260 | 261 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,19914 | 0,03719 | 96,65 | 96,64 | 0,037 | 0,074 | 0,037 | 0,074 | 96,687 | 96,677 | 0,833 | 0,00132 |
| 261 | 261а | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,29193 | 0,02871 | 96,64 | 96,62 | 0,029 | 0,057 | 0,029 | 0,057 | 96,669 | 96,649 | 2,5 | 0,00132 |
| 261а | 262 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,22892 | 0,0338 | 96,62 | 96,61 | 0,034 | 0,068 | 0,034 | 0,068 | 96,654 | 96,644 | 1,25 | 0,00132 |
| 262 | 263 | 19 | 0,15 | 0,012 | 0,27626 | 0,0299 | 96,61 | 96,57 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 96,64 | 96,6 | 2,105 | 0,00132 |
| 263 | 280 | 85 | 0,25 | 0,012 | 0,26391 | 0,07595 | 96,57 | 96,52 | 0,076 | 0,152 | 0,076 | 0,152 | 96,646 | 96,596 | 0,588 | 0,00497 |
| 264 | 263 | 54 | 0,25 | 0,012 | 0,26182 | 0,06176 | 96,61 | 96,57 | 0,062 | 0,124 | 0,062 | 0,124 | 96,672 | 96,632 | 0,741 | 0,00365 |
| 265 | 266 | 15 | 0,1 | 0,012 | 0,09577 | 0,00556 | 96,65 | 96,61 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,656 | 96,616 | 2,667 | 0,00004 |
| 266 | 263 | 24 | 0,1 | 0,012 | 0,08313 | 0,0062 | 96,61 | 96,57 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,616 | 96,576 | 1,667 | 0,00004 |
| 267 | 268 | 12,1 | 0,1 | 0,012 | 0,10209 | 0,00529 | 96,65 | 96,61 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,655 | 96,615 | 3,306 | 0,00004 |
| 268 | 263 | 17 | 0,1 | 0,012 | 0,12037 | 0,00789 | 96,61 | 96,57 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,618 | 96,578 | 2,353 | 0,00008 |
| 269 | 270 | 12 | 0,1 | 0,012 | 0,14395 | 0,00691 | 96,7 | 96,65 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,707 | 96,657 | 4,167 | 0,00008 |
| 27 | 26 | 60 | 0,25 | 0,012 | 0,29014 | 0,08068 | 97,65 | 97,61 | 0,081 | 0,161 | 0,081 | 0,161 | 97,731 | 97,691 | 0,667 | 0,00596 |
| 270 | 273 | 63 | 0,15 | 0,012 | 0,09531 | 0,01476 | 96,65 | 96,61 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 96,665 | 96,625 | 0,635 | 0,00016 |
| 271 | 272 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,13304 | 0,00863 | 96,7 | 96,65 | 0,009 | 0,017 | 0,009 | 0,017 | 96,709 | 96,659 | 2,5 | 0,0001 |
| 272 | 273 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,21073 | 0,00829 | 96,65 | 96,61 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 96,658 | 96,618 | 6,667 | 0,00015 |
| 273 | 274 | 27 | 0,15 | 0,012 | 0,15668 | 0,01648 | 96,61 | 96,57 | 0,016 | 0,033 | 0,016 | 0,033 | 96,626 | 96,586 | 1,481 | 0,00031 |
| 274 | 275 | 23 | 0,15 | 0,012 | 0,17886 | 0,01508 | 96,57 | 96,52 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 96,585 | 96,535 | 2,174 | 0,00031 |
| 275 | 406 | 39 | 0,15 | 0,012 | 0,1501 | 0,02046 | 96,52 | 96,48 | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,041 | 96,54 | 96,5 | 1,026 | 0,00041 |
| 276 | 275 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,16088 | 0,00751 | 96,57 | 96,52 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 96,578 | 96,528 | 4,545 | 0,0001 |
| 277 | 276 | 16 | 0,15 | 0,012 | 0,12639 | 0,00533 | 96,65 | 96,57 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,655 | 96,575 | 5 | 0,00005 |
| 278 | 277 | 27 | 0,15 | 0,012 | 0,09363 | 0,00671 | 96,7 | 96,65 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,707 | 96,657 | 1,852 | 0,00005 |
| 279 | 278 | 11 | 0,1 | 0,012 | 0,11494 | 0,00574 | 96,74 | 96,7 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,746 | 96,706 | 3,636 | 0,00005 |
| 28 | 27 | 63,1 | 0,25 | 0,012 | 0,30896 | 0,07722 | 97,7 | 97,65 | 0,077 | 0,154 | 0,077 | 0,154 | 97,777 | 97,727 | 0,792 | 0,00596 |
| 280 | 281 | 84 | 0,25 | 0,012 | 0,2444 | 0,08014 | 96,52 | 96,48 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | 96,6 | 96,56 | 0,476 | 0,00497 |
| 281 | 405 | 50 | 0,25 | 0,012 | 0,31694 | 0,06695 | 96,48 | 96,43 | 0,067 | 0,134 | 0,067 | 0,134 | 96,547 | 96,497 | 1 | 0,00497 |
| 282 | 283 | 7,6 | 0,1 | 0,012 | 0,12832 | 0,00527 | 96,65 | 96,61 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,655 | 96,615 | 5,263 | 0,00005 |
| 283 | 284 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,12204 | 0,00548 | 96,61 | 96,57 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,615 | 96,575 | 4,444 | 0,00005 |
| 284 | 285 | 7,4 | 0,1 | 0,012 | 0,18202 | 0,00685 | 96,57 | 96,52 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,577 | 96,527 | 6,757 | 0,0001 |
| 285 | 288 | 24 | 0,15 | 0,012 | 0,13131 | 0,01144 | 96,52 | 96,48 | 0,011 | 0,023 | 0,011 | 0,023 | 96,531 | 96,491 | 1,667 | 0,00015 |
| 286 | 285 | 7,3 | 0,1 | 0,012 | 0,13867 | 0,00495 | 96,57 | 96,52 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,575 | 96,525 | 6,849 | 0,00005 |
| 287 | 288 | 7,6 | 0,1 | 0,012 | 0,12832 | 0,00527 | 96,52 | 96,48 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,525 | 96,485 | 5,263 | 0,00005 |
| 288 | 289 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,21974 | 0,00989 | 96,48 | 96,43 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 96,49 | 96,44 | 5,556 | 0,0002 |
| 289 | 291 | 7,4 | 0,1 | 0,012 | 0,2314 | 0,01104 | 96,43 | 96,39 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 96,441 | 96,401 | 5,405 | 0,00025 |
| 29 | 28 | 37 | 0,25 | 0,012 | 0,34569 | 0,07151 | 97,74 | 97,7 | 0,072 | 0,143 | 0,072 | 0,143 | 97,812 | 97,772 | 1,081 | 0,00596 |
| 290 | 291 | 7,3 | 0,1 | 0,012 | 0,12986 | 0,00522 | 96,43 | 96,39 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,435 | 96,395 | 5,479 | 0,00005 |
| 291 | 292 | 24 | 0,1 | 0,012 | 0,16152 | 0,01579 | 96,39 | 96,35 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 96,406 | 96,366 | 1,667 | 0,0003 |
| 292 | 430 | 100 | 0,1 | 0,012 | 0,15803 | 0,03849 | 96,35 | 96,3 | 0,038 | 0,077 | 0,038 | 0,077 | 96,388 | 96,338 | 0,5 | 0,0011 |
| 293 | 294 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,15056 | 0,00668 | 96,43 | 96,39 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,437 | 96,397 | 4,819 | 0,00008 |
| 294 | 292 | 56 | 0,2 | 0,012 | 0,16269 | 0,03046 | 96,39 | 96,35 | 0,03 | 0,061 | 0,03 | 0,061 | 96,42 | 96,38 | 0,714 | 0,0008 |
| 295 | 296 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,15371 | 0,00658 | 96,48 | 96,43 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,487 | 96,437 | 5,155 | 0,00008 |
| 296 | 294 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,21884 | 0,02304 | 96,43 | 96,39 | 0,023 | 0,046 | 0,023 | 0,046 | 96,453 | 96,413 | 1,905 | 0,00072 |
| 297 | 298 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,15056 | 0,00668 | 96,52 | 96,48 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,527 | 96,487 | 4,819 | 0,00008 |
| 298 | 296 | 15 | 0,2 | 0,012 | 0,25966 | 0,01913 | 96,48 | 96,43 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 96,499 | 96,449 | 3,333 | 0,00064 |
| 299 | 300 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,15371 | 0,00658 | 96,57 | 96,52 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,577 | 96,527 | 5,155 | 0,00008 |
| 3 | 4 | 38 | 0,1 | 0,012 | 0,13342 | 0,01674 | 97,91 | 97,87 | 0,017 | 0,033 | 0,017 | 0,033 | 97,927 | 97,887 | 1,053 | 0,00027 |
| 30 | 29 | 15 | 0,25 | 0,012 | 0,37085 | 0,06812 | 97,76 | 97,74 | 0,068 | 0,136 | 0,068 | 0,136 | 97,828 | 97,808 | 1,333 | 0,00596 |
| 300 | 298 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,20466 | 0,02048 | 96,52 | 96,48 | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,041 | 96,54 | 96,5 | 1,905 | 0,00056 |
| 301 | 302 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,74 | 96,7 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,747 | 96,707 | 4,444 | 0,00008 |
| 301 | 301 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 96,78 | 96,74 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,785 | 96,745 | 12,121 | 0,00008 |
| 302 | 304 | 18 | 0,1 | 0,012 | 0,12685 | 0,00759 | 96,7 | 96,65 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 96,708 | 96,658 | 2,778 | 0,00008 |
| 303 | 304 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 96,7 | 96,65 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,706 | 96,656 | 5,556 | 0,00008 |
| 304 | 307 | 18 | 0,1 | 0,012 | 0,1483 | 0,01103 | 96,65 | 96,61 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 96,661 | 96,621 | 2,222 | 0,00016 |
| 305 | 307 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,65 | 96,61 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,657 | 96,617 | 4,444 | 0,00008 |
| 306 | 308 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,61 | 96,57 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,617 | 96,577 | 4,444 | 0,00008 |
| 307 | 308 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,17013 | 0,01314 | 96,61 | 96,57 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 96,623 | 96,583 | 2,353 | 0,00024 |
| 308 | 300 | 30 | 0,15 | 0,012 | 0,16479 | 0,01628 | 96,57 | 96,52 | 0,016 | 0,033 | 0,016 | 0,033 | 96,586 | 96,536 | 1,667 | 0,00032 |
| 309 | 311 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,15056 | 0,00668 | 96,61 | 96,57 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,617 | 96,577 | 4,819 | 0,00008 |
| 31 | 30 | 21 | 0,15 | 0,012 | 0,3304 | 0,07373 | 97,78 | 97,76 | 0,074 | 0,147 | 0,074 | 0,147 | 97,854 | 97,834 | 0,952 | 0,00596 |
| 310 | 312 | 9,7 | 0,2 | 0,012 | 0,14349 | 0,00693 | 96,65 | 96,61 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,657 | 96,617 | 4,124 | 0,00008 |
| 311 | 300 | 15 | 0,2 | 0,012 | 0,17198 | 0,01004 | 96,57 | 96,52 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 96,58 | 96,53 | 3,333 | 0,00016 |
| 312 | 311 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,11255 | 0,00829 | 96,61 | 96,57 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 96,618 | 96,578 | 1,905 | 0,00008 |
| 313 | 315 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,15056 | 0,00668 | 97,17 | 97,13 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,177 | 97,137 | 4,819 | 0,00008 |
| 314 | 316 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,14349 | 0,00693 | 97,13 | 97,09 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,137 | 97,097 | 4,124 | 0,00008 |
| 315 | 316 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,11255 | 0,00829 | 97,13 | 97,09 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,138 | 97,098 | 1,905 | 0,00008 |
| 316 | 330 | 15 | 0,2 | 0,012 | 0,25966 | 0,01913 | 97,09 | 97,04 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 97,109 | 97,059 | 3,333 | 0,00064 |
| 317 | 318 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,39 | 97,35 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,397 | 97,357 | 4,444 | 0,00008 |
| 318 | 320 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,12685 | 0,00759 | 97,35 | 97,3 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 97,358 | 97,308 | 2,778 | 0,00008 |
| 319 | 320 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 97,35 | 97,3 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,356 | 97,306 | 5,556 | 0,00008 |
| 32 | 31 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,40168 | 0,06443 | 97,8 | 97,78 | 0,064 | 0,129 | 0,064 | 0,129 | 97,864 | 97,844 | 1,667 | 0,00596 |
| 320 | 322 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,1483 | 0,01103 | 97,3 | 97,26 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,311 | 97,271 | 2,222 | 0,00016 |
| 321 | 322 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,3 | 97,26 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,307 | 97,267 | 4,444 | 0,00008 |
| 322 | 324 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,16676 | 0,01331 | 97,26 | 97,22 | 0,013 | 0,027 | 0,013 | 0,027 | 97,273 | 97,233 | 2,222 | 0,00024 |
| 323 | 324 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,26 | 97,22 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,267 | 97,227 | 4,444 | 0,00008 |
| 324 | 326 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,20058 | 0,01426 | 97,22 | 97,17 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,234 | 97,184 | 2,941 | 0,00032 |
| 325 | 326 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 97,22 | 97,17 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,226 | 97,176 | 5,556 | 0,00008 |
| 326 | 328 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,19503 | 0,01689 | 97,17 | 97,13 | 0,017 | 0,034 | 0,017 | 0,034 | 97,187 | 97,147 | 2,222 | 0,0004 |
| 327 | 328 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,17 | 97,13 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,177 | 97,137 | 4,444 | 0,00008 |
| 328 | 316 | 28 | 0,15 | 0,012 | 0,1768 | 0,02039 | 97,13 | 97,09 | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,041 | 97,15 | 97,11 | 1,429 | 0,00048 |
| 329 | 330 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,16122 | 0,00635 | 97,09 | 97,04 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,096 | 97,046 | 6,024 | 0,00008 |
| 33 | 32 | 28 | 0,15 | 0,012 | 0,34459 | 0,07166 | 97,83 | 97,8 | 0,072 | 0,143 | 0,072 | 0,143 | 97,902 | 97,872 | 1,071 | 0,00596 |
| 330 | 332 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,21884 | 0,02304 | 97,04 | 97 | 0,023 | 0,046 | 0,023 | 0,046 | 97,063 | 97,023 | 1,905 | 0,00072 |
| 331 | 332 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,14349 | 0,00693 | 97,04 | 97 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,047 | 97,007 | 4,124 | 0,00008 |
| 332 | 347 | 15 | 0,2 | 0,012 | 0,29412 | 0,02778 | 97 | 96,96 | 0,028 | 0,056 | 0,028 | 0,056 | 97,028 | 96,988 | 2,667 | 0,00127 |
| 333 | 334 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 97,35 | 97,3 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,356 | 97,306 | 5,556 | 0,00008 |
| 334 | 336 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,11821 | 0,00799 | 97,3 | 97,26 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,308 | 97,268 | 2,222 | 0,00008 |
| 335 | 336 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,3 | 97,26 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,307 | 97,267 | 4,444 | 0,00008 |
| 336 | 339 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,1483 | 0,01103 | 97,26 | 97,22 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,271 | 97,231 | 2,222 | 0,00016 |
| 337 | 339 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,26 | 97,22 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,267 | 97,227 | 4,444 | 0,00008 |
| 338 | 340 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 97,22 | 97,17 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,226 | 97,176 | 5,556 | 0,00008 |
| 339 | 340 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,18036 | 0,01264 | 97,22 | 97,17 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 97,233 | 97,183 | 2,778 | 0,00024 |
| 34 | 33 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,31859 | 0,07209 | 97,84 | 97,83 | 0,072 | 0,144 | 0,072 | 0,144 | 97,912 | 97,902 | 0,909 | 0,00556 |
| 340 | 343 | 16 | 0,15 | 0,012 | 0,18958 | 0,01481 | 97,17 | 97,13 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,185 | 97,145 | 2,5 | 0,00032 |
| 341 | 343 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,17 | 97,13 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,177 | 97,137 | 4,444 | 0,00008 |
| 342 | 332 | 30 | 0,15 | 0,012 | 0,17225 | 0,02072 | 97,04 | 97 | 0,021 | 0,041 | 0,021 | 0,041 | 97,061 | 97,021 | 1,333 | 0,00048 |
| 343 | 344 | 19 | 0,15 | 0,012 | 0,19144 | 0,0171 | 97,13 | 97,09 | 0,017 | 0,034 | 0,017 | 0,034 | 97,147 | 97,107 | 2,105 | 0,0004 |
| 344 | 342 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,26787 | 0,01364 | 97,09 | 97,04 | 0,014 | 0,027 | 0,014 | 0,027 | 97,104 | 97,054 | 5,556 | 0,0004 |
| 345 | 347 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,15056 | 0,00668 | 97 | 96,96 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,007 | 96,967 | 4,819 | 0,00008 |
| 346 | 348 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,15371 | 0,00658 | 96,96 | 96,91 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,967 | 96,917 | 5,155 | 0,00008 |
| 347 | 348 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,28968 | 0,02935 | 96,96 | 96,91 | 0,029 | 0,059 | 0,029 | 0,059 | 96,989 | 96,939 | 2,381 | 0,00135 |
| 348 | 350 | 22 | 0,2 | 0,012 | 0,26765 | 0,03213 | 96,91 | 96,87 | 0,032 | 0,064 | 0,032 | 0,064 | 96,942 | 96,902 | 1,818 | 0,00143 |
| 349 | 350 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,15056 | 0,00668 | 96,91 | 96,87 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,917 | 96,877 | 4,819 | 0,00008 |
| 35 | 34 | 11,1 | 0,15 | 0,012 | 0,31031 | 0,06969 | 97,85 | 97,84 | 0,07 | 0,139 | 0,07 | 0,139 | 97,92 | 97,91 | 0,901 | 0,00515 |
| 350 | 352 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,27637 | 0,03261 | 96,87 | 96,83 | 0,033 | 0,065 | 0,033 | 0,065 | 96,903 | 96,863 | 1,905 | 0,00151 |
| 351 | 352 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,14349 | 0,00693 | 96,87 | 96,83 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,877 | 96,837 | 4,124 | 0,00008 |
| 352 | 366 | 15 | 0,2 | 0,012 | 0,36835 | 0,03301 | 96,83 | 96,78 | 0,033 | 0,066 | 0,033 | 0,066 | 96,863 | 96,813 | 3,333 | 0,00205 |
| 353 | 354 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,13 | 97,09 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,137 | 97,097 | 4,444 | 0,00008 |
| 354 | 356 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,12685 | 0,00759 | 97,09 | 97,04 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 97,098 | 97,048 | 2,778 | 0,00008 |
| 355 | 356 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 97,09 | 97,04 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,096 | 97,046 | 5,556 | 0,00008 |
| 356 | 359 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,14277 | 0,0113 | 97,04 | 97 | 0,011 | 0,023 | 0,011 | 0,023 | 97,051 | 97,011 | 2 | 0,00016 |
| 357 | 359 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,04 | 97 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,047 | 97,007 | 4,444 | 0,00008 |
| 358 | 360 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97 | 96,96 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,007 | 96,967 | 4,444 | 0,00008 |
| 359 | 360 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,17013 | 0,01314 | 97 | 96,96 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 97,013 | 96,973 | 2,353 | 0,00024 |
| 36 | 35 | 8,9 | 0,15 | 0,012 | 0,32708 | 0,0634 | 97,86 | 97,85 | 0,063 | 0,127 | 0,063 | 0,127 | 97,923 | 97,913 | 1,124 | 0,00474 |
| 360 | 362 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,18958 | 0,01481 | 96,96 | 96,91 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 96,975 | 96,925 | 2,5 | 0,00032 |
| 361 | 362 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 96,96 | 96,91 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,966 | 96,916 | 5,556 | 0,00008 |
| 362 | 364 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,19891 | 0,01667 | 96,91 | 96,87 | 0,017 | 0,033 | 0,017 | 0,033 | 96,927 | 96,887 | 2,353 | 0,0004 |
| 363 | 364 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,91 | 96,87 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,917 | 96,877 | 4,444 | 0,00008 |
| 364 | 352 | 27 | 0,15 | 0,012 | 0,17927 | 0,02021 | 96,87 | 96,83 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 96,89 | 96,85 | 1,481 | 0,00048 |
| 365 | 366 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,16122 | 0,00635 | 96,83 | 96,78 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,836 | 96,786 | 6,024 | 0,00008 |
| 366 | 368 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,30763 | 0,03835 | 96,78 | 96,74 | 0,038 | 0,077 | 0,038 | 0,077 | 96,818 | 96,778 | 1,905 | 0,00213 |
| 367 | 368 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,14349 | 0,00693 | 96,78 | 96,74 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,787 | 96,747 | 4,124 | 0,00008 |
| 368 | 382 | 15 | 0,2 | 0,012 | 0,37116 | 0,03941 | 96,74 | 96,7 | 0,039 | 0,079 | 0,039 | 0,079 | 96,779 | 96,739 | 2,667 | 0,00267 |
| 369 | 370 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97,04 | 97 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,047 | 97,007 | 4,444 | 0,00008 |
| 37 | 36 | 10 | 0,15 | 0,012 | 0,30574 | 0,06232 | 97,87 | 97,86 | 0,062 | 0,125 | 0,062 | 0,125 | 97,932 | 97,922 | 1 | 0,00432 |
| 370 | 372 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,11821 | 0,00799 | 97 | 96,96 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,008 | 96,968 | 2,222 | 0,00008 |
| 371 | 372 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 97 | 96,96 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,007 | 96,967 | 4,444 | 0,00008 |
| 372 | 374 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,15476 | 0,01073 | 96,96 | 96,91 | 0,011 | 0,021 | 0,011 | 0,021 | 96,971 | 96,921 | 2,5 | 0,00016 |
| 373 | 374 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 96,96 | 96,91 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,966 | 96,916 | 5,556 | 0,00008 |
| 374 | 376 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,16676 | 0,01331 | 96,91 | 96,87 | 0,013 | 0,027 | 0,013 | 0,027 | 96,923 | 96,883 | 2,222 | 0,00024 |
| 375 | 376 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,91 | 96,87 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,917 | 96,877 | 4,444 | 0,00008 |
| 376 | 378 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,18564 | 0,01502 | 96,87 | 96,83 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 96,885 | 96,845 | 2,353 | 0,00032 |
| 377 | 378 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,87 | 96,83 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,877 | 96,837 | 4,444 | 0,00008 |
| 378 | 380 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,21062 | 0,01603 | 96,83 | 96,78 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 96,846 | 96,796 | 2,778 | 0,0004 |
| 379 | 380 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 96,83 | 96,78 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,836 | 96,786 | 5,556 | 0,00008 |
| 38 | 37 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,31902 | 0,05639 | 97,88 | 97,87 | 0,056 | 0,113 | 0,056 | 0,113 | 97,936 | 97,926 | 1,25 | 0,0039 |
| 380 | 368 | 32 | 0,15 | 0,012 | 0,16813 | 0,02103 | 96,78 | 96,74 | 0,021 | 0,042 | 0,021 | 0,042 | 96,801 | 96,761 | 1,25 | 0,00048 |
| 381 | 382 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,15056 | 0,00668 | 96,74 | 96,7 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,747 | 96,707 | 4,819 | 0,00008 |
| 382 | 384 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,35966 | 0,04105 | 96,7 | 96,65 | 0,041 | 0,082 | 0,041 | 0,082 | 96,741 | 96,691 | 2,381 | 0,00275 |
| 383 | 384 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,15371 | 0,00658 | 96,7 | 96,65 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,707 | 96,657 | 5,155 | 0,00008 |
| 384 | 386 | 23 | 0,2 | 0,012 | 0,32024 | 0,04518 | 96,65 | 96,61 | 0,045 | 0,09 | 0,045 | 0,09 | 96,695 | 96,655 | 1,739 | 0,00283 |
| 385 | 386 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,15056 | 0,00668 | 96,65 | 96,61 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,657 | 96,617 | 4,819 | 0,00008 |
| 386 | 399 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,33393 | 0,04475 | 96,61 | 96,57 | 0,045 | 0,09 | 0,045 | 0,09 | 96,655 | 96,615 | 1,905 | 0,00291 |
| 387 | 388 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,87 | 96,83 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,877 | 96,837 | 4,444 | 0,00008 |
| 388 | 390 | 19 | 0,15 | 0,012 | 0,1247 | 0,00769 | 96,83 | 96,78 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 96,838 | 96,788 | 2,632 | 0,00008 |
| 389 | 390 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 96,83 | 96,78 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,836 | 96,786 | 5,556 | 0,00008 |
| 39 | 38 | 45 | 0,15 | 0,012 | 0,24872 | 0,06191 | 97,91 | 97,88 | 0,062 | 0,124 | 0,062 | 0,124 | 97,972 | 97,942 | 0,667 | 0,00348 |
| 390 | 392 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,1483 | 0,01103 | 96,78 | 96,74 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 96,791 | 96,751 | 2,222 | 0,00016 |
| 391 | 392 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,78 | 96,74 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,787 | 96,747 | 4,444 | 0,00008 |
| 392 | 394 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,17013 | 0,01314 | 96,74 | 96,7 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 96,753 | 96,713 | 2,353 | 0,00024 |
| 393 | 394 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,74 | 96,7 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,747 | 96,707 | 4,444 | 0,00008 |
| 394 | 396 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,20058 | 0,01426 | 96,7 | 96,65 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 96,714 | 96,664 | 2,941 | 0,00032 |
| 395 | 396 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,15728 | 0,00647 | 96,7 | 96,65 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,706 | 96,656 | 5,556 | 0,00008 |
| 396 | 398 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,19503 | 0,01689 | 96,65 | 96,61 | 0,017 | 0,034 | 0,017 | 0,034 | 96,667 | 96,627 | 2,222 | 0,0004 |
| 397 | 398 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,14685 | 0,00681 | 96,65 | 96,61 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,657 | 96,617 | 4,444 | 0,00008 |
| 398 | 399 | 32 | 0,15 | 0,012 | 0,16813 | 0,02103 | 96,61 | 96,57 | 0,021 | 0,042 | 0,021 | 0,042 | 96,631 | 96,591 | 1,25 | 0,00048 |
| 399 | 402 | 15 | 0,2 | 0,012 | 0,43179 | 0,04216 | 96,57 | 96,52 | 0,042 | 0,084 | 0,042 | 0,084 | 96,612 | 96,562 | 3,333 | 0,00344 |
| 4 | 5 | 25 | 0,1 | 0,012 | 0,15416 | 0,01518 | 97,87 | 97,83 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,885 | 97,845 | 1,6 | 0,00027 |
| 40 | 39 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,25597 | 0,05553 | 97,92 | 97,91 | 0,056 | 0,111 | 0,056 | 0,111 | 97,976 | 97,966 | 1 | 0,00306 |
| 400 | 399 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,14349 | 0,00693 | 96,61 | 96,57 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,617 | 96,577 | 4,124 | 0,00008 |
| 401 | 402 | 8,3 | 0,1 | 0,012 | 0,16122 | 0,00635 | 96,57 | 96,52 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,576 | 96,526 | 6,024 | 0,00008 |
| 402 | 404 | 21 | 0,2 | 0,012 | 0,34619 | 0,04969 | 96,52 | 96,48 | 0,05 | 0,099 | 0,05 | 0,099 | 96,57 | 96,53 | 1,905 | 0,00351 |
| 403 | 404 | 9,7 | 0,1 | 0,012 | 0,14349 | 0,00693 | 96,52 | 96,48 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,527 | 96,487 | 4,124 | 0,00008 |
| 404 | 405 | 22 | 0,2 | 0,012 | 0,37343 | 0,04778 | 96,48 | 96,43 | 0,048 | 0,096 | 0,048 | 0,096 | 96,528 | 96,478 | 2,273 | 0,00358 |
| 405 | КНС 2 | 5 | 0,2 | 0,012 | 0,72191 | 0,0549 | 96,43 | 96,39 | 0,055 | 0,11 | 0,055 | 0,11 | 96,485 | 96,445 | 8 | 0,00849 |
| 406 | 405 | 9 | 0,15 | 0,012 | 0,26987 | 0,0138 | 96,48 | 96,43 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 96,494 | 96,444 | 5,556 | 0,00041 |
| 407 | КНС 2 | 4 | 0,15 | 0,012 | 0,27522 | 0,00902 | 96,43 | 96,39 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 96,439 | 96,399 | 10 | 0,00022 |
| 408 | 409 | 25,7 | 0,1 | 0,012 | 0,10055 | 0,00816 | 96,52 | 96,48 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,528 | 96,488 | 1,556 | 0,00007 |
| 409 | 407 | 27 | 0,15 | 0,012 | 0,15242 | 0,01334 | 96,48 | 96,43 | 0,013 | 0,027 | 0,013 | 0,027 | 96,493 | 96,443 | 1,852 | 0,00022 |
| 41 | 40 | 13 | 0,1 | 0,012 | 0,22391 | 0,055 | 97,93 | 97,92 | 0,055 | 0,11 | 0,055 | 0,11 | 97,985 | 97,975 | 0,769 | 0,00264 |
| 410 | 409 | 62 | 0,15 | 0,012 | 0,09397 | 0,01427 | 96,52 | 96,48 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 96,534 | 96,494 | 0,645 | 0,00015 |
| 411 | 410 | 45 | 0,15 | 0,012 | 0,11367 | 0,01257 | 96,57 | 96,52 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 96,583 | 96,533 | 1,111 | 0,00015 |
| 412 | 411 | 45 | 0,15 | 0,012 | 0,10509 | 0,01324 | 96,61 | 96,57 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 96,623 | 96,583 | 0,889 | 0,00015 |
| 413 | 412 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,15453 | 0,00774 | 96,65 | 96,61 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 96,658 | 96,618 | 4 | 0,0001 |
| 414 | 413 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,10263 | 0,00626 | 96,7 | 96,65 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,706 | 96,656 | 2,5 | 0,00005 |
| 415 | 412 | 50 | 0,1 | 0,012 | 0,07199 | 0,00815 | 96,65 | 96,61 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,658 | 96,618 | 0,8 | 0,00005 |
| 416 | 417 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,46301 | 0,07565 | 96,61 | 96,59 | 0,076 | 0,151 | 0,076 | 0,151 | 96,686 | 96,666 | 1,818 | 0,00867 |
| 417 | 418 | 10 | 0,15 | 0,012 | 0,4793 | 0,07387 | 96,59 | 96,57 | 0,074 | 0,148 | 0,074 | 0,148 | 96,664 | 96,644 | 2 | 0,00867 |
| 418 | 419 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,44844 | 0,07735 | 96,57 | 96,55 | 0,077 | 0,155 | 0,077 | 0,155 | 96,647 | 96,627 | 1,667 | 0,00867 |
| 419 | 420 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,5188 | 0,07003 | 96,55 | 96,52 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,14 | 96,62 | 96,59 | 2,5 | 0,00867 |
| 42 | 41 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,24428 | 0,04591 | 97,94 | 97,93 | 0,046 | 0,092 | 0,046 | 0,092 | 97,986 | 97,976 | 1 | 0,00221 |
| 420 | 421 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,46301 | 0,07565 | 96,52 | 96,5 | 0,076 | 0,151 | 0,076 | 0,151 | 96,596 | 96,576 | 1,818 | 0,00867 |
| 421 | 422 | 10 | 0,15 | 0,012 | 0,4793 | 0,07387 | 96,5 | 96,48 | 0,074 | 0,148 | 0,074 | 0,148 | 96,574 | 96,554 | 2 | 0,00867 |
| 422 | 423 | 33 | 0,15 | 0,012 | 0,43323 | 0,07924 | 96,48 | 96,43 | 0,079 | 0,158 | 0,079 | 0,158 | 96,559 | 96,509 | 1,515 | 0,00867 |
| 423 | 424 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,47977 | 0,074 | 96,43 | 96,39 | 0,074 | 0,148 | 0,074 | 0,148 | 96,504 | 96,464 | 2 | 0,0087 |
| 424 | 425 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,55567 | 0,06688 | 96,39 | 96,35 | 0,067 | 0,134 | 0,067 | 0,134 | 96,457 | 96,417 | 3,077 | 0,0087 |
| 425 | 426 | 16 | 0,15 | 0,012 | 0,5594 | 0,06673 | 96,35 | 96,3 | 0,067 | 0,133 | 0,067 | 0,133 | 96,417 | 96,367 | 3,125 | 0,00873 |
| 426 | 427 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,55613 | 0,067 | 96,3 | 96,26 | 0,067 | 0,134 | 0,067 | 0,134 | 96,367 | 96,327 | 3,077 | 0,00873 |
| 427 | 428 | 28 | 0,15 | 0,012 | 0,42479 | 0,08071 | 96,26 | 96,22 | 0,081 | 0,161 | 0,081 | 0,161 | 96,341 | 96,301 | 1,429 | 0,00873 |
| 428 | 432 | 65 | 0,15 | 0,012 | 0,35236 | 0,09858 | 96,22 | 96,17 | 0,099 | 0,197 | 0,099 | 0,197 | 96,319 | 96,269 | 0,769 | 0,00965 |
| 429 | 430 | 25 | 0,15 | 0,012 | 0,08785 | 0,00594 | 96,35 | 96,3 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,356 | 96,306 | 2 | 0,00004 |
| 43 | 42 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,23301 | 0,04102 | 97,95 | 97,94 | 0,041 | 0,082 | 0,041 | 0,082 | 97,991 | 97,981 | 1 | 0,00178 |
| 430 | 431 | 35 | 0,15 | 0,012 | 0,21253 | 0,03222 | 96,3 | 96,26 | 0,032 | 0,064 | 0,032 | 0,064 | 96,332 | 96,292 | 1,143 | 0,00114 |
| 431 | 428 | 37 | 0,15 | 0,012 | 0,20834 | 0,03264 | 96,26 | 96,22 | 0,033 | 0,065 | 0,033 | 0,065 | 96,293 | 96,253 | 1,081 | 0,00114 |
| 432 | 433 | 45 | 0,15 | 0,012 | 0,37133 | 0,09501 | 96,17 | 96,13 | 0,095 | 0,19 | 0,095 | 0,19 | 96,265 | 96,225 | 0,889 | 0,00965 |
| 433 | 434 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,59139 | 0,06885 | 96,13 | 96,09 | 0,069 | 0,138 | 0,069 | 0,138 | 96,199 | 96,159 | 3,333 | 0,00965 |
| 434 | 435 | 37 | 0,15 | 0,012 | 0,42587 | 0,08634 | 96,09 | 96,04 | 0,086 | 0,173 | 0,086 | 0,173 | 96,176 | 96,126 | 1,351 | 0,00965 |
| 435 | КНС 1 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,6962 | 0,06452 | 96,04 | 96 | 0,065 | 0,129 | 0,065 | 0,129 | 96,105 | 96,065 | 5 | 0,01035 |
| 436 | 435 | 40 | 0,1 | 0,012 | 0,2038 | 0,02823 | 96,09 | 96,04 | 0,028 | 0,056 | 0,028 | 0,056 | 96,118 | 96,068 | 1,25 | 0,0009 |
| 437 | 436 | 24 | 0,1 | 0,012 | 0,22407 | 0,02639 | 96,13 | 96,09 | 0,026 | 0,053 | 0,026 | 0,053 | 96,156 | 96,116 | 1,667 | 0,0009 |
| 438 | 439 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,14511 | 0,00478 | 96,39 | 96,35 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,395 | 96,355 | 8 | 0,00005 |
| 439 | 440 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,17129 | 0,00717 | 96,35 | 96,3 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,357 | 96,307 | 5,556 | 0,0001 |
| 44 | 43 | 13,6 | 0,1 | 0,012 | 0,19193 | 0,03857 | 97,96 | 97,95 | 0,039 | 0,077 | 0,039 | 0,077 | 97,999 | 97,989 | 0,735 | 0,00134 |
| 440 | 441 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,18126 | 0,00687 | 96,3 | 96,26 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,307 | 96,267 | 6,667 | 0,0001 |
| 441 | 442 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,1728 | 0,00712 | 96,26 | 96,22 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,267 | 96,227 | 5,714 | 0,0001 |
| 442 | 445 | 28 | 0,1 | 0,012 | 0,1193 | 0,00933 | 96,22 | 96,17 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 96,229 | 96,179 | 1,786 | 0,0001 |
| 443 | 444 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,18871 | 0,00387 | 96,3 | 96,22 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 96,304 | 96,224 | 20 | 0,00005 |
| 444 | 445 | 16 | 0,1 | 0,012 | 0,14289 | 0,00819 | 96,22 | 96,17 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,228 | 96,178 | 3,125 | 0,0001 |
| 445 | 437 | 42 | 0,1 | 0,012 | 0,11746 | 0,0149 | 96,17 | 96,13 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 96,185 | 96,145 | 0,952 | 0,0002 |
| 446 | 447 | 45 | 0,1 | 0,012 | 0,09457 | 0,00939 | 96,35 | 96,3 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 96,359 | 96,309 | 1,111 | 0,00008 |
| 447 | 456 | 35 | 0,1 | 0,012 | 0,13882 | 0,0167 | 96,3 | 96,26 | 0,017 | 0,033 | 0,017 | 0,033 | 96,317 | 96,277 | 1,143 | 0,00028 |
| 448 | 449 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,12379 | 0,00909 | 96,43 | 96,39 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 96,439 | 96,399 | 2 | 0,0001 |
| 449 | 450 | 12 | 0,1 | 0,012 | 0,16834 | 0,00974 | 96,39 | 96,35 | 0,01 | 0,019 | 0,01 | 0,019 | 96,4 | 96,36 | 3,333 | 0,00015 |
| 45 | 44 | 14 | 0,1 | 0,012 | 0,2129 | 0,02736 | 97,98 | 97,96 | 0,027 | 0,055 | 0,027 | 0,055 | 98,007 | 97,987 | 1,429 | 0,0009 |
| 450 | 447 | 22 | 0,1 | 0,012 | 0,15928 | 0,01217 | 96,35 | 96,3 | 0,012 | 0,024 | 0,012 | 0,024 | 96,362 | 96,312 | 2,273 | 0,0002 |
| 451 | 452 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,14214 | 0,00698 | 96,43 | 96,39 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,437 | 96,397 | 4 | 0,00008 |
| 452 | 453 | 8 | 0,1 | 0,012 | 0,19654 | 0,00914 | 96,39 | 96,35 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 96,399 | 96,359 | 5 | 0,00016 |
| 453 | 454 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,19654 | 0,00914 | 96,35 | 96,3 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 96,359 | 96,309 | 5 | 0,00016 |
| 454 | 455 | 8 | 0,1 | 0,012 | 0,22244 | 0,01103 | 96,3 | 96,26 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 96,311 | 96,271 | 5 | 0,00024 |
| 455 | 457 | 35 | 0,1 | 0,012 | 0,14472 | 0,01777 | 96,26 | 96,22 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 96,278 | 96,238 | 1,143 | 0,00032 |
| 456 | 457 | 35 | 0,1 | 0,012 | 0,13882 | 0,0167 | 96,26 | 96,22 | 0,017 | 0,033 | 0,017 | 0,033 | 96,277 | 96,237 | 1,143 | 0,00028 |
| 457 | 458 | 21 | 0,1 | 0,012 | 0,22652 | 0,02008 | 96,22 | 96,17 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 96,24 | 96,19 | 2,381 | 0,0006 |
| 458 | 437 | 48 | 0,1 | 0,012 | 0,16362 | 0,02759 | 96,17 | 96,13 | 0,028 | 0,055 | 0,028 | 0,055 | 96,198 | 96,158 | 0,833 | 0,0007 |
| 459 | 458 | 55 | 0,1 | 0,012 | 0,09425 | 0,01091 | 96,22 | 96,17 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 96,231 | 96,181 | 0,909 | 0,0001 |
| 46 | 45 | 14 | 0,1 | 0,012 | 0,13481 | 0,02326 | 97,99 | 97,98 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,047 | 98,013 | 98,003 | 0,714 | 0,00045 |
| 460 | 459 | 15 | 0,1 | 0,012 | 0,10467 | 0,00616 | 96,26 | 96,22 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,266 | 96,226 | 2,667 | 0,00005 |
| 461 | 459 | 15 | 0,1 | 0,012 | 0,12882 | 0,00525 | 96,3 | 96,22 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,305 | 96,225 | 5,333 | 0,00005 |
| 462 | 463 | 23,2 | 0,25 | 0,012 | 0,07487 | 0,00538 | 98 | 97,96 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 98,005 | 97,965 | 1,724 | 0,00003 |
| 463 | 464 | 10,1 | 0,25 | 0,012 | 0,10179 | 0,00422 | 97,96 | 97,91 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,964 | 97,914 | 4,95 | 0,00003 |
| 464 | 465 | 21 | 0,25 | 0,012 | 0,13518 | 0,01074 | 97,91 | 97,87 | 0,011 | 0,021 | 0,011 | 0,021 | 97,921 | 97,881 | 1,905 | 0,00014 |
| 465 | 467 | 6 | 0,25 | 0,012 | 0,27678 | 0,01245 | 97,87 | 97,83 | 0,012 | 0,025 | 0,012 | 0,025 | 97,882 | 97,842 | 6,667 | 0,00036 |
| 466 | 465 | 7,5 | 0,1 | 0,012 | 0,22239 | 0,01043 | 97,91 | 97,87 | 0,01 | 0,021 | 0,01 | 0,021 | 97,92 | 97,88 | 5,333 | 0,00022 |
| 467 | 468 | 21,4 | 0,25 | 0,012 | 0,20867 | 0,018 | 97,83 | 97,78 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 97,848 | 97,798 | 2,336 | 0,00047 |
| 468 | 469 | 10,2 | 0,25 | 0,012 | 0,26626 | 0,01759 | 97,78 | 97,74 | 0,018 | 0,035 | 0,018 | 0,035 | 97,798 | 97,758 | 3,922 | 0,00058 |
| 469 | 470 | 13,1 | 0,25 | 0,012 | 0,25745 | 0,02022 | 97,74 | 97,7 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 97,76 | 97,72 | 3,053 | 0,00069 |
| 47 | 139 | 42 | 0,25 | 0,012 | 0,14805 | 0,06147 | 97,75 | 97,74 | 0,061 | 0,123 | 0,061 | 0,123 | 97,811 | 97,801 | 0,238 | 0,00205 |
| 470 | 471 | 12,3 | 0,25 | 0,012 | 0,29739 | 0,02027 | 97,7 | 97,65 | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,041 | 97,72 | 97,67 | 4,065 | 0,0008 |
| 471 | 472 | 22 | 0,25 | 0,012 | 0,23154 | 0,02599 | 97,65 | 97,61 | 0,026 | 0,052 | 0,026 | 0,052 | 97,676 | 97,636 | 1,818 | 0,00091 |
| 472 | 473 | 28,5 | 0,25 | 0,012 | 0,22114 | 0,02913 | 97,61 | 97,57 | 0,029 | 0,058 | 0,029 | 0,058 | 97,639 | 97,599 | 1,404 | 0,00102 |
| 473 | 474 | 3,6 | 0,25 | 0,012 | 0,50795 | 0,01795 | 97,57 | 97,52 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 97,588 | 97,538 | 13,889 | 0,00114 |
| 474 | 475 | 12,9 | 0,25 | 0,012 | 0,29831 | 0,02549 | 97,52 | 97,48 | 0,025 | 0,051 | 0,025 | 0,051 | 97,545 | 97,505 | 3,101 | 0,00114 |
| 475 | 476 | 17 | 0,25 | 0,012 | 0,29303 | 0,0258 | 97,48 | 97,43 | 0,026 | 0,052 | 0,026 | 0,052 | 97,506 | 97,456 | 2,941 | 0,00114 |
| 476 | 477 | 11 | 0,25 | 0,012 | 0,32519 | 0,02573 | 97,43 | 97,39 | 0,026 | 0,051 | 0,026 | 0,051 | 97,456 | 97,416 | 3,636 | 0,00126 |
| 477 | 478 | 9,6 | 0,25 | 0,012 | 0,35071 | 0,02601 | 97,39 | 97,35 | 0,026 | 0,052 | 0,026 | 0,052 | 97,416 | 97,376 | 4,167 | 0,00138 |
| 478 | 479 | 22,1 | 0,25 | 0,012 | 0,29356 | 0,03122 | 97,35 | 97,3 | 0,031 | 0,062 | 0,031 | 0,062 | 97,381 | 97,331 | 2,262 | 0,0015 |
| 479 | 480 | 26,7 | 0,25 | 0,012 | 0,25954 | 0,03567 | 97,3 | 97,26 | 0,036 | 0,071 | 0,036 | 0,071 | 97,336 | 97,296 | 1,498 | 0,00162 |
| 48 | 47 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,17988 | 0,05374 | 97,76 | 97,75 | 0,054 | 0,107 | 0,054 | 0,107 | 97,814 | 97,804 | 0,5 | 0,00205 |
| 480 | 484 | 13,9 | 0,25 | 0,012 | 0,35131 | 0,0344 | 97,26 | 97,22 | 0,034 | 0,069 | 0,034 | 0,069 | 97,294 | 97,254 | 2,878 | 0,00208 |
| 481 | 483 | 7 | 0,25 | 0,012 | 0,19841 | 0,00736 | 97,35 | 97,3 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 97,357 | 97,307 | 7,143 | 0,00012 |
| 482 | 483 | 7 | 0,25 | 0,012 | 0,19841 | 0,00736 | 97,35 | 97,3 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 97,357 | 97,307 | 7,143 | 0,00012 |
| 483 | 480 | 12,9 | 0,25 | 0,012 | 0,21179 | 0,01488 | 97,3 | 97,26 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,315 | 97,275 | 3,101 | 0,00036 |
| 484 | 485 | 9,6 | 0,25 | 0,012 | 0,43481 | 0,02992 | 97,22 | 97,17 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 97,25 | 97,2 | 5,208 | 0,00208 |
| 485 | 486 | 30,9 | 0,25 | 0,012 | 0,26702 | 0,04154 | 97,17 | 97,13 | 0,042 | 0,083 | 0,042 | 0,083 | 97,212 | 97,172 | 1,294 | 0,00208 |
| 486 | 490 | 27,3 | 0,25 | 0,012 | 0,50439 | 0,10459 | 97,13 | 97,09 | 0,105 | 0,209 | 0,105 | 0,209 | 97,235 | 97,195 | 1,465 | 0,01504 |
| 487 | 488 | 12,3 | 0,1 | 0,012 | 0,13924 | 0,00773 | 97,17 | 97,13 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 97,178 | 97,138 | 3,252 | 0,00009 |
| 488 | 490 | 28,8 | 0,15 | 0,012 | 0,12978 | 0,01299 | 97,13 | 97,09 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 97,143 | 97,103 | 1,389 | 0,00018 |
| 489 | 488 | 36 | 0,15 | 0,012 | 0,09848 | 0,00992 | 97,17 | 97,13 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,18 | 97,14 | 1,111 | 0,00009 |
| 49 | 48 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,22657 | 0,03924 | 97,77 | 97,76 | 0,039 | 0,078 | 0,039 | 0,078 | 97,809 | 97,799 | 1 | 0,00162 |
| 490 | 491 | 57,5 | 0,25 | 0,012 | 0,42007 | 0,11961 | 97,09 | 97,04 | 0,12 | 0,239 | 0,12 | 0,239 | 97,21 | 97,16 | 0,87 | 0,01515 |
| 491 | 492 | 19,2 | 0,25 | 0,012 | 0,57248 | 0,09622 | 97,04 | 97 | 0,096 | 0,192 | 0,096 | 0,192 | 97,136 | 97,096 | 2,083 | 0,01515 |
| 492 | 494 | 66,9 | 0,25 | 0,012 | 0,36742 | 0,13147 | 97 | 96,96 | 0,131 | 0,263 | 0,131 | 0,263 | 97,131 | 97,091 | 0,598 | 0,01515 |
| 493 | 494 | 42 | 0,15 | 0,012 | 0,08129 | 0,00851 | 97 | 96,96 | 0,009 | 0,017 | 0,009 | 0,017 | 97,009 | 96,969 | 0,952 | 0,00006 |
| 494 | 495 | 24,6 | 0,25 | 0,012 | 0,5678 | 0,09696 | 96,96 | 96,91 | 0,097 | 0,194 | 0,097 | 0,194 | 97,057 | 97,007 | 2,033 | 0,01519 |
| 495 | 496 | 28,7 | 0,25 | 0,012 | 0,49678 | 0,10645 | 96,91 | 96,87 | 0,106 | 0,213 | 0,106 | 0,213 | 97,016 | 96,976 | 1,394 | 0,01519 |
| 496 | 500 | 38,9 | 0,25 | 0,012 | 0,4443 | 0,11514 | 96,87 | 96,83 | 0,115 | 0,23 | 0,115 | 0,23 | 96,985 | 96,945 | 1,028 | 0,01519 |
| 497 | 498 | 11,7 | 0,15 | 0,012 | 0,12062 | 0,00553 | 96,96 | 96,91 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,966 | 96,916 | 4,274 | 0,00005 |
| 498 | 499 | 10 | 0,15 | 0,012 | 0,15453 | 0,00774 | 96,91 | 96,87 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 96,918 | 96,878 | 4 | 0,0001 |
| 499 | 500 | 18,3 | 0,15 | 0,012 | 0,1274 | 0,0089 | 96,87 | 96,83 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 96,879 | 96,839 | 2,186 | 0,0001 |
| 5 | 6 | 44,1 | 0,1 | 0,012 | 0,13688 | 0,01645 | 97,83 | 97,78 | 0,016 | 0,033 | 0,016 | 0,033 | 97,846 | 97,796 | 1,134 | 0,00027 |
| 50 | 49 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,20472 | 0,03379 | 97,78 | 97,77 | 0,034 | 0,068 | 0,034 | 0,068 | 97,814 | 97,804 | 1 | 0,00118 |
| 500 | 501 | 10 | 0,25 | 0,012 | 0,77996 | 0,07799 | 96,83 | 96,78 | 0,078 | 0,156 | 0,078 | 0,156 | 96,908 | 96,858 | 5 | 0,01526 |
| 501 | 502 | 18 | 0,25 | 0,012 | 0,58746 | 0,09511 | 96,78 | 96,74 | 0,095 | 0,19 | 0,095 | 0,19 | 96,875 | 96,835 | 2,222 | 0,01529 |
| 502 | 503 | 82,1 | 0,25 | 0,012 | 0,34203 | 0,13931 | 96,74 | 96,7 | 0,139 | 0,279 | 0,139 | 0,279 | 96,879 | 96,839 | 0,487 | 0,01529 |
| 503 | 504 | 43,2 | 0,25 | 0,012 | 0,46516 | 0,112 | 96,7 | 96,65 | 0,112 | 0,224 | 0,112 | 0,224 | 96,812 | 96,762 | 1,157 | 0,01529 |
| 504 | 505 | 10,6 | 0,25 | 0,012 | 0,703 | 0,08391 | 96,65 | 96,61 | 0,084 | 0,168 | 0,084 | 0,168 | 96,734 | 96,694 | 3,774 | 0,01529 |
| 505 | 506 | 24,2 | 0,25 | 0,012 | 0,52961 | 0,10255 | 96,61 | 96,57 | 0,103 | 0,205 | 0,103 | 0,205 | 96,713 | 96,673 | 1,653 | 0,01535 |
| 506 | 507 | 20,6 | 0,25 | 0,012 | 0,60764 | 0,0934 | 96,57 | 96,52 | 0,093 | 0,187 | 0,093 | 0,187 | 96,663 | 96,613 | 2,427 | 0,01541 |
| 507 | 508 | 11,7 | 0,25 | 0,012 | 0,67858 | 0,08671 | 96,52 | 96,48 | 0,087 | 0,173 | 0,087 | 0,173 | 96,607 | 96,567 | 3,419 | 0,01547 |
| 508 | 509 | 41,5 | 0,25 | 0,012 | 0,47356 | 0,11152 | 96,48 | 96,43 | 0,112 | 0,223 | 0,112 | 0,223 | 96,592 | 96,542 | 1,205 | 0,01547 |
| 509 | 522 | 29,8 | 0,25 | 0,012 | 0,49249 | 0,10849 | 96,43 | 96,39 | 0,108 | 0,217 | 0,108 | 0,217 | 96,538 | 96,498 | 1,342 | 0,01547 |
| 51 | 50 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,13984 | 0,03193 | 97,79 | 97,78 | 0,032 | 0,064 | 0,032 | 0,064 | 97,822 | 97,812 | 0,5 | 0,00074 |
| 510 | 511 | 22,3 | 0,15 | 0,012 | 0,12689 | 0,01014 | 96,91 | 96,87 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 96,92 | 96,88 | 1,794 | 0,00012 |
| 511 | 512 | 9,6 | 0,15 | 0,012 | 0,20832 | 0,0115 | 96,87 | 96,83 | 0,012 | 0,023 | 0,012 | 0,023 | 96,882 | 96,842 | 4,167 | 0,00024 |
| 512 | 513 | 22,6 | 0,15 | 0,012 | 0,18846 | 0,0161 | 96,83 | 96,78 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 96,846 | 96,796 | 2,212 | 0,00036 |
| 513 | 514 | 11,2 | 0,15 | 0,012 | 0,24306 | 0,01646 | 96,78 | 96,74 | 0,016 | 0,033 | 0,016 | 0,033 | 96,796 | 96,756 | 3,571 | 0,00048 |
| 514 | 515 | 20,5 | 0,15 | 0,012 | 0,21008 | 0,02104 | 96,74 | 96,7 | 0,021 | 0,042 | 0,021 | 0,042 | 96,761 | 96,721 | 1,951 | 0,0006 |
| 515 | 516 | 6,3 | 0,15 | 0,012 | 0,36304 | 0,01651 | 96,7 | 96,65 | 0,017 | 0,033 | 0,017 | 0,033 | 96,717 | 96,667 | 7,937 | 0,00072 |
| 516 | 517 | 24,4 | 0,15 | 0,012 | 0,21784 | 0,02565 | 96,65 | 96,61 | 0,026 | 0,051 | 0,026 | 0,051 | 96,676 | 96,636 | 1,639 | 0,00084 |
| 517 | 518 | 9,7 | 0,15 | 0,012 | 0,31321 | 0,022 | 96,61 | 96,57 | 0,022 | 0,044 | 0,022 | 0,044 | 96,632 | 96,592 | 4,124 | 0,00096 |
| 518 | 519 | 22,6 | 0,15 | 0,012 | 0,2617 | 0,02689 | 96,57 | 96,52 | 0,027 | 0,054 | 0,027 | 0,054 | 96,597 | 96,547 | 2,212 | 0,00108 |
| 519 | 520 | 12,9 | 0,15 | 0,012 | 0,30334 | 0,02611 | 96,52 | 96,48 | 0,026 | 0,052 | 0,026 | 0,052 | 96,546 | 96,506 | 3,101 | 0,0012 |
| 52 | 51 | 34 | 0,1 | 0,012 | 0,08661 | 0,0233 | 97,8 | 97,79 | 0,023 | 0,047 | 0,023 | 0,047 | 97,823 | 97,813 | 0,294 | 0,00029 |
| 520 | 521 | 17,8 | 0,15 | 0,012 | 0,30319 | 0,02794 | 96,48 | 96,43 | 0,028 | 0,056 | 0,028 | 0,056 | 96,508 | 96,458 | 2,809 | 0,00132 |
| 521 | 522 | 19,1 | 0,15 | 0,012 | 0,28227 | 0,03118 | 96,43 | 96,39 | 0,031 | 0,062 | 0,031 | 0,062 | 96,461 | 96,421 | 2,094 | 0,00144 |
| 522 | 523 | 29,2 | 0,25 | 0,012 | 0,50388 | 0,11105 | 96,39 | 96,35 | 0,111 | 0,222 | 0,111 | 0,222 | 96,501 | 96,461 | 1,37 | 0,01636 |
| 523 | 524а | 19,3 | 0,25 | 0,012 | 0,63301 | 0,09476 | 96,35 | 96,3 | 0,095 | 0,19 | 0,095 | 0,19 | 96,445 | 96,395 | 2,591 | 0,01639 |
| 524 | 525 | 21,9 | 0,25 | 0,012 | 0,56014 | 0,10362 | 96,26 | 96,22 | 0,104 | 0,207 | 0,104 | 0,207 | 96,364 | 96,324 | 1,826 | 0,01648 |
| 524а | 524 | 36,7 | 0,25 | 0,012 | 0,4627 | 0,11808 | 96,3 | 96,26 | 0,118 | 0,236 | 0,118 | 0,236 | 96,418 | 96,378 | 1,09 | 0,01639 |
| 525 | 559 | 41,2 | 0,25 | 0,012 | 0,48662 | 0,11721 | 96,22 | 96,17 | 0,117 | 0,234 | 0,117 | 0,234 | 96,337 | 96,287 | 1,214 | 0,01706 |
| 526 | 525 | 37,2 | 0,15 | 0,012 | 0,19847 | 0,03014 | 96,26 | 96,22 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 96,29 | 96,25 | 1,075 | 0,00096 |
| 527 | 526 | 10,8 | 0,15 | 0,012 | 0,30128 | 0,02256 | 96,3 | 96,26 | 0,023 | 0,045 | 0,023 | 0,045 | 96,323 | 96,283 | 3,704 | 0,00096 |
| 528 | 527 | 26,1 | 0,15 | 0,012 | 0,22971 | 0,02473 | 96,35 | 96,3 | 0,025 | 0,049 | 0,025 | 0,049 | 96,375 | 96,325 | 1,916 | 0,00084 |
| 529 | 528 | 11,4 | 0,15 | 0,012 | 0,27419 | 0,01997 | 96,39 | 96,35 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 96,41 | 96,37 | 3,509 | 0,00072 |
| 53 | 52 | 37 | 0,1 | 0,012 | 0,08047 | 0,01287 | 97,82 | 97,8 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 97,833 | 97,813 | 0,541 | 0,00011 |
| 530 | 529 | 21 | 0,15 | 0,012 | 0,2082 | 0,02115 | 96,43 | 96,39 | 0,021 | 0,042 | 0,021 | 0,042 | 96,451 | 96,411 | 1,905 | 0,0006 |
| 531 | 530 | 10,3 | 0,15 | 0,012 | 0,27022 | 0,01533 | 96,48 | 96,43 | 0,015 | 0,031 | 0,015 | 0,031 | 96,495 | 96,445 | 4,854 | 0,00048 |
| 532 | 531 | 21 | 0,15 | 0,012 | 0,18496 | 0,01751 | 96,52 | 96,48 | 0,018 | 0,035 | 0,018 | 0,035 | 96,538 | 96,498 | 1,905 | 0,0004 |
| 533 | 532 | 11,1 | 0,15 | 0,012 | 0,23282 | 0,01291 | 96,57 | 96,52 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 96,583 | 96,533 | 4,505 | 0,00032 |
| 534 | 533 | 20,8 | 0,15 | 0,012 | 0,15853 | 0,01377 | 96,61 | 96,57 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 96,624 | 96,584 | 1,923 | 0,00024 |
| 535 | 534 | 11,1 | 0,15 | 0,012 | 0,17657 | 0,00986 | 96,65 | 96,61 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 96,66 | 96,62 | 3,604 | 0,00016 |
| 536 | 535 | 16,1 | 0,15 | 0,012 | 0,13136 | 0,0074 | 96,7 | 96,65 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 96,707 | 96,657 | 3,106 | 0,00008 |
| 537 | 538 | 21 | 0,15 | 0,012 | 0,12082 | 0,00787 | 96,7 | 96,65 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,708 | 96,658 | 2,381 | 0,00008 |
| 538 | 539 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,1771 | 0,00984 | 96,65 | 96,61 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 96,66 | 96,62 | 3,636 | 0,00016 |
| 539 | 540 | 21,9 | 0,15 | 0,012 | 0,15571 | 0,01394 | 96,61 | 96,57 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 96,624 | 96,584 | 1,826 | 0,00024 |
| 54 | 53 | 36 | 0,1 | 0,012 | 0,08125 | 0,01279 | 97,84 | 97,82 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 97,853 | 97,833 | 0,556 | 0,00011 |
| 540 | 541 | 10,3 | 0,15 | 0,012 | 0,23903 | 0,01269 | 96,57 | 96,52 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 96,583 | 96,533 | 4,854 | 0,00032 |
| 541 | 542 | 21,9 | 0,15 | 0,012 | 0,18231 | 0,01768 | 96,52 | 96,48 | 0,018 | 0,035 | 0,018 | 0,035 | 96,538 | 96,498 | 1,826 | 0,0004 |
| 542 | 553 | 14,8 | 0,15 | 0,012 | 0,23845 | 0,01668 | 96,48 | 96,43 | 0,017 | 0,033 | 0,017 | 0,033 | 96,497 | 96,447 | 3,378 | 0,00048 |
| 543 | 545 | 15,1 | 0,15 | 0,012 | 0,13048 | 0,00811 | 96,74 | 96,7 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,748 | 96,708 | 2,649 | 0,00009 |
| 544 | 545 | 13 | 0,1 | 0,012 | 0,18925 | 0,01258 | 96,74 | 96,7 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 96,753 | 96,713 | 3,077 | 0,00025 |
| 545 | 546 | 38 | 0,15 | 0,012 | 0,15481 | 0,01769 | 96,7 | 96,65 | 0,018 | 0,035 | 0,018 | 0,035 | 96,718 | 96,668 | 1,316 | 0,00034 |
| 546 | 547 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,20756 | 0,01452 | 96,65 | 96,61 | 0,015 | 0,029 | 0,015 | 0,029 | 96,665 | 96,625 | 3,077 | 0,00034 |
| 547 | 548 | 31 | 0,15 | 0,012 | 0,17989 | 0,02299 | 96,61 | 96,57 | 0,023 | 0,046 | 0,023 | 0,046 | 96,633 | 96,593 | 1,29 | 0,00059 |
| 548 | 549 | 26 | 0,15 | 0,012 | 0,20806 | 0,02094 | 96,57 | 96,52 | 0,021 | 0,042 | 0,021 | 0,042 | 96,591 | 96,541 | 1,923 | 0,00059 |
| 549 | 552 | 23 | 0,15 | 0,012 | 0,20752 | 0,02275 | 96,52 | 96,48 | 0,023 | 0,046 | 0,023 | 0,046 | 96,543 | 96,503 | 1,739 | 0,00067 |
| 55 | 54 | 28 | 0,1 | 0,012 | 0,06943 | 0,00836 | 97,86 | 97,84 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,868 | 97,848 | 0,714 | 0,00005 |
| 550 | 551 | 23 | 0,15 | 0,012 | 0,11739 | 0,00804 | 96,57 | 96,52 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,578 | 96,528 | 2,174 | 0,00008 |
| 551 | 552 | 36 | 0,15 | 0,012 | 0,09457 | 0,00939 | 96,52 | 96,48 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 96,529 | 96,489 | 1,111 | 0,00008 |
| 552 | 553 | 57 | 0,15 | 0,012 | 0,17041 | 0,02816 | 96,48 | 96,43 | 0,028 | 0,056 | 0,028 | 0,056 | 96,508 | 96,458 | 0,877 | 0,00075 |
| 553 | 554 | 9,4 | 0,15 | 0,012 | 0,33962 | 0,02443 | 96,43 | 96,39 | 0,024 | 0,049 | 0,024 | 0,049 | 96,454 | 96,414 | 4,255 | 0,00122 |
| 554 | 555 | 16 | 0,15 | 0,012 | 0,28401 | 0,02767 | 96,39 | 96,35 | 0,028 | 0,055 | 0,028 | 0,055 | 96,418 | 96,378 | 2,5 | 0,00122 |
| 555 | 556 | 21,7 | 0,15 | 0,012 | 0,28589 | 0,02948 | 96,35 | 96,3 | 0,029 | 0,059 | 0,029 | 0,059 | 96,379 | 96,329 | 2,304 | 0,00134 |
| 556 | 557 | 10,5 | 0,15 | 0,012 | 0,34688 | 0,02727 | 96,3 | 96,26 | 0,027 | 0,055 | 0,027 | 0,055 | 96,327 | 96,287 | 3,81 | 0,00146 |
| 557 | 558 | 21,7 | 0,15 | 0,012 | 0,2768 | 0,03357 | 96,26 | 96,22 | 0,034 | 0,067 | 0,034 | 0,067 | 96,294 | 96,254 | 1,843 | 0,00158 |
| 558 | 559 | 42 | 0,15 | 0,012 | 0,24398 | 0,03852 | 96,22 | 96,17 | 0,039 | 0,077 | 0,039 | 0,077 | 96,259 | 96,209 | 1,19 | 0,0017 |
| 559 | 592 | 35 | 0,25 | 0,012 | 0,48696 | 0,12192 | 96,17 | 96,13 | 0,122 | 0,244 | 0,122 | 0,244 | 96,292 | 96,252 | 1,143 | 0,01805 |
| 56 | 55 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,07727 | 0,00774 | 97,88 | 97,86 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 97,888 | 97,868 | 1 | 0,00005 |
| 560 | 592 | 14,6 | 0,15 | 0,012 | 0,38826 | 0,04151 | 96,17 | 96,13 | 0,042 | 0,083 | 0,042 | 0,083 | 96,212 | 96,172 | 2,74 | 0,00302 |
| 561 | 560 | 21,3 | 0,15 | 0,012 | 0,36488 | 0,04257 | 96,22 | 96,17 | 0,043 | 0,085 | 0,043 | 0,085 | 96,263 | 96,213 | 2,347 | 0,00295 |
| 562 | 561 | 26,3 | 0,15 | 0,012 | 0,30452 | 0,04733 | 96,26 | 96,22 | 0,047 | 0,095 | 0,047 | 0,095 | 96,307 | 96,267 | 1,521 | 0,00288 |
| 563 | 562 | 9,6 | 0,15 | 0,012 | 0,43777 | 0,03627 | 96,3 | 96,26 | 0,036 | 0,073 | 0,036 | 0,073 | 96,336 | 96,296 | 4,167 | 0,0028 |
| 564 | 563 | 22,4 | 0,15 | 0,012 | 0,35024 | 0,04146 | 96,35 | 96,3 | 0,041 | 0,083 | 0,041 | 0,083 | 96,391 | 96,341 | 2,232 | 0,00272 |
| 565 | 564 | 22,7 | 0,15 | 0,012 | 0,31723 | 0,04339 | 96,39 | 96,35 | 0,043 | 0,087 | 0,043 | 0,087 | 96,433 | 96,393 | 1,762 | 0,00264 |
| 566 | 565 | 35,6 | 0,15 | 0,012 | 0,2634 | 0,04824 | 96,43 | 96,39 | 0,048 | 0,096 | 0,048 | 0,096 | 96,478 | 96,438 | 1,124 | 0,00256 |
| 567 | 566 | 22,3 | 0,15 | 0,012 | 0,34521 | 0,04025 | 96,48 | 96,43 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 96,52 | 96,47 | 2,242 | 0,00256 |
| 568 | 567 | 20,7 | 0,15 | 0,012 | 0,3269 | 0,04169 | 96,52 | 96,48 | 0,042 | 0,083 | 0,042 | 0,083 | 96,562 | 96,522 | 1,932 | 0,00256 |
| 569 | 568 | 11,4 | 0,15 | 0,012 | 0,42764 | 0,03365 | 96,57 | 96,52 | 0,034 | 0,067 | 0,034 | 0,067 | 96,604 | 96,554 | 4,386 | 0,00245 |
| 57 | 54 | 31 | 0,1 | 0,012 | 0,07167 | 0,00932 | 97,86 | 97,84 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 97,869 | 97,849 | 0,645 | 0,00006 |
| 570 | 569 | 11,6 | 0,15 | 0,012 | 0,38779 | 0,03485 | 96,61 | 96,57 | 0,035 | 0,07 | 0,035 | 0,07 | 96,645 | 96,605 | 3,448 | 0,00234 |
| 571 | 570 | 9,7 | 0,15 | 0,012 | 0,40708 | 0,03266 | 96,65 | 96,61 | 0,033 | 0,065 | 0,033 | 0,065 | 96,683 | 96,643 | 4,124 | 0,00223 |
| 572 | 571 | 16,8 | 0,15 | 0,012 | 0,35751 | 0,03444 | 96,7 | 96,65 | 0,034 | 0,069 | 0,034 | 0,069 | 96,734 | 96,684 | 2,976 | 0,00212 |
| 573 | 572 | 14,4 | 0,15 | 0,012 | 0,22292 | 0,01746 | 96,74 | 96,7 | 0,017 | 0,035 | 0,017 | 0,035 | 96,757 | 96,717 | 2,778 | 0,00048 |
| 574 | 573 | 21,9 | 0,15 | 0,012 | 0,17641 | 0,01683 | 96,78 | 96,74 | 0,017 | 0,034 | 0,017 | 0,034 | 96,797 | 96,757 | 1,826 | 0,00036 |
| 575 | 574 | 10,5 | 0,15 | 0,012 | 0,21856 | 0,01115 | 96,83 | 96,78 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 96,841 | 96,791 | 4,762 | 0,00024 |
| 576 | 575 | 20,5 | 0,15 | 0,012 | 0,13077 | 0,00994 | 96,87 | 96,83 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 96,88 | 96,84 | 1,951 | 0,00012 |
| 577 | 578 | 21,7 | 0,15 | 0,012 | 0,13812 | 0,00957 | 97,35 | 97,3 | 0,01 | 0,019 | 0,01 | 0,019 | 97,36 | 97,31 | 2,304 | 0,00012 |
| 578 | 579 | 10,7 | 0,15 | 0,012 | 0,20039 | 0,0118 | 97,3 | 97,26 | 0,012 | 0,024 | 0,012 | 0,024 | 97,312 | 97,272 | 3,738 | 0,00024 |
| 579 | 580 | 21,7 | 0,15 | 0,012 | 0,17697 | 0,0168 | 97,26 | 97,22 | 0,017 | 0,034 | 0,017 | 0,034 | 97,277 | 97,237 | 1,843 | 0,00036 |
| 58 | 57 | 27 | 0,1 | 0,012 | 0,07496 | 0,00903 | 97,88 | 97,86 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,889 | 97,869 | 0,741 | 0,00006 |
| 580 | 581 | 10 | 0,15 | 0,012 | 0,273 | 0,01522 | 97,22 | 97,17 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,235 | 97,185 | 5 | 0,00048 |
| 581 | 582 | 21,7 | 0,15 | 0,012 | 0,20569 | 0,02132 | 97,17 | 97,13 | 0,021 | 0,043 | 0,021 | 0,043 | 97,191 | 97,151 | 1,843 | 0,0006 |
| 582 | 583 | 27,1 | 0,15 | 0,012 | 0,20015 | 0,02445 | 97,13 | 97,09 | 0,024 | 0,049 | 0,024 | 0,049 | 97,154 | 97,114 | 1,476 | 0,00072 |
| 583 | 584 | 21,7 | 0,15 | 0,012 | 0,25438 | 0,02509 | 97,09 | 97,04 | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 97,115 | 97,065 | 2,304 | 0,00095 |
| 584 | 585 | 29 | 0,15 | 0,012 | 0,22967 | 0,03133 | 97,04 | 97 | 0,031 | 0,063 | 0,031 | 0,063 | 97,071 | 97,031 | 1,379 | 0,00118 |
| 585 | 586 | 30 | 0,15 | 0,012 | 0,22686 | 0,03158 | 97 | 96,96 | 0,032 | 0,063 | 0,032 | 0,063 | 97,032 | 96,992 | 1,333 | 0,00118 |
| 586 | 587 | 21,7 | 0,15 | 0,012 | 0,27969 | 0,02864 | 96,96 | 96,91 | 0,029 | 0,057 | 0,029 | 0,057 | 96,989 | 96,939 | 2,304 | 0,00126 |
| 587 | 588 | 10,7 | 0,15 | 0,012 | 0,33492 | 0,02631 | 96,91 | 96,87 | 0,026 | 0,053 | 0,026 | 0,053 | 96,936 | 96,896 | 3,738 | 0,00134 |
| 588 | 589 | 21,7 | 0,15 | 0,012 | 0,26845 | 0,03192 | 96,87 | 96,83 | 0,032 | 0,064 | 0,032 | 0,064 | 96,902 | 96,862 | 1,843 | 0,00142 |
| 589 | 590 | 10,7 | 0,15 | 0,012 | 0,37461 | 0,02633 | 96,83 | 96,78 | 0,026 | 0,053 | 0,026 | 0,053 | 96,856 | 96,806 | 4,673 | 0,0015 |
| 59 | 60 | 16 | 0,1 | 0,012 | 0,07093 | 0,00939 | 97,82 | 97,81 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 97,829 | 97,819 | 0,625 | 0,00006 |
| 590 | 591 | 21,7 | 0,15 | 0,012 | 0,2768 | 0,03357 | 96,78 | 96,74 | 0,034 | 0,067 | 0,034 | 0,067 | 96,814 | 96,774 | 1,843 | 0,00158 |
| 591 | 572 | 26 | 0,15 | 0,012 | 0,26393 | 0,03585 | 96,74 | 96,7 | 0,036 | 0,072 | 0,036 | 0,072 | 96,776 | 96,736 | 1,538 | 0,00166 |
| 592 | 593 | 26 | 0,25 | 0,012 | 0,5545 | 0,1182 | 96,13 | 96,09 | 0,118 | 0,236 | 0,118 | 0,236 | 96,248 | 96,208 | 1,538 | 0,01967 |
| 593 | 594 | 29 | 0,25 | 0,012 | 0,57532 | 0,11514 | 96,09 | 96,04 | 0,115 | 0,23 | 0,115 | 0,23 | 96,205 | 96,155 | 1,724 | 0,01967 |
| 594 | КНС 8 | 5,6 | 0,25 | 0,012 | 0,95167 | 0,08103 | 96,04 | 96 | 0,081 | 0,162 | 0,081 | 0,162 | 96,121 | 96,081 | 7,143 | 0,01967 |
| 595 | 596 | 153 | 0,25 | 0,012 | 0,29839 | 0,00835 | 96,33 | 96,67 | 0,048 | 0,101 | 0,048 | 0,101 | 96,385 | 96,725 | -2,222 | 0,01967 |
| 596 | 597 | 125 | 0,25 | 0,012 | 0,2897 | 0,02377 | 96,67 | 97 | 0,049 | 0,103 | 0,049 | 0,103 | 96,725 | 97,055 | -2,64 | 0,01967 |
| 597 | 598 | 308,8 | 0,25 | 0,012 | 0,1404 | 0,0208 | 97 | 97,33 | 0,082 | 0,172 | 0,082 | 0,172 | 97,055 | 97,385 | -1,069 | 0,01967 |
| 598 | 599 | 316 | 0,25 | 0,012 | 0,23944 | 0,00167 | 97,33 | 97,67 | 0,056 | 0,118 | 0,056 | 0,118 | 97,385 | 97,725 | -1,076 | 0,01967 |
| 599 | КОС | 15,2 | 0,25 | 0,012 | 0,58952 | 0,05468 | 97,67 | 98 | 0,03 | 0,063 | 0,03 | 0,063 | 97,725 | 98,055 | -21,711 | 0,01967 |
| 6 | 7 | 59,1 | 0,1 | 0,012 | 0,11462 | 0,01855 | 97,78 | 97,74 | 0,019 | 0,037 | 0,019 | 0,037 | 97,799 | 97,759 | 0,677 | 0,00027 |
| 60 | 52 | 11 | 0,1 | 0,012 | 0,11191 | 0,01434 | 97,81 | 97,8 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,824 | 97,814 | 0,909 | 0,00018 |
| 600 | 601 | 86 | 0,15 | 0,012 | 0,56711 | 0,01288 | 96,5 | 97 | 0,024 | 0,05 | 0,024 | 0,05 | 96,555 | 97,055 | -5,814 | 0,01035 |
| 601 | 602 | 420 | 0,15 | 0,012 | 2,04568 | 0,06102 | 97 | 97,5 | 0,01 | 0,021 | 0,01 | 0,021 | 97,055 | 97,555 | -1,19 | 0,01035 |
| 602 | КОС | 29 | 0,15 | 0,012 | 0,10969 | 0,05468 | 97,5 | 98 | 0,079 | 0,166 | 0,079 | 0,166 | 97,555 | 98,055 | -17,241 | 0,01035 |
| 603 | 604 | 30 | 0,15 | 0,012 | 0,12309 | 0,01387 | 96,43 | 96,48 | 0,063 | 0,132 | 0,063 | 0,132 | 96,485 | 96,535 | -1,667 | 0,00867 |
| 603 | 604 | 64 | 0,25 | 0,012 | 0,10249 | 0,00577 | 97,48 | 97,52 | 0,079 | 0,166 | 0,079 | 0,166 | 97,535 | 97,575 | -0,625 | 0,01364 |
| 604 | 605 | 209 | 0,15 | 0,012 | 0,12056 | 0,01294 | 96,48 | 96,52 | 0,064 | 0,134 | 0,064 | 0,134 | 96,535 | 96,575 | -0,191 | 0,00867 |
| 604 | 605 | 272 | 0,25 | 0,012 | 1,79736 | 0,0577 | 97,52 | 97,61 | 0,011 | 0,023 | 0,011 | 0,023 | 97,575 | 97,665 | -0,331 | 0,01364 |
| 605 | 486 | 620 | 0,25 | 0,012 | 1,25646 | 0,0577 | 97,13 | 97,61 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,185 | 97,665 | -0,774 | 0,01364 |
| 605 | 606 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,18861 | 0,01125 | 96,52 | 96,57 | 0,046 | 0,097 | 0,046 | 0,097 | 96,575 | 96,625 | -2,941 | 0,00867 |
| 606 | 416 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,09812 | 0,07565 | 96,57 | 96,61 | 0,075 | 0,158 | 0,075 | 0,158 | 96,625 | 96,665 | -3,333 | 0,00867 |
| 61 | 60 | 25 | 0,1 | 0,012 | 0,07435 | 0,01437 | 97,82 | 97,81 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,834 | 97,824 | 0,4 | 0,00012 |
| 62 | 61 | 22 | 0,1 | 0,012 | 0,06376 | 0,01011 | 97,83 | 97,82 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,84 | 97,83 | 0,455 | 0,00006 |
| 63 | 64 | 25 | 0,1 | 0,012 | 0,06084 | 0,01041 | 97,87 | 97,86 | 0,01 | 0,021 | 0,01 | 0,021 | 97,88 | 97,87 | 0,4 | 0,00006 |
| 64 | 65 | 26 | 0,25 | 0,012 | 0,17535 | 0,05578 | 97,86 | 97,85 | 0,056 | 0,112 | 0,056 | 0,112 | 97,916 | 97,906 | 0,385 | 0,00211 |
| 65 | 66 | 46 | 0,25 | 0,012 | 0,14432 | 0,06378 | 97,85 | 97,84 | 0,064 | 0,128 | 0,064 | 0,128 | 97,914 | 97,904 | 0,217 | 0,00211 |
| 66 | 67 | 50 | 0,25 | 0,012 | 0,13992 | 0,06516 | 97,84 | 97,83 | 0,065 | 0,13 | 0,065 | 0,13 | 97,905 | 97,895 | 0,2 | 0,00211 |
| 67 | 131 | 32 | 0,25 | 0,012 | 0,20151 | 0,05443 | 97,83 | 97,81 | 0,054 | 0,109 | 0,054 | 0,109 | 97,884 | 97,864 | 0,625 | 0,00234 |
| 68 | 67 | 32 | 0,1 | 0,012 | 0,08406 | 0,02103 | 97,84 | 97,83 | 0,021 | 0,042 | 0,021 | 0,042 | 97,861 | 97,851 | 0,313 | 0,00024 |
| 69 | 68 | 11 | 0,1 | 0,012 | 0,10799 | 0,01357 | 97,85 | 97,84 | 0,014 | 0,027 | 0,014 | 0,027 | 97,864 | 97,854 | 0,909 | 0,00016 |
| 7 | 8 | 66 | 0,1 | 0,012 | 0,11035 | 0,01904 | 97,74 | 97,7 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 97,759 | 97,719 | 0,606 | 0,00027 |
| 70 | 69 | 31 | 0,1 | 0,012 | 0,06107 | 0,01251 | 97,86 | 97,85 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 97,873 | 97,863 | 0,323 | 0,00008 |
| 71 | 72 | 15 | 0,15 | 0,012 | 0,14033 | 0,00769 | 97,22 | 97,17 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 97,228 | 97,178 | 3,333 | 0,00009 |
| 72 | 73 | 15 | 0,15 | 0,012 | 0,16366 | 0,01116 | 97,17 | 97,13 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,181 | 97,141 | 2,667 | 0,00018 |
| 73 | 74 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,17626 | 0,01388 | 97,13 | 97,09 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 97,144 | 97,104 | 2,353 | 0,00027 |
| 74 | 75 | 17 | 0,15 | 0,012 | 0,20794 | 0,01506 | 97,09 | 97,04 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,105 | 97,055 | 2,941 | 0,00036 |
| 75 | 76 | 32,5 | 0,15 | 0,012 | 0,1645 | 0,02048 | 97,04 | 97 | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,041 | 97,06 | 97,02 | 1,231 | 0,00045 |
| 76 | 194 | 96 | 0,15 | 0,012 | 0,16394 | 0,05319 | 97 | 96,96 | 0,053 | 0,106 | 0,053 | 0,106 | 97,053 | 97,013 | 0,417 | 0,00184 |
| 77 | 76 | 15 | 0,15 | 0,012 | 0,30435 | 0,02908 | 97,04 | 97 | 0,029 | 0,058 | 0,029 | 0,058 | 97,069 | 97,029 | 2,667 | 0,0014 |
| 78 | 77 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,33227 | 0,02549 | 97,09 | 97,04 | 0,025 | 0,051 | 0,025 | 0,051 | 97,115 | 97,065 | 3,846 | 0,00127 |
| 79 | 78 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,25791 | 0,02825 | 97,13 | 97,09 | 0,028 | 0,056 | 0,028 | 0,056 | 97,158 | 97,118 | 2 | 0,00114 |
| 8 | 9 | 47 | 0,1 | 0,012 | 0,14775 | 0,01934 | 97,7 | 97,65 | 0,019 | 0,039 | 0,019 | 0,039 | 97,719 | 97,669 | 1,064 | 0,00037 |
| 80 | 79 | 12 | 0,15 | 0,012 | 0,29454 | 0,02368 | 97,17 | 97,13 | 0,024 | 0,047 | 0,024 | 0,047 | 97,194 | 97,154 | 3,333 | 0,00101 |
| 81 | 80 | 28 | 0,15 | 0,012 | 0,22763 | 0,02569 | 97,22 | 97,17 | 0,026 | 0,051 | 0,026 | 0,051 | 97,246 | 97,196 | 1,786 | 0,00088 |
| 82 | 81 | 8 | 0,15 | 0,012 | 0,32918 | 0,02019 | 97,26 | 97,22 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 97,28 | 97,24 | 5 | 0,00088 |
| 83 | 82 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,28245 | 0,02044 | 97,3 | 97,26 | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,041 | 97,32 | 97,28 | 3,636 | 0,00077 |
| 84 | 83 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,2361 | 0,02076 | 97,35 | 97,3 | 0,021 | 0,042 | 0,021 | 0,042 | 97,371 | 97,321 | 2,5 | 0,00066 |
| 85 | 84 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,25517 | 0,01747 | 97,39 | 97,35 | 0,017 | 0,035 | 0,017 | 0,035 | 97,407 | 97,367 | 3,636 | 0,00055 |
| 86 | 85 | 25 | 0,15 | 0,012 | 0,17946 | 0,01906 | 97,43 | 97,39 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 97,449 | 97,409 | 1,6 | 0,00044 |
| 87 | 86 | 25 | 0,15 | 0,012 | 0,19377 | 0,0181 | 97,48 | 97,43 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 97,498 | 97,448 | 2 | 0,00044 |
| 88 | 87 | 13 | 0,15 | 0,012 | 0,20567 | 0,01431 | 97,52 | 97,48 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,534 | 97,494 | 3,077 | 0,00033 |
| 89 | 88 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,16939 | 0,01244 | 97,57 | 97,52 | 0,012 | 0,025 | 0,012 | 0,025 | 97,582 | 97,532 | 2,5 | 0,00022 |
| 9 | 10 | 52,2 | 0,1 | 0,012 | 0,13112 | 0,02088 | 97,65 | 97,61 | 0,021 | 0,042 | 0,021 | 0,042 | 97,671 | 97,631 | 0,766 | 0,00037 |
| 90 | 89 | 11 | 0,15 | 0,012 | 0,15524 | 0,00827 | 97,61 | 97,57 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,618 | 97,578 | 3,636 | 0,00011 |
| 91 | 92 | 15 | 0,15 | 0,012 | 0,07244 | 0,00925 | 97,95 | 97,94 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,959 | 97,949 | 0,667 | 0,00006 |
| 92 | 93 | 18 | 0,15 | 0,012 | 0,06825 | 0,00965 | 97,94 | 97,93 | 0,01 | 0,019 | 0,01 | 0,019 | 97,95 | 97,94 | 0,556 | 0,00006 |
| 93 | 94 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,08036 | 0,01364 | 97,93 | 97,92 | 0,014 | 0,027 | 0,014 | 0,027 | 97,944 | 97,934 | 0,5 | 0,00012 |
| 94 | 95 | 30 | 0,15 | 0,012 | 0,06979 | 0,01499 | 97,92 | 97,91 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,935 | 97,925 | 0,333 | 0,00012 |
| 95 | 97 | 33 | 0,15 | 0,012 | 0,07661 | 0,01852 | 97,91 | 97,9 | 0,019 | 0,037 | 0,019 | 0,037 | 97,929 | 97,919 | 0,303 | 0,00018 |
| 96 | 95 | 15 | 0,15 | 0,012 | 0,07244 | 0,00925 | 97,92 | 97,91 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,929 | 97,919 | 0,667 | 0,00006 |
| 97 | 98 | 14 | 0,15 | 0,012 | 0,10293 | 0,01517 | 97,9 | 97,89 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,915 | 97,905 | 0,714 | 0,00018 |
| 98 | 100 | 15 | 0,15 | 0,012 | 0,1099 | 0,01762 | 97,89 | 97,88 | 0,018 | 0,035 | 0,018 | 0,035 | 97,908 | 97,898 | 0,667 | 0,00024 |
| 99 | 98 | 15 | 0,15 | 0,012 | 0,07244 | 0,00925 | 97,9 | 97,89 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,909 | 97,899 | 0,667 | 0,00006 |
| А 1 | 289 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 96,48 | 96,43 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 96,484 | 96,434 | 12,5 | 0,00005 |
| А 10 | 369 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 97,09 | 97,04 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,095 | 97,045 | 15,152 | 0,00008 |
| А 100 | 17 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,10263 | 0,00626 | 97,83 | 97,78 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,836 | 97,786 | 2,5 | 0,00005 |
| А 101 | 17а | 0,8 | 0,1 | 0,012 | 0,24357 | 0,00313 | 97,87 | 97,83 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 97,873 | 97,833 | 50 | 0,00005 |
| А 102 | 415 | 2 | 0,1 | 0,012 | 0,20094 | 0,00367 | 96,7 | 96,65 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 96,704 | 96,654 | 25 | 0,00005 |
| А 103 | 19 | 2 | 0,1 | 0,012 | 0,49314 | 0,01087 | 97,83 | 97,78 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,841 | 97,791 | 25 | 0,00052 |
| А 104 | 408 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,19012 | 0,00504 | 96,57 | 96,52 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,575 | 96,525 | 12,5 | 0,00007 |
| А 105 | 106 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,15574 | 0,00878 | 97,94 | 97,93 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,949 | 97,939 | 3,333 | 0,00012 |
| А 106 | 105 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,15574 | 0,00878 | 97,95 | 97,94 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,959 | 97,949 | 3,333 | 0,00012 |
| А 107 | 8 | 12 | 0,1 | 0,012 | 0,14586 | 0,00807 | 97,74 | 97,7 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,748 | 97,708 | 3,333 | 0,0001 |
| А 108 | 104 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,15574 | 0,00878 | 97,96 | 97,95 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,969 | 97,959 | 3,333 | 0,00012 |
| А 109 | 150 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,29778 | 0,01396 | 97,74 | 97,7 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 97,754 | 97,714 | 6,667 | 0,00046 |
| А 11 | 541 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,18789 | 0,00564 | 96,57 | 96,52 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,576 | 96,526 | 10 | 0,00008 |
| А 110 | 146 | 21 | 0,1 | 0,012 | 0,05627 | 0,00829 | 97,7 | 97,69 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,708 | 97,698 | 0,476 | 0,00004 |
| А 111 | 147 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,29778 | 0,01396 | 97,87 | 97,83 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 97,884 | 97,844 | 6,667 | 0,00046 |
| А 112 | 149 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,29778 | 0,01396 | 97,78 | 97,74 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 97,794 | 97,754 | 6,667 | 0,00046 |
| А 113 | 148 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,32193 | 0,01325 | 97,83 | 97,78 | 0,013 | 0,027 | 0,013 | 0,027 | 97,843 | 97,793 | 8,333 | 0,00046 |
| А 114 | 152 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,13761 | 0,00902 | 97,67 | 97,66 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,679 | 97,669 | 2,5 | 0,00011 |
| А 115 | 153 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,13761 | 0,00902 | 97,68 | 97,67 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,689 | 97,679 | 2,5 | 0,00011 |
| А 116 | 154 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,13761 | 0,00902 | 97,69 | 97,68 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,699 | 97,689 | 2,5 | 0,00011 |
| А 117 | 155 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,13761 | 0,00902 | 97,7 | 97,69 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,709 | 97,699 | 2,5 | 0,00011 |
| А 118 | 423 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,16259 | 0,00364 | 96,48 | 96,43 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 96,484 | 96,434 | 16,667 | 0,00004 |
| А 119 | 156 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,13761 | 0,00902 | 97,71 | 97,7 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,719 | 97,709 | 2,5 | 0,00011 |
| А 12 | 540 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 96,61 | 96,57 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,616 | 96,576 | 8 | 0,00008 |
| А 120 | 157 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,13761 | 0,00902 | 97,72 | 97,71 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,729 | 97,719 | 2,5 | 0,00011 |
| А 121 | 425 | 7 | 0,15 | 0,012 | 0,11985 | 0,00466 | 96,39 | 96,35 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,395 | 96,355 | 5,714 | 0,00004 |
| А 122 | 159 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,83 | 97,78 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,834 | 97,784 | 12,5 | 0,00005 |
| А 123 | 160 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,15481 | 0,00454 | 97,87 | 97,83 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,875 | 97,835 | 10 | 0,00005 |
| А 124 | 161 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,15481 | 0,00454 | 97,91 | 97,87 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,915 | 97,875 | 10 | 0,00005 |
| А 125 | 429 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,14076 | 0,00409 | 96,39 | 96,35 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 96,394 | 96,354 | 10 | 0,00004 |
| А 126 | 162 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,96 | 97,91 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,964 | 97,914 | 12,5 | 0,00005 |
| А 127 | 164 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,14511 | 0,00478 | 98 | 97,96 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 98,005 | 97,965 | 8 | 0,00005 |
| А 128 | 145 | 21 | 0,1 | 0,012 | 0,05627 | 0,00829 | 97,69 | 97,68 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,698 | 97,688 | 0,476 | 0,00004 |
| А 129 | 136 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,14934 | 0,01008 | 97,77 | 97,76 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,78 | 97,77 | 2,5 | 0,00014 |
| А 13 | 371 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,04 | 97 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,045 | 97,005 | 12,121 | 0,00008 |
| А 130 | 135 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,14934 | 0,01008 | 97,78 | 97,77 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,79 | 97,78 | 2,5 | 0,00014 |
| А 131 | 133 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,14934 | 0,01008 | 97,8 | 97,79 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,81 | 97,8 | 2,5 | 0,00014 |
| А 132 | 132 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,14934 | 0,01008 | 97,81 | 97,8 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,82 | 97,81 | 2,5 | 0,00014 |
| А 133 | 450 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,14511 | 0,00478 | 96,39 | 96,35 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,395 | 96,355 | 8 | 0,00005 |
| А 134 | 448 | 4,5 | 0,1 | 0,012 | 0,15959 | 0,00443 | 96,48 | 96,43 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 96,484 | 96,434 | 11,111 | 0,00005 |
| А 135 | 134 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,07138 | 0,0113 | 97,79 | 97,78 | 0,011 | 0,023 | 0,011 | 0,023 | 97,801 | 97,791 | 0,5 | 0,00008 |
| А 136 | 140 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,10234 | 0,00528 | 97,79 | 97,77 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,795 | 97,775 | 3,333 | 0,00004 |
| А 137 | 38 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19648 | 0,01847 | 97,89 | 97,88 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,908 | 97,898 | 2 | 0,00046 |
| А 138 | 33 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19648 | 0,01847 | 97,84 | 97,83 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,858 | 97,848 | 2 | 0,00046 |
| А 139 | 37 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19648 | 0,01847 | 97,88 | 97,87 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,898 | 97,888 | 2 | 0,00046 |
| А 14 | 539 | 5,2 | 0,1 | 0,012 | 0,17364 | 0,006 | 96,65 | 96,61 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,656 | 96,616 | 7,692 | 0,00008 |
| А 140 | 446 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,20468 | 0,00528 | 96,39 | 96,35 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,395 | 96,355 | 13,333 | 0,00008 |
| А 141 | 36 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19648 | 0,01847 | 97,87 | 97,86 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,888 | 97,878 | 2 | 0,00046 |
| А 142 | 454 | 2 | 0,1 | 0,012 | 0,24603 | 0,00456 | 96,35 | 96,3 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,355 | 96,305 | 25 | 0,00008 |
| А 143 | 452 | 2 | 0,1 | 0,012 | 0,23058 | 0,00481 | 96,43 | 96,39 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,435 | 96,395 | 20 | 0,00008 |
| А 144 | 35 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19648 | 0,01847 | 97,86 | 97,85 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,878 | 97,868 | 2 | 0,00046 |
| А 145 | 34 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19648 | 0,01847 | 97,85 | 97,84 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,868 | 97,858 | 2 | 0,00046 |
| А 146 | 39 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,23264 | 0,01623 | 97,93 | 97,91 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 97,946 | 97,926 | 3,333 | 0,00045 |
| А 147 | 451 | 2 | 0,1 | 0,012 | 0,24603 | 0,00456 | 96,48 | 96,43 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,485 | 96,435 | 25 | 0,00008 |
| А 148 | 46 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,18328 | 0,01908 | 98 | 97,99 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 98,019 | 98,009 | 1,667 | 0,00045 |
| А 149 | 455 | 2 | 0,1 | 0,012 | 0,23058 | 0,00481 | 96,3 | 96,26 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,305 | 96,265 | 20 | 0,00008 |
| А 15 | 538 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,18789 | 0,00564 | 96,7 | 96,65 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,706 | 96,656 | 10 | 0,00008 |
| А 150 | 45 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,18328 | 0,01908 | 97,99 | 97,98 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 98,009 | 97,999 | 1,667 | 0,00045 |
| А 151 | 44 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,23264 | 0,01623 | 97,98 | 97,96 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 97,996 | 97,976 | 3,333 | 0,00045 |
| А 152 | 43 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,23264 | 0,01623 | 97,97 | 97,95 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 97,986 | 97,966 | 3,333 | 0,00045 |
| А 153 | 460 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,16817 | 0,00425 | 96,3 | 96,26 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 96,304 | 96,264 | 13,333 | 0,00005 |
| А 154 | 42 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,23264 | 0,01623 | 97,96 | 97,94 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 97,976 | 97,956 | 3,333 | 0,00045 |
| А 155 | 461 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,12639 | 0,00533 | 96,35 | 96,3 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,355 | 96,305 | 5 | 0,00005 |
| А 156 | 41 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,23264 | 0,01623 | 97,95 | 97,93 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 97,966 | 97,946 | 3,333 | 0,00045 |
| А 157 | 40 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,23264 | 0,01623 | 97,94 | 97,92 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 97,956 | 97,936 | 3,333 | 0,00045 |
| А 158 | 48 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19514 | 0,01829 | 97,77 | 97,76 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,788 | 97,778 | 2 | 0,00045 |
| А 159 | 49 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19514 | 0,01829 | 97,78 | 97,77 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,798 | 97,788 | 2 | 0,00045 |
| А 16 | 373 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97 | 96,96 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,005 | 96,965 | 12,121 | 0,00008 |
| А 160 | 438 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,14511 | 0,00478 | 96,43 | 96,39 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,435 | 96,395 | 8 | 0,00005 |
| А 161 | 439 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,14511 | 0,00478 | 96,39 | 96,35 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,395 | 96,355 | 8 | 0,00005 |
| А 162 | 50 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19514 | 0,01829 | 97,79 | 97,78 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,808 | 97,798 | 2 | 0,00045 |
| А 163 | 51 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19514 | 0,01829 | 97,8 | 97,79 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,818 | 97,808 | 2 | 0,00045 |
| А 164 | 56 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,13757 | 0,00499 | 97,9 | 97,88 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,905 | 97,885 | 6,667 | 0,00005 |
| А 165 | 443 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,14038 | 0,00491 | 96,35 | 96,3 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,355 | 96,305 | 7,143 | 0,00005 |
| А 166 | 444 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,13148 | 0,00517 | 96,26 | 96,22 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,265 | 96,225 | 5,714 | 0,00005 |
| А 167 | 58 | 11 | 0,1 | 0,012 | 0,09976 | 0,00733 | 97,9 | 97,88 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 97,907 | 97,887 | 1,818 | 0,00006 |
| А 168 | 59 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,12031 | 0,00637 | 97,83 | 97,82 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,836 | 97,826 | 3,333 | 0,00006 |
| А 169 | 61 | 11 | 0,1 | 0,012 | 0,08008 | 0,00861 | 97,83 | 97,82 | 0,009 | 0,017 | 0,009 | 0,017 | 97,839 | 97,829 | 0,909 | 0,00006 |
| А 17 | 549 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,18789 | 0,00564 | 96,57 | 96,52 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,576 | 96,526 | 10 | 0,00008 |
| А 170 | 62 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,10278 | 0,00717 | 97,84 | 97,83 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,847 | 97,837 | 2 | 0,00006 |
| А 171 | 129 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,11431 | 0,00819 | 97,84 | 97,83 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,848 | 97,838 | 2 | 0,00008 |
| А 172 | 68 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,1227 | 0,00778 | 97,85 | 97,84 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,858 | 97,848 | 2,5 | 0,00008 |
| А 173 | 69 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,1227 | 0,00778 | 97,86 | 97,85 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,868 | 97,858 | 2,5 | 0,00008 |
| А 174 | 70 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,1227 | 0,00778 | 97,87 | 97,86 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,878 | 97,868 | 2,5 | 0,00008 |
| А 175 | 103 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,10278 | 0,00717 | 97,92 | 97,91 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,927 | 97,917 | 2 | 0,00006 |
| А 176 | 63 | 16 | 0,1 | 0,012 | 0,07093 | 0,00939 | 97,88 | 97,87 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 97,889 | 97,879 | 0,625 | 0,00006 |
| А 177 | 91 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,09249 | 0,00775 | 97,96 | 97,95 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,968 | 97,958 | 1,429 | 0,00006 |
| А 178 | 99 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,09249 | 0,00775 | 97,91 | 97,9 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,918 | 97,908 | 1,429 | 0,00006 |
| А 179 | 93 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,09249 | 0,00775 | 97,94 | 97,93 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,948 | 97,938 | 1,429 | 0,00006 |
| А 18 | 550 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 96,61 | 96,57 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,616 | 96,576 | 8 | 0,00008 |
| А 180 | 96 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,09249 | 0,00775 | 97,93 | 97,92 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,938 | 97,928 | 1,429 | 0,00006 |
| А 181 | 536 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 96,74 | 96,7 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,746 | 96,706 | 8 | 0,00008 |
| А 182 | 535 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,2008 | 0,00536 | 96,7 | 96,65 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,705 | 96,655 | 12,5 | 0,00008 |
| А 183 | 287 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 96,57 | 96,52 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 96,574 | 96,524 | 12,5 | 0,00005 |
| А 184 | 534 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 96,65 | 96,61 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,656 | 96,616 | 8 | 0,00008 |
| А 185 | 533 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 96,61 | 96,57 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,616 | 96,576 | 8 | 0,00008 |
| А 186 | 286 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,15481 | 0,00454 | 96,61 | 96,57 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,615 | 96,575 | 10 | 0,00005 |
| А 187 | 532 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,18789 | 0,00564 | 96,57 | 96,52 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,576 | 96,526 | 10 | 0,00008 |
| А 188 | 284 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,15481 | 0,00454 | 96,61 | 96,57 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,615 | 96,575 | 10 | 0,00005 |
| А 189 | 531 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 96,52 | 96,48 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,526 | 96,486 | 8 | 0,00008 |
| А 19 | 375 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 96,96 | 96,91 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,965 | 96,915 | 15,152 | 0,00008 |
| А 190 | 530 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,17732 | 0,00799 | 96,48 | 96,43 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,488 | 96,438 | 5 | 0,00012 |
| А 191 | 282 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 96,7 | 96,65 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 96,704 | 96,654 | 12,5 | 0,00005 |
| А 192 | 529 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,16514 | 0,00842 | 96,43 | 96,39 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 96,438 | 96,398 | 4 | 0,00012 |
| А 193 | 528 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,16514 | 0,00842 | 96,39 | 96,35 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 96,398 | 96,358 | 4 | 0,00012 |
| А 194 | 295 | 3,5 | 0,1 | 0,012 | 0,19553 | 0,00547 | 96,52 | 96,48 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,525 | 96,485 | 11,429 | 0,00008 |
| А 195 | 527 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,17732 | 0,00799 | 96,35 | 96,3 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,358 | 96,308 | 5 | 0,00012 |
| А 196 | К 1 | 10 |  | 0,012 | 0,11826 | 0,00561 | 96,47 | 96,43 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,476 | 96,436 | 4 | 0,00005 |
| А 197 | 297 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,19139 | 0,00556 | 96,57 | 96,52 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,576 | 96,526 | 10,638 | 0,00008 |
| А 198 | К 3 | 10 |  | 0,012 | 0,12639 | 0,00533 | 96,48 | 96,43 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,485 | 96,435 | 5 | 0,00005 |
| А 199 | К 6 | 10 |  | 0,012 | 0,12639 | 0,00533 | 96,35 | 96,3 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,355 | 96,305 | 5 | 0,00005 |
| А 2 | 558 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,19417 | 0,00748 | 96,26 | 96,22 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 96,267 | 96,227 | 6,667 | 0,00012 |
| А 20 | 547 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,26703 | 0,01008 | 96,65 | 96,61 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 96,66 | 96,62 | 8 | 0,00025 |
| А 200 | 299 | 3,5 | 0,1 | 0,012 | 0,19553 | 0,00547 | 96,61 | 96,57 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,615 | 96,575 | 11,429 | 0,00008 |
| А 201 | К 6 | 10 |  | 0,012 | 0,12639 | 0,00533 | 96,35 | 96,3 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,355 | 96,305 | 5 | 0,00005 |
| А 202 | 577 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,22028 | 0,00681 | 97,39 | 97,35 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,397 | 97,357 | 10 | 0,00012 |
| А 203 | 309 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,17901 | 0,00586 | 96,65 | 96,61 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,656 | 96,616 | 8,511 | 0,00008 |
| А 204 | 578 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,23592 | 0,00647 | 97,35 | 97,3 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,356 | 97,306 | 12,5 | 0,00012 |
| А 205 | 579 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,22028 | 0,00681 | 97,3 | 97,26 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,307 | 97,267 | 10 | 0,00012 |
| А 206 | 310 | 3,5 | 0,1 | 0,012 | 0,2089 | 0,0052 | 96,7 | 96,65 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,705 | 96,655 | 14,286 | 0,00008 |
| А 207 | 580 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,22028 | 0,00681 | 97,26 | 97,22 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,267 | 97,227 | 10 | 0,00012 |
| А 208 | 581 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,23592 | 0,00647 | 97,22 | 97,17 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,226 | 97,176 | 12,5 | 0,00012 |
| А 209 | 306 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 96,65 | 96,61 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,655 | 96,615 | 12,121 | 0,00008 |
| А 21 | 544 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,26703 | 0,01008 | 96,78 | 96,74 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 96,79 | 96,75 | 8 | 0,00025 |
| А 210 | 582 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,22028 | 0,00681 | 97,17 | 97,13 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,177 | 97,137 | 10 | 0,00012 |
| А 211 | 591 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 96,78 | 96,74 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,786 | 96,746 | 8 | 0,00008 |
| А 212 | 305 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 96,7 | 96,65 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,705 | 96,655 | 15,152 | 0,00008 |
| А 213 | 590 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,18789 | 0,00564 | 96,83 | 96,78 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,836 | 96,786 | 10 | 0,00008 |
| А 214 | 589 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 96,87 | 96,83 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,876 | 96,836 | 8 | 0,00008 |
| А 215 | 303 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 96,74 | 96,7 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,745 | 96,705 | 12,121 | 0,00008 |
| А 216 | 588 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 96,91 | 96,87 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,916 | 96,876 | 8 | 0,00008 |
| А 217 | 587 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,18789 | 0,00564 | 96,96 | 96,91 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,966 | 96,916 | 10 | 0,00008 |
| А 218 | 586 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,1757 | 0,00594 | 97 | 96,96 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,006 | 96,966 | 8 | 0,00008 |
| А 219 | 583 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,25988 | 0,00969 | 97,13 | 97,09 | 0,01 | 0,019 | 0,01 | 0,019 | 97,14 | 97,1 | 8 | 0,00023 |
| А 22 | 377 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 96,91 | 96,87 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,915 | 96,875 | 12,121 | 0,00008 |
| А 220 | 584 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,27954 | 0,0092 | 97,09 | 97,04 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,099 | 97,049 | 10 | 0,00023 |
| А 221 | 363 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 96,96 | 96,91 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,965 | 96,915 | 15,152 | 0,00008 |
| А 222 | 575 | 7,5 | 0,1 | 0,012 | 0,18098 | 0,00788 | 96,87 | 96,83 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,878 | 96,838 | 5,333 | 0,00012 |
| А 223 | 574 | 7,5 | 0,1 | 0,012 | 0,19417 | 0,00748 | 96,83 | 96,78 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 96,837 | 96,787 | 6,667 | 0,00012 |
| А 224 | 361 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97 | 96,96 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,005 | 96,965 | 12,121 | 0,00008 |
| А 225 | 573 | 7,5 | 0,1 | 0,012 | 0,18098 | 0,00788 | 96,78 | 96,74 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,788 | 96,748 | 5,333 | 0,00012 |
| А 226 | 571 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,20818 | 0,0071 | 96,7 | 96,65 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,707 | 96,657 | 8,333 | 0,00012 |
| А 227 | 358 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,04 | 97 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,045 | 97,005 | 12,121 | 0,00008 |
| А 228 | 570 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,19417 | 0,00748 | 96,65 | 96,61 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 96,657 | 96,617 | 6,667 | 0,00012 |
| А 229 | 569 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,19417 | 0,00748 | 96,61 | 96,57 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 96,617 | 96,577 | 6,667 | 0,00012 |
| А 23 | 543 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,17407 | 0,00655 | 96,78 | 96,74 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,787 | 96,747 | 6,667 | 0,00009 |
| А 230 | 357 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 97,09 | 97,04 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,095 | 97,045 | 15,152 | 0,00008 |
| А 231 | 568 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,20818 | 0,0071 | 96,57 | 96,52 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,577 | 96,527 | 8,333 | 0,00012 |
| А 232 | 576 | 7,5 | 0,1 | 0,012 | 0,18098 | 0,00788 | 96,91 | 96,87 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,918 | 96,878 | 5,333 | 0,00012 |
| А 233 | 355 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,13 | 97,09 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,135 | 97,095 | 12,121 | 0,00008 |
| А 234 | 560 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,17788 | 0,00589 | 96,22 | 96,17 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,226 | 96,176 | 8,333 | 0,00008 |
| А 235 | 561 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,16627 | 0,0062 | 96,26 | 96,22 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,266 | 96,226 | 6,667 | 0,00008 |
| А 236 | 353 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,17 | 97,13 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,175 | 97,135 | 12,121 | 0,00008 |
| А 237 | 342 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 97,09 | 97,04 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,095 | 97,045 | 15,152 | 0,00008 |
| А 238 | 563 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,17788 | 0,00589 | 96,35 | 96,3 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,356 | 96,306 | 8,333 | 0,00008 |
| А 239 | 564 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,16627 | 0,0062 | 96,39 | 96,35 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,396 | 96,356 | 6,667 | 0,00008 |
| А 24 | 510 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,22028 | 0,00681 | 96,96 | 96,91 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,967 | 96,917 | 10 | 0,00012 |
| А 240 | 565 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,16627 | 0,0062 | 96,43 | 96,39 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,436 | 96,396 | 6,667 | 0,00008 |
| А 241 | 341 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 97,22 | 97,17 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,225 | 97,175 | 15,152 | 0,00008 |
| А 242 | 90 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,65 | 97,61 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,657 | 97,617 | 8 | 0,00011 |
| А 243 | 89 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,61 | 97,57 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,617 | 97,577 | 8 | 0,00011 |
| А 244 | 338 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,26 | 97,22 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,265 | 97,225 | 12,121 | 0,00008 |
| А 245 | 88 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,21303 | 0,00654 | 97,57 | 97,52 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,577 | 97,527 | 10 | 0,00011 |
| А 246 | 87 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,52 | 97,48 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,527 | 97,487 | 8 | 0,00011 |
| А 247 | 337 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,3 | 97,26 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,305 | 97,265 | 12,121 | 0,00008 |
| А 248 | 85 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,43 | 97,39 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,437 | 97,397 | 8 | 0,00011 |
| А 249 | 84 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,39 | 97,35 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,397 | 97,357 | 8 | 0,00011 |
| А 25 | 379 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 96,87 | 96,83 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,875 | 96,835 | 12,121 | 0,00008 |
| А 250 | 335 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 97,35 | 97,3 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,355 | 97,305 | 15,152 | 0,00008 |
| А 251 | 83 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,21303 | 0,00654 | 97,35 | 97,3 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,357 | 97,307 | 10 | 0,00011 |
| А 252 | 82 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,3 | 97,26 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,307 | 97,267 | 8 | 0,00011 |
| А 253 | 333 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,39 | 97,35 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,395 | 97,355 | 12,121 | 0,00008 |
| А 254 | 80 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,22709 | 0,00707 | 97,22 | 97,17 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,227 | 97,177 | 10 | 0,00013 |
| А 255 | 79 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,21182 | 0,00744 | 97,17 | 97,13 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 97,177 | 97,137 | 8 | 0,00013 |
| А 256 | 327 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 97,22 | 97,17 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,225 | 97,175 | 15,152 | 0,00008 |
| А 257 | 78 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,21182 | 0,00744 | 97,13 | 97,09 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 97,137 | 97,097 | 8 | 0,00013 |
| А 258 | 77 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,22709 | 0,00707 | 97,09 | 97,04 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,097 | 97,047 | 10 | 0,00013 |
| А 259 | 325 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,26 | 97,22 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,265 | 97,225 | 12,121 | 0,00008 |
| А 26 | 511 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,20555 | 0,00717 | 96,91 | 96,87 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,917 | 96,877 | 8 | 0,00012 |
| А 260 | 75 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,21059 | 0,00566 | 97,09 | 97,04 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 97,096 | 97,046 | 12,5 | 0,00009 |
| А 261 | 74 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,19693 | 0,00596 | 97,13 | 97,09 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,136 | 97,096 | 10 | 0,00009 |
| А 262 | 323 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,3 | 97,26 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,305 | 97,265 | 12,121 | 0,00008 |
| А 263 | 73 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,19693 | 0,00596 | 97,17 | 97,13 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,176 | 97,136 | 10 | 0,00009 |
| А 264 | 72 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,21059 | 0,00566 | 97,22 | 97,17 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 97,226 | 97,176 | 12,5 | 0,00009 |
| А 265 | 321 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 97,35 | 97,3 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,355 | 97,305 | 15,152 | 0,00008 |
| А 266 | 114 | 6,3 | 0,1 | 0,012 | 0,12655 | 0,01121 | 97,92 | 97,91 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,931 | 97,921 | 1,587 | 0,00014 |
| А 267 | 115 | 6,3 | 0,1 | 0,012 | 0,12655 | 0,01121 | 97,93 | 97,92 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,941 | 97,931 | 1,587 | 0,00014 |
| А 268 | 319 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,39 | 97,35 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,395 | 97,355 | 12,121 | 0,00008 |
| А 269 | 116 | 6,3 | 0,1 | 0,012 | 0,12655 | 0,01121 | 97,94 | 97,93 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,951 | 97,941 | 1,587 | 0,00014 |
| А 27 | 512 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,20555 | 0,00717 | 96,87 | 96,83 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,877 | 96,837 | 8 | 0,00012 |
| А 270 | 71 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,19693 | 0,00596 | 97,26 | 97,22 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,266 | 97,226 | 10 | 0,00009 |
| А 271 | 317 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 97,43 | 97,39 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,435 | 97,395 | 12,121 | 0,00008 |
| А 272 | 117 | 6,3 | 0,1 | 0,012 | 0,12655 | 0,01121 | 97,95 | 97,94 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,961 | 97,951 | 1,587 | 0,00014 |
| А 273 | 118 | 6,3 | 0,1 | 0,012 | 0,12655 | 0,01121 | 97,96 | 97,95 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,971 | 97,961 | 1,587 | 0,00014 |
| А 274 | 119 | 6,3 | 0,1 | 0,012 | 0,12655 | 0,01121 | 97,97 | 97,96 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,981 | 97,971 | 1,587 | 0,00014 |
| А 275 | 125 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,07987 | 0,00755 | 97,97 | 97,96 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 97,978 | 97,968 | 1,111 | 0,00005 |
| А 276 | 268 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,12532 | 0,0045 | 96,65 | 96,61 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 96,654 | 96,614 | 6,667 | 0,00004 |
| А 277 | 128 | 24 | 0,1 | 0,012 | 0,05832 | 0,00948 | 98 | 97,99 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 98,009 | 97,999 | 0,417 | 0,00005 |
| А 278 | 267 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,13362 | 0,00427 | 96,7 | 96,65 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 96,704 | 96,654 | 8,333 | 0,00004 |
| А 279 | 20 | 20 | 0,15 | 0,012 | 0,20416 | 0,01956 | 97,87 | 97,83 | 0,02 | 0,039 | 0,02 | 0,039 | 97,89 | 97,85 | 2 | 0,00052 |
| А 28 | 387 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 96,91 | 96,87 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,915 | 96,875 | 12,121 | 0,00008 |
| А 280 | 198 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,23353 | 0,00731 | 96,87 | 96,78 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 96,877 | 96,787 | 10 | 0,00014 |
| А 281 | 197 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,22507 | 0,00751 | 96,91 | 96,83 | 0,008 | 0,015 | 0,008 | 0,015 | 96,918 | 96,838 | 8,889 | 0,00014 |
| А 282 | 276 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,13757 | 0,00499 | 96,61 | 96,57 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,615 | 96,575 | 6,667 | 0,00005 |
| А 283 | 196 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,23353 | 0,00731 | 96,96 | 96,87 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 96,967 | 96,877 | 10 | 0,00014 |
| А 284 | 195 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,23353 | 0,00731 | 97 | 96,91 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 97,007 | 96,917 | 10 | 0,00014 |
| А 285 | 193 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,18049 | 0,00882 | 97,04 | 97 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,049 | 97,009 | 4,444 | 0,00014 |
| А 286 | 279 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,14511 | 0,00478 | 96,78 | 96,74 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,785 | 96,745 | 8 | 0,00005 |
| А 287 | 192 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,19391 | 0,00838 | 97,09 | 97,04 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,098 | 97,048 | 5,556 | 0,00014 |
| А 288 | 191 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,18049 | 0,00882 | 97,13 | 97,09 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,139 | 97,099 | 4,444 | 0,00014 |
| А 289 | 190 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,18049 | 0,00882 | 97,17 | 97,13 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,179 | 97,139 | 4,444 | 0,00014 |
| А 29 | 513 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,22028 | 0,00681 | 96,83 | 96,78 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,837 | 96,787 | 10 | 0,00012 |
| А 290 | 189 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,19391 | 0,00838 | 97,22 | 97,17 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,228 | 97,178 | 5,556 | 0,00014 |
| А 291 | 272 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,14684 | 0,00473 | 96,7 | 96,65 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,705 | 96,655 | 8,333 | 0,00005 |
| А 292 | 271 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,13757 | 0,00499 | 96,74 | 96,7 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,745 | 96,705 | 6,667 | 0,00005 |
| А 293 | 271 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,13757 | 0,00499 | 96,74 | 96,7 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,745 | 96,705 | 6,667 | 0,00005 |
| А 294 | 188 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,18049 | 0,00882 | 97,26 | 97,22 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,269 | 97,229 | 4,444 | 0,00014 |
| А 295 | 270 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,17788 | 0,00589 | 96,7 | 96,65 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,706 | 96,656 | 8,333 | 0,00008 |
| А 296 | 187 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,18049 | 0,00882 | 97,3 | 97,26 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,309 | 97,269 | 4,444 | 0,00014 |
| А 297 | 269 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,16627 | 0,0062 | 96,74 | 96,7 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,746 | 96,706 | 6,667 | 0,00008 |
| А 298 | 186 | 9 | 0,1 | 0,012 | 0,19391 | 0,00838 | 97,35 | 97,3 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,358 | 97,308 | 5,556 | 0,00014 |
| А 299 | 201 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,19378 | 0,00439 | 96,83 | 96,78 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 96,834 | 96,784 | 16,667 | 0,00006 |
| А 3 | 293 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,19139 | 0,00556 | 96,48 | 96,43 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,486 | 96,436 | 10,638 | 0,00008 |
| А 30 | 514 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,20555 | 0,00717 | 96,78 | 96,74 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,787 | 96,747 | 8 | 0,00012 |
| А 300 | 265 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,14996 | 0,00389 | 96,7 | 96,65 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 96,704 | 96,654 | 12,5 | 0,00004 |
| А 301 | 202 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,18169 | 0,00462 | 96,78 | 96,74 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,785 | 96,745 | 13,333 | 0,00006 |
| А 302 | 203 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,18169 | 0,00462 | 96,74 | 96,7 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,745 | 96,705 | 13,333 | 0,00006 |
| А 303 | 205 | 4 | 0,15 | 0,012 | 0,16708 | 0,00494 | 96,74 | 96,7 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,745 | 96,705 | 10 | 0,00006 |
| А 304 | 222а | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,17831 | 0,00469 | 97,35 | 97,3 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,355 | 97,305 | 12,5 | 0,00006 |
| А 305 | 223 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,17831 | 0,00469 | 97,48 | 97,43 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,485 | 97,435 | 12,5 | 0,00006 |
| А 306 | 219 | 12 | 0,1 | 0,012 | 0,12031 | 0,00637 | 97,17 | 97,13 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,176 | 97,136 | 3,333 | 0,00006 |
| А 307 | 218 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,18169 | 0,00462 | 97,17 | 97,13 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,175 | 97,135 | 13,333 | 0,00006 |
| А 308 | 216 | 4 | 0,15 | 0,012 | 0,15481 | 0,00454 | 97,17 | 97,13 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,175 | 97,135 | 10 | 0,00005 |
| А 309 | 225 | 4 | 0,15 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,35 | 97,3 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,354 | 97,304 | 12,5 | 0,00005 |
| А 31 | 389 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 96,87 | 96,83 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,875 | 96,835 | 12,121 | 0,00008 |
| А 310 | 211 | 4 | 0,15 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,35 | 97,3 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,354 | 97,304 | 12,5 | 0,00005 |
| А 311 | 212 | 4 | 0,15 | 0,012 | 0,15481 | 0,00454 | 97,3 | 97,26 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,305 | 97,265 | 10 | 0,00005 |
| А 312 | 214 | 4 | 0,15 | 0,012 | 0,15481 | 0,00454 | 97,26 | 97,22 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,265 | 97,225 | 10 | 0,00005 |
| А 313 | 236 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,57 | 97,52 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,574 | 97,524 | 12,5 | 0,00005 |
| А 314 | 234 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,48 | 97,43 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,484 | 97,434 | 12,5 | 0,00005 |
| А 315 | 233 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,48 | 97,43 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,484 | 97,434 | 12,5 | 0,00005 |
| А 316 | 229 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,48 | 97,43 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,484 | 97,434 | 12,5 | 0,00005 |
| А 317 | 226 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,57 | 97,52 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,574 | 97,524 | 12,5 | 0,00005 |
| А 318 | 228 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 97,48 | 97,43 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,484 | 97,434 | 12,5 | 0,00005 |
| А 319 | 246 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16708 | 0,00494 | 97,13 | 97,09 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,135 | 97,095 | 10 | 0,00006 |
| А 32 | 515 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,20555 | 0,00717 | 96,74 | 96,7 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,747 | 96,707 | 8 | 0,00012 |
| А 320 | 240 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,17831 | 0,00469 | 97,22 | 97,17 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,225 | 97,175 | 12,5 | 0,00006 |
| А 321 | 243 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16708 | 0,00494 | 97,26 | 97,22 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,265 | 97,225 | 10 | 0,00006 |
| А 322 | 239 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16708 | 0,00494 | 97,26 | 97,22 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,265 | 97,225 | 10 | 0,00006 |
| А 323 | 238 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16708 | 0,00494 | 97,3 | 97,26 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,305 | 97,265 | 10 | 0,00006 |
| А 324 | 244 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,17831 | 0,00469 | 97,22 | 97,17 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,225 | 97,175 | 12,5 | 0,00006 |
| А 325 | 245 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16708 | 0,00494 | 97,17 | 97,13 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,175 | 97,135 | 10 | 0,00006 |
| А 326 | 237 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,17831 | 0,00469 | 97,35 | 97,3 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,355 | 97,305 | 12,5 | 0,00006 |
| А 327 | 562 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,16627 | 0,0062 | 96,3 | 96,26 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,306 | 96,266 | 6,667 | 0,00008 |
| А 33 | 516 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,17732 | 0,00799 | 96,7 | 96,65 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,708 | 96,658 | 5 | 0,00012 |
| А 34 | 391 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 96,83 | 96,78 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,835 | 96,785 | 15,152 | 0,00008 |
| А 35 | 517 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,16514 | 0,00842 | 96,65 | 96,61 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 96,658 | 96,618 | 4 | 0,00012 |
| А 36 | 518 | 9,5 | 0,1 | 0,012 | 0,16787 | 0,00832 | 96,61 | 96,57 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 96,618 | 96,578 | 4,211 | 0,00012 |
| А 37 | 393 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 96,78 | 96,74 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,785 | 96,745 | 12,121 | 0,00008 |
| А 38 | 519 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,17732 | 0,00799 | 96,57 | 96,52 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,578 | 96,528 | 5 | 0,00012 |
| А 39 | 520 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,16514 | 0,00842 | 96,52 | 96,48 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 96,528 | 96,488 | 4 | 0,00012 |
| А 4 | 557 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,19417 | 0,00748 | 96,3 | 96,26 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 96,307 | 96,267 | 6,667 | 0,00012 |
| А 40 | 395 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,19898 | 0,0054 | 96,74 | 96,7 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,745 | 96,705 | 12,121 | 0,00008 |
| А 41 | 521 | 10,7 | 0,1 | 0,012 | 0,17354 | 0,00812 | 96,48 | 96,43 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 96,488 | 96,438 | 4,673 | 0,00012 |
| А 42 | 507 | 7 | 0,1 | 0,012 | 0,17779 | 0,00644 | 96,57 | 96,52 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 96,576 | 96,526 | 7,143 | 0,00009 |
| А 43 | 397 | 3,3 | 0,1 | 0,012 | 0,21256 | 0,00512 | 96,7 | 96,65 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,705 | 96,655 | 15,152 | 0,00008 |
| А 44 | 506 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,17407 | 0,00655 | 96,61 | 96,57 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,617 | 96,577 | 6,667 | 0,00009 |
| А 45 | 505 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,17407 | 0,00655 | 96,65 | 96,61 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,657 | 96,617 | 6,667 | 0,00009 |
| А 46 | 401 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,17901 | 0,00586 | 96,61 | 96,57 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,616 | 96,576 | 8,511 | 0,00008 |
| А 47 | 501 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,15481 | 0,00454 | 96,83 | 96,78 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,835 | 96,785 | 10 | 0,00005 |
| А 48 | 400 | 3,5 | 0,1 | 0,012 | 0,19553 | 0,00547 | 96,65 | 96,61 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,655 | 96,615 | 11,429 | 0,00008 |
| А 49 | 498 | 6,3 | 0,1 | 0,012 | 0,14477 | 0,00479 | 96,96 | 96,91 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,965 | 96,915 | 7,937 | 0,00005 |
| А 5 | 556 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,20818 | 0,0071 | 96,35 | 96,3 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 96,357 | 96,307 | 8,333 | 0,00012 |
| А 50 | 385 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,19139 | 0,00556 | 96,7 | 96,65 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,706 | 96,656 | 10,638 | 0,00008 |
| А 51 | 497 | 1,5 | 0,1 | 0,012 | 0,20461 | 0,00362 | 97 | 96,96 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 97,004 | 96,964 | 26,667 | 0,00005 |
| А 52 | 383 | 3,5 | 0,1 | 0,012 | 0,19553 | 0,00547 | 96,74 | 96,7 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,745 | 96,705 | 11,429 | 0,00008 |
| А 53 | 493 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,14824 | 0,00542 | 97,04 | 97 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,045 | 97,005 | 6,667 | 0,00006 |
| А 54 | 381 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,17901 | 0,00586 | 96,78 | 96,74 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,786 | 96,746 | 8,511 | 0,00008 |
| А 55 | 487 | 8 | 0,1 | 0,012 | 0,17066 | 0,00664 | 97,22 | 97,17 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,227 | 97,177 | 6,25 | 0,00009 |
| А 56 | 367 | 3,5 | 0,1 | 0,012 | 0,2089 | 0,0052 | 96,83 | 96,78 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,835 | 96,785 | 14,286 | 0,00008 |
| А 57 | 489 | 2 | 0,1 | 0,012 | 0,25847 | 0,00482 | 97,22 | 97,17 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,225 | 97,175 | 25 | 0,00009 |
| А 58 | 365 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,17901 | 0,00586 | 96,87 | 96,83 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,876 | 96,836 | 8,511 | 0,00008 |
| А 59 | 480 | 5,4 | 0,1 | 0,012 | 0,20068 | 0,0073 | 97,3 | 97,26 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 97,307 | 97,267 | 7,407 | 0,00012 |
| А 6 | 290 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,16509 | 0,00431 | 96,48 | 96,43 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 96,484 | 96,434 | 12,5 | 0,00005 |
| А 60 | 351 | 3,6 | 0,1 | 0,012 | 0,19389 | 0,00551 | 96,91 | 96,87 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,916 | 96,876 | 11,111 | 0,00008 |
| А 61 | 483 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,22028 | 0,00681 | 97,35 | 97,3 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,357 | 97,307 | 10 | 0,00012 |
| А 62 | 349 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,19139 | 0,00556 | 96,96 | 96,91 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,966 | 96,916 | 10,638 | 0,00008 |
| А 63 | 481 | 0,7 | 0,1 | 0,012 | 0,37087 | 0,00455 | 97,39 | 97,35 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,395 | 97,355 | 57,143 | 0,00012 |
| А 64 | 346 | 3,6 | 0,1 | 0,012 | 0,19389 | 0,00551 | 97 | 96,96 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 97,006 | 96,966 | 11,111 | 0,00008 |
| А 65 | 482 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,22028 | 0,00681 | 97,39 | 97,35 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,397 | 97,357 | 10 | 0,00012 |
| А 66 | 345 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,17901 | 0,00586 | 97,04 | 97 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,046 | 97,006 | 8,511 | 0,00008 |
| А 67 | 473 | 10 |  | 0,012 | 0,16514 | 0,00842 | 97,61 | 97,57 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,618 | 97,578 | 4 | 0,00012 |
| А 68 | 331 | 3,5 | 0,1 | 0,012 | 0,2089 | 0,0052 | 97,09 | 97,04 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,095 | 97,045 | 14,286 | 0,00008 |
| А 69 | 479 | 21 | 0,1 | 0,012 | 0,13961 | 0,0095 | 97,35 | 97,3 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 97,359 | 97,309 | 2,381 | 0,00012 |
| А 7 | 555 | 6 | 0,1 | 0,012 | 0,19417 | 0,00748 | 96,39 | 96,35 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 96,397 | 96,357 | 6,667 | 0,00012 |
| А 70 | 329 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,17901 | 0,00586 | 97,13 | 97,09 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,136 | 97,096 | 8,511 | 0,00008 |
| А 71 | 478 | 21 | 0,1 | 0,012 | 0,12974 | 0,01 | 97,39 | 97,35 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,4 | 97,36 | 1,905 | 0,00012 |
| А 72 | 314 | 3,5 | 0,1 | 0,012 | 0,19553 | 0,00547 | 97,17 | 97,13 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,175 | 97,135 | 11,429 | 0,00008 |
| А 73 | 477 | 21 | 0,1 | 0,012 | 0,12974 | 0,01 | 97,43 | 97,39 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 97,44 | 97,4 | 1,905 | 0,00012 |
| А 74 | 313 | 4,7 | 0,1 | 0,012 | 0,19139 | 0,00556 | 97,22 | 97,17 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 97,226 | 97,176 | 10,638 | 0,00008 |
| А 75 | 476 | 21 | 0,1 | 0,012 | 0,13961 | 0,0095 | 97,48 | 97,43 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 97,489 | 97,439 | 2,381 | 0,00012 |
| А 76 | 472 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,65 | 97,61 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,657 | 97,617 | 8 | 0,00011 |
| А 77 | 471 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,21303 | 0,00654 | 97,7 | 97,65 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,707 | 97,657 | 10 | 0,00011 |
| А 78 | 470 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,74 | 97,7 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,747 | 97,707 | 8 | 0,00011 |
| А 79 | 469 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,78 | 97,74 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,787 | 97,747 | 8 | 0,00011 |
| А 8 | 537 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,18789 | 0,00564 | 96,74 | 96,7 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,746 | 96,706 | 10 | 0,00008 |
| А 80 | 468 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,21303 | 0,00654 | 97,83 | 97,78 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,837 | 97,787 | 10 | 0,00011 |
| А 81 | 467 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,87 | 97,83 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,877 | 97,837 | 8 | 0,00011 |
| А 82 | 466 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,19888 | 0,00689 | 97,95 | 97,91 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,957 | 97,917 | 8 | 0,00011 |
| А 83 | 466 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,23256 | 0,00612 | 97,95 | 97,91 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,956 | 97,916 | 13,333 | 0,00011 |
| А 84 | 464 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,23256 | 0,00612 | 97,95 | 97,91 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,956 | 97,916 | 13,333 | 0,00011 |
| А 85 | 110 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,15574 | 0,00878 | 97,9 | 97,89 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,909 | 97,899 | 3,333 | 0,00012 |
| А 86 | 109 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,15574 | 0,00878 | 97,91 | 97,9 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,919 | 97,909 | 3,333 | 0,00012 |
| А 87 | 108 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,15574 | 0,00878 | 97,92 | 97,91 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,929 | 97,919 | 3,333 | 0,00012 |
| А 88 | 107 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,15574 | 0,00878 | 97,93 | 97,92 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,939 | 97,929 | 3,333 | 0,00012 |
| А 89 | 170 | 4 | 0,1 | 0,012 | 0,15481 | 0,00454 | 97,74 | 97,7 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,745 | 97,705 | 10 | 0,00005 |
| А 9 | 542 | 4,2 | 0,1 | 0,012 | 0,18516 | 0,00571 | 96,52 | 96,48 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,526 | 96,486 | 9,524 | 0,00008 |
| А 90 | 182 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,23256 | 0,00612 | 97,87 | 97,83 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,876 | 97,836 | 13,333 | 0,00011 |
| А 91 | 403 | 3,5 | 0,1 | 0,012 | 0,2089 | 0,0052 | 96,57 | 96,52 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,575 | 96,525 | 14,286 | 0,00008 |
| А 92 | 180 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,16817 | 0,00425 | 98 | 97,96 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 98,004 | 97,964 | 13,333 | 0,00005 |
| А 93 | 176 | 3 | 0,1 | 0,012 | 0,11197 | 0,00585 | 98 | 97,99 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 98,006 | 97,996 | 3,333 | 0,00005 |
| А 94 | 171 | 5 | 0,1 | 0,012 | 0,11826 | 0,00561 | 98 | 97,98 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 98,006 | 97,986 | 4 | 0,00005 |
| А 95 | 414 | 7,1 | 0,1 | 0,012 | 0,13093 | 0,00518 | 96,74 | 96,7 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,745 | 96,705 | 5,634 | 0,00005 |
| А 96 | 413 | 10 | 0,1 | 0,012 | 0,12639 | 0,00533 | 96,7 | 96,65 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 96,705 | 96,655 | 5 | 0,00005 |
| А 97 | 15 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,09587 | 0,00659 | 97,78 | 97,74 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,787 | 97,747 | 2 | 0,00005 |
| А 98 | 14 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,09587 | 0,00659 | 97,74 | 97,7 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,747 | 97,707 | 2 | 0,00005 |
| А 99 | 16 | 20 | 0,1 | 0,012 | 0,09587 | 0,00659 | 97,78 | 97,74 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 97,787 | 97,747 | 2 | 0,00005 |
| ВОС | 2 | 31 | 0,1 | 0,012 | 0,14312 | 0,01596 | 98 | 97,96 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 98,016 | 97,976 | 1,29 | 0,00027 |
| К 1 | К 2 | 10 |  | 0,012 | 0,11826 | 0,00561 | 96,43 | 96,39 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,436 | 96,396 | 4 | 0,00005 |
| К 2 | 523 | 10 |  | 0,012 | 0,11826 | 0,00561 | 96,39 | 96,35 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,396 | 96,356 | 4 | 0,00005 |
| К 3 | К 4 | 10 |  | 0,012 | 0,11826 | 0,00561 | 96,43 | 96,39 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,436 | 96,396 | 4 | 0,00005 |
| К 4 | К 5 | 10 |  | 0,012 | 0,11826 | 0,00561 | 96,39 | 96,35 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 96,396 | 96,356 | 4 | 0,00005 |
| К 5 | К 6 | 15 |  | 0,012 | 0,11197 | 0,00585 | 96,35 | 96,3 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 96,356 | 96,306 | 3,333 | 0,00005 |
| К 6 | 524 | 15 |  | 0,012 | 0,15573 | 0,01026 | 96,3 | 96,26 | 0,01 | 0,021 | 0,01 | 0,021 | 96,31 | 96,27 | 2,667 | 0,00015 |
| КНС 1 | 600 | 5 | 0,15 | 0,012 | 0,11518 | 0,02823 | 96 | 96,5 | 0,076 | 0,16 | 0,076 | 0,16 | 96,055 | 96,555 | -100 | 0,01035 |
| КНС 2 | 603 | 4 | 0,15 | 0,012 | 0,31425 | 0,04779 | 96,39 | 96,43 | 0,032 | 0,067 | 0,032 | 0,067 | 96,445 | 96,485 | -10 | 0,00867 |
| КНС 7 | 603 | 4 | 0,25 | 0,012 | 0,68998 | 0,07798 | 97,43 | 97,48 | 0,021 | 0,044 | 0,021 | 0,044 | 97,485 | 97,535 | -12,5 | 0,01364 |
| КНС 8 | 595 | 7 | 0,25 | 0,012 | 0,13584 | 0,00115 | 96 | 96,33 | 0,084 | 0,176 | 0,084 | 0,176 | 96,055 | 96,385 | -47,143 | 0,01967 |
| ст. Кослан |
| 50 | КНС | 13 |  | 0,012 | 0,27963 | 0,03896 | 96,02 | 96 | 0,039 | 0,078 | 0,039 | 0,078 | 96,059 | 96,039 | 1,538 | 0,00198 |
| 49 | 50 | 7 |  | 0,012 | 0,57816 | 0,02366 | 96,11 | 96,02 | 0,024 | 0,047 | 0,024 | 0,047 | 96,134 | 96,044 | 12,857 | 0,00198 |
| База СХТ | 49 | 105 |  | 0,012 | 0,03848 | 0,00381 | 96,2 | 96,11 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 96,204 | 96,114 | 0,857 | 0,00001 |
| 48 | 49 | 20 |  | 0,012 | 0,40633 | 0,03019 | 96,2 | 96,11 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 96,23 | 96,14 | 4,5 | 0,00197 |
| 47 | 48 | 42 |  | 0,012 | 0,31204 | 0,03595 | 96,29 | 96,2 | 0,036 | 0,072 | 0,036 | 0,072 | 96,326 | 96,236 | 2,143 | 0,00197 |
| 46 | 47 | 54 |  | 0,012 | 0,28667 | 0,03814 | 96,38 | 96,29 | 0,038 | 0,076 | 0,038 | 0,076 | 96,418 | 96,328 | 1,667 | 0,00197 |
| 24 | 46 | 8 |  | 0,012 | 0,55104 | 0,02435 | 96,47 | 96,38 | 0,024 | 0,049 | 0,024 | 0,049 | 96,494 | 96,404 | 11,25 | 0,00197 |
| 23 | 24 | 54 |  | 0,012 | 0,23618 | 0,02836 | 96,56 | 96,47 | 0,028 | 0,057 | 0,028 | 0,057 | 96,588 | 96,498 | 1,667 | 0,00105 |
| ПЧ | 23 | 24 |  | 0,012 | 0,16643 | 0,00887 | 96,65 | 96,56 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 96,659 | 96,569 | 3,75 | 0,00013 |
| 22 | 23 | 9,5 |  | 0,012 | 0,41648 | 0,01776 | 96,65 | 96,56 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 96,668 | 96,578 | 9,474 | 0,00092 |
| 21 | 22 | 35 |  | 0,012 | 0,26156 | 0,02408 | 96,74 | 96,65 | 0,024 | 0,048 | 0,024 | 0,048 | 96,764 | 96,674 | 2,571 | 0,00092 |
| Магазин | 21 | 4 |  | 0,012 | 0,23862 | 0,00468 | 96,83 | 96,74 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 96,835 | 96,745 | 22,5 | 0,00008 |
| 20 | 21 | 40 |  | 0,012 | 0,24288 | 0,02381 | 96,83 | 96,74 | 0,024 | 0,048 | 0,024 | 0,048 | 96,854 | 96,764 | 2,25 | 0,00084 |
| 19 | 20 | 18 |  | 0,012 | 0,32497 | 0,01976 | 96,92 | 96,83 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 96,94 | 96,85 | 5 | 0,00084 |
| 18 | 19 | 17 |  | 0,012 | 0,32512 | 0,01895 | 97,01 | 96,92 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 97,029 | 96,939 | 5,294 | 0,00079 |
| 17 | 18 | 17 |  | 0,012 | 0,31854 | 0,01838 | 97,1 | 97,01 | 0,018 | 0,037 | 0,018 | 0,037 | 97,118 | 97,028 | 5,294 | 0,00074 |
| ул. Привокзальная 3 | 19 | 4 |  | 0,012 | 0,19508 | 0,00376 | 97,01 | 96,92 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,014 | 96,924 | 22,5 | 0,00005 |
| ул. Привокзальная 3 | 18 | 4 |  | 0,012 | 0,19508 | 0,00376 | 97,1 | 97,01 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,104 | 97,014 | 22,5 | 0,00005 |
| ул. Привокзальная 3 | 17 | 4 |  | 0,012 | 0,19508 | 0,00376 | 97,19 | 97,1 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,194 | 97,104 | 22,5 | 0,00005 |
| 16 | 17 | 11 |  | 0,012 | 0,36205 | 0,01607 | 97,19 | 97,1 | 0,016 | 0,032 | 0,016 | 0,032 | 97,206 | 97,116 | 8,182 | 0,00069 |
| 8 | 16 | 23 |  | 0,012 | 0,2809 | 0,01909 | 97,28 | 97,19 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 97,299 | 97,209 | 3,913 | 0,00069 |
| 7 | 8 | 23 |  | 0,012 | 0,20608 | 0,0119 | 97,37 | 97,28 | 0,012 | 0,024 | 0,012 | 0,024 | 97,382 | 97,292 | 3,913 | 0,00025 |
| 15 | 8 | 17,5 |  | 0,012 | 0,17891 | 0,00794 | 97,37 | 97,28 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,378 | 97,288 | 5,143 | 0,00012 |
| 14 | 15 | 25 |  | 0,012 | 0,12316 | 0,00626 | 97,46 | 97,37 | 0,006 | 0,013 | 0,006 | 0,013 | 97,466 | 97,376 | 3,6 | 0,00006 |
| ул. Привокзальная 1 | 14 | 5,5 |  | 0,012 | 0,19276 | 0,00441 | 97,55 | 97,46 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,554 | 97,464 | 16,364 | 0,00006 |
| ул. Привокзальная 1 | 15 | 5,5 |  | 0,012 | 0,19276 | 0,00441 | 97,46 | 97,37 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,464 | 97,374 | 16,364 | 0,00006 |
| 13 | 8 | 40 |  | 0,012 | 0,18278 | 0,01518 | 97,37 | 97,28 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 97,385 | 97,295 | 2,25 | 0,00032 |
| 12 | 13 | 7 |  | 0,012 | 0,16643 | 0,00428 | 97,46 | 97,37 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,464 | 97,374 | 12,857 | 0,00005 |
| ул. Таежная 16а | 12 | 10 |  | 0,012 | 0,15016 | 0,00465 | 97,55 | 97,46 | 0,005 | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 97,555 | 97,465 | 9 | 0,00005 |
| 13а | 13 | 13 |  | 0,012 | 0,25853 | 0,0108 | 97,46 | 97,37 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,471 | 97,381 | 6,923 | 0,00027 |
| 10 | 13а | 26 |  | 0,012 | 0,2018 | 0,01269 | 97,55 | 97,46 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 97,563 | 97,473 | 3,462 | 0,00027 |
| 11 | 10 | 13 |  | 0,012 | 0,19016 | 0,00712 | 97,64 | 97,55 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,647 | 97,557 | 6,923 | 0,00011 |
| ул. Таежная 16 | 10 | 4 |  | 0,012 | 0,21116 | 0,00409 | 97,64 | 97,55 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,644 | 97,554 | 22,5 | 0,00006 |
| ул. Таежная 16 | 11 | 4 |  | 0,012 | 0,21116 | 0,00409 | 97,73 | 97,64 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,734 | 97,644 | 22,5 | 0,00006 |
| ул. Таежная 17 | 11 | 8 |  | 0,012 | 0,16016 | 0,00442 | 97,73 | 97,64 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,734 | 97,644 | 11,25 | 0,00005 |
| ул. Таежная 17 | 10 | 8 |  | 0,012 | 0,16016 | 0,00442 | 97,64 | 97,55 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,644 | 97,554 | 11,25 | 0,00005 |
| 9 | 10 | 17 |  | 0,012 | 0,12854 | 0,00526 | 97,64 | 97,55 | 0,005 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 97,645 | 97,555 | 5,294 | 0,00005 |
| ул. Таежная 18 | 9 | 4 |  | 0,012 | 0,19508 | 0,00376 | 97,73 | 97,64 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,734 | 97,644 | 22,5 | 0,00005 |
| 6 | 7 | 16,5 |  | 0,012 | 0,23216 | 0,01101 | 97,46 | 97,37 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,471 | 97,381 | 5,455 | 0,00025 |
| 5 | 6 | 24 |  | 0,012 | 0,19061 | 0,01083 | 97,55 | 97,46 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,561 | 97,471 | 3,75 | 0,0002 |
| ул. Привокзальная 5 | 6 | 4 |  | 0,012 | 0,19508 | 0,00376 | 97,55 | 97,46 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,554 | 97,464 | 22,5 | 0,00005 |
| ул. Привокзальная 5 | 5 | 4 |  | 0,012 | 0,19508 | 0,00376 | 97,64 | 97,55 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,644 | 97,554 | 22,5 | 0,00005 |
| 4 | 5 | 51 |  | 0,012 | 0,13403 | 0,01129 | 97,64 | 97,55 | 0,011 | 0,023 | 0,011 | 0,023 | 97,651 | 97,561 | 1,765 | 0,00015 |
| 3 | 4 | 6,5 |  | 0,012 | 0,26525 | 0,007 | 97,73 | 97,64 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,737 | 97,647 | 13,846 | 0,00015 |
| 2 | 3 | 30 |  | 0,012 | 0,14104 | 0,00827 | 97,82 | 97,73 | 0,008 | 0,017 | 0,008 | 0,017 | 97,828 | 97,738 | 3 | 0,0001 |
| 1 | 2 | 21 |  | 0,012 | 0,12073 | 0,00552 | 97,91 | 97,82 | 0,006 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 97,916 | 97,826 | 4,286 | 0,00005 |
| ул. Таежная 20 | 3 | 2 |  | 0,012 | 0,23661 | 0,0032 | 97,82 | 97,73 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 97,823 | 97,733 | 45 | 0,00005 |
| ул. Таежная 22 | 2 | 2 |  | 0,012 | 0,23661 | 0,0032 | 97,91 | 97,82 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 97,913 | 97,823 | 45 | 0,00005 |
| ул. Таежная 32 | 1 | 2 |  | 0,012 | 0,23661 | 0,0032 | 98 | 97,91 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 98,003 | 97,913 | 45 | 0,00005 |
| 39 | 24 | 25 |  | 0,012 | 0,29646 | 0,02249 | 96,56 | 96,47 | 0,022 | 0,045 | 0,022 | 0,045 | 96,582 | 96,492 | 3,6 | 0,00094 |
| 45 | 39 | 35 |  | 0,012 | 0,18381 | 0,01383 | 96,65 | 96,56 | 0,014 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 96,664 | 96,574 | 2,571 | 0,00028 |
| Вокзал | 45 | 6 |  | 0,012 | 0,15786 | 0,00373 | 96,74 | 96,65 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 96,744 | 96,654 | 15 | 0,00004 |
| 43 | 45 | 113 |  | 0,012 | 0,11684 | 0,01691 | 96,74 | 96,65 | 0,017 | 0,034 | 0,017 | 0,034 | 96,757 | 96,667 | 0,796 | 0,00024 |
| 44 | 43 | 20 |  | 0,012 | 0,11179 | 0,00492 | 96,83 | 96,74 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 96,835 | 96,745 | 4,5 | 0,00004 |
| Котельн. | 44 | 10 |  | 0,012 | 0,1366 | 0,00419 | 96,92 | 96,83 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 96,924 | 96,834 | 9 | 0,00004 |
| 42 | 43 | 3 |  | 0,012 | 0,37599 | 0,00669 | 96,83 | 96,74 | 0,007 | 0,013 | 0,007 | 0,013 | 96,837 | 96,747 | 30 | 0,0002 |
| 41 | 42 | 38 |  | 0,012 | 0,16163 | 0,01205 | 96,92 | 96,83 | 0,012 | 0,024 | 0,012 | 0,024 | 96,932 | 96,842 | 2,368 | 0,0002 |
| 40 | 41 | 25 |  | 0,012 | 0,18781 | 0,01094 | 97,01 | 96,92 | 0,011 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 97,021 | 96,931 | 3,6 | 0,0002 |
| ПЧ | 40 | 11 |  | 0,012 | 0,21332 | 0,0074 | 97,1 | 97,01 | 0,007 | 0,015 | 0,007 | 0,015 | 97,107 | 97,017 | 8,182 | 0,00013 |
| КТК | 40 | 6 |  | 0,012 | 0,20054 | 0,00483 | 97,1 | 97,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 97,105 | 97,015 | 15 | 0,00007 |
| 38 | 39 | 26 |  | 0,012 | 0,26559 | 0,01924 | 96,65 | 96,56 | 0,019 | 0,038 | 0,019 | 0,038 | 96,669 | 96,579 | 3,462 | 0,00066 |
| 37 | 38 | 20 |  | 0,012 | 0,29066 | 0,0181 | 96,74 | 96,65 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 96,758 | 96,668 | 4,5 | 0,00066 |
| 33б | 37 | 20 |  | 0,012 | 0,29066 | 0,0181 | 96,83 | 96,74 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 96,848 | 96,758 | 4,5 | 0,00066 |
| 33а | 33б | 11 |  | 0,012 | 0,3571 | 0,01574 | 96,92 | 96,83 | 0,016 | 0,031 | 0,016 | 0,031 | 96,936 | 96,846 | 8,182 | 0,00066 |
| 33 | 33а | 19 |  | 0,012 | 0,29583 | 0,01788 | 97,01 | 96,92 | 0,018 | 0,036 | 0,018 | 0,036 | 97,028 | 96,938 | 4,737 | 0,00066 |
| 34 | 33 | 15 |  | 0,012 | 0,22143 | 0,00948 | 97,1 | 97,01 | 0,009 | 0,019 | 0,009 | 0,019 | 97,109 | 97,019 | 6 | 0,00019 |
| ул. Привокзальная 11 | 34 | 4 |  | 0,012 | 0,22555 | 0,0044 | 97,19 | 97,1 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,194 | 97,104 | 22,5 | 0,00007 |
| 35 | 34 | 20 |  | 0,012 | 0,17147 | 0,00819 | 97,19 | 97,1 | 0,008 | 0,016 | 0,008 | 0,016 | 97,198 | 97,108 | 4,5 | 0,00012 |
| ул. Привокзальная 11 | 35 | 4 |  | 0,012 | 0,22555 | 0,0044 | 97,28 | 97,19 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 97,284 | 97,194 | 22,5 | 0,00007 |
| 36 | 35 | 58 |  | 0,012 | 0,08865 | 0,00699 | 97,28 | 97,19 | 0,007 | 0,014 | 0,007 | 0,014 | 97,287 | 97,197 | 1,552 | 0,00005 |
| Д/сад | 36 | 4 |  | 0,012 | 0,19508 | 0,00376 | 97,37 | 97,28 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,374 | 97,284 | 22,5 | 0,00005 |
| 32 | 33 | 19 |  | 0,012 | 0,26621 | 0,01526 | 97,1 | 97,01 | 0,015 | 0,031 | 0,015 | 0,031 | 97,115 | 97,025 | 4,737 | 0,00047 |
| 31 | 32 | 20 |  | 0,012 | 0,25079 | 0,0145 | 97,19 | 97,1 | 0,014 | 0,029 | 0,014 | 0,029 | 97,204 | 97,114 | 4,5 | 0,00041 |
| 30 | 31 | 35 |  | 0,012 | 0,19678 | 0,01534 | 97,28 | 97,19 | 0,015 | 0,031 | 0,015 | 0,031 | 97,295 | 97,205 | 2,571 | 0,00035 |
| 29 | 30 | 20 |  | 0,012 | 0,22835 | 0,01254 | 97,37 | 97,28 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,025 | 97,383 | 97,293 | 4,5 | 0,0003 |
| 28 | 29 | 36 |  | 0,012 | 0,17592 | 0,0132 | 97,46 | 97,37 | 0,013 | 0,026 | 0,013 | 0,026 | 97,473 | 97,383 | 2,5 | 0,00025 |
| 27 | 28 | 24 |  | 0,012 | 0,18796 | 0,01058 | 97,55 | 97,46 | 0,011 | 0,021 | 0,011 | 0,021 | 97,561 | 97,471 | 3,75 | 0,00019 |
| 26 | 27 | 24 |  | 0,012 | 0,16643 | 0,00887 | 97,64 | 97,55 | 0,009 | 0,018 | 0,009 | 0,018 | 97,649 | 97,559 | 3,75 | 0,00013 |
| ул. Привокзальная 19 | 26 | 4 |  | 0,012 | 0,29102 | 0,00586 | 97,73 | 97,64 | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 | 97,736 | 97,646 | 22,5 | 0,00013 |
| ул. Привокзальная 17 | 27 | 4 |  | 0,012 | 0,21116 | 0,00409 | 97,64 | 97,55 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,644 | 97,554 | 22,5 | 0,00006 |
| ул. Привокзальная 17 | 28 | 4 |  | 0,012 | 0,21116 | 0,00409 | 97,55 | 97,46 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,554 | 97,464 | 22,5 | 0,00006 |
| ул. Привокзальная 15 | 29 | 4 |  | 0,012 | 0,19508 | 0,00376 | 97,46 | 97,37 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,464 | 97,374 | 22,5 | 0,00005 |
| ул. Привокзальная 15 | 30 | 4 |  | 0,012 | 0,19508 | 0,00376 | 97,37 | 97,28 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,374 | 97,284 | 22,5 | 0,00005 |
| ул. Привокзальная 13 | 32 | 4 |  | 0,012 | 0,21116 | 0,00409 | 97,19 | 97,1 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,194 | 97,104 | 22,5 | 0,00006 |
| ул. Привокзальная 13 | 31 | 4 |  | 0,012 | 0,21116 | 0,00409 | 97,28 | 97,19 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 97,284 | 97,194 | 22,5 | 0,00006 |

4. Оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков

Результат проведенного анализа гидравлических режимов работы сети позволил сделать вывод, что выполнение сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения позволит выполнить 100 % обеспечение подачи воды и отведения стоков в необходимом объеме и нормативного качества потребителям как в существующих, так и на развивающихся территориях городского поселения.

Перспективные участки сетей водоснабжения и водоотведения будут учитываться при последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Приложение 1. Схема сетей ХВС п. Усогорск

Приложение 2. Схема сетей ГВС п. Усогорск

Приложение 3. Схема сетей водоотведения п. Усогорск

Приложение 4. Схема сетей ХВС ст. Кослан

Приложение 5. Схема сетей ГВС ст. Кослан

Приложение 6. Схема сетей водоотведения ст. Кослан