Расчетный срок	
Планировочные районы	Население, тыс. чел.	Норма водопотребления, л/сут	Не учтенный расход 	Коэффициент суточной неравномерности	Расчетное водопотребление, м3/сут	Норма расхода воды на пожаротушение, л/с	Расчетный расход воды на пожаротушение 
(в т.ч. аварийный), 
м3	
I	15,6	300	1,1	1,3	6692,4	3чх2х2х25		
Ia	3,8	300			2359,5			
II	10,3	300			4290,0			
IV	6,6	300			1973,4			
V	6,1	300			1844,7			
п. Падь Мельничная	1,0	300			429,0			
д. Новогрудинина	1,2	300			514,8			
Итого	44,6				18103,8		1080,0	

Расчетный срок	
Учреждения и предприятия обслуживания	Единица измерения	Потребность	Норма водопотребления на единицу измерения, л	Расчетное водопотребление, м3	
Детские дошкольные учреждения	место	1690	130	219,7	
Общеобразовательные школы	место	4478	20	89,56	
Магазины	м2 торг. площади	4595	250	680,75	
			16		
Поликлиники	посещений в смену	850	15	12,75	
Предприятия общественного питания	место	370	12	4,44	
Предприятия непосредственного бытового обслуживания	рабочее место	82	16	1,31	
Отделения связи	объект	5	16	0,8	
Отделения банков	операционная касса	5	16	0,8	
Итого (соц. кул.-быт.)				1010,11	
Итого (население)				18103,8	
Итого (население+соц. кул.-быт.)				19113,91	
8ч×70%				4460,0	
Пожарный запас, м3				1080,0	
Объем неприкосновенного запаса в  резервуаре, м3				5540,0