### ПРОГРАММА

### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2032 ГОДЫ

# Содержание:

- Паспорт программы  …………………………………………………….  Стр. 3

- Краткая характеристика муниципального образования  ……………...  Стр. 6

- Комплексное развитие системы теплоснабжения Смоленского муниципального образования ……………………………...……….…..  Стр. 9

- Комплексное развитие системы водоснабжения Смоленского муниципального образования  ……………................................………  Стр. 17

- Комплексное развитие системы водоотведения Смоленского муниципального образования ……..…………………………………… Стр. 24

- Комплексное развитие системы электроснабжения Смоленского муниципального образования ……………………………………..…… Стр. 29

- Санитарная очистка территории Смоленского муниципального образования…………………………………………………………….... Стр. 32

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Смоленского муниципального образования, Иркутского района, Иркутской области (далее – Программа).

Основание для разработки

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.;

- Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.;

- «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

  - обеспечение коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

  - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

  - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

Задачи Программы:

  - разработка мероприятий по строительству новых и модернизации, реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

  - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

  - определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Сроки реализации программы

Реализация Программы начинается с 2015 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2032 года.

Координаторы Программы

Администрация  Смоленского муниципального образования.

Исполнители основных мероприятий Программы

Администрация Смоленского муниципального образования, организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты.

Затраты на реализацию Программы

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы на весь отчетный период (2015-2032гг.) определена в размере – 157 813,26  тыс. руб.,

- строительство, модернизация и капитальный ремонт систем           теплоснабжения – 31 325,04 тыс. руб.;

- строительство, модернизация и капитальный ремонт систем           водоснабжения – 38 620,71 тыс. руб.;

- строительство систем водоотведения – 87 867,51  тыс. руб.

Источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета Смоленского МО;

- средства предприятий;

- прочие источники.

Экономический эффект

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

  - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

  - сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

  - обеспечить коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

  - повысить уровень инвестиционной привлекательности Смоленского муниципального образования;

  - улучшить уровень экологического состояния территории Смоленского муниципального образования.

Организация контроля реализации Программы

Контроль реализации программы осуществляется Администрацией Смоленского муниципального образования.

Мониторинг Программы

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами администрации Смоленского муниципального образования.

## Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Смоленского муниципального образования и в соответствии с существующим генеральным планом Смоленского муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в соответствии с потребностями жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Смоленского муниципального образования и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

## Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Смоленского муниципального образования, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения

  - обеспечение централизованным теплоснабжением большинства населения и объектов социального назначения;

Развитие водоснабжения и водоотведения

  - повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

  - повышение экологической безопасности в муниципальном образовании;

  - соответствие параметров качества питьевой воды у потребителя установленным нормативам;

  - снижение уровня потерь воды.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Описание сельского поселения

Смоленское муниципальное образование – это небольшое по площади (2,69 тыс. га.) сельское поселение, расположенное в юго-западной части Иркутского  муниципального  района,  оно  граничит с северо-запада и севера – с Максимовским муниципальным образованием, с северо-востока – с Мамонским муниципальным образованием и Иркутским городским округом, с востока, юго-востока и юга – с Марковским муниципальным образованием, с юго-запада и запада – с Шелеховским муниципальным районом. Административным центром муниципального образования со статусом сельского населенного пункта является село Смоленщина.

## Описание численности и состава населения сельского поселения

Численность населения Смоленского муниципального образования по данным отдела государственной статистики в городе Иркутске на 01.01.2014г. составила 3956 человек.

## Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.

Жилищный фонд

Согласно инвентаризационным данным, жилищный фонд Смоленского сельского поселения на 01.01.2012 г. составил 75,6 тыс. м2 общей площади. Основную часть жилищного фонда поселения, более 80%, составляет частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд. Кроме того, небольшая доля жилых домов поселения приходится на муниципальный (государственный) жилищный фонд.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки составляет 258,4 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселению составляет 10,8 чел/га.

Жилищный фонд поселения состоит, в основном, из 1-этажных некапитальных, преимущественно деревянных, жилых домов усадебного типа – 48,1 тыс. м2 или 63,6% всего жилья муниципального образования. 2-этажный жилой фонд в деревянном исполнении составляет  21,7 тыс. м2 или 28,7%. На капитальную застройку, представленную кирпичными и панельными 2-этажными жилыми домами, приходится 5,8 тыс. м2 общей площади жилья (см. таблицу 5.14).

Характеристика жилищного фонда Смоленского муниципального образования по этажности и материалу стен, тыс. м2 общей площади квартир

| Населенный пункт | материал стен | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1-этажные | 2-этажные |  |
|  | деревянные и прочие | капитальные | деревянные и прочие | капитальные |  |
| с. Смоленщина | 48,1 | - | 21,7 | 5,8 | 75,6 |
| % | 63,6 | - | 28,7 | 7,7 | 100,0 |

Так как с. Смоленщина является одним из старейших населенных пунктов Иркутского района, то на территории поселения присутствуют жилые дома до 1920 г., 1921-1945 гг. постройки. В связи с созданием в 60-х гг. XX в. на территории муниципального образования геологоразведочной партии, позднее - Государственное геолого-промышленное предприятие «Байкалкварцсамоцветы», в поселении активно велось жилищное строительство. В связи с чем, достаточно велика доля жилых домов, построенных в период 1971-1995 гг.

В результате активизации в последние годы процессов субурбанизации (развития пригородов) – переселения городских жителей в сельскую местность, на территории поселения значительную часть жилой застройки, составляют жилые дома, построенные после 1995 г.

Жилищный фонд Смоленского муниципального образования находится в удовлетворительном техническом состоянии. Средний уровень износа жилых домов поселения составляет около 50-65%.

На территории муниципального образования основной объем нового жилищного строительства осуществляется за счет личных средств граждан.           В 2011 г. было построено 2,0 тыс. м2 общей площади жилья, в том числе                  1,8 тыс. м2 - индивидуальный жилищный фонд усадебного типа.

Жилищный фонд муниципального образования по большей части неблагоустроенный, централизованное тепло и водоснабжение на территории села отсутствует.

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жилья составляет 21,6 м2, что несколько выше среднего уровня для сельских населенных пунктов Иркутского района (18,1 м2/чел) и Иркутской области (18,4 м2/чел.).

Система теплоснабжения Смоленского

муниципального образования

На территории Смоленского муниципального образования отсутствуют источники централизованного теплоснабжения. Жилищный фонд отапливается печами, либо индивидуальными тепловентиляторами. Топливом для индивидуальных источников тепловой энергии служат дрова при использовании печного отопления, либо электричество при использовании тепловентиляторов.

Источником дров для населения являются организации, осуществляющие деятельность, связанную с лесной промышленностью на территории Иркутской области. Добыча или заказ дров населением осуществляется в частном порядке.

В с. Смоленщина действуют два локальных теплоисточника: котельная средней школы и котельная дома культуры, обе котельные работают на угле. Разветвленные тепловые сети отсутствуют.

Также на территории поселения располагаются предприятия, обеспечивающие свои производственные нужды с помощью собственных котельных. Данные котельные не участвуют в теплоснабжении жилых и административных зданий муниципального образования.

Таким образом, основной проблемой в вопросе теплоснабжения муниципального образования является отсутствие централизованного теплоснабжения.

Система водоснабжения Смоленского

муниципального образования

На территории Смоленского Муниципального образования отсутствует система централизованного водоснабжения. Водоснабжение с. Смоленщина осуществляется путем подвоза питьевой воды двумя автоцистернами АЦТП-5 по заявкам жителей, а также путем использования индивидуальных подземных источников.

Из индивидуальной скважины, расположенной на территории школы по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Горького, 33, обеспечивается водой МОУ «Смоленская СОШ». Скважина оборудована насосами марки ЭЦВ6-6,3-85 и имеет глубину 64,0 м.

Также личными скважинами оборудованы ресторан «Пилот», ООО «Байкальский тракт» и микрорайон Весенний.

Контроль  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения» по содержанию минеральных веществ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования являются:

1.Неудовлетворительные показатели качества питьевой воды.

2.Отсутствие практически на всей территории поселения централизованного водоснабжения.

3.Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4.Отсутствие приборов коммерческого учета водопотребления.

Система водоотведения Смоленского

муниципального образования

Канализационная сеть и сооружения по очистке и перекачке образующихся стоков на территории Смоленского муниципального образования отсутствуют.

Жители пользуются выгребными ямами или надворными уборными.

На территории Смоленского муниципального образования отсутствуют собственные канализационные очистные сооружения, как хозяйственно-бытовых и промышленных, так и ливневых стоков.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На территории Смоленского муниципального образования отсутствуют источники централизованного теплоснабжения. Жилищный фонд отапливается печами, либо индивидуальными тепловентиляторами. Топливом для индивидуальных источников тепловой энергии служат дрова при использовании печного отопления, либо электричество при использовании тепловентиляторов.

Источником дров для населения являются организации, осуществляющие деятельность, связанную с лесной промышленностью на территории Иркутской области. Добыча или заказ дров населением осуществляется в частном порядке.

В с. Смоленщина действуют два локальных теплоисточника: котельная школы и котельная дома культуры, обе котельные работают на угле.

Котельная МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание из железобетонных блоков общей площадью 50,3 кв.м., котлы - 2шт КВР-0,4КБ производительностью 0,35 Гкал/час каждый, дымосос ДН-3,5, вентилятор ВД-2,7. Общая установленная мощность котельной составляет 0,69 Гкал/час, тепловая нагрузка котельной – 0,38 Гкал/час.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной нет.

Вид топлива – уголь. Использование резервного топлива на котельной не предусмотрено.

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе составляет 3,2 кг/см2, в обратном трубопроводе – 2,9 кг/см2.

Система теплоснабжения от котельной – открытая. Температурный график котельной 82/64°С. Длина эксплуатируемых магистральных тепловых сетей составляет 105м в двухтрубном исполнении Д 100мм.

Время работы системы – отопительный период 243 дня. Источником водоснабжения является водонапорная башня. Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной не осуществляется. Узлы учета отпуска тепловой энергии отсутствуют. Количество энергии, отпущенной потребителям, определяется расчетным методом.

Котельная и тепловые сети находятся в собственности администрации Иркутского района. Данное имущество передано на обслуживание в соответствии с концессионным соглашением от 27.06.2014г. эксплуатирующей организации ООО «Южнобайкальское».

ООО «Южнобайкальское» осуществляет производство и передачу тепловой энергии до конечного потребителя – МОУ ИРМО «Смоленская СОШ».

Представители МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» заключают договор на покупку тепловой энергии непосредственно с энергоснабжающей организацией.

Фактические годовые расходы топлива для теплообеспечения населения определить не представляется возможным в связи с отсутствием статистических данных по его использованию, однако, общий топливный баланс может быть рассчитан на основании нормативов потребления тепловой энергии в Смоленском муниципальном образовании, который установлен в размере 0,07 Гкал/ч на 1м2 площади отапливаемого помещения.

Потребление тепловой энергии жилищным фондом согласно норматива составляет 0,07 Гкал/год. Определён из отопительного периода, составляющего 240 суток.

Общий топливный баланс жилищного фонда Смоленского муниципального образования

|  | Смоленское МО |
| --- | --- |
| Объём жилищного фонда, м2 | 75600 |
| Потребление тепловой энергии жил. фондом, согласно норматива, Гкал/ч | 5292 |
| Потребление тепловой энергии жил. фондом, согласно норматива, тыс. Гкал/год | 30481,9 |
| Потребление тепловой энергии жил. фондом, т.у.т | 4527,9 |

Надёжность теплоснабжения Смоленского МО определяется надёжностью электрических подстанций, обеспечивающих электроснабжение поселения.

3.1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели отопления.

В таблице №1 представлены расчётные тепловые нагрузки на первую очередь строительства.

Таблица №1

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Смоленщина |
| 39,4 (1-2 эт усад.) | 2,966 3,45 | 0,45 0,523 | ДОУ 50 мест | 0,042 0,049 | 0,021 0,025 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | ДОУ 250 мест | 0,212 0,247 | 0,106 0,123 | 0,08 0,093 |
|  |  |  | Молочная кухня 260 порций | 0,003 0,003 | 0,01 0,012 | 0,009 0,011 |
|  |  |  | Спортивный зал 400 м2 площади пола | 0,124 0,144 | 0,232 0,269 | 0,06 0,07 |
|  |  |  | Клуб 1080 мест | 0,354 0,412 | 0,315 0,366 | 0,039 0,045 |
|  |  |  | Библиотека 30 тыс. ед. хран. | 0,029 0,034 | 0,036 0,041 | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Магазин 200 м2 торговой площади | 0,016 0,018 | 0,019 0,023 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,012 0,014 | 0,015 0,017 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 70 м2 торговой площади | 0,006 0,006 | 0,007 0,008 | 0,0008 0,0009 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 10 рабочих мест | 0,026 0,03 | 0,054 0,062 | 0,02 0,023 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 0,006 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 0,006 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Отделение связи | 0,03 0,035 | 0,05 0,058 | 0,01 0,012 |
| Итого на 1 очередь строительства | 2,966 3,45 | 0,45 0,523 |  | 0,88 1,023 | 0,905 1,052 | 0,247 0,288 |
|  | 3,416 3,973 |  | 2,032 2,364 |
|  | 5,448 6,336 |

В таблице №2 представлены расчётные тепловые нагрузки на расчётный срок строительства.

Таблица №2

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| с. Смоленщина |
| 99,4 (1-2 эт усад.) | 7,483 8,703 | 1,044 1,214 | ДОУ 50 мест | 0,042 0,049 | 0,021 0,025 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | ДОУ 250 мест | 0,212 0,247 | 0,106 0,123 | 0,08 0,093 |
|  |  |  | Школа 480 мест | 0,235 0,273 | 0,357 0,415 | 0,144 0,167 |
|  |  |  | Внешкольные учреждения 70 мест | 0,052 0,061 | 0,001 0,001 | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Молочная кухня 260 порций | 0,003 0,003 | 0,01 0,012 | 0,009 0,011 |
|  |  |  | Спортивный зал 400 м2 площади пола | 0,124 0,144 | 0,232 0,269 | 0,06 0,07 |
|  |  |  | Клуб 1080 мест | 0,354 0,412 | 0,315 0,366 | 0,039 0,045 |
|  |  |  | Библиотека 30 тыс. ед. хран. | 0,029 0,034 | 0,036 0,041 | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Магазин 200 м2 торговой площади | 0,016 0,018 | 0,019 0,023 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Магазин 200 м2 торговой площади | 0,016 0,018 | 0,019 0,023 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Магазин 200 м2 торговой площади | 0,016 0,018 | 0,019 0,023 | 0,002 0,002 |
|  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,012 0,014 | 0,015 0,017 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,012 0,014 | 0,015 0,017 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 100 м2 торговой площади | 0,008 0,009 | 0,01 0,011 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 70 м2 торговой площади | 0,006 0,006 | 0,007 0,008 | 0,0008 0,0009 |
|  |  |  | Магазин 70 м2 торговой площади | 0,006 0,006 | 0,007 0,008 | 0,0008 0,0009 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 40 мест | 0,022 0,026 | 0,072 0,084 | 0,04 0,047 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 10 рабочих мест | 0,026 0,03 | 0,054 0,062 | 0,02 0,023 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 6 рабочих мест | 0,015 0,018 | 0,032 0,037 | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Баня 35 мест | 0,026 0,031 | 0,061 0,071 | 0,212 0,247 |
|  |  |  | Прачечная самообслуживания 120 кг белья в смену, химчистка самообслуживания 7 кг вещей в смену | 0,017 0,019 | 0,03 0,035 | 0,019 0,022 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 0,006 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 0,006 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,005 0,006 | 0,01 0,012 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Отделение связи | 0,03 0,035 | 0,05 0,058 | 0,01 0,012 |
|  |  |  | Отделение связи | 0,03 0,035 | 0,05 0,058 | 0,01 0,012 |
|  |  |  | Гостиница 36 мест | 0,042 0,049 | 0,045 0,052 | 0,031 0,036 |
| Итого на расчетный срок строительства | 7,483 8,703 | 1,044 1,214 |  | 1,374 1,597 | 1,623 1,887 | 0,734 0,854 |
|  | 8,527 9,917 |  | 3,731 4,339 |
|  | 12,258 14,256 |

Расчеты произведены по укрупненным показателям в соответствии с действующими СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и другими нормативными документами.

Исходная информация для расчета перспективного баланса тепловой мощности была взята из материалов генерального плана Смоленского МО.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим на территории Смоленского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5С, продолжительность отопительного периода 240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Гкал/ч/МВт); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55 С на одного жителя принята 105 л/сутки.

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок строительства составит 12,258 Гкал/ч/ 14,256 МВт, в том числе на первую очередь строительства -  5,448 Гкал/ч/ 6,336 МВт.

3.2. Предложения по строительству источников

тепловой энергии.

Теплоснабжение перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению на первую очередь строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение группы объектов соцкультбыта, предлагаемых к размещению на первую очередь строительства, группы объектов жилищного строительства и проектируемой школы, предлагаемой к размещению на расчетный срок строительства, предлагается осуществить устройством групповой модульной угольной котельной на первую очередь строительства и прокладкой перспективных тепловых сетей от котельной до проектируемых объектов. Тепловая нагрузка проектируемой котельной составит: на первую очередь строительства 1,06 Гкал/ч, на расчетный срок – 1,861 Гкал/ч.

Теплоснабжение проектируемого клуба предлагается осуществить устройством  модульной угольной котельной на первую очередь строительства, на расчетный срок строительства предлагается присоединение к данной котельной проектируемых объектов соцкультбыта. Тепловая нагрузка проектируемой котельной составит: на первую очередь строительства 0,779 Гкал/ч, на расчетный срок – 1,387 Гкал/ч.

Теплоснабжение магазинов, а также детского сада, предлагаемых к размещению на первую очередь строительства предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии.

Согласно схемы территориального планирования Иркутского района, а также  в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области в с. Смоленщина на расчетный срок строительства предполагается подача природного газа.

В этой связи теплоснабжение перспективной жилой застройки и объектов соцкультбыта, предлагаемых к размещению на расчетный срок строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе. Также представляется целесообразным перевод существующей застройки и теплоисточников на использование газового топлива для нужд отопления.

3.3. Подбор модульных котельных установок.

Для обеспечения эффективного и круглогодичного теплоснабжения жилищного фонда и объектов соцкультбыта в Смоленском муниципальном образовании предполагается строительство двух блочно-модульных угольных котельных суммарной мощностью 3,248 Гкал/ч.

Ниже предложены модульные котельные установки, соответствующие параметрам расчетных тепловых нагрузок.

- Котельная №1 с. Смоленщина МКУ-В-2,4(0,8х3)Шп;

- Котельная №2 с. Смоленщина МКУ-В-1,8(0,6х3)Шп.

Подключение проектируемых потребителей предусматривается по закрытой схеме теплоснабжения с приготовлением горячей воды на нужды ГВС в водоводяных подогревателях, расположенных на котельной.

3.4. Предложения по строительству тепловых сетей и             сооружений на них.

В соответствии с генеральным планом Смоленского МО существенный рост тепловых нагрузок на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения планируется к 2022г.

Для возможности подключения к теплоисточникам новых строящихся объектов социально бытового обслуживания предлагается:

- Бесканальная прокладка новых квартальных тепловых сетей по 2-х трубной схеме с применением труб в изоляции из пенополиуретана (далее – в ППУ изоляции);

- Бесканальная прокладка магистральных тепловых сетей с температурным графиком 82/64 0С в ППУ изоляции.

3.5. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице №3.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. На этой стадии проекта еще нет, поэтому стоимость определяется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчетная стоимость мероприятий определена в соответствии с государственными укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ (письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен").

Результаты расчетов приведены в таблице ниже.

Таблица №3

| № п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2022г.г. | 2022-2032г.г. |
| с. Смоленщина |
| 1 | Строительство модульной угольной котельной №1 | 10 279,95 | 10 279,95 | 0,00 |
| 2 | Строительство модульной угольной котельной №2 | 5 763,20 | 5 763,20 | 0,00 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети 2d 200, протяженность трассы 50м | 1 220,46 | 1 220,46 | 0,00 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети 2d 150, протяженность трассы 70м | 1 489,37 | 1 489,37 | 0,00 |
| 5 | Строительство участка тепловой сети 2d 125, протяженность трассы 100м | 1 916,07 | 1 916,07 | 0,00 |
| 6 | Строительство участка тепловой сети 2d 80, протяженность трассы 132м | 2 261,96 | 2 261,96 | 0,00 |
| 7 | Строительство участка тепловой сети 2d 125, протяженность трассы 165м | 3 935,44 | 0,00 | 3 935,44 |
| 8 | Строительство участка тепловой сети 2d 100, протяженность трассы 23м | 497,48 | 0,00 | 497,48 |
| 9 | Строительство участка тепловой сети 2d 70, протяженность трассы 117м | 2 478,24 | 0,00 | 2 478,24 |
| 10 | Строительство участка тепловой сети 2d 40, протяженность трассы 80м | 1 482,87 | 0,00 | 1 482,87 |
|  | ИТОГО по Смоленскому МО | 31 325,04 | 22 931,01 | 8 394,03 |

Основные затраты на реконструкцию системы теплоснабжения Смоленского МО приходятся на период 2015-2022 годов. Это связано со строительством новых объектов. Осуществление мероприятий, указанных в таблице, позволит обеспечить качественное и надежное теплоснабжение существующих и планируемых к подключению потребителей тепловой энергии.

### Определение социального и экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения

# Реализация предложенных программных мероприятий по развитию системы теплоснабжения Смоленского муниципального образования позволит подключить строящиеся объекты социально бытового назначения к источникам теплоснабжения.

# Мероприятия по развитию тепломагистралей в Смоленском муниципальном образовании. Данное направление подразумевает строительство новых магистральных трубопроводов для подключения перспективных потребителей по 2-х трубной схеме. Прокладка сетей предусмотрена бесканальная, методом горизонтально направленного бурения в ППУ изоляции.

# Эффект от реализации мероприятий по развитию тепломагистралей в Смоленском муниципальном образовании будет заключаться в возможности подключения большего числа новых потребителей.

# Социальный эффект от реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения. Система теплоснабжения муниципального образования  является сложным технологическим и социально-экономическим комплексом, обеспечивающим жизнедеятельность большого количества потребителей. Социальный эффект от реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматривает:

  - обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с определенными характеристиками;

  - обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии;

  - обеспечение возможности подключения новых потребителей путем увеличения протяженности магистральных тепловых сетей;

  - обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг за счет увеличения числа потребителей тепловой энергии.

# Экономический эффект от реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения Смоленского муниципального образования.

  - Экономический эффект от реализации программных мероприятий предусматривает увеличение инвестиционной привлекательности отрасли.

# КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тактическими целями развития системы водоснабжения Смоленского муниципального образования являются:

  - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения;

  - обеспечение надлежащего качества питьевой воды;

  - обеспечение доступности для населения услуг по централизованному водоснабжению;

  - организация централизованного водоснабжения во всех населенных пунктах муниципального образования.

  - Описание существующих технического и технологического

обследования систем водоснабжения

муниципального образования.

На территории Смоленского Муниципального образования отсутствует система централизованного водоснабжения. Водоснабжение с. Смоленщина осуществляется путем подвоза питьевой воды двумя автоцистернами АЦТП-5 по заявкам жителей, а также путем использования индивидуальных подземных источников.

Из водонапорной башни, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Горького, 33, обеспечивается водой МОУ ИРМО «Смоленская СОШ». Скважина оборудована насосами марки ЭЦВ6-6,3-85 и имеет глубину 64,0 м. От данной скважины до здания школы проложены сети водоснабжения Д 50мм, протяженностью 120м. И водонапорная башня и сети водоснабжения являются собственностью администрации Иркутского района. Обслуживанием данных объектов занимается ООО «Южнобайкальское», в соответствии с концессионным соглашением от 27.06.2014г.

Кроме того личными скважинами оборудованы ресторан «Пилот», ООО «Байкальский тракт» и микрорайон Весенний.

Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения» по содержанию минеральных веществ.

Инженерных сооружений для очистки воды перед ее подачей потребителю на территории Смоленского муниципального образования нет. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования являются:

- Неудовлетворительные показатели качества питьевой воды.

- Отсутствие практически на всей территории поселения централизованного водоснабжения.

- Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Отсутствие приборов коммерческого учета водопотребления.

Основные технические характеристики источников водоснабжения

| Год постройки | Наименование объекта и его местоположение | Марка насоса | Накопительный бак, м³ | Производительность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Смоленщина |
| 1988 | ВНБ МОУ «Смоленская СОШ», ул. Горького, 33 | ЭЦВ 6-6,5-80 | 10 | 6,5 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

  - Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| Населенный пункт | годовое водопотребление тыс.м3/сут | в сутки среднее водопотребление, м3/сут | в сутки макс. водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Смоленщина | 72,20 | 197,80 | 257,14 |

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя принято 50 л/сут (для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок - водонапорных башен).

Максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:                   Qмакс= Qср.сут.*1,3.

4.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

| Наименование | Мощность существующего сооружения, м3/час | Водопотребление существующее, м3/час | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Смоленщина | 6,5 | 10,71 | -35 |

Из таблицы видно, что мощности водоисточника на данном этапе не хватает для стабильного обеспечения водоснабжением потребителей муниципального образования, кроме того учитывая что данный источник водоснабжения предназначен исключительно для нужд школы, резерв мощности для нужд населения составит 100%.

На расчётный срок, до 2032 года, для обеспечения достаточным водоснабжением муниципального образования необходимо строительство новых источников водоснабжения.

## 4.4. Сведения о фактическом и перспективном потреблении питьевой

## и технической воды

В соответствии с п. 2.10 табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, составляет 150 литров. Удельное водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях и расход воды на нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Ожидаемое потребление воды определено расчетным методом на основании данных Генерального плана. Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин=Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср.сут.*1,3

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условий одного пожара с расходом 15 л/с., согласно таблице № 9. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа (п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*). Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет: 1 струя производительностью 2,5 л/с. для общественных и жилых зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение – 15 л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с.

Информация о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды представлена в таблице № 4.

## Таблица№4

| Потребители | Минимальный суточный расход воды, тыс.м3/сут | Среднесуточ- ное водо- потребление, тыс.м3/сут | Максимальный суточный расход воды, тыс.м3/сут | Годовой расход воды, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2032 | 2022 | 2032 | 2022 | 2032 | 2022 | 2032 |
| Смоленское МО |
| Население | 1,031 | 3,447 | 1,34 | 4,481 | 1,608 | 5,378 | 489,058 | 1635,565 |
| Общ. здания | 0,022 | 0,035 | 0,029 | 0,045 | 0,035 | 0,053 | 10,627 | 16,425 |
| Всего по МО | 1,053 | 3,482 | 1,369 | 4,526 | 1,643 | 5,431 | 499,685 | 1651,99 |

## 4.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Смоленского МО генеральным планом предусматривается максимально возможное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

С учетом того, что Смоленское муниципальное образование, вошло в «Схему водоснабжения и водоотведения Иркутска и Иркутского района на 2015, 2020 и 2025 годы», утвержденную Постановлением Мэра Иркутского района от 13.03.2014 г. №1102 обеспечение водоснабжением поселения планируется от сетей МУП «Водоканал» г. Иркутска.

С целью обеспечения централизованным водоснабжением существующего и нового жилищного строительства, а также развития муниципального образования на 2015-2030 годы необходимо выполнить мероприятия, представленные                   в таблице 5.

## Таблица№5

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральной сети водоснабжения, протяжённость 9,894 км | Нет данных | до 2022г. |
| 2 | Строительство магистральной сети водоснабжения, протяжённость 21,016 км | Нет данных | до 2032г. |
| 3 | Насосная станция второго подъема, 20 м³/час | Нет данных | до 2032г. |

Длины и диаметры трубопроводов, а так же параметры вновь строящихся источников водоснабжения приведены в приложении 1.

Вышеуказанная схема будет реализована в период с 2015г. по 2032г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

4.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф местности.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после проведения испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 4.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию источников водоснабжения представлены в таблице №6

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости такого строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года.

Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;  Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;  Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;  Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2018 и 2030 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проект на этой стадии еще отсутствует, поэтому стоимость складывается из предельно укрупненных показателей, в случае отсутствия таких показателей, могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства, необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены в таблице ниже.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование мероприятии | В ценах 2014г., тыс.руб. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2022г.г. | 2022-2032г.г. |
| Смоленское МО |
| 1 | Строительство магистральной сети водоснабжения, протяжённость 9,894 км | 7 514,62 | 10 071,69 | 10 071,69 | 0,00 |
| 2 | Строительство магистральной сети водоснабжения, протяжённость 21,016 км | 15 961,92 | 26 630,39 | 0,00 | 26 630,39 |
| 3 | Насосная станция второго подъема, 20 м³/час | 1 150,00 | 1 918,63 | 0,00 | 1 918,63 |
|  | ИТОГО по Смоленскому МО | 24 356,54 | 38 620,71 | 10 071,69 | 28 549,02 |

4.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

1. Показатели качества питьевой воды.

Обеспечение качества питьевой воды должно проводиться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", глава 4.

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей.

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов.

3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Обеспечение населения централизованным водоснабжением.

## Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения, обоснование и расчет показателей результативности

### Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Смоленского МО позволит к 2032 году достигнуть следующих результатов:

  - обеспечение населения муниципального образования централизованным водоснабжением до 90 %;

  - сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, т.е. повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта.

### Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения являются:

  - обеспечение централизованным водоснабжением до 90% жителей поселения;

  - качественное улучшение показателей питьевой воды;

  - обеспечение бесперебойного водоснабжения.

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни населения муниципального образования.

### Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:

  - снижение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы;

  - рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг.

### Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов водоснабжения, позволит достигнуть следующих результатов:

  - повышение надежности и эффективности работы;

  - уменьшение межремонтного интервала оборудования;

  - обеспечение качества питьевой воды с учетом требования действующего законодательства;

Сети водоснабжения:

  - строительство трубопроводов водоснабжения с достаточной пропускной способностью для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения существующей и перспективной застройки;

  - возможность анализа объемов подаваемой и потребляемой воды, возможность определения потерь и разработки мероприятий по рациональному использованию воды;

  - обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения в период максимального водоразбора, снятие перегрузок с магистральных водоводов и насосного оборудования;

  - обеспечение централизованным водоснабжением объектов социального обслуживания и жилую застройку, как существующую, так                              и перспективную.

# КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Централизованное водоотведение в Смоленском МО отсутствует. Жители пользуются выгребными ямами или надворными уборными.

На территории поселения отсутствуют собственные канализационные очистные сооружения, как хозяйственно-бытовых и промышленных, так и ливневых стоков.

5.1. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод Смоленского МО представлено в таблице ниже.

Данное увеличение связано со строительством новых жилых домов и подключением существующего жилого сектора и объектов  социально-культурного обслуживания населения.

| Населенный пункт, объект водопользования | Современное состояние до 2019 года | 2019-2032 |
| --- | --- | --- |
|  | средние сутки, м3/сут | сутки максимального водоотведения, м3/сут | средние сутки, м3/сут | сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| Смоленское МО | 82,56 | 99,07 | 300,09 | 360,11 |

5.2. Прогноз объема сточных вод.

На основании прогнозов прироста численности населения, выполнены расчеты перспективного потребления коммунальных ресурсов (водоотведение), результаты представлены в таблице 7.

Величина перспективного объема водоотведения рассчитана исходя из объемов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения для объектов, подключенных к системе центрального водоотведения.

Таблица 7

| Наименование потребителя | Суточные расходы стоков, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Средний | Максимальный |
| жилая застройка | 45 | 53 |
| общественная застройка | 255,09 | 307,11 |
| Всего | 300,09 | 360,11 |

Структура водоотведения Смоленского МО состоит из сетей, канализационных коллекторов, КНС. Все сети водоотведения, а также оборудование, установленное на них, объединены в одну эксплуатационную зону.

Система водоотведения подразделяется на две технологические зоны:

• Зона самотечной канализации;

• Зона перекачки стоков;

На территории Смоленского МО строительство очистных сооружений не планируется в связи с подключением сети водоотведения муниципального образования к общегородскому коллектору сточных вод. Подключение осуществляется путем строительства КНС общей производительностью 360,11 м3/сут (в максимальные сутки). Выбор оборудования, устанавливаемого на КНС, может быть выполнен только после разработки проекта реконструкции общегородского коллектора сточных вод МУП «Водоканал» г. Иркутска.

В виду того, что строительство очистных сооружений на территории Смоленского МО не планируется, а система водоотведения будет подключена к общегородскому коллектору сточных вод, имеется возможность расширения зоны действия системы водоотведения с подключением к ней жилых и общественных зданий, а также СНТ и ДНТ.

5.3. Характеристика целевых показателей строительства системы водоотведения

Система водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод.

# Целевые показатели и модернизации системы водоотведения

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| Сбор сточных вод | - Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации. | Доступность услуг водоотведения для населения; Экологическая составляющая. |

5.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Смоленского МО являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоотведения являются:

- строительство канализационных насосных станций;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

5.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В целях реализации схемы водоотведения Смоленского МО до 2032 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения.

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство КНС;

- строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения существующих и новых абонентов Смоленского МО;

Техническим обоснованием реализации основных мероприятий схемы водоотведения Смоленского МО являются:

- Строительство КНС – необходимость удовлетворения спроса на водоотведение;

- Строительство канализационных сетей - необходимость повышения надёжности водоотведения, удовлетворения спроса на водоотведение.

5.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В Смоленском МО на первую очередь планируется подключение  к общему коллектору сточных вод МУП «Водоканал» г. Иркутска, строительство пяти КНС. Для подключения существующей и вновь строящейся жилой застройки планируется прокладка трубопроводов самотечной и напорной канализации длинной 8 954 м. Длины и диаметры участков приведены в Приложении 2.

Состав технологического оборудования КНС уточняется в процессе проектирования сетей водоотведения.

На вторую очередь строительства: пяти КНС и  прокладка трубопроводов самотечной и напорной канализации длиной 11 558 м.

Подключение будет производиться к общему коллектору сточных вод МУП «Водоканал» г. Иркутска. Для этих целей необходима установка КНС в точке подключения к общегородскому коллектору. Выбор основного и вспомогательного оборудования  на КНС будет возможен после определения точного места прокладки и расчетных параметров работы общегородского коллектора.

5.4.3. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В процессе проектирования и строительства системы водоотведения и КНС должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. Для уменьшения зон санитарной охраны очистных сооружений предлагается вместо строительства КОС подключить систему водоотведения к проектируемому общему коллектору сточных вод МУП «Водоканал» г. Иркутска.

5.5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия сброса сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого предусматривается строительство канализационных сетей с подключением их к проектируемому общегородскому коллектору сточных вод МУП «Водоканал» г. Иркутска. Это исключает сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Очистка сточных вод на территории Смоленского МО не планируется, так как в перспективе развития система водоотведения Смоленского МО будет подключена к проектируемому общегородскому коллектору сточных вод МУП «Водоканал» г. Иркутска.

5.5. Описание объема и состава затрат на строительство системы водоотведения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен ориентировочный расчет капитальных затрат на мероприятия по строительству системы водоотведения Смоленского муниципального образования.

Ориентировочная стоимость строительства канализационно-насосных станций определена по проектам объектов-аналогов. Стоимость строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации определена по укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014 году, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014г. №506/пр.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ, письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице №8.

Таблица №8

Ориентировочная стоимость выполнения работ

| № п/п | Наименование мероприятии | В ценах 2014г., тыс.руб. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2022г.г. | 2022-2032г.г. |
| Смоленское МО |
| 1 | Строительство канализационных насосных станций | 4 757,50 | 6 376,38 | 6 376,38 | 0,00 |
| 2 | Строительство канализационных сетей бытовой канализации | 40 293,00 | 54 003,90 | 54 003,90 | 0,00 |
| 3 | Строительство канализационных сетей бытовой канализации | 11 718,00 | 19 549,96 | 0,00 | 19 549,96 |
| 4 | Строительство канализационных насосных станций | 4 757,50 | 7 937,27 | 0,00 | 7 937,27 |
|  | ИТОГО по Смоленскому МО | 61 526,00 | 87 867,51 | 60 380,28 | 27 487,23 |

## 5.6. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения, обоснование и расчет показателей результативности

### 5.6.1.Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

Реализация мероприятий по развитию системы водоотведения Смоленского МО позволит к 2032 году достигнуть следующих результатов:

- увеличение охвата централизованным водоотведением потребителей                   до85 %;

- предотвращение сбросов сточных вод на рельеф местности.

### 5.6.2. Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения является обеспечение централизованным водоотведением Смоленского муниципального образования.

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни жителей поселения.

### 5.6.3. Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения относятся:

- увеличение количества потребителей услуг и введение тарифов на данные услуги;

- привлечение предприятий для обслуживания коммунальной инфраструктуры в Смоленском МО.

### 5.6.4. Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие объектов водоотведения, позволит достигнуть следующих результатов:

# Сети водоотведения:

- обеспечение надежного отвода сточных вод;

- обеспечение централизованным отводом сточных вод зон застройки индивидуальными жилыми домами Смоленского МО.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Источником электроснабжения Смоленского муниципального образования является ПС «Смоленщина» 35/10кВ. Данная подстанция получает питание по воздушной линии 35кВ ПС «Пивзавод» – ПС «Веденщина». Данные по ПС «Смоленщина» представлены в таблице ниже.

Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Смоленского муниципального образования

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на январь 2012 г. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | Смоленщина | 35/10 | 1х10 | 10,6 | 10,6 |
|  | Итого по ПС |  |  |  | 10,6 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 10,1 |

ПС «Смоленщина» имеет загрузку, близкую к предельно допустимой. Кроме того, данная подстанция не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей первой категории. Подключение дополнительных нагрузок к данному источнику электроснабжения возможно при установке второго трансформатора.

По территории Смоленского МО проходят следующие воздушные линии напряжением выше 35кВ:

- ВЛ220кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – ПС «Шелехово»;

- ВЛ110кВ Иркутская ГЭС – ПС «Шелехово»;

- ВЛ35кВ ПС «Пивзавод» - ПС «Веденщина».

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся в основном к III категории.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей проектом Схемы территориального планирования Иркутского района предлагается провести  реконструкцию  ПС «Смоленщина» с установкой на ней второго трансформатора мощностью 10 МВА.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Смоленском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрические нагрузки на расчетный срок приняты с учетом газификации Иркутского района.

Отопление на 1 очередь строительства принято частично электрическим, на расчетный срок электроэнергия для отопления использоваться не будет.

Расчеты  нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-бытового назначения представлены в  таблицах ниже.

Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на 1 очередь строительства

| Населённый пункт | Проектируемый жилищный фонд | Нагрузка объектов социального, культурного и бытового назначения | Тепловая нагрузка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебный | Убыль жилищного фонда |  |  |  |
|  | тыс. м2 | кВт | тыс. м2 | кВт | кВт | кВт | кВт |
| с. Смоленщина | 39,4 | 816 | - | - | 1 041 | 1 327 | 3 184 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 3 184 |

Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок

| Населённый пункт | Проектируемый жилищный фонд | Нагрузка объектов социального, культурного и бытового назначения | Тепловая нагрузка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебный | Убыль жилищного фонда |  |  |  |
|  | тыс. м2 | кВт | тыс. м2 | кВт | кВт | кВт | кВт |
| с. Смоленщина | 60,0 | 1 242 | - | - | 421 | - | 1 663 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 1 663 |
| ИТОГО с учётом 1 очереди строительства | 4 847 |

Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 10,6 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 13,78 | 3,18 | 30,0 |
| 3 | Расчетный срок | 15,44 | 4,84 | 45,75 |

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Смоленском МО на расчетный срок cоставит 81 885 МВт ∙ ч в год. При численности населения данного района 7,0 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 11 698  кВт ∙ ч на человека в год.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Смоленском муниципальном образовании, предлагается провести реконструкцию ПС «Смоленщина» в следующем объёме:

- на первую очередь строительства – установка второго трансформатора мощностью 16 МВА;

- на расчётный срок – замена существующего трансформатора мощностью 10МВА на трансформатор мощностью 16МВА.

Проектируемый рост нагрузок на ПС «Смоленщина» представлен в таблице ниже.

Сводная таблица прироста нагрузок на источнике электроснабжения

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 1 очередь | р. срок |
|  |  | сущ. | р. срок | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ |
| Смоленщина | 35/10 | 1х10 | 2х16 | 10,6 | 3,18 | 13,78 | 1,66 | 15,44 |
| Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 10,1 |  | 13,09 |  | 14,67 |

# САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Существующее состояние

Ежегодно на территории Смоленского сельского поселения в среднем образуется около 5,5  тыс. м3 ТБО. Преобладающая часть отходов поступает на свалку, расположенную в 1,5 км южнее застройки села на тупиковом участке в районе размещения ж/д путей. Площадь территории свалки 2,0 га. Часть ТБО попадает на стихийные свалки.

В с. Смоленщина для сбора твёрдых бытовых отходов и временного их хранения применяется система несменяемых сборников (металлические контейнеры), установленных на 5 контейнерных площадках. Удаление бытовых отходов и вывоз их на свалку ТБО производится предприятием ООО «Автолайн», а также муниципальным транспортом. ЖБО собираются в выгребные ямы.

На территории рассматриваемого населённого пункта расположено одно кладбище площадью 41 га.

Скотомогильника на территории Смоленского сельского поселения нет.

Для рационального обращения с отходами  проектом Схемы территориального планирования Иркутского района предлагается ликвидация существующих свалок с организацией полигонов ТБО во всех поселениях Иркутского района.

Проектное решение

В связи с проектируемым жилищным строительством, расширением и строительством объектов общественного назначения и ростом численности населения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на I очередь  проекта 7,0  тыс. м3 и  9,8  тыс. м3 на расчётный срок.

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использовались рекомендательные нормативы СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений».

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению ТБО традиционными методами. Сбор и удаление отходов предусматривается по системе несменяемых сборников, устанавливаемых на специально оборудованных площадках.

Размещение ТБО предусматривается на полигоне, предлагаемом                     к размещению в районе существующей свалки. Площадь территории 1,0 га. Все стихийные свалки подлежат ликвидации.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов. Сбором и переработкой ртутьсодержащих приборов и ламп на территории Иркутской области занимается ЧП «Митюгин». Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей переработки.

ЖБО от  неканализованной  жилой  застройки будут вывозиться автомобильным транспортом в приемники общегородского коллектора сточных вод МУП «Водоканал» г. Иркутска.

Существующее кладбище на перспективу сохраняется. Для обеззараживания павших животных на перспективу предлагается рассмотреть возможность использования на договорной основе ям Беккари на полигоне ТБО г. Иркутска.