|  | 26.06.2014 |  | 55/3 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий поселок Атиг

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования рабочий поселок Атиг проект схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий поселок Атиг, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 13.2 части 3 статьи 22 Устава муниципального образования рабочий поселок Атиг, Дума муниципального образования рабочий поселок Атиг

РЕШИЛА:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий поселок Атиг (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Информационный вестник муниципального образования рабочий поселок Атиг».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам (О.М. Морозова).

| Глава муниципального образования рабочий поселок Атиг _________________________ В.С. Морозов М.П. | Председатель Думы муниципального образования рабочий поселок Атиг ________________________ А.С. Шершнев |
| --- | --- |

Приложение 1

к решению Думы

муниципального образования

рабочий поселок Атиг

от 26.06.2014 № 55/3

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий поселок Атиг на 2013-2023 голы

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий поселок Атиг на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

-	Технического задания, утверждённого Администрацией муниципального образования рабочий поселок Атиг.

-	Генерального плана муниципального образования рабочий поселок Атиг.

А также в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 30.12.2012).

Схема водоснабжения и водоотведения включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий поселок Атиг.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): Администрация муниципального образования рабочий поселок Атиг.

Местонахождение объекта: Россия, Свердловская область, Нижнесергинский район, рабочий поселок Атиг.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

- строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения р.п. Атиг в целом;

- прокладка новых канализационных сетей в неканализованных районах р.п. Атиг;

- реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2018г.

прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

консервирование скважин;

строительство водонапорных башен;

поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

реконструкция  КНС;

строительство новых КНС;

прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Второй этап 2018-2023г.

строительство поверхностного водозабора;

реконструкция существующих ВЗУ;

реконструкция ВОС;

строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

реконструкция  КНС;

строительство новых КНС;

прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

ГЛАВА 1

Схема водоснабжения муниципального образования рабочий поселок Атиг

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование рабочий посёлок Атиг входит  в состав Нижнесергинского муниципального района и состоит из одного посёлка Атиг.

Нижнесергинский район граничит с шестью районами – Шалинским, Первоуральским, Ревдинским, Ачитским, Артинским, Нязепетровским.

Численность постоянного населения поселка Атиг составляет 3691 человек.

Основное градообразующее предприятие посёлка «Атигский машиностроительный завод» в 1998 году признан банкротом, а в 1999 году куплен частным предпринимателем и получил новое название ЗАО «Евроазиатский машиностроительный завод» (ЗАО «ЕАМЗ»).

Экономическая целесообразность вложения инвестиций на территории муниципального образования рабочий посёлок Атиг обусловлена наличием автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, имеются необходимые энергомощности, полезные ископаемые и трудовые ресурсы.

Планировочная структура муниципального образования рабочий поселок Атиг представляет собой модель взаимного размещения и пространственных взаимосвязей основных народнохозяйственных объектов и важнейших элементов природного ландшафта.

Планировочно рабочий поселок Атиг делится на 5 районов: Мыс, Зарека, Деревня, Черемушки, Поселки.

При составлении перспективной планировочной структуры муниципального образования были выделены три типа основных планировочных элементов:

- точечный (планировочный центр) - рабочий поселок Атиг;

- линейные (планировочные оси) - долины рек: Большой Атиг, Серга, Белая; наиболее важные транспортные магистрали: однопутная железнодорожная линия Чусовая – Бакал, автодороги регионального значения: подъезд к г. Нижние Серги; подъезд к р.п. Атиг (южный), р.п. Атиг – р.п. Верхние Серги;

- плоскостные (планировочные зоны) - леса, сельхозугодия.

Планировочная структура муниципального образования является составной частью структуры Нижнесергинского муниципального района и имеет тесные планировочные связи с прилегающими муниципальными образованиями района.

Главным планировочным центром муниципального образования является р.п. Атиг, расположенный в центре муниципального образования.

Сложившееся развитие планировочной структуры муниципального образования определено:

- положением в системе района и области - муниципальное образование удалено от крупных индустриальных центров и транспортных магистралей общегосударственного значения, расположено в аграрно-промышленной зоне района;

- природными ресурсами, характеризующимися наличием земель с плодородными почвами, перспективных  запасов  известняка и глины.

Основными направлениями развития планировочной структуры муниципального образования были приняты:

- повышение хозяйственного и культурно-бытового потенциала р.п. Атиг;

- совершенствование сложившейся специализации экономики;

- совершенствование инженерной и социальной инфраструктуры,

формирование рекреационной системы в увязке с общей схемой функционально-планировочного зонирования.

Общая (полезная) площадь жилищного фонда МО рабочий поселок Атиг составляет 67,9 тыс.м2.

Жилищный фонд поселка Атиг представлен 24 многоквартирными домами, общей площадью 37,9 тыс.м2, из которых преобладают дома 1955-1980-х годов постройки и ввода в эксплуатацию.

Количество частных кирпичных и деревянных домов без централизованного отопления – 1280 шт. общей площадью - 30,0 тыс.м2.

На территории расположены  двух, трех и пяти этажные многоквартирные дома. При этом доля двухэтажных домов составляет почти 60 процентов от общего количества МКД.

В таблице 1 представлена информация о степени благоустройства жилищного фонда.

Таблица 1. Степень благоустройства жилищного фонда.

| Наименование | Степень благоустройства | Виды благоустройства | Количество домов, шт. | Количество проживающих в домах, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные капитальные жилые дома | 1-степень | Все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | 12 | 216 |
|  | 2-степень | Не все виды благоустройства | 12 | 1164 |
| Жилые дома | 3-степень | Неблагоустроенные | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 24 | 1380 |

Обеспеченность многоквартирных домов централизованными коммунальными системами:

1. Водоснабжения ХВС - составляет около 75 % от общего количества МКД или 95 % общей площади;

2. Водоснабжения ГВС - составляет около 75 % от общего количества МКД или 93 % общей площади;

3. Водоотведения - составляет около 71 % от общего количества МКД или 95 % общей площади;

4. Теплоснабжения - составляет 100 % от общего количества МКД;

5. Электроснабжения - составляет 100 % от общего количества МКД;

6. Газоснабжения - составляет около 67 % от общего количества МКД -  16 МКД (в том числе газ сжиженный в общей емкости 50 %  или 12 МКД, на 4 МКД газ в баллонах привозной).

Все МКД на территории муниципального образования относятся к группе зданий каменных особокапитальных с кирпичными стенами, в том числе:

- 14 двухэтажных домов общей площадью 7,1 тыс.м2;

- 2 трехэтажных дома общей площадью 2,9 тыс.м2;

- 8 пятиэтажных домов общей площадью 27,9 тыс.м2.

Из 24 МКД на территории муниципального образования общедомовым прибором учета тепловой энергии оснащен один дом.

1.2. Описание системы и структуры водоснабжения р.п. Атиг и деление его территории на эксплуатационные зоны.

Услуги централизованного водоснабжения на территории муниципального образования р.п. Атиг оказывает ООО «Тепло-водоснабжение п. Атиг».

Протяженность водопроводных сетей составляет 8 км.

Основными источниками водоснабжения являются водозаборные сооружения, расположенные в 0,06 - 0,4 км восточнее р.п. Атиг, на левобережье приустьевой части р.  Листвянки. Забор воды осуществляется  из трех артезианских скважин №1Э, 2Э, 3Э  однотипными глубинными насосами. Скважины расположены линейно, расстояние между ними составляет 0,27 - 0,28 км. Вода из скважин поступает в водопроводную сеть города, снабжая районы Черемушки, Поселки и Мыс.

Рис.1. Расположение на территории МО р.п. Атиг артезианских скважин №1Э, 2Э, 3Э.

1.3. Описание территорий р.п. Атиг неохваченных централизованными системами водоснабжения.

Территориями, неохваченными централизованной системой водоснабжения являются районы Деревня и Зарека  (рис.1).

Рис.2. Генеральный план рабочего поселка Атиг.

1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок расположен в пределах Западно-Уральского бассейна пластово-блоковых вод, для которого характерно  повсеместное развитие подземных вод в приповерхностной трещиноватой  и закарстованной части геологического разреза средней мощностью 85-100 м, представленной рифогенными известняками, среди которых развиты пачки заглинизированных известняков с прослоями глинистых сланцев и доломитов. Водовмещающие породы на участке водозабора перекрыты чехлом четвертичных глин мощностью 2-3,7 м.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет подпитывания поверхностными водами Атигского пруда. По условиям защищенности подземные воды горизонта квалифицируются недостаточно защищенные от загрязнения с поверхности.

В перспективе у поселка имеется возможность организации водоснабжения на базе освоения Листвянского участка Атигского месторождения питьевых подземных вод.

В настоящее время забор воды осуществляется из трех артезианских скважин, расположенных в границах рабочего поселка Атиг №1Э, 2Э, 3Э (законсервирована) пройдены в 1965-1968 г., 4Э – в 2005 г.

Все скважины оборудованы однотипными глубинными насосами:

- ЭЦВ 6-16-110;

- ЭЦВ 6-16-75;

- ЭЦВ 8-40-90.

Рис.3. Схематическая карта гидрогеологического карта  Листвянского участка Атигского МППВ.

При помощи насосов вода из скважин поступает в резервуар V=250 м3, далее насосными агрегатами НС 2-го подъема вода по водоводу Д=100 мм подается в водопроводную сеть р.п. Атиг.

На насосной станции 2-го подъема установлено 3 насоса:

- К 100-65-200 – 2 шт.;

- К 100-65-250 – 1 шт.

Из них 2 насоса находятся в резерве, работает один насос К 100-65-200.

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Вода после забора из скважин не обеззараживается.

Данные лабораторных анализов качества воды.

Место отбора пробы: р. Листвянка, показатели химического состава воды приведены в таблице 2.

Таблица 2. Проба воды р. Листвянка.

| СОДЕРЖАНИЕ В дм3 |
| --- |
| Компонент | мг | ммоль | % ммоль |
| Na+ | 3,3 | 0,14 | 3,3 |
| К+ | 0,7 | 0,02 | 0,4 |
| CH+ | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Са2+ | 62,0 | 3,09 | 71,1 |
| Mg2+ | 13,3 | 1,09 | 25,2 |
| Fe общ. | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ИТОГО | 79,3 | 4,35 | 100,0 |
| Сl- | 3,5 | 0,10 | 2,1 |
| SO4- | 5,8 | 0,12 | 2,6 |
| NO3- | 3,0 | 0,05 | 1,0 |
| N02- | 0,15 | 0,00 | 0,1 |
| CO3- | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| НСОз- | 268,5 | 4,40 | 94,2 |
| ИТОГО | 146,7 | 4,67 | 100,0 |

| Водородный показатель (pH) – 7,75. Жесткость, моль/дм3: Общая – 4,19; Карбонатная – 4,19; Сухой остаток – 236 мг/дм3; Минерализация – 368,5 мг/дм3; SiO2 – 8,2 мг/дм3; Окисляемость – 2,0 мг/дм3. | Органолептические свойства: мутность – 0,5 мг/дм3; цвет, град – 0; запах в баллах – 0. |
| --- | --- |

Место отбора пробы: Атигское МППВ, показатели химического состава воды приведены в таблице 3.

Таблица 3. Проба воды Атигского МПВ.

| Содержание в дм3 |
| --- |
| Компонент | мг | ммоль | % ммоль |
| Na+ | 0,9 | 0,04 | 0,8 |
| К+ | 0,8 | 0,02 | 0,4 |
| CH+ | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Са2+ | 74,5 | 3,72 | 72,7 |
| Mg2+ | 16,2 | 1,33 | 26,1 |
| Fe общ. | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ИТОГО | 92,4 | 5,11 | 100,0 |
| Сl- | 1,8 | 0,05 | 0,9 |
| SO4- | 10,3 . | 0,21 | 3,9 |
| NO3- | 6,3 | 0,10 | 1,9 |
| N02- | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| CO3- | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| НСОз- | 311,2 | 5,10 | 93,3 |
| ИТОГО | 174,0 | 5,47 | 100,0 |

| Водородный показатель (pH) – 7,50. Жесткость моль/дм3: Общая – 5,05; Карбонатная – 5,05; Сухой остаток – 296 мг/дм3; Минерализация – 432,6 мг/дм3; SiO2 – 10,6 мг/дм3; Окисляемость – 0,3 мг/дм3. | Органолептические свойства: мутность – 0,5 мг/дм3; цвет, град – 0; запах в баллах – 0. |
| --- | --- |

1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды.

Таблица 4. Перечень насосных станций

| N п/п | Наименование, место расположения в общей схеме водоснабжения | Объем перекачиваемой воды, мЗ/год | Производительность насосной станции, мЗ/ч | Установленная мощность оборудования, кВт | Объем здания насосной станции, V3. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосные станции 1 подъема | 109300 |  |  |  |
|  | № 1Э, насос ЭЦВ 6- 16-110 | Эксплуатируются поочередно | 16 | 7,5 | 18 |
|  | № 2Э, насос ЭЦВ 8- 40-90 |  | 40 | 16 | 18 |
|  | № 4Э, насос ЭЦВ 6- 16-110 |  | 16 | 7,5 | 18 |
| 2 | Насосная станция 2 подъема, насос Wilo В6-65/210-22/2 | 109300 | 100 | 22 | 120 |

Насосы ЭЦВ (6-16-110, 8-40-90)  - предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения.

Рис. 4. Габаритный чертеж Насосы ЭЦВ (6-16-110, 8-40-90)

Рис. 5. Характеристики насосов ЭЦВ (6-16-110, 8-40-90).

Насос Wilo В6-65/210-22/2 – насос с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением, предназначенный для перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений.

Технические характеристики:

•	Допустимый диапазон температур от -20° C до +140° C;

•	Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц;

•	Класс защиты IP 55;

•	Номинальный диаметр от DN 32 до DN 125;

•	Макс. рабочее давление 16 бар.

Рис.6. Характеристика насоса Wilo В6-65/210-22/2

Электронасосы данной серии позволяют перекачивать жидкости с минимальным температурным порогом до -20°C, максимально допустимая температура достигает +140°C.

Рис. 7. Габаритный чертеж насоса Wilo В6-65/210-22/2.

Таблица 5. Расход электрической энергии насосного оборудования

| N п/п | Наименование, тип, марка оборудования | Назначение, объем перекачиваемой среды, м3/год | Количество единиц в работе/ в резерве, шт. | Производительность номинальная/ реальная, мЗ/ч | Напор номинальный/ реальный, м вод. ст. | Уст-ная мощность двигателя, кВт | Коэффициент использования установленной мощности (коэффициент загрузки) | Время работы оборудования. | Количество потребленной электроэнергии, кВтч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | час/сут. | час/год |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос ЭЦВ б-16-110 | Подъем, скважина №1 | 1 | 16 | 110 | 7,5 | 0,9 | 24 | 8760 | 59130 |
| 2 | Насос ЭЦВ 8- 40-90 | Подъем, скважина №2 | 1 | 40 | 90 | 16 | 0,8 | 2 | 730 | 9344 |
| 3 | Насос ЭЦВ б-16-110 | Подъем, скважина №4 | 1 | 16 | 110 | 7,5 | 0,8 | 1 | 365 | 2190 |
| 4 | Насос Wiio В8- 6,5/210-22/2 | Распределительный насос | 1/1 | 100 | 55 | 22 | 0,8 | 20 | 8760 | 128480 |
| 5 | Подогр. провод. | На скважинах | 4 |  |  | 2 | 1 | 24 | 5688 | 11376 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 210520 |

1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

Сети водоснабжения р.п. Атиг строились в 60-80-х годах прошлого столетия. Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет. Существенной реконструкции сети водоснабжения с тех пор не подвергались. Система водоснабжения МО рабочего поселка Атиг характеризуются 100% износом практически более половины от общей протяженности сетей города, за исключением нескольких реконструированных участков (доля реконструированных участков не превышает 10% от общей протяженности сетей). Сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, а также современных ПНД трубопроводов диаметром от 38 до 325 мм, общей протяжённостью 8 км.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 6. Протяженность внутриквартальных водопроводных сетей р.п. Атиг

| Улица | Материал | Протяженность, м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Гагарина | Сталь | 1150 | 100% износа |
| Урицкого | Сталь | 850 | 100% износа |
| Горького | Сталь | 150 | 100% износа |
| 50 лет октября | Сталь | 275 | 100% износа |
| Итого: |  | 2425 |  |

Таблица 7. Протяженность водопроводных сетей и количество водоразборных колонок р.п. Атиг

| Улица | Материал | Протяженность, м | Кол-во колонок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Урицкого | Чугун | 1040 | 4 | 100% износа |
| 1 Мая | Чугун | 850 | 1 | 100% износа |
| Партизан | Сталь | 535 | 3 | 100% износа |
| 40 лет Октября | ПЭ | 190 | 1 | 100% износа |
| Карла Либкнехта | ПЭ | 800 | 3 |  |
| Жданова | ПЭ | 100 | 1 |  |
| 50 лет октября | ПЭ | 900 | 2 |  |
| Ленина | ПЭ | 1200 | 7 |  |
| Карла Маркса | ПЭ | 300 | 2 |  |
| Володарского | ПЭ | 270 | 2 |  |
| Заводская | ПЭ | 245 | 1 |  |
| Свердлова | ПЭ |  | 2 | Колонки установлены на трубопроводе ул. Володарского и ул. Карла Маркса |
| 8 Марта | Сталь | 2 | 1 |  |
| Горького | Сталь | 150 | 1 |  |
| Розы Люксембург | Сталь | 350 | 2 |  |
| Итого |  | 6932 | 32 |  |

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

Система водоснабжения р.п. Атиг строилась в 60-80-е годы прошлого века. Масштабная реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, ряд проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством оборудования. Применительно к системе водоснабжения МО р.п. Атиг выявлены следующие проблемные места:

- 100% износ более половины сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, высокий коэффициент аварийности (0,7 аварий на 1 км);

- высокий процент потерь, обусловленный износом сетей, а также несанкционированными подключениями к сети;

- неэффективный метод регулирования производительности насосного оборудования;

- ввиду отсутствия водоочистного комплекса в составе системы водоснабжения, в составе забранной воды наблюдается периодическое превышение железа, повышенная мутность и запах (необходимы водоочистные сооружения на подземные водозаборы);

- некоторые из существующих участков сетей водоснабжения спроектированы по радиальной схеме (не по кольцевой), что не отвечает требованиям по надежности (НТД);

- низкая оснащенность системы водоснабжения приборами коммерческого учета воды, и, как следствие, сложность в локализации коммерческих потерь (несанкционированные подключения к водопроводной сети).

1.9. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального образования р.п. Атиг имеются централизованные системы теплоснабжения и проектируются новые в пос. Атиг.

Эксплуатацией системы теплоснабжения (котельных и сетей) занимается ООО «Тепло-водоснабжение п. Атиг», расположенное на территории МО р.п. Атиг.

В настоящее время в р.п. Атиг на производство тепловой энергии  работают три котельных, из них две на природном газе и одна на мазуте.

Источниками теплоснабжения приняты существующие котельные, подлежащие модернизации и реконструкции:

- существующая газовая котельная № 1, расположенная в жилом районе Черемушки по ул. Урицкого, которую необходимо модернизировать с учетом увеличения производительности;

-	существующая газовая котельная № 2, расположенная в жилом районе Поселки по ул. Горького, которую необходимо модернизировать с учетом увеличения производительности;

- существующая котельная № 3, работающая на мазуте и находящаяся в аварийном состоянии, взамен которой планируется строительство блочной газовой котельной производительностью 2,3 МВт.

Общая  протяженность тепловых  сетей  составляет 6,8 км в двухтрубном измерении. Способ прокладки  - подземный.

Системы теплоснабжения от всех котельных приняты двухтрубные закрытые с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) в каждом доме, параметры теплоносителя 95/70°С.

В индивидуальных тепловых пунктах для целей горячего водоснабжения размещается теплообменное оборудование с циркуляционными насосами и узлы эффективного автоматического регулирования подачи и учета тепла.

В настоящее время из 6,8 км трубопроводов на отопление и  горячее водоснабжение 3,0 км считаются ветхими и нуждаются в замене.

Таблица 8. Протяженность сетей ГВС р.п. Атиг

| Улица | Материал | Протяженность, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Гагарина | Сталь | 650 | 100% износа |
| Урицкого | Сталь | 725 | 100% износа |
| Горького | Сталь | 150 | 100%) износа |
| 50 лет октября | Сталь | 275 | 100% износа |
| Итого: |  | 1800 |  |

1.10. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

Согласно СНиП 2.05.07-85* МО р.п. Атиг находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, что проиллюстрировано на рисунке 8.

Рис. 8. Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме:

I - северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения;

II - центральный район НТВМГ сплошного распространения;

III - южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения;

IV - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории муниципального образования рабочий поселок Атиг не выявлено.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспектив развития территорий поселка, направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

2.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.

При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

2.2. Повышение показателей качества воды.

• Контроль качества воды, поднимаемой насосом из артезианской скважины;

• Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей);

• При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов, не склонных к коррозии.

2.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения.

• Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

• Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов нового капитального строительства.

2.4. Повышение эффективности использования ресурсов.

• Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

• Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

• Производить своевременную замену и техническое обслуживание оборудования;

• Предусмотреть частотное регулирование привода насосов.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, холодной, технической воды

3.1. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Согласно генеральному плану развития посёлка население составит 3,8 тыс. человек. Объём нового жилищного строительства на 2030 год определён в объёме 44,5 тыс. м² общей площади.

Объём нового строительства по жилым районам посёлка распределится следующим образом:

-	Черёмушки - 4,98 тыс. м² - 11 %;

-	Зарека - 1,1 тыс. м² - 2 %;

-	Деревня - 2,17 тыс. м² - 5 %;

-	Посёлки - 6,99 тыс. м² -16 %;

-	Мыс - 29,26 тыс. м² - 66 %.

Основной объём жилищного строительства предполагается разместить в жилом районе «Мыс» – 29,26 тыс. м² (66 %).

Таблица 8. Показатели по размещению жилищного фонда

| Жилые районы | Всего, тыс. м²/га | в том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 этажный | 2-3 этажный | индивидуальный |
| Черёмушки | 4,98 3,12 | 3,3 0,62 | - | 1,68 2,5 |
| - на свободных территориях | 4,98 3,12 | 3,3 0,62 | - | 1,68 2,5 |
| Зарека | 1,1 | - | - | 1,1 |
| - взаимозаменяемый | 1,1 | - | - | 1,1 |
| Деревня | 2,17 0,7 | - | - | 2,17 0,7 |
| - на свободных территориях | 0,47 0,7 | - | - | 0,47 0,7 |
| - взаимозаменяемый | 1,7 |  |  | 1,7 |
| Посёлки | 6,99 7,0 | - | - | 6,99 7,0 |
| - на свободных территориях - взаимозаменяемый | 4,69 7,0 2,3 | - - | - - | 4,69 7,0 2,3 |
| Мыс | 29,26 27,3 | - | 6,8 1,8 | 22,46 25,5 |
| - на свободных территориях - на реконструкции - взаимозаменяемый | 17,06 25,5 6,8 1,8 5,4 | - - - | - 6,8 1,8 - | 17,06 25,5 - 5,40 |
| Всего по посёлку | 44,5 38,12 | 3,3 0,62 | 6,8 1,8 | 34,4 35,7 |
| - на свободных территориях - на реконструкции - взаимозаменяемый | 27,2 36,32 6,8 1,8 10,5 | 3,3 0,62 - - | - 6,8 1,8 - | 23,9 35,7 - 10,5 |

Основной объём нового жилищного строительства разместится на свободных территориях – 27,2 тыс. м², что составляет 61,0 % от всего объёма жилищного строительства. Площадь свободных от застройки территорий составляет 36,32 га, это луга. Жилищный фонд посёлка на расчётный срок составит – 116,8 тыс. м² общей площади, в том числе существующий сохраняемый – 72,3 тыс. м².

Структура этажности в новом строительстве принята следующая:

-	5 этажный жилищный фонд - 3,3 тыс. м² - 7 %;

-	2 - 3 этажный секционный - 6,8 тыс. м² - 15 %;

-	индивидуальный усадебный - 34,4 тыс. м² - 78 %.

Объекты строительства:

Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением (см. рис.9 – 10);

Объекты социальной сферы (см. рис.11-12);

Объекты торговли и бытового обслуживания населения (см. рис.13 – 15);

Территории малоэтажного индивидуального жилья (см. рис.16 – 18).

Рис. 9. Пятиэтажный жилой дом по ул. Гагарина

Рис. 10. Трехэтажный жилой дом на пересечении ул. К. Маркса – 50 лет  Октября

Рис. 11. Дошкольное образовательное учреждение на 95 мест

Рис. 12. Культурно-спортивный комплекс

Рис. 13. Рыночный комплекс и прачечная в районе улиц 40 лет Октября – Урицкого

Рис. 14. Гостиница, банный комплекс, предприятие общественного питания, предприятия торговли в районе улиц Урицкого – К. Либкнехта

Рис. 15. Предприятия торговли в районе улиц Володарского – Жилая-3

Рис. 16. Малоэтажная застройка в районе Мыс

Рис. 17. Малоэтажная застройка в районе Черемушки

Рис. 18. Малоэтажная застройка в районе Поселки

3.2. Общий баланс подачи и реализации воды.

Таблица 10. Баланс подачи и реализации воды

| № | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | тыс. м3 | 126 |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 |
| 3. | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 106 |
| 4. | Неучтенные расходы и потери | тыс. м3 | 10 |
| 5. | Отпущено воды, всего | тыс. м3 | 106 |
| 6. | Отпущено потребителям | тыс. м3 | 105,5 |
| 7. | Отпущено на собственные нужды организации | тыс. м3 | 10,5 |

Рис. 19. Баланс распределения воды.

Объем реализации холодной воды в 2012 году составил 126 тыс. м3.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий, и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

I. Полезные расходы:

1. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

2. организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

- расходы на хозяйственно-бытовые нужды.

II. Потери из водопроводных сетей:

1.  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

2.  скрытые утечки из водопроводных сетей;

3.  утечки из уплотнения сетевой арматуры;

4.  утечки через водопроводные колонки;

5.  расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

6.  утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые

находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.3. Территориальный водный баланс подачи воды.

Система централизованного водоснабжения развита в нескольких районах  р.п. Атиг и представлена на рис. 19.

Рис. 19. Система централизованного водоснабжения р.п. Атиг.

3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении.

Нормативы  водопотребления  по  муниципальному  образованию рабочий поселок Атиг установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012 № 132-ПК (в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.05.2013 № 38-ПК).

Таблица 11. Нормативы индивидуального потребления горячей, холодной воды, водоотведения

(установлены Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012 № 132-ПК (в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.05.2013 № 38-ПК)

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека

| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека |
| --- |
| п/п | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | по водоотведению |
| 1 | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 1.1 | с ваннами длиной 1500-1700 мм |
|  | 4,85 | 4,01 | 8,86 |
| 1.2 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 3,85 | 2,81 | 6,66 |
| 1.3 | с ваннами без душа |
|  | 3,80 | 2,56 | 6,36 |
| 1.4 | с душами (без ванн) |
|  | 3,55 | 2,44 | 5,99 |
| 1.5 | без ванн и душа |
|  | 3,25 | 1,56 | 4,81 |
| 2 | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением: |
| 2.1 | с ваннами длиной 1500-1700 мм |
|  | 3,46 | 0 | 3,46 |
| 2.2 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 3,23 | 0 | 3,23 |
| 2.3 | с душами (без ванн) |
|  | 3,19 | 0 | 3,19 |
| 2.4 | без ванн и душа |
|  | 3,01 | 0 | 3,01 |
| 2.5 | с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением |
|  | 4,36 | 0 | 4,36 |
| 2.6 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением |
|  | 4,13 | 0 | 4,13 |
| 2.7 | без ванн и душа с газоснабжением |
|  | 3,64 | 0 | 3,64 |
| 2.8 | с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 3,91 | 0 | 3,91 |
| 2.9 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 3,68 | 0 | 3,68 |
| 2.10 | без ванн с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 3,82 | 0 | 3,82 |
| 2.11 | с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 6,61 | 0 | 6,61 |
| 2.12 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,26 | 0 | 5,26 |
| 2.13 | с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 4,81 | 0 | 4,81 |
| 2.14 | без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 4,27 | 0 | 4,27 |
| 2.15 | с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 7,51 | 0 | 7,51 |
| 2.16 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,71 | 0 | 5,71 |
| 2.17 | без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 4,90 | 0 | 4,90 |
| 2.18 | с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении |
|  | 7,96 | 0 | 7,96 |
| 3 | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 3.1 | с общими душевыми |
|  | 2,55 | 1,67 | 4,22 |
| 3.2 | с душевыми по секциям |
|  | 2,90 | 1,67 | 4,57 |
| 3.3 | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 3,10 | 1,92 | 5,02 |
| 3.4 | с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми |
|  | 3,45 | 2,36 | 5,81 |
| 3.5 | с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции |
|  | 3,65 | 2,60 | 6,26 |
| 3.6 | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 3,00 | 1,80 | 4,80 |
| 3.7 | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 3,25 | 2,07 | 5,32 |
| 3.8 | без ванн и душевых |
|  | 2,35 | 0,95 | 3,30 |
| 4 | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением: |
| 4.1 | с общими душевыми |
|  | 1,93 | 0 | 1,93 |
| 4.2 | с душевыми по секциям |
|  | 2,56 | 0 | 2,56 |
| 4.3 | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 2,38 | 0 | 2,38 |
| 4.4 | без ванн и душевых |
|  | 1,22 | 0 | 1,22 |
| 5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 5.1 | с ваннами длиной 1500-1700 мм |
|  | 4,85 | 4,01 | 8,86 |
| 5.2 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 3,85 | 2,81 | 6,66 |
| 5.3 | с ваннами без душа |
|  | 3,80 | 2,56 | 6,36 |
| 5.4 | с душами (без ванн) |
|  | 3,55 | 2,44 | 5,99 |
| 5.5 | без ванн и душа |
|  | 3,25 | 1,56 | 4,81 |
| 6 | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 6.1 | с общими душевыми |
|  | 2,55 | 1,67 | 4,22 |
| 6.2 | с душевыми по секциям |
|  | 2,90 | 1,67 | 4,57 |
| 6.3 | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 3,10 | 1,92 | 5,02 |
| 6.4 | с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми |
|  | 3,45 | 2,36 | 5,81 |
| 6.5 | с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции |
|  | 3,65 | 2,60 | 6,26 |
| 6.6 | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 3,00 | 1,80 | 4,80 |
| 6.7 | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 3,25 | 2,07 | 5,32 |
| 6.8 | без ванн и душевых |
|  | 2,35 | 0,95 | 3,30 |
| 7 | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода: |
|  | 1,66 | 0 | 1,66 |
| 8 | Многоквартирные или жилые дома без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками |
|  | 0,90 | 0 | 0,90 |

3.5. Целевые показатели обеспеченности коммунальными ресурсами.

Таблица 12. Показатели обеспеченности водой жителей р.п. Атиг

| Коммунальный ресурс | 2013 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение, % | 100 | 100 |
| Население, тыс. чел. | 3,4 | 3,8 |
| Водопотребление, м3/сут | 320 | 410 |

Рис. 20. Потребление воды р.п. Атиг

3.6. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

В  муниципальном  образовании рабочий поселок Атиг  утверждена  долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования» на 2010-2015г.г.

Организация учета воды на всех этапах (производство, распределение, потребление) является отправным пунктом для всех энергосберегающих мероприятий. Реализация программы установки узлов учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств, но и выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий, создать условия для всех участников процесса производства и потребления энергии и воды.

Из-за неполного приборного учета расчеты за потребленную воду осуществляются, как правило, по утвержденным нормам, а не за фактическое потребление. Установка приборов  учета  в  жилых  домах  и  квартирах,  позволит  снизить  удельное водопотребление на 10-15 % без снижения уровня комфортности, кроме того, выявит уровень утечек в сетях и заставит предприятия, эксплуатирующие сети, заниматься, устранением утечек.

На данный момент оснащенность приборами коммерческого учета воды у потребителей р.п. Атиг составляет 61%.

3.7. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В период с 2013 по 2023 год изменение удельного водопотребления жителями и предприятиями поселка не изменится.

Производительность водозаборных сооружений составляет 1,728 тыс. мЗ /сут или 630,72 тыс. м3/год. Резерв производительности составляет 51%. Этого хватит, чтобы обеспечить водой потребителей.

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое потребление воды за 2012 год составило 126 тыс. м3 /год, в средние сутки 145 м3 /сут., в сутки максимального водоразбора 175 м3/сут.

3.9. Территориальный перспективный водный баланс.

Мероприятия по данной схеме не рассматриваются.

3.10. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

В связи с заменой изношенных трубопроводов, потери воды снизятся до 12%.

3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

Средний износ водопроводных сетей составляет 48 %. Это приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов.

Для  обеспечения  надежной  работы  коммунальных  инженерных  сетей водоснабжения, необходима реконструкция изношенных сетей водоснабжения с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые.

3.12. Перспективные водные балансы.

На расчетный срок до 2023 г. в р.п. Атиг не планируется подключение новых потребителей, вследствие чего, потребление воды не изменится.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, применительно к сельским территориям требуется принятие дополнительных мер, направленных на создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.

Планы развития сельских территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только сельских населенных пунктов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

- улучшения проектирования сельского жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости сельского жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования сельского жилища;

- обеспечить сельское население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения, установки контейнерных сооружений водоподготовки и повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.

Согласно требованиям СНИП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы муниципального образования рабочий поселок Атиг следует относить к III категории (менее 5 тыс. жителей в населенном пункте с наибольшим числом жителей).

Для повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения, учтенные в проектах этих объектов.

При разработке схемы сельскохозяйственного водоснабжения учтено, что надлежит:

- централизованные системы водоснабжения проектировать лишь для перспективных населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства;

- для сохраняемых на расчетный период сельских населенных пунктов предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных культурно-бытовых и производственных зданиях.

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования рабочий поселок Атиг на расчетный срок принимаются местные межпластовые воды. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- скважины и водонапорной башни;

- скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях разработки схемы.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования рабочий поселок Атиг необходимо:

- реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосных станциях второго подъема), со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые в населенном пункте, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- разработать скважины на Листвянском участке водозабора для обеспечения перспективного водопотребления.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения отсутствуют.

Согласно картам, прилагаемым к настоящему проекту, предполагается установка пожарных гидрантов на существующем трубопроводе и вновь вводимых трассах общим количеством 5.

Пьезометрический график сети водоснабжения от источника до точки с минимальным напором приведен в приложении А. Результаты гидравлических расчетов приведены в приложении В.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

- потребление воды питьевого качества;

- строительство и реконструкция водопроводов.

Нерациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода протяженностью 8,0 км, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют скотомогильники и стихийные свалки бытовых отходов.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Места и условия  отработанной  воды, и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть  согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет.

Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение  требований  в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 14.

Таблица 14. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения р.п. Атиг с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Время выполнения | Затраты, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1.* | Оснащение объектов приборами учета, 55 шт. | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2012 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 0,210 | 0,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные средства |  | 0,455 | 0,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | надбавка к тарифу |  | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка ПСД на организацию участка водоподготовки | надбавка к тарифу | 2012-2013 | 0,100 | 0,015 | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация участка водоподготовки перед подачей воды в распределительную сеть централизованного водоснабжения | Амортизационные отчисления | 2014-2017 | 2,000 |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |
| 1.4.* | Модернизация сетей водоснабжения, 11 км, с установкой запорной арматуры, с заменой существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2013-2016 | 9,500 |  | 2,253 | 2,253 | 2,311 | 2,685 |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 2,850 |  | 0,7125 | 0,7125 | 0,7125 | 0,7125 |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные средства |  | 6,175 |  | 1,540 | 1,540 | 1,545 | 1,550 |  |  |  |  |
|  |  | надбавка к тарифу |  | 0,475 |  |  |  | 0,053 | 0,422 |  |  |  |  |
| 1.5.* | Замена насосного оборудования и установка частотного преобразователя | надбавка к тарифу | 2013-2015 | 0,672 |  | 0,055 | 0,260 | 0,357 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка ПСД на строительство насосной станции 2-го подъема | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2012 | 0,550 | 0,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 0,550 | 0,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.* | Строительство насосной станции 2-го подъема, строительство нового резервуара для воды | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2013-2017 | 11,000 |  | 2,090 | 2,090 | 2,0 90 | 2,268 | 2,462 |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 3,300 |  | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |  |  |  |
|  |  | бюджетные средства |  | 7,150 |  | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |  |  |  |
|  |  | надбавка к тарифу |  | 0,550 |  |  |  |  | 0,178 | 0,372 |  |  |  |
| 1.8. | Разработка ПСД на разработку скважины на Листвянском участке водозабора | бюджетные средства | 2013 | 1,500 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка скважины на Листвянском участке водозабора 3,8 тыс.м3/сут | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2014-2018 | 28,000 |  |  | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,788 | 6,252 |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 8,400 |  |  | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |  |  |
|  |  | бюджетные средства |  | 18,200 |  |  | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 |  |  |
|  |  | надбавка к тарифу |  | 1,400 |  |  |  |  |  | 0,468 | 0,932 |  |  |
| 1.10. | Разработка ПСД на строительство водопровода по ул. Заводская и восстановление внутридомовой системы водоснабжения по ул. Горького 15 | Амортизационные отчисления | 2012-2013 | 0,200 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.* | Строительство водопровода по ул.Заводская к домам №№ 1, 3, 5 по ул. Ленина 52, протяженностью 1,5 км | бюджетные средства | 2012-2013 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.* | Восстановление внутридомовой системы водоснабжения по ул. Горького 15 | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2014-2015 | 1,500 |  |  | 0,750 | 0,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 0,750 |  |  | 0,375 | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | прибыль |  | 0,750 |  |  | 0,375 | 0,375 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Разработка документов на природоохранные и противоэпидемиологические мероприятия | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2012-2013 | 1,500 | 0,750 | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 0,750 | 0,375 | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Амортизационные отчисления |  | 0,750 | 0,375 | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Разработка ПСД на модернизацию тупиковой системы водоснабжения | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2019 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  | надбавка к тарифу |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
| 1.15. | Модернизация тупиковой системы водоснабжения на 2-х трубную | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2019-2020 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 9,500 | 10,500 |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 |
|  |  | бюджетные средства |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,500 | 6,500 |
|  |  | надбавка к тарифу |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
| Итого, в том числе за счет: | 80,222 | 2,615 | 7,333 | 11,173 | 11,328 | 10,773 | 8,750 | 6,252 | 11,500 | 10,500 |
| надбавки к тарифу | 5,232 | 0,050 | 0,140 | 0,260 | 0,410 | 0,600 | 0,840 | 0,932 | 1,000 | 1,000 |
| средства внебюджетного фонда | 23,810 | 1,135 | 1,748 | 3,428 | 3,428 | 3,053 | 2,340 | 1,680 | 4,000 | 3,000 |
| бюджетных средств | 47,480 | 0,955 | 4,970 | 6,610 | 6,615 | 6,620 | 5,070 | 3,640 | 6,500 | 6,500 |
| амортизационных отчислений | 2,950 | 0,475 | 0,475 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прибыли | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
| 2.1. | Строительство водопроводных сетей по частному сектору, протяженностью 35 км | Тариф на подключение | 2013-2020 | 35,000 |  | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 |
| 2.2. | Разработка ПСД на строительство насосной станции 2-го подъема | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: тариф на подключение | 2012 | 0,550 | 0,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за счет тарифа на подключение: | 35,550 | 0,550 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 | 4,375 |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ: | 115,772 | 3,165 | 11,708 | 15,548 | 15,703 | 15,148 | 13,125 | 10,627 | 15,875 | 14,875 |

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения р.п. Атиг представлены в таблице 15.

Таблица 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2012 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2023 гг. | После 2023 гг. |
| Показатель качества воды |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям | % | - | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./100 км. | 48 | 15 | 0 |
| Показатель качества обслуживания абонентов |
| Доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам | % | 0,02 | 0 | 0 |
| Показатель эффективности использования ресурсов |
| Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 61 | 80 | 100 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В рабочем поселке Атиг Нижнесергинского района Свердловской области не выявлено бесхозяйных сетей водоснабжения. Все сети находятся на балансе Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-водоснабжение п. Атиг».

ГЛАВА 2

Схема водоотведения муниципального образования рабочий поселок Атиг

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

ООО «Тепло-водоснабжение п. Атиг» - организация осуществляющая водоотведение жителям МО рабочий поселок Атиг.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в МО р.п. Атиг включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и канализационные очистные сооружения.

Канализационные сети разделены по жилым микрорайонам:

- канализационные сети жилого микрорайона «Черемушки»;

- канализационные сети жилого микрорайона «Завод стройматериалов»;

Канализация жилого сектора по ул. Заводская решается откачкой фекальных стоков машиной и вывозом их на перекачивающую насосную станцию.

1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.

Канализационные очистные сооружения (КОС).

Проектная производительность очистных сооружений хоз. фекальной канализации 700 м3/сутки. Фактическая производительность составляет 60%.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Большой Атиг. Осадок из песколовок выпускается на песковые площадки, осадок из вторичных отстойников на иловые поля.

Состав очистных сооружений:

- приемный резервуар объемом 80 м3;

- решетка с ручной уборки отбросов и дырчатым корытом (производительность 100 м3/час.);

- песколовка горизонтальная с прямым движением  воды (длина 9 м, глубина 0,4 м., ширина 1 м, скорость течения 0,1 - 0,3 м/сек);

- отстойник первичный вертикальный, 2 шт., (диаметр 6 м, высота  5,12 м, время пребывания 30-45 мин);

- песковые площадки, 2 шт., (размер 3*10, гидравлическая нагрузка 2,01 м3/м2);

- биофильтр, 2 шт., (15*15*2);

- хлораторная;

- вторичный вертикальный отстойник – контактный резервуар, 2 шт., (диаметр 6 м, высота 5,12 м, время пребывания 30-45 мин);

- иловые дренажные площадки размер, 3шт., (6*10 м);

- насосная станция перекачки фекальных стоков КНС-2 с насосом марки ФГ 114/10;

Описание технологического процесса очистки сточных вод КОС.

В технологическом процессе очистки сточных вод применяются различные методы очистки:

механическая очистка;

биологическое окисление.

Механической очистке подвергаются хозбытовые стоки с целью их дальнейшей очистки. В хозбытовых стоках содержится большое количество взвешенных веществ, песка. Проходя сооружения механической очистки, из воды извлекается значительное количество данных примесей. Эффективность механической очистки во многом зависит от равномерной подачи стоков.  Большое значение для качественной очистки имеет температура стоков, так зимой механическая очистка производится хуже, чем летом.

Биологическое окисление – это широко применяемый метод очистки производственных и бытовых стоков, позволяющий очистить воду от многих органических загрязнений. Процесс этот распространен в природе и протекает в естественных условиях в водоемах.

Окисление органических веществ загрязнений сточных вод осуществляется биологическим путем с участием микроорганизмов. Перерабатываются загрязнения, находящиеся в воде в растворенном, коллоидном и  нерастворенном состоянии. Помимо органических веществ, переработке подвергаются некоторые неорганические соединения, такие  как сероводород, аммиак, нитраты. Загрязнения сточных вод являются для микроорганизмов источником питания. Конечным продуктом распада органических загрязнений являются углекислый газ, метан, вода.

Биологическая очистка является полной, если БПКполн очищенной воды менее 20 мг/л, и неполной при БПКполн 20 мг/л.

Такое определение является условным, так как при полной биологической очистке происходит лишь частичное освобождение воды от загрязнений. В свою очередь полная биологическая очистка разделяется на две категории: с нитрификацией азота аммиачных солей и без нее.

Процесс нитрификации происходит одновременно с окислением клеточного вещества ила, поэтому, его называют процессом очистки с минерализацией ила. При этом снижение ХПК достигает 50-80 %. Азот аммонийный в процессе без нитрификации снижается не более чем на 30 %, а с нитрификацией – на 80-95 %. Концентрация сульфатов и хлоридов  не изменяется.

В процессе биоокисления уменьшается количество патогенных микроорганизмов.

Возможность быстрого удаления загрязнений из сточных вод в аэротенках обуславливается большим количеством микробов, быстротой их размножения, и чрезвычайно большой их активностью. Питательные вещества поступают в бактериальную клетку через всю поверхность тела и только при условии их растворения в воде.

Вещества, нерастворимые в воде, или дающие в воде коллоидные растворы (белки, жиры и т.д.) Предварительно переводятся в водорастворимое состояние, в результате воздействия на них особых ферментов (катализаторов химических реакций). Процесс идет с большой интенсивностью,  обеспечивающей быстрый обмен между клетками и внешне средой. Поступающие в клетку микробов питательные вещества  подвергаются в ней сложным изменениям и служат материалом для синтеза различных органических соединений, входящих в состав клетки, так же и источником энергии.

Технологическая схема КОС.

1. Механические очистные сооружения.

Сточная вода от насосной станции рабочего поселка Атиг поступает в приемную камеру КОС перед песколовками, где происходит гашение напора. Далее сточная вода попадает в лотки тангенциальных песколовок и непосредственно в чашу песколовок, в которых происходит механическая очистка, т.е. выделение из стоков взвешенных веществ крупностью свыше 0,2 - 0,25 мм. Сточная вода попадает в песколовку тангенциально, в результате чего возникает ее вращательное движение. Взвешенные вещества, содержащиеся в сточной воде, прижимаются к стенкам сооружения в результате центробежной силы и отделяются от нее, затем выпадают в осадок из-за образующегося нисходящего течения. При скорости движения стоков в подающем лотке 0,7-1,1 м/с задерживается до 50% содержащихся в стоках взвешенных веществ с гидравлической крупностью 18-24 мм/с.

2. Биологические очистные сооружения.

Сточные воды после механической очистки  поступают в распределительную камеру перед аэротенками – отстойниками. В распределительной камере происходит разделение потоков по аэротенкам и далее сточная вода попадает в зону аэрации аэротенка - отстойника.

Аэротенк - отстойник представляет собой совмещенную конструкцию аэротенк с отстойником, где зона аэрации расположена в центре резервуара, отстойная зона по периферии.

Над днищем аэротенка – отстойника в аэрируемой зоне на отметке 0,5 м установлено шесть двухметровых плетей керамических фильтросных труб, через которые сжатый воздух от воздуходувного отделения подается в зону аэрации и в результате чего происходит насыщение сточной жидкости кислородом и интенсивное перемешивание посредством мелкопузырчатой аэрации. К тому же такая система аэрации обеспечивает постоянное поддержание ила во взвешенном состоянии.

В аэрируемой зоне происходит биологическая очистка сточной жидкости от органических и химических загрязнений путем окисления.

В зависимости от условий работы системы, получает преимущественное развитие та или иная группа микроорганизмов.

Одним из важнейших факторов эффективности процесса биологической очистки, является температура поступающей сточной жидкости. Особенностью режима работы КОС р.п. Атиг является ярко выраженная сезонность. Низкая температура поступающих стоков в летнее время 5 0С и средняя до 10-12 0С в зимнее время. Для регулирования процесса биологической очистки, в аэрируемой зоне установлена система отопления, что дает повышение температуры в среднем на 2-3 0С. Также на повышение температуры влияет подаваемый в аэрируемую зону подогретый сжатый воздух, забираемый из теплого помещения воздухозаборной камеры. В результате этих особенностей, температура сточной жидкости в аэрируемой зоне сохраняется постоянной 11-12 0С.

В аэробных микробиологических системах подача воздуха должна обеспечивать  постоянное наличие в смеси растворенного кислорода не ниже 2 мг/л. Так как температура смеси в аэрируемой зоне аэротенков – отстойников КОС  достаточно низкая, то содержание растворенного кислорода весьма высокое  и составляет в среднем 6-10 мг/л. Это исключает возможность пребывания активного ила в анаэробных условиях и препятствует его загниванию и вспуханию.

По степени нагруженности аэротенк-отстойник КОС относится к низконагружаемой аэрационной системе (нагрузка меньше 150 мг БПК на 1г беззольного вещества ила в сутки). В связи с этим степень очистки по БПК колеблется, глубоко развит процесс нитрификации, прирост ила минимален, микробиологическое население его разнообразно.

В данной аэрируемой системе достаточно четко прослеживается микробиальный состав активного ила, относящийся к психрофилам, т.е. биомассе выращенной в условиях низких температур до 15 0С.

Группы простейших бактерий, выращенные в биомассе аэротенков – отстойников КОС различаются своим отношением к источнику углеродного питания, поэтому биологическая очистка проходит в три стадии.

Развитие гетеротрофных бактерий и сапрозойных простейших. питающихся растворенными органическими веществами: жгутиковые, зооглеи.

Развитие голозойных, свободноплавающих инфузорий: аспидиска, окситриха, стилониха и др., коловраток, питающихся сапрозойными простейшими, органическими нерастворенными частицами.

Развитие прикрепленных и хищных инфузорий, коловраток, червей, питающихся голозойными инфузориями, иловыми частицами.

Аэротенк – отстойник КОС относится к сооружениям биологической очистки с продленной аэрацией. Время аэрации составляет 17-30 часов.

В отстойной зоне происходит отделение осветленной воды от активного ила. Иловая смесь через придонные щели попадает в зону отстаивания, где происходит осветление. За счет разницы в уровнях поверхности воды, осветленная вода, постепенно поднимается к переливной кромке сборного лотка осветленной воды. На уровне наибольшего хлопьеобразования  установлены пять сборных карманов возвратного активного ила и один карман избыточного активного ила. Удаление возвратного (циркулирующего) ила из карманов производится при помощи эрлифтов.

Избыточный активный ил поступает в иловый бак накопитель около каждого аэротенка и затем самотеком на иловые площадки.

3. Сооружения по доочистке сточных вод.

После аэротенков - отстойников сточные воды по сборному лотку и самотечным коллекторам поступают в блок  доочистки.

Блок доочистки состоит из трех условно вертикальных отстойников. Подача осветленной воды в отстойную зону о осуществляется через горизонтально установленный П-образный лоток, установленный над днищем отстойника на отметке 0,5 м. Сборный лоток также имеет форму буквы П, что позволяет увеличить его длину. Над днищем отстойника проложены перфорированные трубы-аэраторы, которые подключаются во время опорожнения отстойника. Периодичность опорожнения определяется опытным путем, на основании лабораторных данных по определению количества взвешенных веществ в воде на переливе в сборный лоток.

Система опорожнения принудительная. Из отстойника смесь при помощи насосов перекачивается в голову сооружений - приемную камеру.

4. Сооружения обеззараживания.

После блока доочистки очищенная сточная вода  самотеком поступает в контактный резервуар, где происходит ее контакт с хлором. Для увеличения контактирующей способности воды с хлором, в контактный резервуар подается воздух по перфорированным трубам, проложенным по днищу резервуара.

Анализ соответствия применяемой технологической схемы очистки стоков требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Существующая технологическая схема очистки сточных вод не обеспечивает качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями.

Процент износа здания биофильтров составляет 60% и находится в аварийном состоянии. Зданию требуется полная замена южной стороны. В силу физического износа и множества отклонений от проекта при строительстве очистных сооружений в настоящее время происходит снижение эффективности очистки сточных вод, которая квалифицируется как « недостаточно очищенные». Анализ результатов работы очистных сооружений показывает, что по многим ингредиентам концентрации на выходе значительно превышают ПКД для водоемов рыбохозяйственного назначения. Превышение ПКД по ряду показателей, характерных для хозбытовых стоков, связано с ограниченностью технических возможностей действующих очистных сооружений и приводит к значительной плате за сверхлимитные сбросы.

Таблица 1. Показатели качества очищенной воды по проекту ПДС.

| № | Показатели | ПДС, мг/л | ВСС, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 18,8 | 18,8 |
| 2 | Сухой остаток | 256,9 | 256,9 |
| 3 | БПК полный | 3,0 | 6,06 |
| 4 | БПК5 | 2,25 | 4,45 |
| 5 | Хлориды | 43,3 | 43,3 |
| 6 | Сульфаты | 29,4 | 29,4 |
| 7 | Азот нитратов | 5,43 | 5,43 |
| 8 | Фосфор в фосфатах | 0,31 | 0,31 |
| 9 | Азот аммонийный | 0,39 | 7,2 |
| 10 | Азот нитритов | 0,37 | 0,37 |
| 11 | СПАВ | 0,101 | 0,101 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,13 | 0,13 |

1.3. Описание технологических зон водоотведения.

На территории МО р.п. Атиг действует канализационно - очистные сооружения. КОС предназначены для принятия, очистки и сброса сточных вод, поступаемых с микрорайонов «Черемушки» и «Завод стройматериалов».

1.4.  Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.

Сточная вода от насосной станции р.п. Атиг поступает в приемную камеру КОС перед песколовками, где происходит гашение напора. Далее сточная вода попадает в лотки тангенциальных песколовок и непосредственно в чашу песколовок, в которых происходит механическая очистка, т.е. выделение из стоков взвешенных веществ крупностью свыше 02,-0,25мм. Сточная вода попадает в песколовку тангенциально, в результате чего возникает ее вращательное движение. Взвешенные вещества, содержащиеся в сточной воде, прижимаются к стенкам сооружения в результате центробежной силы и отделяются от нее, затем выпадают в осадок из-за образующегося нисходящего течения. При скорости движения стоков в подающем лотке 0,7-1,1 м/с задерживается до 50% содержащихся в стоках взвешенных веществ с гидравлической крупностью 18-24 мм/с.

Удаление песка осаждаемого в песколовке осуществляется  при помощи гидроэлеватора. Вода к гидроэлеваторам подается при помощи насосов технической воды, установленных на 1-м этаже отделения песколовок. Пескопульпа поступает в гидроциклоны и затем после отделения воды в контейнер.

Сточные воды после механической очистки  поступают в распределительную камеру перед аэротенками – отстойниками. В распределительной камере происходит разделение потоков по аэротенкам и далее сточная вода попадает в зону аэрации аэротенка-отстойника.

Аэротенк-отстойник представляет собой совмещенную конструкцию аэротенка и отстойника, где зона аэрации расположена в центре резервуара, отстойная зона по периферии.

В отстойной зоне происходит отделение осветленной воды от активного ила. Иловая смесь через придонные щели попадает в зону отстаивания, где происходит осветление. За счет разницы в уровнях поверхности воды, осветленная вода, постепенно поднимается к переливной кромке сборного лотка осветленной воды. На уровне наибольшего хлопьеобразования установлены пять сборных карманов возвратного активного ила и один карман избыточного активного ила. Удаление возвратного (циркулирующего) ила из карманов производится при помощи эрлифтов.

Избыточный активный ил поступает в иловый бак накопитель около каждого аэротенка и затем самотеком на иловые площадки.

Хранение осадка в иловом баке-накопителе происходит до его заполнения, после чего проводится анализ осадка на предмет содержания вредных веществ и ил вывозится на иловые поля.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод.

Оценка состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) выполнена на основании «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» (далее по тексту Инструкция), утвержденной Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 9 сентября 1975 г. N 378.

Канализационные сети МО рабочего поселка Атиг выполнены из чугуна, полиэтилена. Превалирующее большинство сетей – чугунные.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

чугунные - 40 лет;

полиэтиленовые – 50 лет.

Согласно п.22 Инструкции, износ трубопроводов и других, недоступных для осмотра сооружений водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы, умноженному на 100.

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.

Согласно данным, предоставленным ООО «Тепло-водоснабжение п. Атиг», общий средневзвешенный износ канализационных сетей составляет 100 %.

1.6. Оценка воздействия централизованной системы водоотведения на окружающую среду.

Воздействия централизованной системы водоотведения МО р.п. Атиг на окружающую среду выполнена с точки зрения объемов сброса загрязняющих веществ в водные объекты муниципального образования, а именно в реку Б. Атиг. Также, воздействие на окружающую среду оказывает осадок, остающийся после очистки сточных вод.

Анализ результатов работы очистных сооружений показывает, что по многим ингредиентам концентрации на выходе значительно превышают ПКД для водоемов рыбохозяйственного назначения. Превышение ПКД по ряду показателей, характерных для хозяйственно - бытовых стоков, связано с ограниченностью технических возможностей действующих очистных сооружений и приводит к значительной плате за сверхлимитные сбросы. Гигиенические нормативы предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования разработанных в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ.

1.7. Анализ территорий муниципального образования рабочий поселок Атиг, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Не охваченные централизованной системой водоотведения являются районы Зарека, Деревни, Поселки, Мыс.

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ магистральных сетей составляет 100%. Это приводит к аварийности на сетях образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть муниципального образования р.п. Атиг.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

На территории МО р.п. Атиг принят один бассейн канализования централизованной системы водоотведения.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, представлен в таблице 2 .

Структура баланса принята в соответствие с отчетной документацией ресурсоснабжающей организации.

Таблица 2. Баланс поступления сточных вод.

| № п./п | Наименование статей | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | 91 |
| 1.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 | 1,3 |
| 1.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 | 89.7 |
| 1.3. | от населения | тыс. м3 | 72 |
| 1.4. | Принято от других коммуникаций | тыс. м3 |  |
| 1.5. | Отдано на очистку другим коммуникациям | тыс. м3 |  |
| 2. | Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч. | тыс. м3 | 91 |
| 2.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 | 1,3 |
| 2.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 | 90.7 |
| 2.3. | от населения | тыс. м3 | 76.8 |
| 3. | собственные стоки очистных сооружений | тыс. м3 | 1 |
| 4. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 |  |

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения с территории, в границах зон действия очистных сооружений, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на канализационные очистные сооружения р.п. Атиг.

2.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Система водоотведения МО рабочий поселок Атиг не имеет приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод. Отчасти это продиктовано тем, что основная часть канализационных сетей выполнена в безнапорном исполнении. Данные о планах по установке приборов коммерческого учета сточных вод отсутствуют.

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод.

Анализ баланса отведения сточных вод показал, что за рассматриваемый период суточный объем сточных вод в р.п. Атиг увеличится на 0,08 тыс. м3 и составил 0,35 тыс.м3.

Таблица 3. Целевые показатели обеспеченности коммунальными ресурсами

| Коммунальный ресурс | 2013 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение, % | 100 | 100 |
| Население, тыс. чел. | 3,4 | 3,8 |
| Значение канализационных сбросов, м3/сут. | 270 | 350 |

Рис 1. Прогноз изменения объемов водоотведения

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения.

Канализационные сети имеют самотечно - напорный характер.

Проектная мощность очистных сооружений составляет 700 м3/сут., фактическая – 285 м3/сут.

Протяженность внутриквартальных канализационных трубопроводов составляет 3 км, напорных коллекторов – 5 км.

Система водоотведения подразделяется на три технологические зоны: • Зона самотечной канализации; • Зона перекачки стоков; • Зона очистки стоков.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

Существующей производительности очистных сооружений более чем достаточно для очистки перспективных объемов сточных вод. Резерв мощностей очистных сооружений составляет 59,3%.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования рабочий поселок Атиг, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

На территории рабочего поселка Атиг предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории предусматриваются следующие мероприятия:

-  реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки и строительство установок механического обезвоживания осадка;

-     замена изношенных самотечных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- модернизация системы отведения хозяйственно бытовых стоков от жилого микрорайона «Завод стройматериалов» на очистные сооружения;

- модернизация системы водоотведения по ул. Горького 15.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

-  загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

-  эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

-  увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

-  увеличение объемов сточных вод;

-  увеличение нагрузки на очистные сооружения.

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.

При планировании и застройке должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды.

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных пунктов муниципального образования, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

-  возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

-  несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

-  увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;

- недостаточное количество общественных туалетов;

-  недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;

- отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;

-  отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора;

- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Мощное воздействие на среду обитания оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения  нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери горюче-смазочных материалов от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом.

Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в населенных пунктах муниципальных образований, сброс жидких отходов из неканализованной части жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы, а также размещение иловых осадков на полях фильтрации обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду, муниципальным образованием в целом.

Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 4.

Таблица 4. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Время выполнения | Затраты, млн. руб. | По годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1. | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2012 | 1,30 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Амортизационные отчисления |  | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.* | Строительство очистных сооружений c применением новых технологий очистки и доочистки стоков | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2013-2017 | 42,75 |  | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 13,50 |  | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |  |  |  |
|  |  | бюджетные средства |  | 29,25 |  | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |  |  |  |
| 1.3.* | Модернизация канализационных сетей - замена существующих труб на ПЭ трубы с укладкой в лотки. | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2013-2015 | 10,00 |  | 3,26 | 3,36 | 3,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 3,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные средства |  | 6,50 |  | 2,16 | 2,16 | 2,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Амортизационные отчисления |  | 0,50 |  | 0,10 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Модернизация аварийной стены блока биофильтров | надбавка к тарифу | 2018 | 0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |
| 1.5.* | Модернизация КНС №1,№2, замена запорной арматуры и установка обратных клапанов | надбавка к тарифу | 2019-2020 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 0,35 |
| 1.6. | Разработка ПСД на модернизацию КНС-3 | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2017 | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 0,50 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | надбавка к тарифу |  | 0,50 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 1.7.* | Модернизация системы отведения хозяйственно - бытовых стоков от жилого микрорайона «Завод стройматериалов» на очистные сооружения | Средства, предусмотренные целевой программой "Чистая вода", в том числе: | 2014-2017 | 50,00 |  |  | 0,38 | 16,40 | 16,70 | 16,52 |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетного фонда |  | 15,00 |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
|  |  | бюджетные средства |  | 32,50 |  |  |  | 10,80 | 10,80 | 10,90 |  |  |  |
|  |  | надбавка к тарифу |  | 2,50 |  |  | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 0,62 |  |  |  |
| 1.8.* | Модернизация системы водоотведения по ул.Горького 15 | надбавка к тарифу | 2018 | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 1.9. | Разработка документов на природоохранные и противоэпидемиологические мероприятия. | надбавка к тарифу | 2012-2013 | 0,30 | 0,09 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, в том числе за счет: | 107,41 | 1,39 | 12,02 | 12,29 | 28,33 | 25,25 | 26,07 | 1,01 | 0,70 | 0,35 |
| надбавки к тарифу | 5,36 | 0,09 | 0,21 | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 1,12 | 1,01 | 0,70 | 0,35 |
| средств бюджетов всех уровней | 68,25 | 0,00 | 8,01 | 8,01 | 18,83 | 16,65 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетного фонда | 33,00 | 1,00 | 3,70 | 3,70 | 8,70 | 7,70 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизационных отчислений | 0,80 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
| 2.1. | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений | тариф на подключение | 2012 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.* | Строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки и доочистки стоков | тариф на подключение | 2013-2017 | 2,25 |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |
| Итого за счет тарифа на подключение | 2,95 | 0,70 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 110,36 | 2,09 | 12,47 | 12,74 | 28,78 | 25,70 | 26,52 | 1,01 | 0,70 | 0,35 |

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Таблица 4. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № | Показатель | Единица измере-ния | Базовый показатель 2013 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2023 гг. | После 2023 г. |
| 1 | Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./1 км | - | 0,52 | 0,1 |
| 1.2 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающийся в замене | % | - | 35,3 | 30 |
| 2 | Показатель качества очистки сточных вод |
| 2.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке | % | 0 | 67 | 100 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Количество жалоб на услуги водоотведения | % | - | 0 | 0 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии | кВт/ м3 | - | 4,03 | 4,03 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

В рабочем поселке Атиг Нижнесергинского района Свердловской области не выявлено бесхозяйных сетей водоотведения, все сети находятся на балансе ООО «Тепло-водоснабжение п. Атиг».

Заключение

Наличие схем водоснабжения и водоотведения дает возможность увидеть и комплексно оценить имеющуюся ситуацию в данной сфере, а также оценить размер средств, необходимых для решения, как текущих проблем, так и развития системы в перспективе.

Результатом разработки схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка с перспективой до 2023 года стал ряд технических решений, направленных на достижение:

улучшения качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

повышения энергетической эффективности в области потребления воды;

снижения негативного воздействия на водные объекты за счёт повышения качества очистки сточных вод;

обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов;

обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение.

В ходе проведения работ, предшествовавших непосредственно разработке схемы  водоснабжения и водоотведения р.п. Атиг было установлено, что централизованное водоснабжение и водоотведение недостаточно развито, что характеризует уровень благоустройства жилых домов, как средний. Кроме того, здоровье населения подвергается сильному риску в связи с тем, что поступающая из водозаборов питьевая вода не проходит подготовку и обеззараживание, а экологии наносится существенный вред  вследствие недостаточной гидроизоляции, превышению срока службы, утечек сетей канализации. Генеральным планом развития муниципального образования рабочий поселок Атиг Свердловской области в срок до 2023 года предусмотрено создание централизованных сетей водоснабжения и водоотведения.

Данной схемой предусмотрена реализация следующих мероприятий по строительству централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

- строительство, реконструкция сетей и объектов систем водоснабжения населенного пункта;

- оборудование централизованных источников водоснабжения в соответствии с действующими нормативными документами;

- строительство и реконструкция канализационных насосных станций;

- строительство и реконструкция сетей водоотведения.

В таблице 5 приведены целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Таблица 5. Общие целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2012 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2023 гг. | После 2023 гг. |
| Показатель качества воды |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям | % | - | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./100 км. | 48 | 15 | 0 |
| Показатель качества обслуживания абонентов |
| Доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам | % | 0,02 | 0 | 0 |
| Показатель эффективности использования ресурсов |
| Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 61 | 80 | 100 |

| Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
| --- |
| Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./1 км | - | 0,52 | 0,1 |
| Удельный вес сетей водоотведения, нуждающийся в замене | % | - | 35,3 | 30 |
| Показатель качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, подвергающихся очистке | % | 0 | 67 | 100 |
| Показатель качества обслуживания абонентов |
| Количество жалоб на услуги водоотведения | % | - | 0 | 0 |
| Показатель эффективности использования ресурсов |
| Удельный расход электрической энергии | кВт/ м3 | - | 4,03 | 4,03 |

Для того чтобы обеспечить возможность установления тарифов на приемлемом для потребителей уровне, мероприятия по строительству централизованных систем водоснабжения и водоотведения рекомендуется включить в инвестиционную программу. Финансовая потребность, которую необходимо обеспечить с учетом всех источников финансирования (бюджетные средства, внебюджетные источники, а также средства, полученные от населения рабочего поселка Атиг) для реализации мероприятий данной схемы определена в размере  226,132 млн. руб. в ценах 2013 года. Однако необходимо отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с 01 января 2014 г. утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.

Таким образом, разработка схемы водоснабжения и водоотведения является обязательным мероприятием, которое будет способствовать приведению в надлежащее состояние и развитию инженерных систем рабочего поселка Атиг в соответствии с утвержденным генеральным планом развития территории при обеспечении доступного уровня тарифов на водный ресурс для конечного потребителя.

Приложение А

Пьезометрический график сети водоснабжения от источника до точки с минимальным напором

Приложение Б

Гидравлический расчет сетей