СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДО 2032 ГОДА

|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от _________ 2018 № __ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДО 2032 ГОДА

2018 г.

Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Муниципального образования Пчевжинского сельского поселения.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- Перспективные балансы тепловой мощности источников, тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- Перспективные балансы теплоносителя;

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Перспективные топливные балансы;

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение.	6

Краткая характеристика Пчевжинского сельского поселения.	8

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.	11

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	13

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	14

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	15

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	16

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	34

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	35

7.1	Инвестиции в источники.	35

7.2	Инвестиции в тепловые сети.	36

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	38

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	39

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	40

Вывод	41

Введение.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП «Жилищное хозяйство».

Краткая характеристика Пчевжинского сельского поселения.

Пчёвжинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывшей Пчёвжинской волости, расположено в южной части Киришского района. Административный центр – посёлок Пчёвжа. На территории поселения находятся 7 населённых пунктов – 1 посёлок и 6 деревень: Пчёвжа, посёлок; Белая, деревня; Березняк, деревня; Борутино, деревня; Горчаково, деревня; Железная Гора, деревня; Порог, деревня.

Граничит: на северо-западе – с Пчёвжским сельским поселением; на севере – с Волховским районом; на северо-востоке – с Тихвинским районом; на востоке и юго-востоке – с Будогощским городским поселением; на юго-западе – с Новгородской областью; на западе – с Киришским городским поселением.

По территории поселения протекает река Пчевжа, находятся озёра Облуцкое и Ширинское. Большая часть территории поселения заболочена, все населённые пункты располагаются в его южной части.
По территории поселения проходит железная дорога, имеются станции и остановочные пункты: 83 км, Пчевжа, 92 км. По территории поселения проходят автодороги Н-126, Р-36.

Численность населения муниципального образования составляет 1635 человек.

Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием устоявшейся динамики рождаемости, смертности и миграции. Основной причиной сокращения численности населения является ее естественная убыль, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся. Смертность превышает рождаемость в 3,2 раза. Обостряет проблему рост смертности населения в трудоспособном возрасте, которая отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов.

В период до 2020 года прогнозируется увеличение общего коэффициента рождаемости под влиянием благоприятных изменений в возрастной структуре населения.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около 25 человек в год. В перспективе прогнозируется увеличение миграционного прироста постоянного населения с расширением имеющихся производств (ООО «Киришилеспром»), также прогнозируется приток временно проживающего населения.

К числу наиболее острых проблем демографической ситуации относятся: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколений родителей их детьми; высокая смертность мужчин трудоспособного возраста; длительная стабилизация показателей смертности и средней продолжительности жизни на уровне, не соответствующем основным социальным задачам общества; сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста.

В 2012 году среднесписочная численность работников крупных, средних и малых предприятий составила 252 человек.

Основным градообразующим предприятием является ООО «Киришилеспром».

Предприятий сельскохозяйственного назначения на территории поселения не зарегистрировано.

Климат

Климат поселения умеренно-континентальный. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры. Вхождения атлантических воздушных масс сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой — зимой и сравнительно прохладной — летом.

Температурный режим. Средняя годовая температура воздуха составляет 4.1 градусов. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет минус 8,4 градуса.

Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха около 17-18 градусов.

Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем в районе работ в год выпадает 580-650 мм осадков. Около 70% годовых осадков выпадает в теплый период года — с апреля по октябрь с максимумом в августе (76-89 мм).

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля.

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли, превышаемая 1 раз в 5 лет, составляет не менее 3 мм.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направлений.

Максимальные скорости ветра приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие — июль-август.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3 м/с.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

В 2017 году присоединенная тепловая нагрузка составляла 2,496 Гкал/час.

По данным администрации поселения, на ближайшую и длительную перспективу (до 2032 года) общая тепловая мощность потребителей п. Пчевжа составит 2,678 Гкал/ч.

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции на территории муниципального образования Пчёвжинское сельское поселение до 2020 года относятся:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Пчевжа.

Таблица 1.1 Перспективные и существующие тепловые нагрузки.

| Наименование потребителя | час.нагр. Отопления | час.нагр.ГВС max |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд |  |  |
| МП "ККП п.Пчевжа" (жилой фонд) | 1,592 | 0,464 |
| Гражданин Баранец Д.В. | 0,019 |  |
| Всего по Жилому фонду | 1,611 | 0,464 |
| Бюджетные организации |  |  |
| МДОУ "Детский сад №11" | 0,027 | 0,049 |
| МОУ"Пчевжинская СОШ" | 0,183 | 0,023 |
| Администрация МО Пчевжинское сельское поселение» | 0,032 | 0,007 |
| ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" | 0,010 | 0,013 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 0,110 | 0,072 |
| Всего по Бюджетным Организациям | 0,362 | 0,164 |
| Прочие Организации |  |  |
| ООО "Кириши Леспром" | 0,021 |  |
| МП "Управление ВКХ" п.Пчевжа | 0,034 |  |
| ПАО "Ростелеком" | 0,018 |  |
| ООО "Современные инженерные системы" | 0,004 |  |
| Всего по Прочим Организациям | 0,077 | 0,000 |
|  | 2,050 | 0,628 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции на территории муниципального образования Пчёвжинское сельское поселение, до 2032 года относятся строительство фельдшерско-акушерского пункта пос. Пчевжа.

Общая нагрузка с учетом перспективы составит 2,678 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 5,17 Гкал/ч. Из этого следует, что дефицита тепловой мощности с учетом новых потребителей не предвидится. В таблице 2.1 сведен перспективный баланс тепловой мощности котельной в поселке Пчевжа.

Таблица 2.1 Перспективный баланс тепловой мощности котельной п. Пчевжа.

| Наименование показателей | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2017 | 2020 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 2,47 | 2,496 | 2,678 | 2,678 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 2,70 | 2,674 | 2,492 | 2,492 |

В данной работе будут рассмотрено два варианта развития тепловых сетей Пчёвжинского сельского поселения:

Первый вариант – установка индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением системы отопления и закрытой схемой ГВС.

Второй вариант – восстановление 4-х трубной системы теплоснабжения

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 . В таблицу 3.1 сведены основные требования к показателям качества пропиточной воды.

Таблица 3.1 Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов

| Наименование | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Закрытая | Открытая |
|  | Температура воды за котлом |
|  | До 115 | 150 | До 115 | 150 |
|  | Топливо |
|  | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 | 40 |
| Карбонатная жесткость сетевой воды с PH до 8.5 мкг-экв/кг. | 800 | 700 | 750 | 600 | 800 | 700 | 750 | 600 |
| Условная сульфатно-кальциевая жесткость, мг-экв/кг | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 |
| Растворенный кислород | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа в пересчете на Fe, мкг/кг | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Значение PH при t=25oC | от 7 до 11 | от 7 до 8,5 |
| Свободная углекислота | Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 |
| Масла и нефтепродукты мг/кг, не более | 1 |  |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство нового источника тепловой энергии на территории п. Пчевжа не планируется.

Планируются:

- отдельные запланированные в рамках инвестиционной программы мероприятия по реконструкции (модернизации) котельной в период 2018-2027 годов;

- техническое перевооружение котельной, которое потребуется в случае восстановление 4-х трубной системы теплоснабжения (Вариант 2).

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Согласно части восьмой Статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" должно быть произведено прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения.

Для организации горячего водоснабжения на территории п. Пчевжа необходимо:

- либо установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в каждом доме;

- либо восстановить теплоснабжение потребителей по четырехтрубной системе.

В данной работе рассматривается два варианта развития системы теплоснабжения п. Пчевжа.

Первый вариант – установка индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением системы отопления и закрытой схемой ГВС.

Второй вариант – восстановление 4-х трубной системы теплоснабжения.

Во всех вариантах предусмотрено строительство перемычек (участки 127,128 и 129) с целью повышения надежности системы, а так же строительство нового участка №126 для подключения фельдшерско-акушерского пункта.

Пьезометрические графики работы существующих сетей представлены на рисунке 1.3.3, 1.3.4 и 1.3.5. Анализ представленных пьезометрических графиков существующего режима функционирования тепловых сетей, свидетельствует о достаточном гидравлическом располагаемом напоре на всех участках тепловой сети.

Согласно предоставленным данным износ существующей тепловой сети составляет порядка 80%, что к 2022 году потребует капитального ремонта существующей тепловой сети. В связи с тем, что детальная информация по состоянию тепловой сети не была предоставлена, стоимость реконструкции будет разбита на этапы в процентном соотношении от общей стоимости сети.

Вариант 1

В первом варианте рассматривается установка индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением системы отопления и независимой открытой схемой ГВС.

Длины и диаметры перекладываемых участков приведены в Таблице 5.1.

Пьезометрические графики тепловой сети представлены на Рисунках 5.1, 5.2 и 5.3.

Таблица 5.1 Длины и диаметры перекладываемых участков. Вариант 1

| Наименование начала участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 2 | 46,4 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 3 | 92 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 4 | 20 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 5 | 25 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 6 | 8 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 7 | 36 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 8 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 9 | 7 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 10 | 35 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 11 | 1 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 12 | 25 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 13 | 20 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 14 | 23 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 15 | 2 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 16 | 5 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 17 | 67 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 18 | 3 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 19 | 21 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 20 | 96 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 21 | 18 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 22 | 5 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 23 | 17 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 24 | 5 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 25 | 30 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 26 | 25 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 27 | 26 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 28 | 94 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 29 | 12 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 30 | 36 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 31 | 27 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 32 | 30 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 33 | 94 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 34 | 17 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 35 | 32 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 36 | 10 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 37 | 75 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 38 | 74 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 39 | 20 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 40 | 32 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 41 | 27 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 42 | 32 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 43 | 22 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 44 | 22 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 45 | 17 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 46 | 7 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 47 | 35 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 48 | 28 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 49 | 25 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 50 | 11 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 51 | 11 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 52 | 7 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 53 | 41 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 54 | 7 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 55 | 22 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 56 | 35 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 57 | 31 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 58 | 78 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 59 | 52,5 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 60 | 15 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 61 | 1 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 62 | 24 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 63 | 47 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 64 | 15 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 65 | 45 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 66 | 37 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 67 | 54 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 68 | 68 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 69 | 15 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 70 | 5 | 0,02 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 71 | 25 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 72 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 73 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 74 | 16 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 75 | 3 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 76 | 30 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 77 | 30 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 78 | 30 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 79 | 24 | 0,125 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 80 | 18 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 81 | 10 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 82 | 10 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 83 | 1 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 84 | 7 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 85 | 45 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 86 | 14 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 87 | 39 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 88 | 10 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 89 | 87 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 90 | 12 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 91 | 61 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 92 | 7 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 93 | 2 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 94 | 27 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 95 | 10 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 96 | 20 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 97 | 16 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 98 | 28 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 99 | 37 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 100 | 61 | 0,125 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 101 | 25 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 102 | 5 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 103 | 10 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 104 | 50 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 105 | 5 | 0,02 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 106 | 50 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 107 | 15 | 0,125 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 108 | 2 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 109 | 17 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 110 | 49 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 111 | 45 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 112 | 14 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 113 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 114 | 58 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 115 | 40 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 116 | 20 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 117 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 118 | 10 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 119 | 5 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 120 | 57 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 121 | 402,2 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 122 | 8 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 123 | 59 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 124 | 15 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 125 | 20 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 126 | 20 | 0,06 | Новый участок до 2015 |
| 127 | 40 | 0,06 | Новый участок до 2015 |
| 128 | 30 | 0,08 | Новый участок до 2015 |
| 129 | 30 | 0,06 | Новый участок до 2015 |
| Всего новых и перекладываемых участков* | 3759 |

* - Суммарная длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении

Рисунок 5.1 Пьезометр от котельной до ул. Клубная д.10.

Рисунок 5.2 Пьезометр от котельной до ул. Промышленная д.7.

Рисунок 5.3 Пьезометр от котельной до ул. Комарова д.15.

Мероприятия по установке тепловых пунктов потребителей.

Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривает подготовку воды для нужд горячего водоснабжения непосредственно в тепловых пунктах потребителя. Подготовка воды для горячего водоснабжения осуществляется путем подогрева холодной воды в теплообменных аппаратах, греющей средой является теплоноситель из сети централизованного теплоснабжения. Для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение, рекомендуется установка ИТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей горячего водоснабжения (рисунок 5.4). Систему отопления присоединяют по зависимой схеме с насосом на перемычке между подающим и обратным трубопроводами тепловой сети (рисунок 5.5). Двухступенчатый подогрев воды позволяет сократить расчетные расходы теплоносителя (относительно одноступенчатого подогрева), а, следовательно, и затраты на перекачку теплоносителя в сети.

Поскольку подогрев воды для горячего водоснабжения необходимо осуществлять до температуры не менее чем 60 0С, то температура теплоносителя не должна быть ниже 70 0С круглогодично. Для обеспечения температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления потребителя по заданному графику, в тепловом пункте должен быть предусмотрен насос смешения, работающий с системой автоматики температурного регулирования.

Для потребителей, не нуждающихся в системе ГВС, рекомендуется присоединять систему отопления по зависимой схеме с насосом на перемычке и автоматикой температурного регулирования. Данная схема представлена на рисунке 5.5.

Кроме того, тепловые пункты потребителей с тепловой нагрузкой свыше 0,2 Гкал/ч необходимо оснастить узлами учета тепловой энергии.

Рисунок 5.4 Схема теплового пункта с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей горячего водоснабжения и насосом на перемычке.

Рисунок 5.5 Схема теплового пункта и с насосом на перемычке.

Сведения о количестве реконструируемых тепловых пунктов потребителей представлено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 Сведения о реконструкции тепловых пунктов.

| Наименование схемы реконструкции | Период реализации | Пчевжа шт. |
| --- | --- | --- |
| Схема теплового пункта с насосным присоединением систем отопления | До 2022 | 23 |
| Схема теплового пункта с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей горячего водоснабжения и насосным присоединением систем отопления | До 2022 | 43 |
| ИТОГО |  | 66 |

Вариант 2

Во втором варианте рассматривается восстановление четырех трубной системы теплоснабжения. Восстановление тепловой сети повлечет за собой не только перекладку всех существующих участков сети до 2022 г., но и восстановление узла подготовки ГВС на котельной. Длины и диаметры перекладываемых участков приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 Длины и диаметры перекладываемых участков. Вариант 2

| Наименование начала участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода (Отопление), м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода (ГВС), м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 2 | 46,4 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 3 | 92 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 4 | 20 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 5 | 25 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 6 | 8 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 7 | 36 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 8 | 15 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 9 | 7 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 10 | 35 | 0,2 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 11 | 1 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 12 | 25 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 13 | 20 | 0,05 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 14 | 23 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 15 | 2 | 0,05 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 16 | 5 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 17 | 67 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 18 | 3 | 0,06 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 19 | 21 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 20 | 96 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 21 | 18 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 22 | 5 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 23 | 17 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 24 | 5 | 0,04 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 25 | 30 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 26 | 25 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 27 | 26 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 28 | 94 | 0,08 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 29 | 12 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 30 | 36 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 31 | 27 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 32 | 30 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 33 | 94 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 34 | 17 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 35 | 32 | 0,028 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 36 | 10 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 37 | 75 | 0,04 | 0,040 | Восстанавливаемый участок |
| 38 | 74 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 39 | 20 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 40 | 32 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 41 | 27 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 42 | 32 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 43 | 22 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 44 | 22 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 45 | 17 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 46 | 7 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 47 | 35 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 48 | 28 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 49 | 25 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 50 | 11 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 51 | 11 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 52 | 7 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 53 | 41 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 54 | 7 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 55 | 22 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 56 | 35 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 57 | 31 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 58 | 78 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 59 | 52,5 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 60 | 15 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 61 | 1 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 62 | 24 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 63 | 47 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 64 | 15 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 65 | 45 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 66 | 37 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 67 | 54 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 68 | 68 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 69 | 15 | 0,06 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 70 | 5 | 0,02 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 71 | 25 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 72 | 15 | 0,04 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 73 | 15 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 74 | 16 | 0,05 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 75 | 3 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 76 | 30 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 77 | 30 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 78 | 30 | 0,028 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 79 | 24 | 0,125 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 80 | 18 | 0,08 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 81 | 10 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 82 | 10 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 83 | 1 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 84 | 7 | 0,028 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 85 | 45 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 86 | 14 | 0,04 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 87 | 39 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 88 | 10 | 0,028 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 89 | 87 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 90 | 12 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 91 | 61 | 0,06 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 92 | 7 | 0,15 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 93 | 2 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 94 | 27 | 0,15 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 95 | 10 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 96 | 20 | 0,15 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 97 | 16 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 98 | 28 | 0,15 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 99 | 37 | 0,065 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 100 | 61 | 0,125 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 101 | 25 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 102 | 5 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 103 | 10 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 104 | 50 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 105 | 5 | 0,02 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 106 | 50 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 107 | 15 | 0,125 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 108 | 2 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 109 | 17 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 110 | 49 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 111 | 45 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 112 | 14 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 113 | 15 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 114 | 58 | 0,1 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 115 | 40 | 0,06 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 116 | 20 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 117 | 15 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 118 | 10 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 119 | 5 | 0,05 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 120 | 57 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 121 | 87 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 122 | 8 | 0,028 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 123 | 59 | 0,08 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 124 | 15 | 0,05 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 125 | 20 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 126 | 20 | 0,06 | 0,05 | Новый участок до 2015 |
| 127 | 40 | 0,06 | 0,05 | Новый участок до 2015 |
| 128 | 30 | 0,08 | 0,05 | Новый участок до 2015 |
| 129 | 30 | 0,06 | 0,05 | Новый участок до 2015 |
| Всего новых и перекладываемых участков* | 3759 |

* -  Суммарная длина тепловых сетей в четырехтрубном исчислении

Инвестиции в источники

Первый вариант инвестиции в источник не предусматривает.

Второй вариант предусматривает инвестиции в реконструкцию котельной для работы с 4-х трубной системой теплоснабжения.

В таблице 5.4 представлены инвестиции в источник по второму варианту.

Таблица 5.4 Инвестиции в источники теплоснабжения. Вариант 2

| Наименование источника | Размер- ность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная Пчевжа | Млн.р. | 7,0 |
| Итого | Млн.р. | 7,0 |

Инвестиции в тепловые сети

Стоимость источников и тепловых сетей принята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей, а также по данным, представленным отраслевыми специалистами теплоснабжающих организаций ООО «Петербургтеплоэнерго» и ГУП «ТЭК СПб». На графике 5.6 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей надземным типом прокладки.

График 5.6 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей надземной прокладки (тыс. руб./пог.м, в зависимости от условного диаметра).

Оба рассматриваемых варианта в настоящей работе предусматривают, строительство нового участка сети (участок 126) до перспективного потребителя (фельдшерско-акушерского пункта п. Пчевжа), а также строительство перемычек (участки 127, 128, 129). Инвестиции в строительство новых участков тепловой сети по первому и второму варианту сведены в таблицу 5.5.

Таблица 5.5 Инвестиции в строительство новых участков тепловой сети.

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новые участки до 2015 г. | 65 | 130 | Надземная | 0,91 |
| Всего новых участков* | 130 | 0,91 |

*-В двухтрубном исчислении

В таблице № 5.6 представлены инвестиции в строительство ИТП (индивидуальных тепловых пунктов).

Таблица 5.6 Инвестиции в строительство индивидуальных тепловых пунктов (Вариант 1)

| Период строительства | Количество ИТП | Средняя единичная стоимость, тыс. руб./ед | Капитальные вложения, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| до 2021 г. | 66 | 640,0 | 42,24 |

Таблица 5.7 отображает инвестиционные затраты в строительство и реконструкцию тепловых сетей по первому варианту.

Таблица 5.7 Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей.

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки до 2028 г. | 28 | 481 | Надземная | 2251,6 |
|  | 40 | 643 |  | 3010,0 |
|  | 50 | 638,5 |  | 3986,6 |
|  | 65 | 672 |  | 4718,6 |
|  | 80 | 476 |  | 4010,7 |
|  | 100 | 141 |  | 1386,0 |
|  | 125 | 100 |  | 1123,5 |
|  | 150 | 82 |  | 1036,4 |
|  | 200 | 525,4 |  | 7378,4 |
| Всего перекладываемых участков* | 3758,9 |  | 28 901,8 |

В таблицу 5.8 сведены суммарные инвестиционные затраты по первому варианту.

Таблица 5.8 Суммарные инвестиционные затраты по варианту №1

| Объект инвестиций | Размер- ность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Источники | Млн.руб. | 0 |
| Новые участки тепловых сетей | Млн.руб. | 0,91 |
| Реконструируемые участки тепловых сетей | Млн.руб. | 28,9 |
| Установка ИТП | Млн.руб. | 42,24 |
| Итого по годам | Млн.руб. | 72,05 |

Второй вариант в таблице № 5.9 представлены инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей по второму варианту.

Таблица 5.9 Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей.

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки до 2022 г. | 28 | 1088,5 | Надземная | 5095,5 |
|  | 40 | 1512 |  | 7077,8 |
|  | 50 | 2215,5 |  | 13828,0 |
|  | 65 | 672 |  | 4718,6 |
|  | 80 | 546 |  | 4600,5 |
|  | 100 | 421 |  | 4138,5 |
|  | 125 | 100 |  | 1123,5 |
|  | 150 | 82 |  | 1036,4 |
|  | 200 | 525,4 |  | 7378,4 |
| Всего перекладываемых участков* | 7162,4 |  | 48997,2 |

В таблицу 5.10 сведены суммарные инвестиционные затраты по второму варианту.

Таблица 5.10 Сводная таблица капитальных вложений по варианту №2

| Объект инвестиций | Размер- ность | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Источники | Млн.р. | 7,0 |
| Реконструкция участков тепловых сетей | Млн.р. | 49,0 |
| Установка ИТП | Млн.р. | 0 |
| Итого по годам | Млн.р. | 56,0 |

На момент актуализации схемы теплоснабжения в 2018 году, принципиальное решение относительно выбора и нахождения источника финансирования для вышеуказанных вариантов развития системы теплоснабжения п. Пчевжа (установка индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением системы отопления и закрытой схемой ГВС или восстановление 4-х трубной системы теплоснабжения) не принято.

Соответственно, указанные инвестиционные мероприятия не включены в Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является мазут.

Перспективный и существующий средний часовой расход мазута отображён в Графике 6.1

График 6.1 Перспективный и существующий средний часовой расход мазута (тонн)

.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Инвестиции в источники.

В связи с устареванием отдельных конструктивных элементов котельной в пос. Пчевжа, предполагается осуществление ряда инвестиционных мероприятий, представленных в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Список инвестиционных мероприятий в части технического перевооружения источника тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена сетевых насосов ТР 65-550 2 шт. | 600 | 2018 |
| Замена подпиточного насоса CR 45-2 №1. | 200 | 2018 |
| Замена насоса внутреннего контура IL 80/140 №2. | 150 | 2019 |
| Замена смесительного насоса Wilo TOP S 40/7 2 шт. | 80 | 2019 |
| Замена модуля подогрева мазута МПТ-12-2. | 200 | 2019 |
| Техническое перевооружение системы водоподготовки. | 2000 | 2020 |
| Замена водогрейного котла КВ 1,0 ГМ. | 5000 | 2021 |
| Регламентные работы по обследованию металлической дымовой трубы. | 80 | 2021 |
| Замена водогрейного котла КВ 2,0 ГМ. | 5000 | 2022 |
| Замена насосов исходной воды К 20/30 – 2 шт. | 30 | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 1500 | 2023 |
| Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. | 680 | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 1500 | 2024 |
| Регламентные работы по режимной наладке котлов. | 420 | 2024 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 700 | 2025 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 700 | 2026 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла КВ – 3,0 ГМ 30-30. | 800 | 2027 |
| ИТОГО | 19 640,0 |  |

## Инвестиции в тепловые сети.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр.

Расчет капитальных вложений в мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс, приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Затраты на реконструкцию тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс

| Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Предполагаемый год перекладки | Оценочная стоимость мероприятия (на основе укрупненного сметного расчета), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 0,01 | 0,01 | 2018 | 5000,0 |
| 128 | 0,01 | 0,01 | 2019 | 4000,0 |
| 168 | 0,01 | 0,01 | 2020 | 5500,0 |
| 153 | 0,01 | 0,01 | 2023 | 5000,0 |
| 146 | 0,01 | 0,01 | 2025 | 5000,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 24500,0 |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В настоящее время МП «Жилищное хозяйство» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения.

Выбор теплоснабжающей организации относится полномочиям органов местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, после прохождения процедур в соответствии с ФЗ 190 «о теплоснабжении».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В Пчёвжинском сельском поселении единственным тепловой источник является котельная п. Пчевжа.

В таблице 9.1 представлен баланс установленной тепловой мощности котельной за последние шесть лет и на перспективу.

Таблица 9.1 Баланс тепловой мощности котельной.

| Наименование показателей | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2017 | 2020 | 2032 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 2,47 | 2,496 | 2,678 | 2,678 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 2,70 | 2,674 | 2,492 | 2,492 |

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования сельского поселения Пчевжинское не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которые осуществляют содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения в программном расчетном комплексе ZULU Termo 7.0.

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей, а также рассчитать параметры необходимой системы теплоснабжения с учетом ввода перспективных потребителей. Были проведены расчеты по результатам, которых были подобраны оптимальные диаметры для перекладки магистральных трубопроводов и строительства новых сетей в районе

В результате рассмотрения двух вариантов был сделан выбор в пользу более дешевого второго варианта, который предусматривает восстановление 4-х трубной системы теплоснабжения.