|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации МО «Пчевжинское сельское поселение» Харитонова А.В. « » 2020 г. |
| --- | --- |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ Материалы

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДО 2035 ГОДА

Разработчик:

Общество с Ограниченной Ответственностью «Эпицентр»

Генеральный директор:          ______________________  Михайлов А.В

г. Санкт-Петербург

2020 год

- Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Муниципального образования «Пчёвжинское сельское поселение».

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Пчёвжинского сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	2

Введение	6

Краткая характеристика Пчёвжинского сельского поселения	8

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

1.1 Функциональная структура теплоснабжения.	11

1.2 Источники тепловой энергии.	12

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	18

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	24

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	24

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	25

1.7 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	26

1.8 Надежность теплоснабжения.	27

1.9 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	27

1.10 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	29

1.11 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	33

2.	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	34

3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	36

4.	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	37

5.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	38

6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	39

7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	40

8.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	47

9.	Перспективные топливные балансы	57

10.	Оценка надежности теплоснабжения	58

11.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	72

11.1 Инвестиции в источники.	72

11.2 Инвестиции в тепловые сети.	73

12.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	76

13.	Ценовые (тарифные) последствия	80

14.	Реестр единых теплоснабжающих организаций	85

15.	Реестр проектов схемы теплоснабжения	92

15.1 Инвестиции в источники.	92

15.2 Инвестиции в тепловые сети.	93

16.	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	95

17.	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	96

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти  системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2035 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области до 2035 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление Правительства от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и Постановление Правительства от 3 апреля 2018 г. N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП «Жилищное хозяйство».

- Краткая характеристика Пчёвжинского сельского поселения

Пчёвжинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывшей Пчевжинской волости, расположено в южной части Киришского района. Административный центр – посёлок Пчёвжа. На территории поселения находятся 7 населённых пунктов – 1 посёлок и 6 деревень: Пчёвжа, посёлок; Белая, деревня; Березняк, деревня; Борутино, деревня; Горчаково, деревня; Железная Гора, деревня; Порог, деревня.

Граничит: на северо-западе – с Пчевжским сельским поселением; на севере – с Волховским районом; на северо-востоке – с Тихвинским районом; на востоке и юго-востоке – с Будогощским городским поселением; на юго-западе – с Новгородской областью; на западе – с Киришским городским поселением.

По территории поселения протекает река Пчевжа, находятся озёра Облуцкое и Ширинское. Большая часть территории поселения заболочена, все населённые пункты располагаются в его южной части.

По территории поселения проходит железная дорога, имеются станции и остановочные пункты: 83 км, Пчевжа, 92 км. По территории поселения проходят автодороги Н-126, Р-36.

Численность населения муниципального образования составляет 1487 человек, в том числе:

- д. Пчевжа – 1215 человек;

- д. Белая – 65 человек;

- д. Березняк – 57 человек;

- д. Борутино – 8 человек;

- д. Горчаново – 120 человек;

- д. Железная Гора – 14 человек;

- д. Порог – 8 человек.

Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием устоявшейся динамики рождаемости, смертности и миграции. Основной причиной сокращения численности населения является ее естественная убыль, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся. Смертность превышает рождаемость в 3,2 раза. Обостряет проблему рост смертности населения в трудоспособном возрасте, которая отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов.

В период до 2035 года прогнозируется увеличение общего коэффициента рождаемости под влиянием благоприятных изменений в возрастной структуре населения.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около 25 человек в год. В перспективе прогнозируется увеличение миграционного прироста постоянного населения с расширением имеющихся производств (ООО «Киришилеспром»), также прогнозируется приток временно проживающего населения.

К числу наиболее острых проблем демографической ситуации относятся: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколений родителей их детьми; высокая смертность мужчин трудоспособного возраста; длительная стабилизация показателей смертности и средней продолжительности жизни на уровне, не соответствующем основным социальным задачам общества; сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста.

Основным градообразующим предприятием является ООО «Киришилеспром».

Предприятий сельскохозяйственного назначения на территории поселения не зарегистрировано.

Климат

Климат поселения умеренно-континентальный. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры. Вхождения атлантических воздушных масс сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой — зимой и сравнительно прохладной — летом.

Температурный режим. Средняя годовая температура воздуха составляет 4.1 градусов. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет минус 8,4 градуса.

Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха около 17-18 градусов.

Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем в районе работ в год выпадает 580-650 мм осадков. Около 70% годовых осадков выпадает в теплый период года — с апреля по октябрь с максимумом в августе (76-89 мм).

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля.

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли, превышаемая 1 раз в 5 лет, составляет не менее 3 мм.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направлений.

Максимальные скорости ветра приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие — июль-август.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3 м/с.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

    - Общие сведения

На территории Пчёвжинского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность одна организация МП "Жилищное хозяйство". Производство тепловой энергии осуществляется мазутной котельной находящейся в п. Пчевжа. Теплоснабжение усадебной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Функциональная схема централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 1.

МП "Жилищное хозяйство"

Конечный потребитель

Рисунок 1. Функциональная схема централизованного теплоснабжения Пчевжинского СП

    - Описание эксплуатационных зон	действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

МП «Жилищное хозяйство» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение и ГВС жилых и административных зданий дер. Пчевжа от одной мазутной котельной.

    - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями

Выработку тепловой энергии на территории Пчевжинского сельского поселения а также, передачу и сбыт тепловой энергии осуществляет МП «Жилищное хозяйство» которое по договору долгосрочной аренды эксплуатирует котельную и тепловые сети в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

    - Описание зон действия производственных источников тепловой энергии

Производственные котельные на территории сельского поселения отсутствуют.

    - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоной действия индивидуального теплоснабжения является большая часть территории сельского поселения.

Деревня Белая, деревня Березняк, деревня Борутино, деревня Горчаково, деревня Железная Гора, деревня Порог не имеют централизованного отопления, вся застройка внутри вышеперечисленных населенных пунктов представляет собой индивидуальные жилые дома с участками под огороды, с печным или газовым отоплением.

  - Источники тепловой энергии

    - Структура и технические характеристики источника тепловой энергии

Единственным источником теплоснабжения муниципального образования «Пчевжинское сельское поселение» является котельная пос. Пчевжа. Котельная эксплуатируется ТСО МП «Жилищное хозяйство». Общая подключенная нагрузка на основании договоров - 2,642 Гкал/ч.

Основные показатели системы теплоснабжения:

- число источников теплоснабжения – 1 ед. (котельная);

- суммарная установленная мощность – 5,16 Гкал/час;

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 3,999 км.

Котельная обеспечивает тепловой энергией всю многоквартирную застройку, общественно-деловую застройку и несколько усадебных домов. Котельная автоматическая, оборудованная водогрейными котлами. Температурный график сети – 86-61ОС. Тепловые сети от котельной двухтрубные, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение, прокладка теплосетей в основном наружная. Горячее водоснабжение потребителей предусмотрено по открытой схеме.

Котельная находится на балансе МП "Жилищное хозяйство".

В котельной установлено 3 сетевых насоса, 2 – подпиточных насоса, 2 – мазутных насоса, на каждом котле дымосос и вентилятор. Контроль отпуска тепла ведется с помощью счетчиков «KROHNE». Система теплоснабжения двухтрубная, прокладка теплосетей в основном наружная.

Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории России.

В качестве основного топлива в котельной используется мазут, резервное топливо отсутствует. На территории мазутного хозяйства для хранения мазута и создания циркуляционного контура установлено две емкости объемом по 25 м3 каждый, слив мазута осуществляются в приемную емкость объемом 40 м3. Поставка мазута осуществляется автотранспортом. Контроль за полученным количеством топлива ведется по накладным, расход определяется по мерной линейке в емкостях.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения поселка.

Принципиальная тепловая схема котельной представлена на рисунке 2.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 оС с качественным регулированием, зависящим от температуры наружного воздуха.

Исходной водой для подпитки системы теплоснабжения и ГВС является вода, забираемая из р. Пчевжа, прошедшая комплекс водоочистных сооружений, осуществляющих очистку природной воды до питьевого качества.

Основные показатели качества водопроводной воды: рН - 6,5-7,5; жесткость общая - 0,6-3,0 мг-экв/л; щелочность - 0,5-2,5 мг-экв/л; хлориды до 50,0 мг/л; сульфаты - до 60,0 мг/л; нефтепродукты-не обн; железо - 0,3-0,5 мг/л; цветность- 16-20°; мутность-1,5 мг/л; растворенный кислород -3,0 мг/л; индекс стабильности меньше 1, в коррозионном плане подпиточная вода агрессивна.

Водоподготовка подпиточной воды включает в себя установку «КОМПЛЕКСОН-6» с применением реагентов ОЭДФ (цинковая соль ОЭДФ).

Принцип действия заключается в блокировании активных центров кристаллизации солей жесткости, что предотвращает рост отложений на поверхностях нагрева, а также снижение коррозионных процессов. Деаэрация отсутствует.

Обработанная вода поступает в баки-аккумуляторы, из которых питательными насосами подается на внешний контур теплообменников пластинчатого типа и далее на всас сетевых насосов. Греющим контуром служит вода, циркулирующая по замкнутому контуру (теплообменник – водогрейный жаротрубный котел).

При стабильном гидравлическом режиме качество сетевой воды следующее: -прямая: железо - 1 мг/л; цветность - 30°; мутность - 3,0мг/л Обратная: железо — 0,6мг/л; цветность — 25 ; мутность - 1,5мг/л.

При включении отопления, проведении ремонтных работ, переходе на другое оборудование качество сетевой воды резко ухудшается.

В летний период проводится гидропневматическая промывка тепловых сетей, чистка оборудования, химическая отмывка поверхностей теплообменника лимонной кислотой (при необходимости в период отопительного сезона).

Подпитка внутреннего (греющего) контура производится водой, которая проходит установку умягчения методом Na - катионирования.

- Расход воды на подпитку за 2012г- 11920м3/год; 1,5 м3/час (средне-суточное);

- Производительность водоподготовительной установки «КОМПЛЕКСОН - 6» равна-5 м3/час.

Обменная емкость натрий-катионитного фильтра - 770 г-экв солей жесткости, величина подпитки внутреннего контура - 0,045 м3/час.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, и холодной воды.

Рисунок 2. Принципиальная тепловая схема котельной.

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационных установок

На котельной установлено: три водогрейных котла марки КВ-1.0., КВ – 2.0., КВ – 3.0. Котлы были введены в эксплуатацию в котел КВ 1.0. в 2004 году, котел КВ 3.0. в 2003 году, котел КВ 1.0. в 2002 году. Основной вид топлива мазут. Котлы изготовлены ОАО «Стройтрансгаз».

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной представлены в таблице 1. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 1 - Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования

| № п/п | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, проект/ |  | Давление раб/кгс/см2 | КПД «брутто» | Уд. расход топлива факт кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | КВ – 3.0. | 2003 | 63,78 | 2,58/2,87 | 3,5 | 90,8 | 158 |
| 2 | КВ – 1.0. | 2004 | 23,27 | 0,86/0,889 | 3,5-3,8 | 90,73 | 157,4 |
| 3 | КВ – 2.0. | 2005 | 49,1 | 1,72/1,72 | 3,5-3,8 | 91,07 | 156,8 |

Таблица 2 - Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования

| № п /п | Наименование оборудования | тип, марка | Производительность, объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы: сетевые подпиточные мазутный | LP80/200/202 CR 45-2 НШ 5-25 |  |
| 2 | Водоводянной теплообменик | LL 84 |  |
| 3 | Модуль подогрева топлива | МЛТ –12-2 |  |
| 4 | Емкости топлива | стальной вертикальный | V=25м3 , V=25м3 , V=40м3 , |
| 5 | Аккамуляторные баки |  | V=25 м3 V=25 м3 V=25 м3 V=25 м3 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность оборудования, соответствует установленной мощности. Ограничений тепловой мощности не выявлено.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Суммарная установленная мощность котельной в пос. Пчевжа составляет 5,16 Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность оборудования, соответствует установленной мощности.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды составляет:

- в 2018 году – 206,7 Гкал/год;

- в 2019 году – 227,9 Гкал/год

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию оборудования приведен в разделе 1.2.1.

Информация по году последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, году продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствует.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

Сведения	об	отказах	оборудования	на	котельной	за 2019 год представлены в таблице 3.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной МП «Жилищное хозяйство» отсутствуют.

Таблица 3 - Сведения об отказах оборудования на котельной за 2019 год

| 17.01.2019 | 14:43 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 17.01.2019 | 14:53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.01.2019 | 15:33 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 27.01.2019 | 19:45 |
| 28.01.2019 | 11:00 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 28.01.2019 | 15:30 |
| 30.01.2019 | 12:00 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 30.01.2019 | 18:10 |
| 04.02.2019 | 16:00 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 06.02.2019 | 16:10 |
| 05.02.2019 | 13:56 | Пчевжа | кратковремен.отключение эл.энергии ТП-677 | 05.02.2019 | 13:59 |
| 07.02.2019 | 10:20 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 07.02.2019 | 13:40 |
| 14.02.2019 | 10:10 | Пчевжа | отключение ТП-677 | 14.02.2019 | 10:20 |
| 20.02.2019 | 8:45 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 20.02.2019 | 13:30 |
| 20.02.2019 | 14:15 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 20.02.2019 | 15:35 |
| 24.02.2019 | 6:00 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 24.02.2019 | 7:00 |
| 28.02.2019 | 21:15 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 28.02.2019 | 22:10 |
| 03.03.2019 | 23:45 | Пчевжа | кратковремен. посадка напряжения | 03.03.2019 | 23:45 |
| 05.03.2019 | 9:05 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 05.03.2019 | 13:10 |
| 05.03.2019 | 9:15 | Пчевжа | отключение ТП-677 | 05.03.2019 | 11:30 |
| 05.03.2019 | 14:55 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 05.03.2019 | 15:05 |
| 14.03.2019 | 10:55 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 14.03.2019 | 11:30 |
| 02.05.2019 | 21:05 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 03.05.2019 | 8:55 |
| 02.05.2019 | 21:52 | Пчевжа | отключение ТП-677 | 02.05.2019 | 22:00 |
| 06.05.2019 | 8:30 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 06.05.2019 | 12:20 |
| 07.05.2019 | 3:10 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 07.05.2019 | 13:53 |
| 07.05.2019 | 17:50 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 08.05.2019 | 13:05 |
| 12.05.2019 | 14:10 | Пчевжа | кратковремен.отключение эл.энергии ТП-692 | 12.05.2019 | 14:25 |
| 29.05.2019 | 16:20 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 29.05.2019 | 19:20 |
| 02.06.2019 | 10:45 | Пчевжа | кратковремен. посадка напряжения | 02.06.2019 | 10:45 |
| 18.06.2019 | 11:10 | Пчевжа | отключение ТП-677 | 18.06.2019 | 13:10 |
| 25.06.2019 | 10:30 | Пчевжа | отключение ТП-677 | 25.06.2019 | 10:45 |
| 25.06.2019 | 10:30 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 25.06.2019 | 10:50 |
| 01.07.2019 | 8:40 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 01.07.2019 | 9:00 |
| 05.07.2019 | 16:35 | Пчевжа | отключение ТП-677 | 05.07.2019 | 16:40 |
| 09.07.2019 | 20:50 | Пчевжа | отключение ТП-692, ТП-677 | 09.07.2019 | 21:10 |
| 09.07.2019 | 21:20 | Пчевжа | отключение ТП-677 | 09.07.2019 | 22:05 |
| 15.07.2019 | 17:55 | Пчевжа | кратковремен. посадка напряжения ТП-692 | 15.07.2019 | 17:55 |
| 17.07.2019 | 11:35 | Пчевжа | кратковремен. посадка напряжения | 17.07.2019 | 11:35 |
| 18.08.2019 | 20:20 | Пчевжа | кратковремен. посадка напряжения ТП-692 | 18.08.2019 | 20:20 |
| 23.08.2019 | 18:10 | Пчевжа | отключение ТП-692, ТП-677 | 23.08.2019 | 19:10 |
| 02.09.2019 | 13:00 | Пчевжа | отключение ТП-677 | 02.09.2019 | 14:30 |
| 02.12.2019 | 9:50 | Пчевжа | кратковремен. отключение ТП-692 | 02.12.2019 | 9:50 |
| 02.12.2019 | 17:25 | Пчевжа | кратковремен. отключение ТП-692 | 02.12.2019 | 17:25 |
| 07.12.2019 | 17:25 | Пчевжа | отключение ТП-692 | 07.12.2019 | 17:29 |
| 07.12.2019 | 17:25 | Пчевжа | отключение ТП-677 | 07.12.2019 | 18:00 |
| 18.12.2019 | 21:08 | Пчевжа | кратковремен. отключение ТП-692 | 18.12.2019 | 21:15 |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих на территории Пчевжинского сельского поселения, надзорными органами не выдавались.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической мощностью, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

  - Тепловые сети, сооружения на них

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Изначально теплоснабжение поселка Пчевжа осуществлялась по четырехтрубной системе. После 90-х годов и по сегодняшний день теплоснабжение потребителей осуществляется по двухтрубной системе теплоснабжения с открытым водоразборном на ГВС.

Суммарная протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, по данным, предоставленным Администрацией, составляет 3,999 км., из них в ППУ изоляции - 1,4101 км, или 35,26 % от общей протяженности

Трубопроводы тепловой имеют диаметр от 32 до 219 мм. Температурный график 86/61. Материал примененной тепловой изоляции: минеральная вата, ППУ.

    - Карты, схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

На балансе МП "Жилищное хозяйство" находятся сети, по которым осуществляется теплоснабжение п. Пчевжа от котельной до конечного потребителя. Схема существующих тепловых сетей централизованного теплоснабжение поселка Пчевжа представлена на Рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема существующих тепловых сетей централизованного теплоснабжение поселка Пчевжа

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристика тепловых сетей в разрезе участков и структура тепловых сетей с разбивкой по диаметрам представлена в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 - Характеристика участков тепловых сетей от котельной

| № п/п | Наименование участка | наружный диаметр, мм | Тип изоляции |  |  |  |  |  | год строительства, ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. вата |  |  | ППУ |  |  |  |
|  |  |  | тип прокладки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | канальн | подвальн | наруж | канальн | б/к | наруж |  |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ - УВ-1 | 219 |  |  |  |  |  | 162,3 | 2018 |
| 2 | УВ-1 - ТК-1 | 159 |  |  | 35 |  |  |  | 1991 |
| 3 | ТК-1 - ул.Гагарина д.16 - ул.Гагарина д.3а | 42 | 33 |  |  |  |  |  | 2000 |
| 4 | ТК-1 - ТК-5 | 76 |  |  | 42 |  |  |  | 1991 |
| 5 | ТК-1 - ТК-5 | 57 | 30 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 6 | ТК-1 - ТК-5 | 76 |  |  | 23 |  |  |  | 1991 |
| 7 | УВ на ж/д № по ул. Гагарина | 42 |  |  | 15 |  |  |  | 1991 |
| 8 | УВ на ж/д № 8 по ул. Гагарина | 45 | 25 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 9 | УВ на ж/д № 8 по ул. Гагарина | 45 |  |  | 53 |  |  |  | 1991 |
| 10 | УВ на ж/д № 7 по ул. Гагарина | 42 |  |  | 8 |  |  |  | 1991 |
| 11 | УВ на ж/д № 7 по ул. Гагарина | 57 | 21 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 12 | УВ на ж/д №6 и №4 по ул. Комарова | 57 | 20 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 13 | УВ на ж/д №6 и №4 по ул. Комарова | 57 |  |  | 20 |  |  |  | 1991 |
| 14 | УВ на ж/д №6 по ул. Комарова | 45 |  |  | 35 |  |  |  | 1991 |
| 15 | УВ на ж/д №4 по ул. Комарова | 42 |  |  | 35 |  |  |  | 1991 |
| 16 | ТК-5 - ж/д № 13 по ул. Гагарина | 45 | 19 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 17 | ТК-5 - ж/д № 14 по ул. Гагарина | 45 |  |  | 17 |  |  |  | 1991 |
| 18 | ТК-1 - ТК-2 | 133 | 31 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 19 | ТК-2 - ул.Гагарина д. 5 | 42 | 16 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 20 | ТК-2 - ТК-3 | 133 | 57 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 21 | УВ на ж/д № 4 по ул Гагарина | 45 | 12 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 22 | ТК-3 -ул. Комарова д.2 | 45 | 12 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 23 | ТК-3 - ТК-4 | 133 | 27 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 24 | ТК-4 - ул.Комарова д.1 | 45 | 39 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 25 | ТК-4 - ул.Комарова д.15 | 89 |  |  | 64 |  |  |  | 1991 |
| 26 | ТК-4 - ул.Комарова д.15 (в гильзе) | 89 | 53 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 27 | ТК-4 - ул.Комарова д.15 | 57 |  |  | 140 |  |  |  | 1991 |
| 28 | ТК-4 - ул.Комарова д.15 | 76 |  |  | 52 |  |  |  | 1991 |
| 29 | ТК-4 - ул.Комарова д.15 | 45 |  |  | 26,5 |  |  |  | 1991 |
| 30 | ТК-4 - ул.Комарова д.15 (в гильзе) | 45 | 8,5 |  |  |  |  |  | 2017 |
| 31 | ТК-4 - ул.Комарова д.15 | 42 |  |  | 19 |  |  |  | 1991 |
| 32 | УВ на ж/д № 5 по ул Комарова | 42 | 12,6 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 33 | УВ на ж/д № 7 по ул Комарова | 42 | 83 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 34 | УВ на ж/д № 9 по ул. Комарова | 42 |  |  | 15 |  |  |  | 1991 |
| 35 | УВ на ж/д № 13 по ул Комарова | 42 |  |  | 15 |  |  |  | 1991 |
| 36 | УВ на ж/д № 8 по ул Комарова | 57 |  |  | 24 |  |  |  | 1991 |
| 37 | УВ на ж/д № 8 по ул Комарова | 32 |  |  |  | 1,3 |  |  | 2015 |
| 38 | УВ-1 - УВ-3 | 219 |  |  |  |  |  | 133,6 | 2012 |
| 39 | УВ на ж/д № 6а по ул Гагарина | 42 |  |  | 8 |  |  |  | 1991 |
| 40 | УВ-3 - ШКОЛА | 89 |  |  | 92 |  |  |  | 1991 |
| 41 | УВ-3 - ШКОЛА | 89 | 28 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 42 | УВ-3 - ШКОЛА | 76 | 33,3 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 43 | УВ на ж/д № 22 по ул 2-я Набережная - УЗЕЛ СВЯЗИ | 42 |  |  | 8 |  |  |  | 1991 |
| 44 | УВ на ФАП | 45 |  |  |  |  |  | 16,2 | 2015 |
| 45 | УВ на ФАП | 45 |  |  |  | 33,6 |  |  | 2015 |
| 46 | УВ на ж/д №18 по ул. 2-я Набережная | 57 | 36 |  |  |  |  |  | 1997 |
| 47 | УВ на ж/д №18 по ул. 2-я Набережная | 45 | 7 |  |  |  |  |  | 1997 |
| 48 | ул. 2-я Набережная д.18 - ул. 2-я Набережная д 23 | 45 | 16 |  |  |  |  |  | 1997 |
| 49 | УВ-3 - УВ-4 | 219 |  |  |  | 41,7 |  |  | 2015 |
| 50 | УВ-4 - ул.Гагарина д.1 | 42 |  |  | 25 |  |  |  | 1991 |
| 51 | УВ на ул. Гагарина д.12 | 57 |  |  | 69 |  |  |  | 1991 |
| 52 | УВ на ул. Гагарина д.12 | 57 | 20 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 53 | УВ на ул. Гагарина д.12 | 32 |  |  | 12 |  |  |  | 1991 |
| 54 | УВ на ж/д № 1 по ул. Клубная | 42 |  |  | 21 |  |  |  | 1991 |
| 55 | УВ на магазин №3 1а | 42 |  |  | 6 |  |  |  | 1991 |
| 56 | УВ на ж/д № 2 по ул. Гагарина | 42 | 23 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 57 | УВ-4- УВ-5 | 219 |  |  |  | 28 |  |  | 2015 |
| 58 | УВ-4- УВ-5 | 219 |  |  |  |  |  | 66 | 2015 |
| 59 | УВ-5 - ТК-6 | 159 |  |  |  |  |  | 37 | 2013 |
| 60 | ТК-6 - ул.Клубная д.1А | 89 |  |  |  | 20 |  |  | 2016 |
| 61 | ул.Клубная д.1А - ул.Клубная д.1Б | 76 |  |  |  | 20 |  |  | 2016 |
| 62 | ТК-6 - до точки "А" | 76 |  |  |  |  |  | 115 | 2016 |
| 63 | ТК-6 - до точки "А" | 76 |  |  |  | 12 |  |  | 2016 |
| 64 | УВ на ж/д №17 по ул.Лесная | 42 |  |  | 14 |  |  |  | 2013 |
| 65 | УВ на ж/д №13 по ул. Лесная | 45 |  |  | 28 |  |  |  | 1991 |
| 66 | УВ на ж/д №12 по ул. Лесная | 45 | 2 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 67 | УВ на ж/д №12 по ул. Лесная | 57 | 2 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 68 | от точки "А" по ул. Лесная - ул.Лесная д. 7 | 45 |  |  | 136 |  |  |  | 1998 |
| 69 | от точки "А" по ул. Лесная - ул.Лесная д. 7 | 42 |  |  | 12 |  |  |  | 1998 |
| 70 | УВ на ж/д № 11а по ул. Лесная | 42 |  |  | 12 |  |  |  | 1998 |
| 71 | УВ-5 - УВ-6 | 159 |  |  |  |  |  | 65 | 2013 |
| 72 | УВ на дом №17 по ул. Октябрьская (АДМИНИСТРАЦИЯ) | 45 |  |  |  |  |  | 4 | 2016 |
| 73 | УВ-5 на ж/д №14 по ул. Лесная | 45 |  |  |  |  |  | 5 | 2015 |
| 74 | УВ-6- ул.Октябрьская д.15 | 57 |  |  |  |  |  | 12 | 2016 |
| 75 | УВ-6 - ТК-7 - УВ-7 | 159 |  |  |  |  |  | 118 | 2016 |
| 76 | УВ-6 - ТК-7 - УВ-7 | 159 |  |  |  | 24 |  |  | 2016 |
| 77 | ТК-7 - ул. Лесная д.8, ул.Лесная д.10 | 45 | 16 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 78 | УВ на ж/д №11 по ул. Октябрьская | 57 |  |  |  |  |  | 48 | 2016 |
| 79 | УВ на ж/д №13 по ул. Октябрьская | 133 |  |  |  | 4 |  |  | 2016 |
| 80 | ж/д №13 по ул. Октябрьская до ТК-8 | 133 |  |  |  | 62,8 |  |  | 2018 |
| 81 | ж/д №13 по ул. Октябрьская до ТК-8 | 133 |  |  |  |  |  | 132,2 | 2018 |
| 83 | УВ на ж/д №11 по ул. Сосновая | 57 |  |  |  |  |  | 12 | 2018 |
| 84 | УВ на ж/д №12 по ул. Сосновая | 57 |  |  |  |  |  | 12 | 2018 |
| 85 | УВ на ж/д №12 по ул. Сосновая | 42 |  |  | 19 |  |  |  | 1999 |
| 86 | УВ на ж/д №14 по ул. Сосновая | 57 |  |  | 16 |  |  |  | 1998 |
| 87 | УВ на ж/д №14 по ул. Сосновая | 42 |  |  | 89 |  |  |  | 1991 |
| 88 | УВ на Детский сад | 42 |  |  |  |  |  | 32 | 2018 |
| 89 | ТК-8 - Дом культуры | 45 | 75 |  |  |  |  |  | 2001 |
| 90 | ТК-8 - ТК-9 | 76 |  |  |  |  |  | 56 | 2015 |
| 91 | ТК-9 - ж/д №2 по ул Железнодорожной. | 42 |  |  | 20 |  |  |  | 2002 |
| 92 | ТК-9 - ТК-10 | 76 |  |  |  | 36 |  |  | 2015 |
| 93 | ТК-10 - ж/д №7 по ул. Клубная | 42 | 27 |  |  |  |  |  | 2002 |
| 94 | ТК-10 - ТК-11 | 57 | 32 |  |  |  |  |  | 2002 |
| 95 | ТК-11 - ж/д № 9 по ул. Клубная | 42 | 22 |  |  |  |  |  | 2002 |
| 96 | ТК-11 - ТК-12 | 57 | 7 |  |  |  |  |  | 2002 |
| 97 | ТК-12 - ТК-13 | 45 | 15 |  |  |  |  |  | 2002 |
| 98 | ТК-13 - ул.Клубная д.11 | 42 |  |  | 7 |  |  |  | 2002 |
| 99 | УВ-7 - ул.Октябрьская д. 9, ул.Октябрьская д. 7 | 57 | 25 |  |  |  |  |  | 1991 |
| 100 | УВ-7 - ул.Октябрьская д. 9, ул.Октябрьская д. 7 | 76 |  |  |  |  |  | 19,2 | 2017 |
| 101 | ул.Октябрьская д.7 - ул.Октябрьская д.9 | 57 |  |  |  | 6,1 |  |  | 2017 |
| 102 | ул.Октябрьская д.7 - ул.Октябрьская д.9 | 57 |  |  |  | 6,1 |  |  | 2017 |
| 103 | УВ- 7 - ж/д №3 по ул. Октябрьская | 45 |  |  | 110 |  |  |  | 1991 |
| 104 | УВ- 7 - ж/д №3 по ул. Октябрьская | 32 |  |  | 5 |  |  |  | 1991 |
| 105 | УВ-7 на ул.Октябрьская, д. 5 | 32 |  |  | 5 |  |  |  | 1991 |
| 106 | УВ-7 - на фильтровальную станцию | 108 |  |  | 97 |  |  |  | 1999 |
| 107 | УВ-7 - Лесная д.3 | 108 |  |  |  |  |  | 57 | 2017 |
| 108 | УВ-7 - Лесная д.3 | 108 |  |  |  |  | 12 |  | 2017 |
| 109 | УВ-7 - на фильтровальную станцию | 89 |  |  | 77 |  |  |  | 1999 |
| 110 | УВ на ж/д №4 по ул. Лесная | 45 |  |  | 12 |  |  |  | 1999 |
| 111 | УВ на ж/д № 2 по ул. Лесная | 45 |  |  | 54 |  |  |  | 1999 |
| 112 | УВ на ж/д №2 по ул. 2-я Набережная | 45 |  |  | 21 |  |  |  | 1999 |
| 113 | УВ на ж/д № 5 по ул. Лесная | 45 | 13 |  |  |  |  |  | 1999 |
| 114 | УВ на ж/д № 1 по ул. 2-я Набережная | 42 |  |  | 47 |  |  |  | 1999 |
| 115 | УВ на ж/д №3 по ул. Лесная | 45 |  |  | 20 |  |  |  | 1999 |
| 116 | УВ на мастерские КППХ | 57 |  |  | 10 |  |  |  | 1999 |
|  |  |  | 898,4 | 0 | 1690,5 | 295,6 | 12 | 1102,5 | 3999 |

Таблица 5 - Структура тепловых сетей на балансе МП "Жилищное хозяйство"

| Диаметр | наруж | подвальн | канал | ППУ наруж | ППУ бесканальн. | ППУ канал | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изоляция - минвата |  |  | изоляция ППУ |  |  |  |
| 32 |  |  | 22 | 1,3 |  |  | 23,3 |
| 42 | 216,6 |  | 395 |  |  | 32 | 643,6 |
| 45 | 259,5 |  | 512,5 | 33,6 |  | 25,2 | 830,8 |
| 57 | 193 |  | 279 | 12,2 |  | 84 | 568,2 |
| 76 | 33,3 |  | 117 | 68 |  | 190,2 | 408,5 |
| 89 | 81 |  | 233 | 20 |  |  | 334 |
| 108 |  |  | 97 |  | 12 | 57 | 166 |
| 133 | 115 |  |  | 66,8 |  | 132,2 | 314 |
| 159 |  |  | 35 | 24 |  | 220 | 279 |
| 219 |  |  |  | 69,7 |  | 361,9 | 431,6 |
| итого: | 898,4 | 0 | 1690,5 | 295,600 | 12,000 | 1102,500 | 3999 |
|  | 22,5% | 0,0% | 42,3% | 7,4% | 0,3% | 27,6% |  |

    - Описание типов и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

 	на выходе из источника тепловой энергии;

 	на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

 	в узлах на трубопроводах ответвлений.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные задвижки с ручным приводом и дисковые затворы. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные и стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Передача    тепловой    энергии    на    нужды    теплоснабжения    и    ГВС    от МП «Жилищное хозяйство» осуществляется по тепловым сетям с температурным графиком - 86-61 0С.

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной дер. Пчевжа на отопительный сезон 2019 – 2020 гг. представлен на рисунке 4.

В процессе эксплуатации в действующей системе теплоснабжения из-за изменения характера тепловой нагрузки, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям и сокращение пропускной способности трубопроводов. В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления:

 	разрегулированность режимов теплопотребления;

 	разукомплектованность тепловых узлов;

 	самовольное нарушение потребителями схем присоединения.

Указанные   проблемы   систем   теплопотребления   проявляются, в   первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

Рисунок 4 - Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от котельной в Пчевжинском СП

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Данные о повреждениях на тепловых сетях за 2019 год представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Данные о повреждениях на тепловых сетях за 2019 год

| 04.03.2019 | 8:00 | Пчевжа | утечка на вводе в дом Лесная 13, обратка | 04.03.2019 | 10:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.05.2019 | 10:50 | Пчевжа | утечка та т/сетях от ТК-4 до эл./уз. Комарово 9 | 14.06.2019 | 10:00 |
| 28.09.2019 | 13:35 | Пчевжа | утечка на т/сетях от ТК 4 до Комарова д. 1, прямая | 29.09.2019 | 12:00 |

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 7;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 7 - Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| ## Наименование показателя | ## Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## минус 10 | ## минус 20 | ## минус 30 | ## минус 40 | ## минус 50 |
| ## Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | ## 78 | ## 84 | ## 87 | ## 89 | ## 91 |

Согласно представленным данным, среднее время отключения потребителей второй и третьей категории менее 30 часов.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика	состояния	тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Утверждённые нормативы технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях за 2019 год не устанавливались.

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации за 2018-2019 годы составляют:

- в 2018 году – 911,28 Гкал/год (16,47% от поданной в сеть тепловой энергии);

- в 2019 году – 1404,70 Гкал/год (22,21% от поданной в сеть тепловой энергии).

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На территории муниципального	образования	основными	схемами присоединения абонентских вводов к тепловой сети являются схемы присоединения потребителей с непосредственным присоединением СО и открытой схемой ГВС.

Используемые схемы подключения представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 - Схемы присоединения потребителей

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011 г.) от 23.11.2009 г.№ 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии. С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

На данный момент информация по оснащенности многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии не предоставлена.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На балансе МП «Жилищное хозяйство» насосные станции, ЦТП в Пчевжинском сельском поселении отсутствуют.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройства, обеспечивающие их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрены.

Защита тепловых сетей от повышенного давления осуществляется регулирующей арматурой и посредством применения предохранительных клапанов на источниках теплоснабжения.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в муниципальном образовании отсутствуют.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Пояснительные записки и обосновывающие материалы по расчету и основанию энергетических характеристик по показателям: разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах; удельный расход электроэнергии; удельный расход сетевой воды; потери сетевой воды, разработанные в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части 1, 2, 3 и 4 утвержденные приказом министерства энергетики Российской Федерации №278 от 30.06.2003 г.) не разрабатываются, за исключением расчета нормативных потерь, представленных в п.1.3.12 и фактических потерь тепловой энергии, представленных в п.1.3.13.

Согласно РД 153-34.0-20.523-98 (Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии) энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные. Так как расчетная тепловая нагрузка менее 100 Гкал/ч, разработка энергетических характеристик для Пчевжинского сельского поселения не требуется.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Единственным централизованным источником тепловой энергии является котельная в п. Пчевжа. Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения поселка Пчевжа представлена на Рисунке выше.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

В соответствии с данными СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории сельского поселения составляет -24 °С.

Таблица 8 - Климатические данные согласно СП 131.13330.2012

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Пчевжинское сельское поселение |  |  |
| 1. | Температура наружного воздуха, °С | - |
| 1.1 | Наиболее холодной пятидневки | -24 |
| 1.2 | Средняя за отопительный период | -1,3 |
| 2. | Продолжительность отопительного периода, сут. (ч) | 213 (5112) |

Около 60 % от общей подключенной нагрузки приходится на отопление потребителей, около 40 % - на нагрузку ГВС.

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, отсутствуют.

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления на территории сельского поселения не распространено. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии прямо запрещается ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  Опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В таблице 9 представлен норматив потребления коммунальных услуг для населения Пчевжинского сельского поселения.

Таблица 9 - Норматив потребления коммунальных услуг для населения

| Вид услуг | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия: | Гкал/м2 в месяц | 0,0099-0,0166 |
| -на отопление жилых помещений Гкал/м2 общей жилья |  |  |
| -на горячее водоснабжение | куб.м./чел в месяц |  |
| Дома с централизованным (нецентрализованным) ГВС, оборудованные: | куб.м./чел в месяц |  |
| Ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | куб.м./чел в месяц | 4,61 |
| Ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | куб.м./чел в месяц | 4,53 |
| Сидячими ваннами (1200 мм), умывальниками, душами, мойками | куб.м./чел в месяц | 4,45 |
| умывальниками, душами, мойками, без ванны | куб.м./чел в месяц | 3,64 |
| умывальниками, душами, мойками без душа | куб.м./чел в месяц | 1,76 |
| умывальниками, душами, мойками без централизованной канализации | куб.м./чел в месяц | 1,11 |
| Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | куб.м./чел в месяц |  |
| Общежития с общими душами | куб.м./чел в месяц | 1,75 |
| Общежития с душами при всех жилых комнатах | куб.м./чел в месяц | 2,06 |

### 1.5.5. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей и потребление тепловой энергии представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Тепловые нагрузки в разрезе потребителей

| Договор | Наименование потребителя | час.нагр. отопления | час.нагр. ГВС, вент. max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд |  |  |
| 0528 | МП "ККП п.Пчевжа" (жилой фонд) | 1,663 | 0,535 |
| 0519 | Гражданин Баранец Д.В. | 0,019 |  |
|  | Всего по Жилому фонду | 1,682 | 0,535 |
|  | Бюджетные организации |  |  |
| 0088 | МДОУ "Детский сад №11" | 0,031 | 0,052 |
| 0570 | МОУ"Пчевжинская СОШ" | 0,187 | 0,027 |
| 0086 | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение | 0,036 | 0,011 |
|  | Прочие Организации |  |  |
| 0507 | ООО "Кириши Леспром" | 0,022 |  |
| 0025 | МП "Управление ВКХ" п.Пчевжа | 0,035 |  |
| 0536 | ПАО "Ростелеком" | 0,019 |  |
| 0608 | ООО "Современные инженерные системы" | 0,005 |  |
|  | Всего по Прочим Организациям | 0,081 | 0,000 |
| Всего существующие тепловые нагрузки по п. Пчевжа |  | 2,017 | 0,625 |

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной 2,642 Гкал/ч.  Тепловые нагрузки в разрезе потребителей представлены в таблице 1.5.1.

### 1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки, отсутствуют. Кроме того, на некоторых источниках тепловой энергии приборы учета не установлены.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### 1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии.

Установленная тепловая мощность котельной п. Пчевжа составляет 5,160 Гкал/ч, располагаемая мощность – 5,160 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей составляет 2,642 Гкал/ч.

В таблице 11 представлен баланс установленной тепловой мощности котельной за последние пять лет.

Таблица 11 - Баланс тепловой мощности котельной.

| Наименование показателей | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 2,47 | 2,496 | 2,496 | 2,642 | 2,642 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 2,69 | 2,664 | 2,664 | 2,518 | 2,518 |

### 1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резерв мощности котельной составляет 2,518 Гкал/ч или около 48,8 % от мощности источника тепловой энергии, что свидетельствует о возможности в полном объеме обеспечить тепловой энергией потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

### 1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактеризовать как удовлетворительные. В целом, резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей потребителей.

### 1.6.4. Описание причин возникновения   дефицитов   тепловой   мощности   и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности на котельной не выявлено.

### 1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Мощность источника тепловой энергии нетто МП «Жилищное хозяйство» составляет 5,16 Гкал/ч, при этом величина резерва мощности источников равна 1,707 Гкал/ч.

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны с дефицитом тепловой мощности не предполагается в виду наличия единственного источника тепловой энергии – мазутной котельной, эксплуатируемой МП «Жилищное хозяйство».

  - Балансы теплоносителя

### 1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

Согласно полученным данным котельная не оборудована системой химводоподготовки. Водоподготовка подпиточной воды включает в себя коррекционную обработку установкой Комплексон-6.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источника тепловой энергии отсутствуют.

### 1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом котельной является мазут марки М-100, резервное топливо отсутствует. Доставка топлива осуществляется автомобильным транспортом, беспрерывно в течение года.

Низшая теплота сгорания топлива составляет 41061 кДж/кг (9800 ккал/кг).

Сведения о годовом	расходе топлива на источнике тепловой энергии муниципального образования представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Топливно-энергетический баланс источника теплоснабжения в 2019 году

| Годовой расход топлива |  |  | Производство тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид основного топлива | Объем потребления натурального топлива, т | Условное топливо, т у.т. |  |  |  |
|  |  |  | Производство ТЭ, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |
| Система теплоснабжения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Мазут | 856,74 | 1 165,17 | 6 551,7 | 6 323,8 | 4 919,1 |

Рисунок 6 - Средний месячный расход мазута на котельную (данные 2019 года)

Фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии в 2019 году составил 177,84 кг.у.т./Гкал. На рисунке 10 представлен паспорт на используемое топливо.

### 1.8.2. Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Резервным топливом является мазут. Аварийное топливо не предусмотрено.

### 1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Основным поставщиком мазута на станцию является АО «ХЭЛП-ОЙЛ».

### 1.8.4. Описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива не используются.

  - Надежность теплоснабжения

### 1.9.1. Методика оценки надежности и показатели надежности

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

 	показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

 	показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

 	показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

  показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

  показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

 показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

 	показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

 	показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

  показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

  показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

 показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

 	показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

    показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

д)  показатель  уровня  резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов,

К

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и  его устранением:

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется  аналогично  по  формуле  (10)  по  основной  номенклатуре  ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источникамиэлектропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности  передвижными  автономными  источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных  работ  в  системах  теплоснабжения  к  выполнению  аварийно-

восстановительных работ определяется следующим образом:

К гот   0,25* Кп    0,35* К м   0,3* Ктр  0,1* Кист

(11)

Таблица 13 - Общая оценка готовности

| Кгот | Кп; Км; Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надёжности систем теплоснабжения:

а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные	- при Кэ=Кв=Кт=1;

малонадёжные	 - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. ненадёжные	- при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. б) оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные	- более 0,9;

надёжные	- 0,75 - 0,9;

малонадёжные	- 0,5 – 0,74;

ненадёжные	- менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из   статистических данных по отказам работы системы теплоснабжения и   ее элементов.

Таблица 14 - Расчет надежности систем теплоснабжения

| Наименование источника | Вероятность безотказной работы, % | Вероятность безотказной работы в любой момент времени, % |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 91,5 | 87,2 |

По результатам расчетов, общий показатель надежности системы теплоснабжения по состоянию составил 87,2 %, следовательно, систему теплоснабжения муниципального образования следует отнести к классу надежных.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

 	правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а

именно:

а. оперативного журнала;

б. журнала обходов тепловых сетей;

в. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г. заявок потребителей.

 для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

  своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;

 	проведения мероприятий  по  устранению  затопления  каналов,  тепловых камер и подвалов домов.

### 1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Частота отказов участков тепловых сетей не представлена.

### 1.9.3. Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей не представлена.

### 1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Частота восстановления теплоснабжения потребителей не определялась в связи с отсутствием статистических данных. По данным ТСО, время восстановления теплоснабжения потребителей не превышает значений, указанных в таблице 2 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

### 1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения не приводятся ввиду отсутствия статистических данных о технологических нарушениях по участкам тепловых сетей,

### 1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".

Анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора не проводилось в связи с отсутствием таковых.

### 1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении не проводился в связи с отсутствием статистических данных.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

МП «Жилищное хозяйство» является теплоснабжающей и теплосетевой организацией в пос. Пчевжа и осуществляет некомбинированную выработку, передачу и сбыт тепловой энергии.

Описание результатов хозяйственной деятельности МП «Жилищное хозяйство» осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Ниже в таблице 15 представлены технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения МП «Жилищное хозяйство» в Пчевжинском сельском поселении за 2017-2019 годы.

Таблица 15 - Калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельной поселка Пчевжа в 2017-2018 году (фактические значения) и в 2019 году (ожидаемые значения)

| № п/п |  | Показатель |  |  | Ед. изм. | ФАКТ 2017 год | ФАКТ 2018 год | ФАКТ 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расходы на производство т/энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аренда |  |  |  | тыс. руб. | 2600,0 | 800,00 | 1441,40 |
|  | Материалы |  |  |  | тыс. руб. | 606,7 | 403,15 | 372,12 |
|  | Мазут |  |  |  | тыс. руб. | 10273,8 | 11352,48 | 14709,81 |
|  | Электроэнергия |  |  |  | тыс. руб. | 998,7 | 1020,68 | 1456,78 |
|  | Вода |  |  |  | тыс. руб. | 234,6 | 297,38 | 358,20 |
|  | Амортизация оборудования |  |  | тыс. руб. |  | 28,2 | 28,26 | 41,58 |
|  | Зарплата производственных рабочих |  |  |  | тыс. руб. | 2699,8 | 2521,01 | 2924,00 |
|  | Отчисление на соц. нужды тыс. руб. |  |  |  |  | 815,3 | 758,48 | 761,34 |
|  | Прочие прямые расходы |  |  |  | тыс. руб. | 223,9 | 432,37 | 352,84 |
|  | Ремонтные работы (ремонтный фонд) |  |  |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Цеховые расходы |  |  |  |  | 779,9 | 916,00 | 812,25 |
|  | Итого по разделу |  |  | тыс. руб. |  | 18950,0 | 18393,76 | 22842,40 |
|  | Удельная себест. производства т/энергии |  |  |  | руб./Гкал | 3441,27 | 3978,73 | 4643,61 |
| 2. | Затраты на произв. товарной т/энергии |  |  |  | тыс. руб. | 18950,0 | 18376,92 | 22829,52 |
| 2.1 | Общехозяйственные расходы |  |  |  | тыс. руб. | 337,3 | 278,72 | 310,40 |
| 2.2 | Итого затрат на произв.тов. т/энергии |  |  |  | тыс. руб. | 19287,3 | 18655,64 | 23139,92 |
| 2.3 | Удельная себ-сть произ-ва т/энергии |  |  |  | руб/Гкал | 3502,52 | 4035,38 | 4704,10 |
| 3. | Согласованный средний тариф |  |  |  | руб/Гкал | 940,49 | 938,48 | 1066,84 |
| 3.1 | исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам |  |  | руб/Гкал |  | 953,40 | 955,28 | 1084,11 |
| 3.2 | бюджетным и муниципальным предприятиям предприятиям |  |  | руб/Гкал |  | 856,49 | 851,55 | 974,99 |
| 3.3 | прочим потребителям |  |  | руб/Гкал |  | 847,75 | 843,48 | 958,57 |
| 4. | Стоимость полезно отпущен т/эн. |  |  |  | тыс. руб. | 5179,0 | 4338,63 | 5247,91 |
| 4.1 | исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам |  |  | тыс. руб. |  | 5013,5 | 3714,57 | 4515,16 |
|  | бюджетным и муниципальным предприятиям предприятиям |  |  | тыс. руб. |  | 636,6 | 473,01 | 580,06 |
|  | прочим потребителям |  |  | тыс. руб. |  | 24,0 | 151,05 | 152,69 |
| 5. | Всего доходов |  |  | тыс. руб. |  | 5179,0 | 4338,63 | 5247,91 |
| 6. | Производственная прибыль |  |  | тыс. руб. |  | -14108,3 | -14317,01 | -17892,0 |
| 7. | Средняя рентабельность |  |  | % |  | -0,73 | -76,7 | -77,3 |
|  | Цена единицы натурального топлива - мазут |  |  | руб. |  | 11209,0 | 13175,0 | 17169,5 |
|  | Удельная стоимость электроэнергии |  |  | руб./кВт.ч. |  | 4,49 | 4,95 | 5,64 |
|  | Удельная стоимость воды |  |  | руб./куб.м. |  | 20,93 | 22,24 | 22,86 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

### 1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Динамика стоимости тепловой энергии представлена в таблицах 16-17.

Таблица 16 - Динамика изменения тарифов на отопление теплоснабжающей организации МП «Жилищное хозяйство» в Пчевжинском сельском поселении

| Муниципа-льный район / городской округ | Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Номер |  |  | вода |  |
| Киришский | Пчевжинское сельское поселение | МП "Жилищное хозяйство" | 30.11.2015 | 335-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 850,45 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 794,89 |  |
|  |  |  | 19.12.2016 | 515-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | 1003,53 |
|  |  |  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | 937,97 |
| Киришский | Пчевжинское сельское поселение | МП "Жилищное хозяйство" | # 30.11.2015 | 335-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 | # 794,89 | # - |
|  |  |  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 | # 874,34 | # - |
|  |  |  | # 19.12.2017 | 639-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 | # - | # 937,97 |
|  |  |  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 | # - | # 968,92 |
|  | Пчевжинское сельское поселение | МП "Жилищное хозяйство" | # 19.12.2018 | # 477-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # 874,34 | # - |
| Киришский |  |  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # 1 055,53 | # - |
|  |  |  | # 20.12.2018 | # 686-п | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | # - | # 985,34 |
|  |  |  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | # - | # 1 005,05 |

Таблица 17 - Динамика изменения тарифов на горячее водоснабжение теплоснабжающей организации МП «Жилищное хозяйство» в Пчевжинском сельском поселении

| Наимено-вание организа-ции | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Однокомпонентный тариф на горячую воду, руб./куб.м | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| МП "Жилищное хозяйство" | 30.11.2015 | 335-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 41,24 | 850,45 |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 39,92 | 794,89 |  |  |  |
|  | 19.12.2016 | 515-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 |  |  | 61,49 | 14,99 | 775,00 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  | 70,96 | 17,30 | 894,32 |
| МП "Жилищное хозяйство" | 30.11.2015 | 335-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 | 35,00 | 794,89 |  |  |  |
|  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 | 39,92 | 874,34 |  |  |  |
|  | 19.12.2017 | 639-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 |  |  | 70,96 | 17,13 | 894,32 |
|  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 |  |  | - | 18,68* | 839,90* |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68** | 919,89** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68*** | 783,15*** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68**** | 839,90**** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68***** | 878,07***** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68****** | 950,05****** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68******* | 804,90******* |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68******** | 878,07******** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | 40,08 | 874,34 | - | # - | # - |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | 41,26 | 1 055,53 | - | # - | # - |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | - | - | # 19,00* | # 854,14* |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | - | - | # 19,38* | # 871,16* |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | - | - | # 19,00** | # 935,43** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | - | - | # 19,38** | # 954,13** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | - | - | # 19,00*** | # 796,38*** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | - | - | # 19,38*** | # 812,30*** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | - | - | # 19,00**** | # 854,09**** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | - | - | # 19,38**** | # 871,16**** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | - | - | # 19,00***** | # 892,91***** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | - | - | # 19,38***** | # 910,76***** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | - | - | # 19,00****** | # 966,10****** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | - | - | # 19,38****** | # 985,41****** |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | - | - | # 19,00******* | # 818,50******* |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | - | - | 19,38******* | 834,86******* |
|  |  |  | # 01.01.2019 | # 30.06.2019 | - | - | - | # 19,00******** | # 892,91******** |
|  |  |  | # 01.07.2019 | # 31.12.2019 | - | - | - | # 19,38******** | # 910,76******** |

* -  С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

** - С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

** - С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

*** - С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

**** - Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

***** - Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

****** - Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

******* - Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

### 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования «Пчевжинское сельское поселение» выявлен ряд недостатков, препятствующих надежному и экономичному функционированию системы.

В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является Котельная Пчевжа, обеспечивающая теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

На котельной существуют резервные мощности, т.е. при выходе из строя одного котлоагрегата, располагаемая мощность котельной снизится на 33%.

Теплоснабжение поселка осуществляется по двухтрубной системе с открытым водоразбором на горячее водоснабжение, отсутствует закольцованность системы, что приводит к отключению группы потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети. Согласно представленным данным на сегодняшний день износ сети составляет более 50%.

### 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования можно выделить следующие:

1)   Высокая степень износа тепловых сетей.  В настоящее время износ тепловых сетей составляет более 50 %.

2) Отсутствие диспетчеризации. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

### 1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения СП являются:

   длительная эксплуатация тепловых сетей, и как следствие, значительный износ трубопроводов;

 коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности;

 отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства потребителей.

### 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения отсутствуют.

### 1.12.5.	Анализ	предписаний	надзорных	органов	об	устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

- Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящий момент на территории муниципального образования «Пчевжинское сельское поселение» в теплоснабжении жилых зданий, объектов социально-бытового назначения участвует один источник теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии (данные 2019 года)

| Выработка ТЭ, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, Гкал | Население, Гкал | Прочие, Гкал |
| 6106,5 | 6551,7 | 4919,1 | 4164,9 | 754,2 |

### 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

По состоянию на 01.2020 год численность населения МО «Пчевжинское сельское поселение» составила 1487 человек.

Согласно оценки социально-экономического потенциала муниципального образования, численность населения к 2035 году составит 1537 человек (+50 человек).

Прогноз численности населения за рассматриваемый период Схемы теплоснабжения МО «Пчевжинское сельское поселение» представлен в таблице 19.

Таблица 19 - Прогноз численности населения МО «Пчевжинское сельское поселение»

| Наименование | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Численность населения, чел. | 1487 | 1537 | 1537 | 1537 |

### 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые   определяют   порядок   установления   нормативов   потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

  - в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

  - на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

  - в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

  - на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов, либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-

02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) – не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление для вновь возводимых зданий представлены в таблице 20.

Таблица   20 - Прогнозы   перспективных   удельных   расходов   тепловой   энергии   на отопление для вновь возводимых зданий

|  |  | 2020 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2025 год | 2030 год | К расчетному сроку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м² в месяц | 0,0166 | 0,0154 | 0,0141 | 0,0129 | 0,0116 | 0,0108 | 0,010 |

При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (с изменениями и дополнениями о 26 марта 2014 г.) и Федеральном законе от   23.11.2009 г.   №   261-ФЗ «Об энергосбережении и   о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Прогнозы удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение, рассчитанные с учетом данных требований представлены в таблице 21.

Таблица 21 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение

| Наименование | Размерность | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2025 год | 2030 год | К расчетному сроку |
| Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение | Гкал/чел. в мес. | 0,161 | 0,149 | 0,137 | 0,125 | 0,113 | 0,105 | 0,097 |

### 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перспективные нагрузки отопления и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и роста численности населения муниципального образования.

К основным объектам, планируемым к подключению к тепловым нагрузкам на территории муниципального образования «Пчёвжинское сельское поселение» до 2035 года относятся:

- Жилой дом: ул.Лесная, д.3а с присоединенной тепловой нагрузкой 0,010 Гкал/час;

- Жилой дом: ул.Комарова, д.11, кв.2 с присоединенной тепловой нагрузкой 0,010 Гкал/час.

- Леспром: ул. Клубная, д.11а с присоединенной тепловой нагрузкой 0,036 Гкал/час.

- Сельский Дом Культуры с библиотекой с присоединенной тепловой нагрузкой 0,196 Гкал/час.

- Группа жилых домов по ул. Комарова (№/№4,6,10,11,12,14,16-21,23) с присоединенной тепловой нагрузкой 0,120 Гкал/час.

Таблица 22 - Существующие и перспективные тепловые нагрузки

| Договор | Наименование потребителя | час.нагр. отопления | час.нагр. ГВС, вент. max |
| --- | --- | --- | --- |
| СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ |  |  |  |
|  | Жилой фонд |  |  |
| 0528 | МП "ККП п.Пчевжа" (жилой фонд) | 1,663 | 0,535 |
| 0519 | Гражданин Баранец Д.В. | 0,019 |  |
|  | Всего по Жилому фонду | 1,682 | 0,535 |
|  | Бюджетные организации |  |  |
| 0088 | МДОУ "Детский сад №11" | 0,031 | 0,052 |
| 0570 | МОУ"Пчевжинская СОШ" | 0,187 | 0,027 |
| 0086 | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение | 0,036 | 0,011 |
|  | Прочие Организации |  |  |
| 0507 | ООО "Кириши Леспром" | 0,022 |  |
| 0025 | МП "Управление ВКХ" п.Пчевжа | 0,035 |  |
| 0536 | ПАО "Ростелеком" | 0,019 |  |
| 0608 | ООО "Современные инженерные системы" | 0,005 |  |
|  | Всего по Прочим Организациям | 0,081 | 0,000 |
| Всего существующие тепловые нагрузки по п. Пчевжа |  | 2,017 | 0,625 |
| ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ |  |  |  |
|  | 1). Жилой дом: ул.Лесная, д.3а | 0,010 |  |
|  | 2). Жилой дом: ул.Комарова, д.11, кв.2 | 0,010 |  |
|  | 3). Леспром: ул. Клубная, д.11а | 0,036 |  |
|  | 4). Сельский Дом Культуры с библиотекой | 0,196 |  |
|  | 4). Группа жилых домов по ул. Комарова (№/№4,6,10,11,12,14,16-21,23) | 0,120 |  |
| Всего перспективные тепловые нагрузки по п. Пчевжа |  | 0,372 |  |

Данные по тепловым нагрузкам на отопление и ГВС и объему потребления тепловой энергии на отопление и ГВС представлены в таблицах 23 и 24.

Таблица 23 - Значения тепловых нагрузок на отопление и ГВС в 2020-2035 годах

| Источник | Тепловая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Котельная дер. Пчевжа | 2,642 | 2,735 | 2,828 | 2,921 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 |

| Источник | Тепловая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельная дер. Пчевжа | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 |

Таблица 24 - Значения объема потребления тепловой энергии на отопление и ГВС в 2020-2035 годах

| Источник | Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Котельная дер. Пчевжа | 4919,1 | 5092,3 | 5265,5 | 5438,7 | 5611,7 | 5611,7 | 5611,7 | 5611,7 | 5611,7 | 5611,7 |

| Источник | Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Котельная дер. Пчевжа | 5611,7 | 5611,7 | 5611,7 | 5611,7 | 5611,7 | 5611,7 |

### 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в п. 2.5.

Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

### 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах не планируется за рассматриваемый период.

### 2.7.  Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.	(ред.	От 25.06.2012 г.) "О теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:

 	органы государственной власти;

 	медицинские учреждения;

 	учебные заведения начального и среднего образования;

 	учреждения социального обеспечения;

 	метрополитен;

  воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

 	исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

    федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

  объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

 	животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

    объекты   вентиляции, водоотлива   и   основные   подъемные   устройства угольных и горнорудных организаций;

 	объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и

воздушного транспорта.

Данные о других категориях потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствуют.

- Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 7.0.

Все расчеты, приведенные в данной работе, сделаны на электронной модели. Для	дальнейшего	использования	электронной	модели, теплоснабжающие

организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Рисунок 7 - Пример внешнего вида электронной модели

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах: ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu, ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS,

ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей. Состав задач:

Построение расчетной модели тепловой сети, Паспортизация объектов сети,

Наладочный расчет тепловой сети, Поверочный расчет тепловой сети, Конструкторский расчет тепловой сети, Расчет требуемой температуры на источнике, Коммутационные задачи,

Построение пьезометрического графика,

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию, Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в  узлах  сети  (при  учете  тепловых  потерь),  величина  избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью	конструкторского	расчета	является	определение	диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

 	линия давления в подающем трубопроводе,

 	линия давления в обратном трубопроводе,

 	линия поверхности земли,

 	линия потерь напора на шайбе,

 	высота здания,

 	линия вскипания,

 	линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

Рисунок  8 - Фактический пьезометрический график от котельной до ул. Октябрьская д.3

Рисунок  9 - Фактический пьезометрический график от котельной до Фильтрационной станции.

Рисунок 10 - Фактический пьезометрический график от котельной до ул. Комарова д.15.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### 4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На настоящий момент источником централизованного теплоснабжения сельского   поселения   является   одна   котельная, эксплуатируемая ТСО   МП «Жилищное   хозяйство».   Зона   действия   котельной   охватывает   жилую   и общественную застройку дер. Пчевжа.

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зоне действия существующего источника   теплоснабжения на   расчетный   срок   представлен   в таблице ниже.

Общая нагрузка с учетом перспективы составит 2,822 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 5,17 Гкал/ч. Из этого следует, что дефицита тепловой мощности с учетом новых потребителей не предвидится. В таблицах 25-26 представлен перспективный баланс тепловой мощности котельной в поселке Пчевжа.

Таблица 25 - Перспективный баланс тепловой мощности котельной п. Пчевжа.

| Наименование показателей | Единица измерения | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 2,642 | 3,014 | 3,014 | 3,014 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 2,518 | 2,146 | 2,146 | 2,146 |

Таблица 26 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная пос. Пчевжа |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 2,642 | 2,735 | 2,828 | 2,921 | 3,014 | 3,014 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,997 | 1,904 | 1,811 | 1,718 | 1,625 | 1,625 |
|  | % | 38,70% | 36,90% | 35,10% | 33,29% | 31,49% | 31,49% |

### 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Особенности программного комплекса ZuluThermo 7.0:

 выполнение расчетов по наладке системы централизованного теплоснабжения с подбором элеваторов, сопел, дросселирующих устройства и определением мест их установки.

 	проведение годовых анализов состояния сети и эффективность ее работы.

  выявление перегруженных участков сети, лимитирующих пропускную способность.

  выполнение тепло-гидравлического расчета и анализ возможных последствий плановых переключений на магистральных сетях.

    моделирование аварийных ситуаций на сети и обоснование мероприятий по минимизации последствий этих аварий.

  поиск задвижек, отключающих (изолирующих) аварийный участок тепловой сети.

    оценка влияния отключений на тепловую сеть и тепловую разрегулировку потребителей.

 	определение зоны влияния источников, работающих на одну сеть.

    оценка влияния переключений при передаче части сетевой воды от одного источника к другому.

  выполнение расчетов по подбору диаметров трубопроводов вновь строящейся или реконструируемой тепловой сети.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 7.0.

По результатам гидравлического расчета сделаны выводы:

    существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимом при расчетных параметрах наружного воздуха;

  для обеспечения тепловой энергией планируемых потребителей на расчетный период, необходимо перепрокладка тепловой сети, отработавшей свой ресурс.

### 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящий момент котельная не имеет дефицита тепловой мощности. Присоединение перспективных нагрузок к котельной экономически целесообразно.

Тепловые сети в границах теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности (по результатам конструкторского расчета) для обеспечения перспективных потребителей, при условии строительства новых сетей в границах планируемой застройки.

- Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

### 5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Особенностью системы теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения является наличие одного источника тепловой энергии. Соответственно, ввод новых источников тепловой мощности, необходимость перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует. Таким образом, рассмотрение нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, связанных с определением наиболее эффективного варианта обеспечения тепловой энергией потребителей от различных источников тепловой энергии, является нецелесообразным.

### 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Варианты развития систем теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения не предусмотрены.

### 5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Варианты развития систем теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения не предусмотрены.

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

### 6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь (нормативных утечек) теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды", утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09. В таблицу 27 сведены основные требования к показателям качества пропиточной воды.

Таблица 27 - Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов

| Наименование | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закрытая |  |  |  | Открытая |  |  |  |
|  | Температура воды за котлом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 115 |  | 150 |  | До 115 |  | 150 |  |
|  | Топливо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Корбонатная жесткость сетевой воды с PH до 8.5 мкг-экв/кг. | 800 | 700 | 750 | 600 | 800 | 700 | 750 | 600 |
| Условная сульфатно-кальциевая жесткость, мг-экв/кг | 4,5 |  | 1,2 |  | 4,5 |  | 1,2 |  |
| Растворенный кислород | 50 |  | 30 |  | 50 |  | 30 |  |
| Содержание соединений железа в пересчете на Fe, мг/кг | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Значение PH при t=25oC | от 7 до 11 |  |  |  | от 7 до 8,5 |  |  |  |
| Свободная углекислота | Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масла и нефтепродукты мг/кг, не более | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Водоподготовка на котельной дер. Пчевжа отсутствует.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### 6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

Баки-аккумуляторы отсутствуют.

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

### 7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и  тепловых сетей  потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического  обеспечения,  с  учетом  особенностей,  предусмотренных ФЗ №    190    «О    теплоснабжении»    и    правилами    подключения    к    системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных     сроков     подключения     объектов     капитального     строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95 оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление   жилых   помещений   в   многоквартирных   домах   с   использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

### 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

### 7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

### 7.4. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

### 7.5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусмотрены.

### 7.6. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства и реконструкции котельных

Проектом схемы теплоснабжения предлагаются ряд мероприятий модернизации централизованной системы теплоснабжения муниципального образования (см. таблицу 28).

Таблица 28 – Предлагаемые мероприятия модернизации централизованной системы теплоснабжения МО «Пчевжинское сельское поселение»

| Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- |
| Замена смесительного насоса Wilo TOP S 40/7 2 шт. | 2019 |
| Замена модуля подогрева мазута МПТ-12-2. | 2019 |
| Техническое перевооружение системы водоподготовки. | 2020 |
| Замена водогрейного котла КВ 1,0 ГМ. | 2021 |
| Регламентные работы по обследованию металлической дымовой трубы. | 2021 |
| Замена водогрейного котла КВ 2,0 ГМ. | 2022 |
| Замена насосов исходной воды К 20/30 – 2 шт. | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 2023 |
| Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 2024 |
| Регламентные работы по режимной наладке котлов. | 2024 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 2025 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 2026 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла КВ – 3,0 ГМ 30-30. | 2027 |

### 7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование котельной в Пчевжинском сельском поселении в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

### 7.8. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельной в Пчевжинском сельском поселении с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

### 7.9. Обоснование предлагаемых мероприятий для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельной в Пчевжинском сельском поселении по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.

### 7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.

### 7.11. Обоснование предлагаемых мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предполагается.

### 7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

### 7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Данные по перспективным балансам производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 29.

Таблица 29 - Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

| Наименование | Ед. измерения | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | К 2025 | К расчетному сроку |
| Котельная пос. Пчевжа |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 2,642 | 2,735 | 2,828 | 2,921 | 3,014 | 3,014 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,997 | 1,904 | 1,811 | 1,718 | 1,625 | 1,625 |
|  | % | 38,70% | 36,90% | 35,10% | 33,29% | 31,49% | 31,49% |

### 7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях поселения в ближайшей перспективе не планируется.

### 7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Производственные зоны на территории поселения отсутствуют.

### 7.16.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

В законе «О теплоснабжении» дано определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до   ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными	 критериями	оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

    затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих;

 	пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

 	затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

 	потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

 	надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Подход к расчету радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии.

На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2).

Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li).

Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Lср.

Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z = C/(Q * Lср) = B /(Q * Lср) х Ч.

Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб./ч.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi0=Аi * Т, млн. руб.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Существующая застройка дер. Пчевжа полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

### 8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения МО, показал, что на территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

### 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предполагается.

Существующие тепловые сети технологически обеспечат покрытие приросты перспективных нагрузок.

### 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается.

В Пчевжинском сельском поселении функционирует единственный источник теплоснабжения.

### 8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

С целью повышения надежности и эффективности системы предполагается восстановление 4-х трубной системы теплоснабжения, которое предусматривает строительство перемычек (участки 127,128 и 129)

Восстановление тепловой сети повлечет за собой не только перекладку всех существующих участков сети до 2022 г., но и восстановление узла подготовки ГВС на котельной. Длины и диаметры перекладываемых участков приведены в таблице 30.

Таблица 30 -Длины и диаметры перекладываемых участков.

| Наименование начала участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода (Отопление), м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода (ГВС), м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 2 | 46,4 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 3 | 92 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 4 | 20 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 5 | 25 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 6 | 8 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 7 | 36 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 8 | 15 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 9 | 7 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 10 | 35 | 0,2 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 11 | 1 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 12 | 25 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 13 | 20 | 0,05 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 14 | 23 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 15 | 2 | 0,05 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 16 | 5 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 17 | 67 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 18 | 3 | 0,06 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 19 | 21 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 20 | 96 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 21 | 18 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 22 | 5 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 23 | 17 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 24 | 5 | 0,04 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 25 | 30 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 26 | 25 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 27 | 26 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 28 | 94 | 0,08 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 29 | 12 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 30 | 36 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 31 | 27 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 32 | 30 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 33 | 94 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 34 | 17 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 35 | 32 | 0,028 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 36 | 10 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 37 | 75 | 0,04 | 0,040 | Восстанавливаемый участок |
| 38 | 74 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 39 | 20 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 40 | 32 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 41 | 27 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 42 | 32 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 43 | 22 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 44 | 22 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 45 | 17 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 46 | 7 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 47 | 35 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 48 | 28 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 49 | 25 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 50 | 11 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 51 | 11 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 52 | 7 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 53 | 41 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 54 | 7 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 55 | 22 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 56 | 35 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 57 | 31 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 58 | 78 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 59 | 52,5 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 60 | 15 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 61 | 1 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 62 | 24 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 63 | 47 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 64 | 15 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 65 | 45 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 66 | 37 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 67 | 54 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 68 | 68 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 69 | 15 | 0,06 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 70 | 5 | 0,02 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 71 | 25 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 72 | 15 | 0,04 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 73 | 15 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 74 | 16 | 0,05 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 75 | 3 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 76 | 30 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 77 | 30 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 78 | 30 | 0,028 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 79 | 24 | 0,125 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 80 | 18 | 0,08 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 81 | 10 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 82 | 10 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 83 | 1 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 84 | 7 | 0,028 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 85 | 45 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 86 | 14 | 0,04 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 87 | 39 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 88 | 10 | 0,028 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 89 | 87 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 90 | 12 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 91 | 61 | 0,06 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 92 | 7 | 0,15 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 93 | 2 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 94 | 27 | 0,15 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 95 | 10 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 96 | 20 | 0,15 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 97 | 16 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 98 | 28 | 0,15 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 99 | 37 | 0,065 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 100 | 61 | 0,125 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 101 | 25 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 102 | 5 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 103 | 10 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 104 | 50 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 105 | 5 | 0,02 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 106 | 50 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 107 | 15 | 0,125 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 108 | 2 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 109 | 17 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 110 | 49 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 111 | 45 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 112 | 14 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 113 | 15 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 114 | 58 | 0,1 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 115 | 40 | 0,06 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 116 | 20 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 117 | 15 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 118 | 10 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 119 | 5 | 0,05 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 120 | 57 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 121 | 87 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 122 | 8 | 0,028 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 123 | 59 | 0,08 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 124 | 15 | 0,05 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 125 | 20 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| Всего новых и перекладываемых участков* |  |  |  | 3759 |

* -  Суммарная длина тепловых сетей в четырехтрубном исчислении

### 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусматривается.

### 8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в Пчевжинском сельском поселении предполагается с сохранением диаметров трубопроводов.

### 8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1992 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

   реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организации, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

 снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

 	обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

    повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Характеристика тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлена в таблице 31.

Таблица 31 - Характеристика тепловой сети, подлежащей замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наружный диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Предполагаемый год перекладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 134,6 | канальный | 2021 |
| 45 | 125 | канальный | 2022 |
| 57 | 118 | канальный | 2023 |
| 76 | 33,3 | канальный | 2024 |
| 89 | 81 | канальный | 2024 |
| 133 | 115 | канальный | 2025 |

### 8.8.	Предложение по строительству и реконструкции насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. Строительство насосных станций на территории муниципального образования не планируется.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

### 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ № 417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В сельском поселении (пос. Пчевжа) организована открытая схема горячего водоснабжения, все перспективные потребители будут подключаться к системе централизованного теплоснабжения по закрытой схеме. Проектом схемы теплоснабжения муниципального образования предусмотрен перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения.

В ходе проработки вопроса перевода на закрытую систему горячего водоснабжения рассмотрен вариант установки индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением системы отопления и независимой открытой схемой ГВС.

### 9.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Длины и диаметры перекладываемых участков приведены в Таблице 32.

Таблица 32 - Длины и диаметры перекладываемых участков

| Наименование начала участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 2 | 46,4 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 3 | 92 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 4 | 20 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 5 | 25 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 6 | 8 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 7 | 36 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 8 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 9 | 7 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 10 | 35 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 11 | 1 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 12 | 25 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 13 | 20 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 14 | 23 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 15 | 2 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 16 | 5 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 17 | 67 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 18 | 3 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 19 | 21 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 20 | 96 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 21 | 18 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 22 | 5 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 23 | 17 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 24 | 5 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 25 | 30 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 26 | 25 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 27 | 26 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 28 | 94 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 29 | 12 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 30 | 36 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 31 | 27 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 32 | 30 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 33 | 94 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 34 | 17 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 35 | 32 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 36 | 10 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 37 | 75 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 38 | 74 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 39 | 20 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 40 | 32 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 41 | 27 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 42 | 32 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 43 | 22 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 44 | 22 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 45 | 17 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 46 | 7 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 47 | 35 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 48 | 28 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 49 | 25 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 50 | 11 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 51 | 11 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 52 | 7 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 53 | 41 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 54 | 7 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 55 | 22 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 56 | 35 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 57 | 31 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 58 | 78 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 59 | 52,5 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 60 | 15 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 61 | 1 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 62 | 24 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 63 | 47 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 64 | 15 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 65 | 45 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 66 | 37 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 67 | 54 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 68 | 68 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 69 | 15 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 70 | 5 | 0,02 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 71 | 25 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 72 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 73 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 74 | 16 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 75 | 3 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 76 | 30 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 77 | 30 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 78 | 30 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 79 | 24 | 0,125 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 80 | 18 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 81 | 10 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 82 | 10 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 83 | 1 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 84 | 7 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 85 | 45 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 86 | 14 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 87 | 39 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 88 | 10 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 89 | 87 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 90 | 12 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 91 | 61 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 92 | 7 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 93 | 2 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 94 | 27 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 95 | 10 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 96 | 20 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 97 | 16 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 98 | 28 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 99 | 37 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 100 | 61 | 0,125 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 101 | 25 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 102 | 5 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 103 | 10 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 104 | 50 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 105 | 5 | 0,02 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 106 | 50 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 107 | 15 | 0,125 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 108 | 2 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 109 | 17 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 110 | 49 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 111 | 45 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 112 | 14 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 113 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 114 | 58 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 115 | 40 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 116 | 20 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 117 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 118 | 10 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 119 | 5 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 120 | 57 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 121 | 402,2 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 122 | 8 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 123 | 59 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 124 | 15 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 125 | 20 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| Всего новых и перекладываемых участков* |  |  | 3759 |

* - Суммарная длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении

Мероприятия по установке тепловых пунктов потребителей

Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривает подготовку воды для нужд горячего водоснабжения непосредственно в тепловых пунктах потребителя. Подготовка воды для горячего водоснабжения осуществляется путем подогрева холодной воды в теплообменных аппаратах, греющей средой является теплоноситель из сети централизованного теплоснабжения. Для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение, рекомендуется установка ИТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей горячего водоснабжения (рисунок 11). Систему отопления присоединяют по зависимой схеме с насосом на перемычке между подающим и обратным трубопроводами тепловой сети (рисунок 12). Двухступенчатый подогрев воды позволяет сократить расчетные расходы теплоносителя (относительно одноступенчатого подогрева), а, следовательно, и затраты на перекачку теплоносителя в сети.

Поскольку подогрев воды для горячего водоснабжения необходимо осуществлять до температуры не менее чем 60 0С, то температура теплоносителя не должна быть ниже 70 0С круглогодично. Для обеспечения температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления потребителя по заданному графику, в тепловом пункте должен быть предусмотрен насос смешения, работающий с системой автоматики температурного регулирования.

Для потребителей, не нуждающихся в системе ГВС, рекомендуется присоединять систему отопления по зависимой схеме с насосом на перемычке и автоматикой температурного регулирования.

Кроме того, тепловые пункты потребителей с тепловой нагрузкой свыше 0,2 Гкал/ч необходимо оснастить узлами учета тепловой энергии.

Рисунок 11 - Схема теплового пункта с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей горячего водоснабжения и насосом на перемычке.

Рисунок 12 - Схема теплового пункта и с насосом на перемычке.

Сведения о количестве реконструируемых тепловых пунктов потребителей представлено в таблице 33.

Таблица 33 - Сведения о реконструкции тепловых пунктов

| Наименование схемы реконструкции | Период реализации | Пчевжа шт. |
| --- | --- | --- |
| Схема теплового пункта с насосным присоединением систем отопления | До 2022 | 23 |
| Схема теплового пункта с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей горячего водоснабжения и насосным присоединением систем отопления | До 2022 | 43 |
| ИТОГО |  | 66 |

### 9.3. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Инвестиции в строительство новых участков тепловой сети сведены в таблицу 34.

Таблица 34 - Инвестиции в строительство новых участков тепловой сети.

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новые участки | 65 | 130 | Надземная | 0,96 |
| Всего новых участков* |  | 130 | 0,96 |  |

*-В двухтрубном исчислении

В таблице 35 представлены инвестиции в строительство ИТП (индивидуальных тепловых пунктов).

Таблица 35 - Инвестиции в строительство индивидуальных тепловых пунктов

| Период строительства | Количество ИТП | Средняя единичная стоимость, тыс. руб./ед | Капитальные вложения, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| до 2021 г. | 66 | 672,0 | 44,35 |

Таблица 36 отображает инвестиционные затраты в строительство и реконструкцию тепловых сетей.

Таблица 36 - Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей.

| Период строительства | Условный диаметр, мм |  | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки до 2028 г. | 28 |  | 481 | Надземная | 2364,18 |
|  | 40 |  | 643 |  | 3160,5 |
|  | 50 |  | 638,5 |  | 4185,93 |
|  | 65 |  | 672 |  | 4954,53 |
|  | 80 |  | 476 |  | 4211,235 |
|  | 100 |  | 141 |  | 1455,3 |
|  | 125 |  | 100 |  | 1179,675 |
|  | 150 |  | 82 |  | 1088,22 |
|  | 200 |  | 525,4 |  | 7747,32 |
| Всего перекладываемых участков* |  | 3758,9 |  |  | 30 346,89 |

В таблицу 37 сведены суммарные инвестиционные затраты.

Таблица 37 - Сводная таблица капитальных вложений по 
варианту №1

| Объект инвестиций | Размер- ность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Источники | Млн.руб. | 0 |
| Новые участки тепловых сетей | Млн.руб. | 0,96 |
| Реконструируемые участки тепловых сетей | Млн.руб. | 30,35 |
| Установка ИТП | Млн.руб. | 44,35 |
| Итого по годам | Млн.руб. | 75,66 |

### 9.4. Предложения по источникам инвестиций.

На момент актуализации схемы теплоснабжения в 2020 году, принципиальное решение относительно выбора и нахождения источника финансирования развития системы теплоснабжения п. Пчевжа не принято.

- Перспективные топливные балансы

### 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В настоящее время в качестве основного вида топлива на источнике тепловой энергии муниципального образования используется мазут марки М-100. Резервным топливом является мазут.

Перспективное потребление топлива источником тепловой энергии в условном и натуральном выражении по состоянию на расчетный срок представлено в таблице 38.

Сохранение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с сохранением, в перспективе, производства тепловой энергии на источнике.

Таблица 38 - Годовые расходы основного вида топлива для котельной

| Наименование | Ед. измер. | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | к 2025 | К расчетному сроку |
| Годовое производство тепловой энергии | Гкал/год | 6551,7 | 6771,84 | 6771,84 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 856,74 | 885,53 | 885,53 |

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является мазут.

Перспективный и существующий средний часовой расход мазута отображён на рисунке 13.

Рисунок  13 - Перспективный и существующий средний часовой расход мазута (тонн)

### 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

Результаты расчета нормативов запаса топлива по котельной представлены в таблице 39.

Таблица 39 - Результаты расчета нормативов запаса топлива

| Наименование | Запасы топлива, тыс.т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ |
| Мазут |  |  |  |
| Котельная дер. Пчевжа | 0,12 | 0,02 | 0,10 |

Величина общего нормативного запаса топлива составляет 0,12 тыс.т., в том числе значение неснижаемого нормативного запаса топлива – 0,02 тыс.т., нормативного эксплуатационного запаса топлива – 0,10 тыс.т.

### 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На конец периода планирования основным топливом на котельной в Пчевжинском сельском поселении является мазут.

- Оценка надежности теплоснабжения

### 11.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными совместным приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ № 565/667 от 29.12.2012 г., а также п. 6.25 СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети», надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детерминированным показателями, определяемыми для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители. Показатели рассчитываются только для отопительно-вентиляционной нагрузки, потому что нарушения в подаче теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения только к временному снижению комфорта.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы Pj, определяемыми для каждого узла потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени (в течение отопительного периода) в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты (или среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается).

Детерминированным показателем является норма подачи теплоты потребителям в аварийных ситуациях φ_k^ав.

Показатели надежности рассчитываются за отопительный период. При определении показателя Pj учитываются:

теплоаккумулирующие свойства зданий потребителей (временной резерв потребителей);

зависимость теплоаккумулирующих свойств зданий потребителей от температуры наружного воздуха;

продолжительность стояния температур наружного воздуха, при которых время восстановления элементов превышает временной резерв потребителей, т.е. доля отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя.

Обоснование решений, обеспечивающих выполнение требований СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения, производится на основе выполнения двух условий:

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным требованиям:

K_j≥K_г,j∈JK_j

(1)

P_j≥P_тс,j∈J

(2)

где J – множество узлов расчетной схемы тепловой сети, к которым подключены потребители тепловой энергии.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения, Pсцт = 0,86. Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. Pj = 0,9.

В СП 124.13330.2012 значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты, и потребителей в этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента готовности Kг, принято равным 0,97.

На основе расчета показателей Kг и Pj выявляется необходимость структурного резервирования тепловой сети и выделяется резервируемая часть сети.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φ_k^ав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

q ̅_(j,k)≥φ_k^ав,j∈J,k∈ F_j^k

(3)

где q ̅_(j,k)- относительный (к расчетному расходу) часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе k-го элемента кольцевой части сети при F_j^k- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем.

Из условий подачи потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов определяются диаметры участков кольцевой части тепловой сети (параметрическое резервирование).

Величина φ_k^ав  нормирована в СП 124.13330.2012 (пп. 6.31, 5.5) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные показатели Kj и Pj, а также детерминированный показатель φ_k^ав, отражают специфику резервирования тепловой сети и позволяют организовать рациональный алгоритм построения ее структуры, удовлетворяющей требованиям надежности.

В тепловой сети без резервирования показатели Kj имеют наибольшее значение по сравнению с показателями для одноименных потребителей в вариантах резервированной сети, показатели Pj в сети без резервирования имеют наименьшее значение. При резервировании сети значения Pj увеличиваются, так как увеличивается временной резерв потребителей, получающих аварийную норму теплоты во время ликвидации отказов в кольцевой части сети. При этом влияние элементов кольцевой части сети на пониженный уровень теплоснабжения потребителей резко снижается. Значения же Kj при резервировании сети уменьшаются, так как на расчетное теплоснабжение потребителей влияет большее число элементов – не только элементы, входящие в путь теплоснабжения потребителя, но и элементы связанной с ним кольцевой части сети.

Таким образом, если в тупиковой сети все показатели P_j≥P_тс, то резервирования сети не требуется. В противном случае объем резервирования должен увеличиваться до тех пор, пока Pj не достигнут нормативного значения, а Kj своего норматива еще не нарушат. Если в тепловой сети без резервирования значения Kj оказываются меньше нормативного, это значит, что масштабы системы завышены и для обеспечения надежного теплоснабжения часть потребителей необходимо переключать на другие источники или необходимо введение дополнительных источников тепловой энергии. Аналогичный вывод следует сделать, если при увеличении объема резервирования сети, значения показателя Kj становятся меньше нормативного значения, а показатель Pj своего нормативного значения еще не достиг.

Расчетная схема разрабатывается с детализаций в зависимости от типа решаемой задачи. В однолинейной расчетной схеме участки тепловой сети отображаются ветвями, а места расположения источников и потребителей – узлами с притоками и отборами теплоносителя.

В качестве потребителей рассматриваются отдельные здания, группы зданий, микрорайоны города или другие совокупности потребителей, подключенные к узлам расчетной схемы. Соответствующую детализацию имеет и тепловая сеть.

В расчетах используются вероятностные модели функционирования системы теплоснабжения и методика расчета узловых показателей надежности, детерминированные модели теплообмена в зданиях и методика расчета гидравлических режимов в многоконтурных ТС.

В описании показателей надежности теплоснабжения приняты следующие допущения:

Возникновение отказов оборудования тепловых сетей рассматривается как стационарный Марковский процесс смены состояний элементов с простым пуассоновским распределением потока отказов.

При восстановлении отказавшего элемента сети отказы других элементов не происходят, поскольку вероятность возникновения нескольких отказов в определенном временном интервале в одной системе в соответствии с законом Пуассона пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

Исходными данными для расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и оборудования.

Фактический уровень надежности в конкретной системе теплоснабжения должен оцениваться на основе обработки статистических данных об отказах элементов данной системы. Для того, чтобы статистические выборки обладали необходимой однородностью, полнотой и значимостью, в каждой системе должен быть организован сбор исходных данных об отказах в соответствии с рекомендованной формой.

Если статистические данные по отказам не достаточны, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λ^нач равной 5,7 10-6 1/(км•ч) или 0,05 1/(км•год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (например, задвижки) принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год.

Данные по отказам участков тепловых сетей не представлены.

### 11.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков тепловой сети в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирующими задвижками производится по формуле (8).

Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей до 100 тыс. человек расчет показателей надежности выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

Основные расчетные зависимости:

Интенсивность отказов элементов ТС:

Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км•ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч.

Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка ТС, км;

Параметр потока отказов ЗРА:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

Среднее время до восстановления участков ТС:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз- расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b и c для формулы (8), приведенные в таблице 74 получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.

Таблица 40 - Значения коэффициентов a, b и c в формуле

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | 1.87928919400643 |

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 (п. 10.17) и приниматься на основании приведенных ниже данных:

Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА.

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (8).

Интенсивность восстановления элементов ТС:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу j-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0С | (9) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр – расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв - время восстановления j-го элемента ТС, ч;

j - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (10) |
| --- | --- |

где Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (11) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfв равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

С помощью величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину Pj.

Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя.

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (15a) |
| --- | --- |

Здесь tj minв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, tj minв - по СП 124.13330.2012 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 °С (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (11) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fрав в формуле (11) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (11) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

| Qj-=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3,Гкал | (14) |
| --- | --- |

где gjр – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе j-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп. 6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов.

### 11.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

По результатам расчета надежности системы теплоснабжения, сделаны следующие выводы:

Вероятность безотказной работы тепловых сетей в Пчевжинском сельском поселении соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Достаточно высокие показатели надежности связанны с наличием резервирования магистральных тепловых сетей;

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

1.	Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

А. оперативного журнала;

Б. журнала обходов тепловых сетей;

В. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

Г. Заявок потребителей.

2.	Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо      своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

3.	Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

4.	Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

### 11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.

Оценка коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

### 11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

### 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Инвестиции в источники.

В связи с устареванием отдельных конструктивных элементов котельной в пос. Пчевжа, предполагается осуществление ряда инвестиционных мероприятий, представленных в таблице 41.

Таблица 41 – Список инвестиционных мероприятий в части технического перевооружения источника тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена смесительного насоса Wilo TOP S 40/7 2 шт. | 80 | 2020 |
| Замена модуля подогрева мазута МПТ-12-2. | 200 | 2020 |
| Техническое перевооружение системы водоподготовки. | 2000 | 2020 |
| Замена водогрейного котла КВ 1,0 ГМ. | 5000 | 2021 |
| Регламентные работы по обследованию металлической дымовой трубы. | 80 | 2021 |
| Замена водогрейного котла КВ 2,0 ГМ. | 5000 | 2022 |
| Замена насосов исходной воды К 20/30 – 2 шт. | 30 | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 1500 | 2023 |
| Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. | 680 | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 1500 | 2024 |
| Регламентные работы по режимной наладке котлов. | 420 | 2024 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 700 | 2025 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 700 | 2026 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла КВ – 3,0 ГМ 30-30. | 800 | 2027 |
| ИТОГО | 18 690,0 |  |

Суммарный объем капиталовложений в части технического перевооружения источника тепловой энергии составляет 18 690,0 тыс. рублей.

Инвестиции в тепловые сети.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 2018 г. для региона Ленинградской обл. использованы «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ» для внешних инженерных сетей теплоснабжения.

Также учитывалась разница стоимости прокладки стальных трубопроводов и трубопроводов из композитных материалов по данным компании-производителя.

Расчет капитальных вложений в мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс, приведен в таблице 42.

Таблица 42 - Затраты на реконструкцию тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс

| Наружный диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Предполагаемый год перекладки | Оценочная стоимость мероприятия (на основе укрупненного сметного расчета), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 134,6 | канальный | 2021 | 3241,7 |
| 45 | 125 | канальный | 2022 | 3010,5 |
| 57 | 118 | канальный | 2023 | 3081,2 |
| 76 | 33,3 | канальный | 2024 | 1071,3 |
| 89 | 81 | канальный | 2024 | 2934,47 |
| 133 | 115 | канальный | 2025 | 4635,4 |
| ИТОГО |  |  |  | 17 974,6 |

Таким образом, затраты на реконструкцию существующих тепловых сетей (замену тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса), а также затраты на модернизацию (техническое перевооружение) котельной составят 36,66 млн. руб.

### 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих организаций

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на   приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

  тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

 	тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

  плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

 	плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п. 2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п. 4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФАС.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации,  осуществляющей  регулируемые  виды  деятельности  в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения,  подключения  теплопотребляющих  установок  потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной   власти   субъектов   Российской   Федерации   по   согласованию   с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

    обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

    обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

    вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Бюджетное финансирование

Единственным источником финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) мазутной котельной и тепловых сетей предполагаются:

- концессионная плата;

- средства, поступившие за счет платы Концедента.

Арендная плата, включенная в состав эксплуатационных затрат в 2017 году, трансформируется в концессионную плату начиная с 2020 года. Концессионная плата расходуется на со-финансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) мазутной котельной и тепловых сетей в согласованном с региональным тарифным органом объеме.

Кроме того, в рамках Государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», принятой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 400, в рамках подпрограммы Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы предусматривается выплата субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на финансирование инвестиционных программ частных инвесторов (Концессионеров), которые на основе договора (соглашения) с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области вкладывают средства в реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Указанное субсидирование осуществляется в рамках Платы Концедента.

Плата Концедента вводится и осуществляется за счет средств дополнительного субсидирования на соответствующий период вследствие административных рекомендаций:

- вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа;

- не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста.

### 12.3. Расчет экономической эффективности инвестиций.

Предполагается, что в результате реализации инвестиционной программы будет иметь место экономический эффект в виде снижения потерь тепловой энергии в тепловых сетях:

- в 2018 году – на 83,9 Гкал/год (1,47%);

- в 2019 году – на 35,5 Гкал/год (0,64%);

- в 2020 году – на 41,6 Гкал/год (0,76%);

- в 2023 году – на 31,9 Гкал/год (0,58%);

- в 2025 году – на 46,0 Гкал/год (0,87%).

### 12.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

В соответствии со сформированной финансово-экономической моделью, учитывающей инвестиционную программу концессионера в поселении, определен необходимый рост тарифа конечным потребителям, требуемый для коммерческой привлекательности проекта для концессионера (см. таблица 43).

Таблица 43 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласованный тариф | Руб./Гкал | 1073,25 | 1116,18 | 1160,83 | 1207,26 | 1255,55 |

Таблица 43 - Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей (окончание)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласованный тариф | Руб./Гкал | 1305,77 | 1358,00 | 1412,32 | 1468,82 | 1527,57 | 1588,67 | 1652,22 | 1718,31 |

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

### 13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

Pп сети от tn= Nп сети от t0-1L t0-1∙L tn-L зам tnL tn, ед.км∙год

где Nп сети от t0-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

L t0-1 – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;

L tn – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;

L зам tn – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2019 по 2033 годы Pп сети = 0   (ед.)/(км∙год)

### 13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

Pп ист от tn= Nп ист от t0-1M t0-1∙M tn-M зам tnM tn, ед.Гкал/час∙год

где Nп ист от t0-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

M t0-1 – общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

M tn – общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

M зам tn – суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2019 по 2033 годы Pп ист = 0  ед.Гкал/час∙год

### 13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с котельной составляет 177,84 кг.у.т./Гкал в 2019 году.

### 13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2019 год составляет 1404,7 Гкал/год / 713,787 кв.м. = 1,9680 Гкал/кв.м.

### 13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии отсутствует.

### 13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на 2019 год составляет 713,787 кв.м./2,642 Гкал/час = 270,17 кв.м./Гкал/час.

### 13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии отсутствует.

### 13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Производство электрической энергии в поселении отсутствует.

### 13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии отсутствует.

### 13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Данные отсутствуют.

### 13.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).

Тепловые сети не реконструировались, значение равно 0.

### 13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

В 2019 году составляет 0,00374.

- Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Разработана модель финансово-хозяйственной деятельности ТСО МП «Жилищное хозяйство». Модель представляет собой комплекс взаимосвязанных таблиц Microsoft Excel, в которых на основе расчетных зависимостей, отражающих объективные взаимосвязи натуральных и финансовых показателей работы концессионера, возможно выполнять финансовое моделирование его деятельности. Суть финансового моделирования заключается в определении ежегодных потоков натуральных и финансовых показателей работы концессионера для прогнозируемых условий осуществления их финансово-хозяйственной деятельности.

Разработанная модель финансово-хозяйственной деятельности концессионера состоит из трех функциональных блоков:

•	блок исходных данных;

•	расчетный блок финансовой модели;

•	блок выходных данных.

Блок исходных данных представляет собой систему принимаемых показателей, отражающих существующее и прогнозируемое технико-экономическое окружение деятельности концессионера. Структура блока исходных данных была принята следующей:

•	сценарные условия, представляющие собой основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации: динамика изменения стоимости топлива, электроэнергии, воды, индекс потребительских цен;

•	финансовые потребности мероприятий по развитию на период моделирования;

•	производственная программа концессионера на период моделирования по годам;

•	показатели энергоэффективности на период моделирования по годам: удельные показатели расхода ресурсов на производство (отпуска с коллекторов) тепловой энергии;

•	показатели финансово-хозяйственной деятельности в базовом периоде, задающие структуру затрат по производству тепловой энергии, с учетом структурных и технологических особенностей объектов Проекта.

Расчетный блок финансовой модели содержит прогноз изменения затрат и выручки концессионера на период моделирования по годам.

Затраты на покупку ресурсов рассчитываются на основании прогноза расхода ресурса, необходимого для выработки (отпуска с коллекторов) тепловой энергии. Прогноз расхода ресурсов рассчитывается путем произведения удельных показателей расхода ресурсов на объем производства тепловой энергии. Затраты на покупку ресурсов рассчитываются путем произведения расхода ресурса на его стоимость. На период моделирования стоимость ресурсов прогнозируется в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их стоимостями в базовом году.

Затраты на оплату труда, ремонты, эксплуатационные и прочие расходы индексируются в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их размером в базовом году с учетом изменения активов концессионера.

Расчет амортизации по существующим на конец базового года основным средствам производится исходя из суммы начисленной амортизации. Расчет амортизации по вновь вводимым основным средствам производится исходя из срока полной амортизации с учетом следующих допущений:

•	способ начисления амортизации: линейный;

•	период начисления амортизации: 1 год;

•	амортизация начисляется с года, следующего за годом ввода объектов строительства.

Расчет налога на имущество на вновь вводимые основные средства производится с учетом следующих допущений:

•	налоговый период: 1 год;

•	ставка налога на недвижимое имущество: 2,2%.

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию производится в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э по методу индексации установленных тарифов.

Прогноз выручки концессионера проводится на основе принятой производственной программы и прогноза тарифа на тепловую энергию.

Блок выходных данных содержит прогнозные значения тарифов (цен) на тепловую энергию, прогноз финансового результата, механизм возмещения затрат и показатели эффективности Проекта.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в рамках определенного федеральным законодательством порядка установления тарифов в рамках муниципальных образований и включают финансово-хозяйственную деятельность по Пчевжинскому сельскому поселению.

Разработанная тарифно-балансовая модель представлена ниже (таблица 44).

Таблица 44 - Разработанная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МП «Жилищное хозяйство»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 11 576,2 | 12 052,9 | 12 552,6 | 12 994,2 | 13 488,2 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 10 043,4 | 10 444,7 | 10 862,6 | 11 229,9 | 11 672,0 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1 157,3 | 1 214,0 | 1 276,1 | 1 332,2 | 1 365,5 |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 352,8 | 370,3 | 388,8 | 405,8 | 423,3 |
| Расходы на стоки | тыс. руб. | 22,7 | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 27,5 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА |  | 4 263,8 | 4 471,8 | 4 689,9 | 4 918,8 | 5 093,1 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 903,3 | 3 048,5 | 3 200,9 | 3 361,0 | 3 465,1 |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 563,20 | 588,55 | 615,03 | 642,71 | 671,63 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 145,09 | 152,34 | 159,95 | 167,95 | 175,51 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 177,15 | 186,01 | 195,31 | 205,07 | 214,30 |
| Сырье и материалы | тыс. руб. | 475,03 | 496,41 | 518,75 | 542,09 | 566,48 |
| ремонтные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 3948,01 | 2124,06 | 2144,91 | 2280,82 | 2336,68 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 876,80 | 920,64 | 966,67 | 1015,01 | 1046,48 |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 858,80 | 901,74 | 946,83 | 994,18 | 1038,92 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 185,40 | 194,67 | 204,41 | 214,63 | 224,29 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендные платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 2000,00 | 80,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Удельная себестоимость | руб/Гкал | 4035,56 | 3803,22 | 3953,89 | 4118,33 | 4266,02 |
| Согласованный тариф | руб/Гкал | 1073,25 | 1116,18 | 1160,83 | 1207,26 | 1255,55 |
| Всего доходов | тыс. руб. | 5262,6 | 5473,1 | 5692,0 | 5919,7 | 6156,5 |
| Производственная прибыль | тыс. руб. | -14525,4 | -13175,6 | -13695,5 | -14274,1 | -14761,5 |
| Мероприятия по реконструкции (модернизации) котельной | тыс. руб. | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 2180,0 | 1920,0 |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей | тыс. руб. | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| Итого Плата Концедента | тыс. руб. | 5500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7180,0 | 1920,0 |

Таблица 44 - Разработанная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МП «Жилищное хозяйство» (окончание)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 13 884,9 | 14 411,3 | 14 958,0 | 15 487,3 | 16 028,3 | 16 583,4 | 17 160,9 | 17 761,6 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 12 027,0 | 12 500,5 | 12 992,6 | 13 504,1 | 14 035,8 | 14 588,4 | 15 162,7 | 15 759,7 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1 391,6 | 1 430,6 | 1 470,6 | 1 473,6 | 1 467,7 | 1 454,5 | 1 441,4 | 1 428,4 |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 437,7 | 450,8 | 464,3 | 478,3 | 492,6 | 507,4 | 522,6 | 538,3 |
| Расходы на стоки | тыс. руб. | 28,6 | 29,5 | 30,4 | 31,3 | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,2 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА |  | 5 273,8 | 5 464,6 | 5 655,2 | 5 852,8 | 6 057,5 | 6 269,6 | 6 489,5 | 6 717,4 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 3 572,6 | 3 686,9 | 3 797,5 | 3 911,4 | 4 028,8 | 4 149,6 | 4 274,1 | 4 402,3 |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 701,86 | 733,44 | 766,44 | 800,93 | 836,98 | 874,64 | 914,00 | 955,13 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 183,41 | 191,66 | 200,29 | 209,30 | 218,72 | 228,56 | 238,85 | 249,59 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 223,94 | 234,02 | 244,55 | 255,56 | 267,06 | 279,07 | 291,63 | 304,76 |
| Сырье и материалы | тыс. руб. | 591,97 | 618,61 | 646,45 | 675,54 | 705,94 | 737,71 | 770,91 | 805,60 |
| ремонтные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 3125,96 | 3219,89 | 3415,37 | 2714,64 | 2817,87 | 2925,21 | 3036,83 | 3152,91 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1078,92 | 1113,44 | 1146,84 | 1181,25 | 1216,69 | 1253,19 | 1290,78 | 1329,51 |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 1085,67 | 1134,52 | 1185,58 | 1238,93 | 1294,68 | 1352,94 | 1413,82 | 1477,44 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 234,38 | 244,93 | 255,95 | 267,46 | 279,50 | 292,08 | 305,22 | 318,96 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендные платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Удельная себестоимость | руб/Гкал | 4544,72 | 4710,17 | 4900,39 | 4905,71 | 5078,85 | 5257,22 | 5442,60 | 5635,26 |
| Согласованный тариф | руб/Гкал | 1305,77 | 1358,00 | 1412,32 | 1468,82 | 1527,57 | 1588,67 | 1652,22 | 1718,31 |
| Всего доходов | тыс. руб. | 6402,7 | 6658,8 | 6925,2 | 7202,2 | 7490,3 | 7789,9 | 8101,5 | 8425,6 |
| Производственная прибыль | тыс. руб. | -15881,9 | -16437,0 | -17103,4 | -16852,5 | -17413,3 | -17988,3 | -18585,7 | -19206,4 |
| Мероприятия по реконструкции (модернизации) котельной | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей | тыс. руб. | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого Плата Концедента | тыс. руб. | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

В настоящее время принято решение, что реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Пчевжинское сельское поселение» будет осуществляться в рамках модели государственно-частного партнерства, в соответствии с которой передача объектов системы теплоснабжения муниципального образования частному партнеру будет производиться на условиях концессионного соглашения.

В соответствии с указанным соглашением привлечение финансовых средств для осуществления капитальных вложений (инвестиций) в реконструкцию и новое строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляет концессионер. Возмещение (возврат) инвестиций концессионеру осуществляется за счет тарифной выручки (нормативная прибыль, амортизация) от продажи тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в соответствии с положениями тарифной политики органов регулирования и объёмами реализации тепловой энергии определенными концессионным соглашением, а также за счет платы концедента.

В соответствии со сформированной финансово-экономической моделью, учитывающей инвестиционную программу концессионера на всей территории поселения, определен необходимый рост тарифа конечным потребителям, требуемый для коммерческой привлекательности проекта для концессионера (таблица 45).

Таблица 45 - Динамика тарифа на тепловую энергию, учитывающий инвестиционную программу концессионера на территории Пчевжинского городского поселения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласованный тариф | Руб./Гкал | 1073,25 | 1116,18 | 1160,83 | 1207,26 | 1255,55 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласованный тариф | Руб./Гкал | 1305,77 | 1358,00 | 1412,32 | 1468,82 | 1527,57 | 1588,67 | 1652,22 | 1718,31 |

- Реестр единых теплоснабжающих организаций

### 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций Пчевжинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области включает одну изолированную систему теплоснабжения (таблица 46). Границы систем теплоснабжения определены для источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, по состоянию на дату утверждения настоящей схемы.

Таблица 46 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Пчевжинского сельского поселения. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Населенный пункт, микрорайон | Система теплоснабжения (наименование) | Границы систем теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  | Тепловые сети (наименование теплосетевой организации) | Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ | Сведения о поданных заявках | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника (группы источников) |  |  |  |  |
| 1 | Пчевжинское СП | Пчевжинское СП | обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения | МП «Жилищное хозяйство» | Мазутная котельная МП «Жилищное хозяйство» | МП «Жилищное хозяйство» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | МП «Жилищное хозяйство» |

### 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

В Пчевжинском сельском поселении функционирует одна теплоснабжающая организация – МП «Жилищное хозяйство».

В состав ЕТО МП «Жилищное хозяйство» входит одна система теплоснабжения, территориально расположенная в границах пос. Пчевжа.

### 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

1. Статус    единой    теплоснабжающей    организации    присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

2.  Для   присвоения   организации   статуса   единой   теплоснабжающей организации лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном

сайте.

3. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

4.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 	размер собственного капитала;

   способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения.

5.  Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

6.  В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  заключать и   исполнять договоры   теплоснабжения с   любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

    заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

8.   В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

 	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

На сегодняшний день на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение осуществляет теплоснабжение одна теплоснабжающая организация: МП «Жилищное хозяйство».

Таким	образом, 	на	основании	критериев	определения	единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории муниципального образования предлагается определить единую теплоснабжающую организацию – МП «Жилищное хозяйство».

### 15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

### 15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено выше в п. 15.1.

- Реестр проектов схемы теплоснабжения

### 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В связи с устареванием отдельных конструктивных элементов котельной в пос. Пчевжа, предполагается осуществление ряда инвестиционных мероприятий, представленных в таблице 47.

Таблица 47 – Список инвестиционных мероприятий в части технического перевооружения источника тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена смесительного насоса Wilo TOP S 40/7 2 шт. | 80 | 2020 |
| Замена модуля подогрева мазута МПТ-12-2. | 200 | 2020 |
| Техническое перевооружение системы водоподготовки. | 2000 | 2020 |
| Замена водогрейного котла КВ 1,0 ГМ. | 5000 | 2021 |
| Регламентные работы по обследованию металлической дымовой трубы. | 80 | 2021 |
| Замена водогрейного котла КВ 2,0 ГМ. | 5000 | 2022 |
| Замена насосов исходной воды К 20/30 – 2 шт. | 30 | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 1500 | 2023 |
| Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. | 680 | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 1500 | 2024 |
| Регламентные работы по режимной наладке котлов. | 420 | 2024 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 700 | 2025 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 700 | 2026 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла КВ – 3,0 ГМ 30-30. | 800 | 2027 |
| ИТОГО | 18 690,0 |  |

Суммарный объем капиталовложений в части технического перевооружения источника тепловой энергии составляет 18 840,0 тыс. рублей.

### 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр.

Расчет капитальных вложений в мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс, приведен в таблице 48.

Таблица 48 - Затраты на реконструкцию тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс

| Наружный диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Предполагаемый год перекладки | Оценочная стоимость мероприятия (на основе укрупненного сметного расчета), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 134,6 | канальный | 2021 | 3241,7 |
| 45 | 125 | канальный | 2022 | 3010,5 |
| 57 | 118 | канальный | 2023 | 3081,2 |
| 76 | 33,3 | канальный | 2024 | 1071,3 |
| 89 | 81 | канальный | 2024 | 2934,47 |
| 133 | 115 | канальный | 2025 | 4635,4 |
| ИТОГО |  |  |  | 17 974,6 |

### 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения на настоящий момент находятся в стадии обсуждения.

В этой связи, реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, в данной актуализации не предусмотрен.

- Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

### 17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

### 17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

### 17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

- Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Изменения, выполненные в актуализированной схеме теплоснабжения, касаются исключения мероприятий по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей, которые были запланированы к реализации в 2018-2019 годах и были фактически выполнены.

В данной актуализированной схеме теплоснабжения в качестве основных моментов актуализированы установленная мощность котельных, включая структуру и состав котлоагрегатов, присоединенные нагрузки потребителей, протяженность и структуру тепловых сетей в поселении, структуру и состав инвестиционных мероприятий.

Также в данной актуализированной схеме теплоснабжения инвестиционные мероприятия по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей представлены с учетом исключения запланированных и реализованных мероприятий (по перекладке тепловых сетей).