УТВЕРЖДЕНА

от ______________ № _______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДО 2033 ГОДА

Разработчик:

Общество с Ограниченной Ответственностью «Эпицентр»

Генеральный директор:          ______________________  Михайлов А.В

г. Санкт-Петербург

2019 год

Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Муниципального образования Пчевжинского сельского поселения.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	2

Введение.	5

Краткая характеристика Пчевжинского сельского поселения.	7

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	10

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	12

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	13

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	14

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	15

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	16

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	24

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	35

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	36

9.1	Инвестиции в источники.	36

9.2	Инвестиции в тепловые сети.	37

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	41

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	48

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	49

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	50

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	52

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	57

Вывод	62

Введение.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области до 2033 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", а также Постановление Правительства от 3 апреля 2018 г. 
N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правтельства РФ».

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП «Жилищное хозяйство».

Краткая характеристика Пчевжинского сельского поселения.

Пчёвжинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывшей Пчёвжинской волости, расположено в южной части Киришского района. Административный центр – посёлок Пчёвжа. На территории поселения находятся 7 населённых пунктов – 1 посёлок и 6 деревень: Пчёвжа, посёлок; Белая, деревня; Березняк, деревня; Борутино, деревня; Горчаково, деревня; Железная Гора, деревня; Порог, деревня.

Граничит: на северо-западе – с Пчёвжским сельским поселением; на севере – с Волховским районом; на северо-востоке – с Тихвинским районом; на востоке и юго-востоке – с Будогощским городским поселением; на юго-западе – с Новгородской областью; на западе – с Киришским городским поселением.

По территории поселения протекает река Пчевжа, находятся озёра Облуцкое и Ширинское. Большая часть территории поселения заболочена, все населённые пункты располагаются в его южной части.
По территории поселения проходит железная дорога, имеются станции и остановочные пункты: 83 км, Пчевжа, 92 км. По территории поселения проходят автодороги Н-126, Р-36.

Численность населения муниципального образования составляет 1635 человек.

Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием устоявшейся динамики рождаемости, смертности и миграции. Основной причиной сокращения численности населения является ее естественная убыль, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся. Смертность превышает рождаемость в 3,2 раза. Обостряет проблему рост смертности населения в трудоспособном возрасте, которая отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов.

В период до 2020 года прогнозируется увеличение общего коэффициента рождаемости под влиянием благоприятных изменений в возрастной структуре населения.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около 25 человек в год. В перспективе прогнозируется увеличение миграционного прироста постоянного населения с расширением имеющихся производств (ООО «Киришилеспром»), также прогнозируется приток временно проживающего населения.

К числу наиболее острых проблем демографической ситуации относятся: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколений родителей их детьми; высокая смертность мужчин трудоспособного возраста; длительная стабилизация показателей смертности и средней продолжительности жизни на уровне, не соответствующем основным социальным задачам общества; сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста.

Основным градообразующим предприятием является ООО «Киришилеспром».

Предприятий сельскохозяйственного назначения на территории поселения не зарегистрировано.

Климат

Климат поселения умеренно-континентальный. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры. Вхождения атлантических воздушных масс сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой — зимой и сравнительно прохладной — летом.

Температурный режим. Средняя годовая температура воздуха составляет 4.1 градусов. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет минус 8,4 градуса.

Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха около 17-18 градусов.

Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем в районе работ в год выпадает 580-650 мм осадков. Около 70% годовых осадков выпадает в теплый период года — с апреля по октябрь с максимумом в августе (76-89 мм).

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля.

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли, превышаемая 1 раз в 5 лет, составляет не менее 3 мм.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направлений.

Максимальные скорости ветра приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие — июль-август.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3 м/с.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

В 2017 году присоединенная тепловая нагрузка составляла 2,496 Гкал/час.

По данным администрации поселения на ближайшую и длительную перспективу (до 2033 года) общая тепловая мощность потребителей п. Пчевжа составит 2,822 Гкал/ч.

К основным объектам, планируемым к подключению к тепловым нагрузкам на территории муниципального образования Пчёвжинское сельское поселение до 2020 года относятся:

- жилой фонд п. Пчевжа (ул. Комарова, д.№:10,11,12,14,16,17,18,19,21,23) с присоединенной тепловой нагрузкой 0,130 Гкал/час;

- ДК с библиотекой с присоединенной тепловой нагрузкой 0,196 Гкал/час.

Таблица 1.1 Существующие и перспективные тепловые нагрузки.

| Договор | Наименование потребителя | час.нагр. отопления | час.нагр. ГВС, вент. max |
| --- | --- | --- | --- |
| СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ |
|  | Жилой фонд |  |  |
| 0528 | МП "ККП п.Пчевжа" (жилой фонд) | 1,592 | 0,464 |
| 0519 | Гражданин Баранец Д.В. | 0,019 |  |
|  | Всего по Жилому фонду | 1,611 | 0,464 |
|  | Бюджетные организации |  |  |
| 0088 | МДОУ "Детский сад №11" | 0,027 | 0,049 |
| 0570 | МОУ"Пчевжинская СОШ" | 0,183 | 0,023 |
| 0086 | Администрация МО Пчевжинское сельское поселение | 0,032 | 0,007 |
| 0040 | ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ" | 0,010 | 0,013 |
|  | Всего по Бюджетным Организациям | 0,252 | 0,092 |
|  | Прочие Организации |  |  |
| 0507 | ООО "Кириши Леспром" | 0,021 |  |
| 0025 | МП "Управление ВКХ" п.Пчевжа | 0,034 |  |
| 0536 | ПАО "Ростелеком" | 0,018 |  |
| 0608 | ООО "Современные инженерные системы" | 0,004 |  |
|  | Всего по Прочим Организациям | 0,077 | 0,000 |
| Всего существующие тепловые нагрузки по п. Пчевжа |  | 1,940 | 0,556 |
| ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ |
|  | ул. Комарова, д.№:10,11,12,14,16,17,18,19,21,23 | 0,130 |  |
|  | ДК с библиотекой | 0,053 | 0,143 |
| Всего перспективные тепловые нагрузки по п. Пчевжа |  | 0,183 | 0,143 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Общая нагрузка с учетом перспективы составит 2,822 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 5,17 Гкал/ч. Из этого следует, что дефицита тепловой мощности с учетом новых потребителей не предвидится. В таблице 2.1. представлен перспективный баланс тепловой мощности котельной в поселке Пчевжа.

Таблица 2.1 Перспективный баланс тепловой мощности котельной п. Пчевжа.

| Наименование показателей | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2017 | 2020 | 2033 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 2,47 | 2,496 | 2,822 | 2,822 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 2,70 | 2,674 | 2,348 | 2,348 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 . В таблицу 3.1 сведены основные требования к показателям качества пропиточной воды.

Таблица 3.1 Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов

| Наименование | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Закрытая | Открытая |
|  | Температура воды за котлом |
|  | До 115 | 150 | До 115 | 150 |
|  | Топливо |
|  | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ | Твердое | Жидкое или Газ |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 | 40 |
| Карбонатная жесткость сетевой воды с PH до 8.5 мкг-экв/кг. | 800 | 700 | 750 | 600 | 800 | 700 | 750 | 600 |
| Условная сульфатно-кальциевая жесткость, мг-экв/кг | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 |
| Растворенный кислород | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Содержание соединений железа в пересчете на Fe, мкг/кг | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Значение PH при t=25oC | от 7 до 11 | от 7 до 8,5 |
| Свободная углекислота | Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 |
| Масла и нефтепродукты мг/кг, не более | 1 |  |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Особенностью системы теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения является наличие одного источника тепловой энергии. Соответственно, ввод новых источников тепловой мощности, необходимость перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует. Таким образом, рассмотрение нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, связанных с определением наиболее эффективного варианта обеспечения тепловой энергией потребителей от различных источников тепловой энергии, является нецелесообразным.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Варианты развития систем теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения не предусмотрены.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Варианты развития систем теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения не предусмотрены.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство нового источника тепловой энергии на территории п. Пчевжа не планируется.

Планируются:

- отдельные запланированные в рамках инвестиционной программы мероприятия по реконструкции (модернизации) котельной в период 2018-2027 годов;

- техническое перевооружение котельной, которое потребуется в случае восстановление 4-х трубной системы теплоснабжения (Вариант 2).

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Согласно части восьмой Статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" должно быть произведено прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения.

Для организации горячего водоснабжения на территории п. Пчевжа необходимо:

- либо установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в каждом доме;

- либо восстановить теплоснабжение потребителей по четырехтрубной системе.

В данной работе рассматривается два варианта развития системы теплоснабжения п. Пчевжа.

Первый вариант – установка индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением системы отопления и закрытой схемой ГВС.

Указанный вариант подробно рассматривается в разделе «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения» в закрытые системы горячего водоснабжения.

Второй вариант – восстановление 4-х трубной системы теплоснабжения.

Во всех вариантах предусмотрено строительство перемычек (участки 127,128 и 129) с целью повышения надежности системы.

Согласно предоставленным данным, износ существующей тепловой сети составляет порядка 80%, что к 2022 году потребует капитального ремонта существующей тепловой сети. В связи с тем, что детальная информация по состоянию тепловой сети не была предоставлена, стоимость реконструкции будет разбита на этапы в процентном соотношении от общей стоимости сети.

Вариант 2

Во втором варианте рассматривается восстановление четырехтрубной системы теплоснабжения. Восстановление тепловой сети повлечет за собой не только перекладку всех существующих участков сети до 2022 г., но и восстановление узла подготовки ГВС на котельной. Длины и диаметры перекладываемых участков приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Длины и диаметры перекладываемых участков. Вариант 2

| Наименование начала участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода (Отопление), м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода (ГВС), м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 2 | 46,4 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 3 | 92 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 4 | 20 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 5 | 25 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 6 | 8 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 7 | 36 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 8 | 15 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 9 | 7 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 10 | 35 | 0,2 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 11 | 1 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 12 | 25 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 13 | 20 | 0,05 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 14 | 23 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 15 | 2 | 0,05 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 16 | 5 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 17 | 67 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 18 | 3 | 0,06 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 19 | 21 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 20 | 96 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 21 | 18 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 22 | 5 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 23 | 17 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 24 | 5 | 0,04 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 25 | 30 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 26 | 25 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 27 | 26 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 28 | 94 | 0,08 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 29 | 12 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 30 | 36 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 31 | 27 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 32 | 30 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 33 | 94 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 34 | 17 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 35 | 32 | 0,028 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 36 | 10 | 0,065 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 37 | 75 | 0,04 | 0,040 | Восстанавливаемый участок |
| 38 | 74 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 39 | 20 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 40 | 32 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 41 | 27 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 42 | 32 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 43 | 22 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 44 | 22 | 0,05 | 0,050 | Восстанавливаемый участок |
| 45 | 17 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 46 | 7 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 47 | 35 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 48 | 28 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 49 | 25 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 50 | 11 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 51 | 11 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 52 | 7 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 53 | 41 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 54 | 7 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 55 | 22 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 56 | 35 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 57 | 31 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 58 | 78 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 59 | 52,5 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 60 | 15 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 61 | 1 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 62 | 24 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 63 | 47 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 64 | 15 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 65 | 45 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 66 | 37 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 67 | 54 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 68 | 68 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 69 | 15 | 0,06 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 70 | 5 | 0,02 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 71 | 25 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 72 | 15 | 0,04 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 73 | 15 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 74 | 16 | 0,05 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 75 | 3 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 76 | 30 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 77 | 30 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 78 | 30 | 0,028 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 79 | 24 | 0,125 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 80 | 18 | 0,08 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 81 | 10 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 82 | 10 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 83 | 1 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 84 | 7 | 0,028 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 85 | 45 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 86 | 14 | 0,04 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 87 | 39 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 88 | 10 | 0,028 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 89 | 87 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 90 | 12 | 0,028 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 91 | 61 | 0,06 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 92 | 7 | 0,15 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 93 | 2 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 94 | 27 | 0,15 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 95 | 10 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 96 | 20 | 0,15 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 97 | 16 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 98 | 28 | 0,15 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 99 | 37 | 0,065 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 100 | 61 | 0,125 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 101 | 25 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 102 | 5 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 103 | 10 | 0,065 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 104 | 50 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 105 | 5 | 0,02 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 106 | 50 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 107 | 15 | 0,125 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 108 | 2 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 109 | 17 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 110 | 49 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 111 | 45 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 112 | 14 | 0,04 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 113 | 15 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 114 | 58 | 0,1 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 115 | 40 | 0,06 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 116 | 20 | 0,1 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 117 | 15 | 0,04 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 118 | 10 | 0,05 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 119 | 5 | 0,05 | 0,04 | Восстанавливаемый участок |
| 120 | 57 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 121 | 87 | 0,2 | 0,1 | Восстанавливаемый участок |
| 122 | 8 | 0,028 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| 123 | 59 | 0,08 | 0,08 | Восстанавливаемый участок |
| 124 | 15 | 0,05 | 0,028 | Восстанавливаемый участок |
| 125 | 20 | 0,08 | 0,05 | Восстанавливаемый участок |
| Всего новых и перекладываемых участков* | 3759 |

* -  Суммарная длина тепловых сетей в четырехтрубном исчислении

Инвестиции в источники

Второй вариант предусматривает инвестиции в реконструкцию котельной для работы с 4-х трубной системой теплоснабжения.

В таблице 6.2 представлены инвестиции в источник по второму варианту.

Таблица 6.2 Инвестиции в источники теплоснабжения. Вариант 2

| Наименование источника | Размер- ность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная Пчевжа | Млн.р. | 7,3 |
| Итого | Млн.р. | 7,3 |

Инвестиции в тепловые сети

Стоимость источников и тепловых сетей принята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей, а также по данным, представленным отраслевыми специалистами теплоснабжающих организаций ООО «Петербургтеплоэнерго» и ГУП «ТЭК СПб». На графике 6.1 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей надземным типом прокладки.

График 6.1 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей надземной прокладки (тыс. руб./пог.м, в зависимости от условного диаметра).

Оба рассматриваемых варианта в настоящей работе предусматривают, строительство нового участка сети (участок 126), а также строительство перемычек (участки 127, 128, 129).

Инвестиции в строительство новых участков тепловой сети по второму варианту сведены в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 Инвестиции в строительство новых участков тепловой сети (вариант 2).

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новые участки | 65 | 130 | Надземная | 0,96 |
| Всего новых участков* | 130 | 0,96 |

*-В двухтрубном исчислении

В таблице № 6.4 представлены инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей по второму варианту.

Таблица 6.4 Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей (вариант 2).

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки до 2022 г. | 28 | 1088,5 | Надземная | 5350,28 |
|  | 40 | 1512 |  | 7431,69 |
|  | 50 | 2215,5 |  | 14519,40 |
|  | 65 | 672 |  | 4954,53 |
|  | 80 | 546 |  | 4830,53 |
|  | 100 | 421 |  | 4345,43 |
|  | 125 | 100 |  | 1179,68 |
|  | 150 | 82 |  | 1088,22 |
|  | 200 | 525,4 |  | 7747,32 |
| Всего перекладываемых участков* | 7162,4 |  | 51447,1 |

В таблицу 6.5. сведены суммарные инвестиционные затраты по второму варианту.

Таблица 6.5 Сводная таблица капитальных вложений по варианту №2

| Объект инвестиций | Размер- ность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Источники | Млн.р. | 7,3 |
| Реконструкция участков тепловых сетей | Млн.р. | 51,45 |
| Установка ИТП | Млн.р. | 0 |
| Итого по годам | Млн.р. | 58,75 |

На момент актуализации схемы теплоснабжения в 2019 году, принципиальное решение относительно выбора и нахождения источника финансирования для варианта № 2 развития системы теплоснабжения п. Пчевжа не принято.

Соответственно, указанные инвестиционные мероприятия не включены в Раздел «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В рассматриваемом варианте 1 оценивается установка индивидуальных тепловых пунктов у абонентов с зависимым подключением системы отопления и независимой открытой схемой ГВС.

Длины и диаметры перекладываемых участков приведены в Таблице 7.1.

Пьезометрические графики тепловой сети представлены на Рисунках 7.1, 7.2 и 7.3.

Таблица 7.1 Длины и диаметры перекладываемых участков. Вариант 1

| Наименование начала участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 2 | 46,4 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 3 | 92 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 4 | 20 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 5 | 25 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 6 | 8 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 7 | 36 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 8 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 9 | 7 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 10 | 35 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 11 | 1 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 12 | 25 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 13 | 20 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 14 | 23 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 15 | 2 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 16 | 5 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 17 | 67 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 18 | 3 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 19 | 21 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 20 | 96 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 21 | 18 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 22 | 5 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 23 | 17 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 24 | 5 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 25 | 30 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 26 | 25 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 27 | 26 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 28 | 94 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 29 | 12 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 30 | 36 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 31 | 27 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 32 | 30 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 33 | 94 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 34 | 17 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 35 | 32 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 36 | 10 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 37 | 75 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 38 | 74 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 39 | 20 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 40 | 32 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 41 | 27 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 42 | 32 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 43 | 22 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 44 | 22 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 45 | 17 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 46 | 7 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 47 | 35 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 48 | 28 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 49 | 25 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 50 | 11 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 51 | 11 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 52 | 7 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 53 | 41 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 54 | 7 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 55 | 22 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 56 | 35 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 57 | 31 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 58 | 78 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 59 | 52,5 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 60 | 15 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 61 | 1 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 62 | 24 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 63 | 47 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 64 | 15 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 65 | 45 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 66 | 37 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 67 | 54 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 68 | 68 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 69 | 15 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 70 | 5 | 0,02 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 71 | 25 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 72 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 73 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 74 | 16 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 75 | 3 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 76 | 30 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 77 | 30 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 78 | 30 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 79 | 24 | 0,125 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 80 | 18 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 81 | 10 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 82 | 10 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 83 | 1 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 84 | 7 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 85 | 45 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 86 | 14 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 87 | 39 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 88 | 10 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 89 | 87 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 90 | 12 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 91 | 61 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 92 | 7 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 93 | 2 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 94 | 27 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 95 | 10 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 96 | 20 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 97 | 16 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 98 | 28 | 0,15 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 99 | 37 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 100 | 61 | 0,125 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 101 | 25 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 102 | 5 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 103 | 10 | 0,065 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 104 | 50 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 105 | 5 | 0,02 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 106 | 50 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 107 | 15 | 0,125 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 108 | 2 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 109 | 17 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 110 | 49 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 111 | 45 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 112 | 14 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 113 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 114 | 58 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 115 | 40 | 0,06 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 116 | 20 | 0,1 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 117 | 15 | 0,04 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 118 | 10 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 119 | 5 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 120 | 57 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 121 | 402,2 | 0,2 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 122 | 8 | 0,028 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 123 | 59 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 124 | 15 | 0,05 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| 125 | 20 | 0,08 | Реконструируемый участок до 2022 г. |
| Всего новых и перекладываемых участков* | 3759 |

* - Суммарная длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении

Рисунок 7.1 Пьезометр от котельной до ул. Клубная д.10.

Рисунок 7.2 Пьезометр от котельной до ул. Промышленная д.7.

Рисунок 7.3 Пьезометр от котельной до ул. Комарова д.15.

Мероприятия по установке тепловых пунктов потребителей.

Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривает подготовку воды для нужд горячего водоснабжения непосредственно в тепловых пунктах потребителя. Подготовка воды для горячего водоснабжения осуществляется путем подогрева холодной воды в теплообменных аппаратах, греющей средой является теплоноситель из сети централизованного теплоснабжения. Для потребителей, имеющих централизованное горячее водоснабжение, рекомендуется установка ИТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей горячего водоснабжения (рисунок 7.4). Систему отопления присоединяют по зависимой схеме с насосом на перемычке между подающим и обратным трубопроводами тепловой сети (рисунок 7.5). Двухступенчатый подогрев воды позволяет сократить расчетные расходы теплоносителя (относительно одноступенчатого подогрева), а, следовательно, и затраты на перекачку теплоносителя в сети.

Поскольку подогрев воды для горячего водоснабжения необходимо осуществлять до температуры не менее чем 60 0С, то температура теплоносителя не должна быть ниже 70 0С круглогодично. Для обеспечения температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления потребителя по заданному графику, в тепловом пункте должен быть предусмотрен насос смешения, работающий с системой автоматики температурного регулирования.

Для потребителей, не нуждающихся в системе ГВС, рекомендуется присоединять систему отопления по зависимой схеме с насосом на перемычке и автоматикой температурного регулирования.

Кроме того, тепловые пункты потребителей с тепловой нагрузкой свыше 0,2 Гкал/ч необходимо оснастить узлами учета тепловой энергии.

Рисунок 7.4 Схема теплового пункта с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей горячего водоснабжения и насосом на перемычке.

Рисунок 7.5 Схема теплового пункта и с насосом на перемычке.

Сведения о количестве реконструируемых тепловых пунктов потребителей представлено в таблице 7.2.

Таблица 7.2 Сведения о реконструкции тепловых пунктов.

| Наименование схемы реконструкции | Период реализации | Пчевжа шт. |
| --- | --- | --- |
| Схема теплового пункта с насосным присоединением систем отопления | До 2022 | 23 |
| Схема теплового пункта с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей горячего водоснабжения и насосным присоединением систем отопления | До 2022 | 43 |
| ИТОГО |  | 66 |

Первый вариант инвестиции в источник не предусматривает.

Инвестиции в строительство новых участков тепловой сети по первому и второму варианту сведены в таблицу 7.3.

Таблица 7.3 Инвестиции в строительство новых участков тепловой сети.

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новые участки | 65 | 130 | Надземная | 0,96 |
| Всего новых участков* | 130 | 0,96 |

*-В двухтрубном исчислении

В таблице № 7.4 представлены инвестиции в строительство ИТП (индивидуальных тепловых пунктов).

Таблица 7.4 Инвестиции в строительство индивидуальных тепловых пунктов (Вариант 1)

| Период строительства | Количество ИТП | Средняя единичная стоимость, тыс. руб./ед | Капитальные вложения, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| до 2021 г. | 66 | 672,0 | 44,35 |

Таблица 7.5 отображает инвестиционные затраты в строительство и реконструкцию тепловых сетей по первому варианту.

Таблица 7.5 Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей (вариант 1).

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки до 2028 г. | 28 | 481 | Надземная | 2364,18 |
|  | 40 | 643 |  | 3160,5 |
|  | 50 | 638,5 |  | 4185,93 |
|  | 65 | 672 |  | 4954,53 |
|  | 80 | 476 |  | 4211,235 |
|  | 100 | 141 |  | 1455,3 |
|  | 125 | 100 |  | 1179,675 |
|  | 150 | 82 |  | 1088,22 |
|  | 200 | 525,4 |  | 7747,32 |
| Всего перекладываемых участков* | 3758,9 |  | 30 346,89 |

В таблицу 7.6 сведены суммарные инвестиционные затраты по первому варианту.

Таблица 7.6 Сводная таблица капитальных вложений по 
варианту №1

| Объект инвестиций | Размер- ность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Источники | Млн.руб. | 0 |
| Новые участки тепловых сетей | Млн.руб. | 0,96 |
| Реконструируемые участки тепловых сетей | Млн.руб. | 30,35 |
| Установка ИТП | Млн.руб. | 44,35 |
| Итого по годам | Млн.руб. | 75,66 |

На момент актуализации схемы теплоснабжения в 2019 году, принципиальное решение относительно выбора и нахождения источника финансирования для варианта № 1 развития системы теплоснабжения п. Пчевжа не принято.

Соответственно, указанные инвестиционные мероприятия не включены в Раздел «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является мазут.

Перспективный и существующий средний часовой расход мазута отображён в Графике 8.1

График 8.1 Перспективный и существующий средний часовой расход мазута (тонн)

.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Инвестиции в источники.

В связи с устареванием отдельных конструктивных элементов котельной в пос. Пчевжа, предполагается осуществление ряда инвестиционных мероприятий, представленных в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Список инвестиционных мероприятий в части технического перевооружения источника тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена насоса внутреннего контура IL 80/140 №2. | 150 | 2019 |
| Замена смесительного насоса Wilo TOP S 40/7 2 шт. | 80 | 2019 |
| Замена модуля подогрева мазута МПТ-12-2. | 200 | 2019 |
| Техническое перевооружение системы водоподготовки. | 2000 | 2020 |
| Замена водогрейного котла КВ 1,0 ГМ. | 5000 | 2021 |
| Регламентные работы по обследованию металлической дымовой трубы. | 80 | 2021 |
| Замена водогрейного котла КВ 2,0 ГМ. | 5000 | 2022 |
| Замена насосов исходной воды К 20/30 – 2 шт. | 30 | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 1500 | 2023 |
| Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. | 680 | 2023 |
| Замена аккумуляторных баков V = 25 м3 – 2 шт. | 1500 | 2024 |
| Регламентные работы по режимной наладке котлов. | 420 | 2024 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 700 | 2025 |
| Подогреватель водоводяной сетевой (Этра) 101 пл. 1,5Мвт 2 шт. | 700 | 2026 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла КВ – 3,0 ГМ 30-30. | 800 | 2027 |
| ИТОГО | 18 840,0 |  |

Суммарный объем капиталовложений в части технического перевооружения источника тепловой энергии составляет 18 840,0 тыс. рублей.

## Инвестиции в тепловые сети.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр.

Расчет капитальных вложений в мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс, приведен в таблице 9.2.

Таблица 9.2. Затраты на реконструкцию тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс

| Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Предполагаемый год перекладки | Оценочная стоимость мероприятия (на основе укрупненного сметного расчета), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 0,01 | 0,01 | 2019 | 5000,0 |
| 128 | 0,01 | 0,01 | 2019 | 4000,0 |
| 168 | 0,01 | 0,01 | 2020 | 5500,0 |
| 153 | 0,01 | 0,01 | 2023 | 5000,0 |
| 146 | 0,01 | 0,01 | 2025 | 5000,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 24500,0 |

Таким образом, затраты на реконструкцию существующих тепловых сетей (замену тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса), а также затраты на модернизацию (техническое перевооружение) котельной составят 43,34 млн. руб.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций Пчевжинского сельского поселения Киришского района Ленинградской области включает одну изолированную систему теплоснабжения (таблица 10.1.).

Таблица 10.1. - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Пчевжинского сельского поселения. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Населенный пункт, микрорайон | Система теплоснабжения (наименование) | Границы систем теплоснабжения | Источники тепловой энергии | Тепловые сети (наименование теплосетевой организации) | Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ | Сведения о поданных заявках | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника (группы источников) |  |  |  |  |
| 1 | Пчевжинское СП | МП «Жилищное хозяйство» | - | МП «Жилищное хозяйство» | - | МП «Жилищное хозяйство» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | МП «Жилищное хозяйство» |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-   размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время на территории Пчевжинского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация – МП «Жилищное хозяйство». Данная организация эксплуатирует на праве аренды тепловые сети и источники тепловой энергии, являющиеся собственностью администрации.

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией МП «Жилищное хозяйство».

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, после проработки тарифных последствий для населения.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Состав единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии действующими нормами на основании данных Реестра систем теплоснабжения.

В случае отсутствия заявок от ТСО на установление статуса ЕТО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ. При наличии заявок от ТСО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п.п. 6-10 Правил организации теплоснабжения в РФ.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки ТСО отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено выше.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В Пчёвжинском сельском поселении единственным тепловой источник является котельная п. Пчевжа.

Распределение тепловой нагрузки между источниками не требуется.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования сельского поселения Пчевжинское не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которые осуществляют содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Источник тепловой энергии поселения работает на каменном угле.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Источник тепловой энергии поселения работает на каменном угле.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке программы газоснабжения не требуются.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в поселении не планируется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Увеличение часового расхода воды на источниках тепловой энергии не предусматривается, развитие системы водоснабжения не требуется.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке схемы водоснабжения не требуются.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

,

где  – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

– суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;

– общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;

– суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2019 по 2033 годы Pп сети = 0   (ед.)/(км∙год)

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

,

где  – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

– общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

– общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

– суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2019 по 2033 годы Pп ист = 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с котельной составляет 204,12 кг.у.т./Гкал в 2018 году

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2018 год составляет 911,28 Гкал/год / 717,987 кв.м. = 1,2692 Гкал/кв.м.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии отсутствует.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на 2018 год составляет 717,987 кв.м./2,822 Гкал/час = 254,42 кв.м./Гкал/час.

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии отсутствует.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Производство электрической энергии в поселении отсутствует.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии отсутствует.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Данные отсутствуют.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).

В 2018 году составляет 0,00263.

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

Источники не реконструировались, значение равно 0.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Разработана модель финансово-хозяйственной деятельности ТСО МП «Жилищное хозяйство». Модель представляет собой комплекс взаимосвязанных таблиц Microsoft Excel, в которых на основе расчетных зависимостей, отражающих объективные взаимосвязи натуральных и финансовых показателей работы концессионера, возможно выполнять финансовое моделирование его деятельности. Суть финансового моделирования заключается в определении ежегодных потоков натуральных и финансовых показателей работы концессионера для прогнозируемых условий осуществления их финансово-хозяйственной деятельности.

Разработанная модель финансово-хозяйственной деятельности концессионера состоит из трех функциональных блоков:

•	блок исходных данных;

•	расчетный блок финансовой модели;

•	блок выходных данных.

Блок исходных данных представляет собой систему принимаемых показателей, отражающих существующее и прогнозируемое технико-экономическое окружение деятельности концессионера. Структура блока исходных данных была принята следующей:

•	сценарные условия, представляющие собой основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации: динамика изменения стоимости топлива, электроэнергии, воды, индекс потребительских цен;

•	финансовые потребности мероприятий по развитию на период моделирования;

•	производственная программа концессионера на период моделирования по годам;

•	показатели энергоэффективности на период моделирования по годам: удельные показатели расхода ресурсов на производство (отпуска с коллекторов) тепловой энергии;

•	показатели финансово-хозяйственной деятельности в базовом периоде, задающие структуру затрат по производству тепловой энергии, с учетом структурных и технологических особенностей объектов Проекта.

Расчетный блок финансовой модели содержит прогноз изменения затрат и выручки концессионера на период моделирования по годам.

Затраты на покупку ресурсов рассчитываются на основании прогноза расхода ресурса, необходимого для выработки (отпуска с коллекторов) тепловой энергии. Прогноз расхода ресурсов рассчитывается путем произведения удельных показателей расхода ресурсов на объем производства тепловой энергии. Затраты на покупку ресурсов рассчитываются путем произведения расхода ресурса на его стоимость. На период моделирования стоимость ресурсов прогнозируется в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их стоимостями в базовом году.

Затраты на оплату труда, ремонты, эксплуатационные и прочие расходы индексируются в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их размером в базовом году с учетом изменения активов концессионера.

Расчет амортизации по существующим на конец базового года основным средствам производится исходя из суммы начисленной амортизации. Расчет амортизации по вновь вводимым основным средствам производится исходя из срока полной амортизации с учетом следующих допущений:

•	способ начисления амортизации: линейный;

•	период начисления амортизации: 1 год;

•	амортизация начисляется с года, следующего за годом ввода объектов строительства.

Расчет налога на имущество на вновь вводимые основные средства производится с учетом следующих допущений:

•	налоговый период: 1 год;

•	ставка налога на недвижимое имущество: 2,2%.

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию производится в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э по методу индексации установленных тарифов.

Прогноз выручки концессионера проводится на основе принятой производственной программы и прогноза тарифа на тепловую энергию.

Блок выходных данных содержит прогнозные значения тарифов (цен) на тепловую энергию, прогноз финансового результата, механизм возмещения затрат и показатели эффективности Проекта.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в рамках определенного федеральным законодательством порядка установления тарифов в рамках муниципальных образований и включают финансово-хозяйственную деятельность по Пчевжинскому сельскому поселению.

Разработанная тарифно-балансовая модель представлена ниже (таблица 15.1).

Таблица 15.1 - Разработанная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения МП «Жилищное хозяйство»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |  | 11 508,2 | 10 830,2 | 11 202,4 | 11 576,2 | 12 052,9 | 12 552,6 | 12 994,2 | 13 488,2 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 10 273,8 | 9 418,9 | 9 731,2 | 10 043,4 | 10 444,7 | 10 862,6 | 11 229,9 | 11 672,0 |
| Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 999,3 | 1 064,5 | 1 111,0 | 1 157,3 | 1 214,0 | 1 276,1 | 1 332,2 | 1 365,5 |
| Расходы на воду | тыс. руб. | 235,2 | 325,9 | 338,6 | 352,8 | 370,3 | 388,8 | 405,8 | 423,3 |
| Расходы на стоки | тыс. руб. | 0,0 | 20,9 | 21,7 | 22,7 | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 27,5 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА |  | 3 575,0 | 3 876,4 | 4 065,5 | 4 263,8 | 4 471,8 | 4 689,9 | 4 918,8 | 5 093,1 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 462,9 | 2 633,4 | 2 765,1 | 2 903,3 | 3 048,5 | 3 200,9 | 3 361,0 | 3 465,1 |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 223,91 | 515,74 | 538,95 | 563,20 | 588,55 | 615,03 | 642,71 | 671,63 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 148,07 | 131,59 | 138,18 | 145,09 | 152,34 | 159,95 | 167,95 | 175,51 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 133,37 | 160,68 | 168,71 | 177,15 | 186,01 | 195,31 | 205,07 | 214,30 |
| Сырье и материалы | тыс. руб. | 606,70 | 435,00 | 454,58 | 475,03 | 496,41 | 518,75 | 542,09 | 566,48 |
| ремонтные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  | 4205,17 | 2569,41 | 2286,53 | 3948,01 | 2124,06 | 2144,91 | 2280,82 | 2336,68 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 743,80 | 795,29 | 835,05 | 876,80 | 920,64 | 966,67 | 1015,01 | 1046,48 |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 646,57 | 778,96 | 817,91 | 858,80 | 901,74 | 946,83 | 994,18 | 1038,92 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 189,21 | 168,17 | 176,57 | 185,40 | 194,67 | 204,41 | 214,63 | 224,29 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендные платежи | тыс. руб. | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 800,00 | 430,00 | 2000,00 | 80,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 25,58 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Удельная себестоимость | руб/Гкал | 3502,71 | 3523,28 | 3580,05 | 4035,56 | 3803,22 | 3953,89 | 4118,33 | 4266,02 |
| Согласованный тариф | руб/Гкал | 940,49 | 992,28 | 1031,97 | 1073,25 | 1116,18 | 1160,83 | 1207,26 | 1255,55 |
| Всего доходов | тыс. руб. | 5179,0 | 4865,5 | 5060,2 | 5262,6 | 5473,1 | 5692,0 | 5919,7 | 6156,5 |
| Производственная прибыль | тыс. руб. | -14109,4 | -12410,5 | -12494,3 | -14525,4 | -13175,6 | -13695,5 | -14274,1 | -14761,5 |
| Мероприятия по реконструкции (модернизации) котельной | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 2180,0 | 1920,0 |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей | тыс. руб. | 0,0 | 5000,0 | 4000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| Итого Плата Концедента | тыс. руб. | 0,0 | 5000,0 | 4000,0 | 5500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7180,0 | 1920,0 |

Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы теплоснабжения Пчевжинского сельского поселения в программном расчетном комплексе ZULU Termo 7.0.

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей, а также рассчитать параметры необходимой системы теплоснабжения с учетом ввода перспективных потребителей. Были проведены расчеты по результатам, которых были подобраны оптимальные диаметры для перекладки магистральных трубопроводов и строительства новых сетей в районе

В данной актуализированной схеме теплоснабжения в качестве основных моментов актуализированы установленная мощность котельных, включая структуру и состав котлоагрегатов, присоединенные нагрузки потребителей, протяженность и структуру тепловых сетей в поселении, структуру и состав инвестиционных мероприятий.