Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 25.01.2017 № 32-ПА

«О нормализации теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда 101 квартала Асбестовского городского округа»

ПЛАН

мероприятий нормализации теплоснабжения объектов социальной сферы

и жилищного фонда 101 квартала Асбестовского городского округа

| № п/п | Наименование предприятий | Наименование мероприятия | Дата выполнения | Должность, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Первоочередные мероприятия |
| 1.1 | МУП «Горэнерго» | 1. Осуществление мониторинга температурного графика теплоносителя, подаваемого ПК-8, методом замеров температуры входа и выхода на котлах и направление информации в отдел ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению | еженедельно, понедельник, среда, пятница в срок до 15.05.2017 | Директор Жиляков Максим Павлович |
|  |  | 2. Осмотр тепловых сетей и тепловых камер ежемесячно по утвержденному графику. 2.1. Замеры параметров тепловой сети | 2 раза в неделю |  |
|  |  | 3. Проверка срабатывания технологических защит: 3.1. Проверка параметров настройки регуляторов ТРМ 3.2. Совместная работа МУП «Горэнерго», УК «ПЖРТ» по регулировке гидравлического режима тепловой сети | 2 раза в месяц |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 4. Анализ исходной воды в котельной 4.1. Приобретение реагента эктоскейл-450-2 для водоподготовительной установки «Комплексон-6» 4.2. Чистка грязевика на трубопроводе сетевой воды 4.3. Контроль за работой управляющей компании по замеру параметров внутридомовых сетей теплоснабжения МКД | 1 раз в месяц |  |
|  |  | 5. Замена патрубков тепловентилятора «Вулкан» № 1, 2 5.1. Провести ремонт либо замену турбинных счетчиков горячей воды СТВУ-150 № 045609, № 213619 | до 31.01.2017 |  |
|  |  | 6. Покупка водомера на линию подпиточной воды 6.1. Шурфование участка тепловой сети для определения наличия повреждений | до 15.02.2017 |  |
|  |  | 7. Замена реле напряжения 7.1. Замена контроллера управления горением LMV 20.100.A.2BC на котле № 1 | до 28.02.2017 |  |
|  |  | 8. Ремонт тепловой камеры УТ-5 8.1. Установка водомера на подпиточном трубопроводе | до 01.03.2017 |  |
|  |  | 9. Анализ отложений с пластинчатого теплообменника № 1, 2 FP 40-133-1-EH для определения метода его очистки 9.1. Подготовка документов для проеведения конкурсных мероприятий по покупке 72 пластин для теплообменника FP 40-133-1-EH | до 15.03.2017 |  |
|  |  | 10. Замена реле давления ДР-Д-503 на линии питательной воды | до 31.03.2017 |  |
|  |  | 11. Ремонт изоляции надземной тепловой сети в объеме 15м3 11.1. Промывка пластинчатого теплообменника № 1, 2 FP 40-133-1-EH | до 01.04.2017 |  |
|  |  | 12. Замена SKP 25.003E2 (газовый клапан на горелке) на котле № 1 12.1. Замена SKP 25.003E2 (газовый клапан на горелке) на котле № 2 12.2. Ремонт контроллера управления горением LME 73.000A2 на котле № 3 | до 30.04.2017 |  |
|  |  | 13. Монтаж кабеля резервного электроснабжения 13.1. Ремонт тепловой камеры УТ-7 | до 01.05.2017 |  |
|  |  | 14. Ревизия запорной арматуры тепловой сети | с 01.05.2017 по 15.05.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 15. Проведение конкурса для выбора поставщика 72 пластин на теплообменник FP 40-133-1-EH (ориентировочной стоимостью 220 000 рублей) 15.1. Монтаж приточной вентиляции в здании котельной | с 15.05.2017 по 15.06.2017 |  |
|  |  | 16. Выдача рекомендаций УК и собственникам по выполнению работ на внутридомовых сетях с целью уменьшения гидравлического сопротивления систем теплоснабжения | с 01.05.2017 по 01.10.2017 |  |
| 1.2 | МБОУ «ООШ № 13» АГО | Осуществление мониторинга температуры воздуха в классных кабинетах и группах, методом замеров температуры теплоносителя, температуры наружного воздуха и воздуха внутри помещений и направление информации в отдел ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению | еженедельно, понедельник, среда, пятница в срок до 15.05.2017 | Директор Макурина Наталья Константиновна |
| 1.3 | МУП «ПЖРТ» | Осуществление мониторинга качества услуги теплоснабжения многоквартирных домов 101 квартала Асбестовского городского округа методом сбора информации и показаний и направление информации в отдел ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению | еженедельно, понедельник, среда, пятница в срок до 15.05.2017 | Директор Коньков Егор Борисович |
| 1.4 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | 1. Осуществление мониторинга качества услуги теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда 101 квартала Асбестовского городского округа методом сбора информации и показаний, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению 1.1. Осуществление обработки и анализа полученных данных | постоянно, в срок до 15.05.2017 | Начальник отдела Дубовиченко Юрий Анатольевич |
| 2. | Долгосрочные мероприятия |
| 2.1 | МУП «Горэнерго» | 1. Покупка 72 пластин для теплообменника FP 40-133-1-EН | до 01.07.2017 | Директор Жиляков Максим Павлович |
|  |  | 2. Разбор и механическая чистка пластин теплообменника № 1, 2 FP 40133-1-EH | с 03.07. 2017 до 10 .07. 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2.1. Ремонт пластинчатого теплообменника FP 40-133-1-EH с увеличением тепловой мощности 2.2. Ревизия сетевых насосов, насосов внутреннего контура, подпиточных насосов 2.3. Ревизия, замена запорной арматуры котельной 2.4. Покраска трубопроводов котельной 2.5. Ревизия, чистка топки, горелок котлов №1, 2, 3, дымогарных труб 2.6. Подготовка тепловых сетей к проведению гидравлических испытаний: установка заглушек на границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 2.7. Монтаж обводной линии трубопроводов сетевой воды 2.8. Замена кранов на манометры на трубопроводах сетевой воды 2.9. Монтаж горелочной трубы Р/НР/КР93А на котле № 2 |  |  |
|  |  | 3. Замена затворов Ду 100 на краны шаровые Ду 100 в пластинчатом теплообменнике № 1, № 2 FP 40-133-1-EH 3.1. Монтаж САУ-М2 в баке запаса воды | до 31.08.2017 |  |
| 2.2 | МБОУ «ООШ №13» АГО | 1. Проверка приборов учета тепловой энергии 1.1. Ревизия запорной арматуры тепловых узлов 1.2. Испытание и промывка (продувка) трубопроводов системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность | июнь 2017 | Директор Макурина Наталья Константиновна |
|  |  | 2. Восстановление теплоизоляции трубопровода системы отопления | август 2017 |  |
| 2.3 | МУП «ПЖРТ» | 1. Проверка приборов учета тепловой энергии 1.1. Ревизия запорной арматуры тепловых узлов 1.2. Испытание и промывка (продувка) трубопроводов системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность | июнь 2017 | Директор Коньков Егор Борисович |
|  |  | 2. Восстановление теплоизоляции трубопровода системы отопления | август 2017 |  |
| 2.4 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа | Контроль за выполнением Плана мероприятий по нормализации теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда 101-ого квартала Асбестовского городского округа | постоянно | Начальник отдела Дубовиченко Юрий Анатольевич |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Асбестовского городского округа                 от 25.01.2017 № 32-ПА

«О нормализации теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда 101 квартала Асбестовского городского округа»

Форма

осуществления мониторинга качества услуги теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда 101 квартала Асбестовского городского округа

| № п/п | Наименование организации, адрес объекта мониторинга | Параметры температурного режима | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | температура внутреннего воздуха | температура наружного воздуха | температура теплоносителя на входе в объект | температура теплоносителя на выходе из объекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Должностное лицо,

ответственное за предоставление

информации                                      _________________                                 _____________                 _______________

(должность)	  (ФИО)                             (подпись)

Информацию о качестве услуги теплоснабжения объектов социальной сферы и жилищного фонда 101 квартала Асбестовского городского округа предоставлять понедельник, среда, пятница на электронную почту в срок до 15.05.2017

- заместителю главы администрации Кабанову Олегу Васильевичу

на e-mail: olegv1972 @mail.ru ;

- начальнику отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики Дубовиченко Юрию Анатольевичу на e-mail: sgaz-dubovichenko@mail.ru.