АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09. 2018                                             пгт  Кавалерово                                                    № 183

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения

Устиновского сельского поселения до 2027 г.»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г в редакции от 27.05.2014 г. № 131 « Об организации местного самоуправления в РФ»,  от 27.07.2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в редакции 14.10.2014 г.,  с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Кавалеровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Устиновского сельского поселения, согласно приложению.

- Организационно - правовому отделу администрации   Кавалеровского муниципального района разместить данное постановление на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района  и опубликовать в бюллетене органа местного самоуправления Кавалеровского муниципального района «Кавалеровские ведомости».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района И.А. Шпиль.

Глава Кавалеровского муниципального

района – глава администрации

Кавалеровского муниципального района                                        С.Р. Гавриков

Приложение

к постановлению администрации Кавалеровского муниципального района
от 06..09. 2018 г.  № 183

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ до 2027 г.

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устиновского сельского поселения;

II. Состав схемы теплоснабжения Устиновского сельского поселения до 2027 г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения М 1:50000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Устиновка, с.Зеркальное Устиновского сельского поселения

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой  сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

II. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Устиновского сельского поселения —ранее разработанная, актуализируется в связи с установкой новых автоматических модульных котельных (АМК)  в с. Устиновка и с. Зеркальное в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения   Устиновского сельского поселения представляет документ, в котором на основании экономической целесообразности произведена замена существующего источника тепловой энергии в с. Зеркальное и сокращению тепловых сетей, в результате установки источника в центре тепловой нагрузки, с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

III. Общая характеристика сельского поселения

Устиновское сельское поселение расположено на северо-востоке Приморского края в границах Кавалеровского муниципального района, площадью 91358 га, с населением по состоянию на 01.01.2017 года  1247 человек, застроено преимущественно индивидуально-определенными домами, а также многоквартирными домами в количестве- 4 единицы, общей площадью –2286,8 кв.м  имеющими централизованное отопление, водоснабжение, водоотведение.

В состав сельского поселения входит 5 населённых пунктов -  с. Устиновка, с. Синегорье, с.Суворово, с.Богополь, с.Зеркальное,   из них в с.Устиновка и в с.Зеркальное имеются  многоквартирные дома 4 ед. школы – 2 ед. 1 детский сад, фельдшерско - акушерский пункты.

Особенности климата района обусловлены его приморским положением и горным рельефом. Климат района континентально–муссонный, характеризуется влажным жарким летом и малоснежной  зимой. Весна затяжная, холодная, ветреная. С апреля по октябрь выпадает 570–600 мм осадков, в остальное время – 100–200 мм. Среднегодовая температура воздуха +3,5 – 4 градуса, самый холодный месяц – январь (до -36 градусов), самый жаркий – июль (до +35 градусов). Для летнего периода характерны моросящие, обложные, муссонные дожди. Половина из них выпадает с июля по сентябрь. В конце лета в Приморье прорываются тропические циклоны–тайфуны, приносящие ливни и катастрофические наводнения. Снежный покров устанавливается в первой половине ноября, сходит снег в середине апреля. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток –182.  Отопительный период 213 суток.

Общая площадь жилищного фонда благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 2,2868 тыс. кв.м.(4 ед.)

IV.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1)

V. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Устиновского сельского поселения.

1. Ресурсоснабжающей организацией потребителей с.Устиновка и с. Зеркальное  является   Кавалеровский тепловой район Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»,  тепловую энергию отпускает в сетевой воде.

Централизованное теплоснабжение осуществляется автоматической блочно-модульной котельной, расположенной в с.Устиновка  по ул.Центральная, №17 «Б»,  и  автоматической блочно-модульной котельной расположенной  в с.Зеркальное по ул.Мира, № 8А.

- Котельная с.Устиновка работает на угле, является  собственностью  КГУП «Примтеплоэнерго». Температурный график  на котельной с.Устиновка - 95/70.

Структура тепловой сети - двухтрубная, закрытая,  подготовка воды осуществляется в котельной.

Котельная укомплектована водогрейными котлами длительного горения модель – «Прометей- Автомат КВр - 180» – 2 шт., установленная мощность 360 квт/час., или  0,309544 Г/кал час. мощность котельной используется 57,5 %.

К тепловой сети присоединены:

Один 16-ти квартирный жилой дом,  Устиновская средняя школа МКОУ СОШ, присоединенная нагрузка, 0,178 Гкал/час  мощность котельной используется 57,5%

Фактически за 3,4 кв. 2017 год выработано 656,46 Гкал., реализовано 416,491 Гкал.,

- Котельная с.Зеркальное работает на  угле, является  собственностью  КГУП «Примтеплоэнерго». 0,313 г/кал час

Структура тепловой сети  – двухтрубная закрытая без ЦТП, подготовка воды осуществляется в котельной.

Котельная укомплектована водогрейными котлами длительного горения модель – «Прометей- Автомат КВр - 300 – 2 шт., установленная мощность 600 квт/час. или 0,5159 Г/кал /час присоединенная нагрузка 0,313 Гкал/час, мощность котельной используется  на 60,7%.

Температурный график  котельной  - 95/ 70 град

К тепловой сети присоединены:

- 3 жилых,  восьмиквартирных  дома;

-  детский сад МК ДОУ № 19,

- школу МКОУ СОШ с.Зеркальное;

- Фельдшерско-акушерский Пункт

- 2 индивидуальных, жилых дома

Фактически за 3,4 кв. 2017 год выработано 1309,17 Гкал., реализовано 800,491 Гкал.,

Потери тепловых сетей нормативные – 37,49 % фактические потери 0,1738 Гкал/час удельный вес потерь к выработке составляет 46,3

Оборудование, установленная мощность котельных

Устиновского сельского поселения

Таблица 1

| Наименова- ние котель-ной, адрес | Марка котлов | Кол-во шт. | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | КПД котла % | Износ котла % | Установ-ленная мощность Гкал/час. | Присоединенная нагрузка Гкал/ч | Расход топлива план тнт./ тут. уголь | Расход топлива факт тнт./ 3,4 кв. 2017 г тут. 2011 г. уголь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Устиновка ул.Центральная,17 Б | «Прометей -Автомат КВр-180квт/час | 2 | уголь | 2017 | 100 | 0 | 0,310 | 0,16 |  | 254,066 |
| Котельная с.Зеркальное ул. Мира, 8А | «Прометей -Автомат КВр-300 квт/час | 2 | уголь | 2017 | 100 | 0 | 0,516 | 0,36 |  | 69,0 |

3. Параметры тепловых сетей  с. Устиновка, с.Зеркальное :

Параметры тепловых сетей  котельных  с.Устиновка, с.Зеркальное ( Приложение,2)

Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях  котельной с.Устиновка, представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 4 шт. в том числе:

D=80мм –4 шт;

Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях  котельной с.Зеркальное, представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 12 шт. в том числе:

D=80мм –4 шт; D=50мм –8 шт;

4. На тепловых сетях  павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

Котельные с.Устиновка, с.Зеркальное

График зависимости сетевой воды теплосетей от температуры наружного воздуха

при Т -21 град. С

| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
| --- | --- |
|  | подающей линии | обратной линии |
| -21 | 95 | 70 |
| -20 | 93,0 | 68,7 |
| -19 | 91,1 | 67,3 |
| -18 | 89,1 | 66,0 |
| -17 | 87,1 | 64,7 |
| -16 | 85,1 | 63,3 |
| -15 | 83,2 | 62,0 |
| -14 | 81,2 | 60,7 |
| -13 | 79,2 | 59,3 |
| -12 | 77,2 | 58,0 |
| -11 | 75,3 | 56,7 |
| -10 | 73,3 | 55,3 |
| -9 | 71,3 | 54,0 |
| -8 | 69,3 | 52,7 |
| -7 | 67,4 | 51,3 |
| -6 | 65,4 | 50,0 |
| -5 | 63,4 | 48,7 |
| -4 | 61,4 | 47,3 |
| -3 | 59,5 | 46,0 |
| -2 | 57,5 | 44,7 |
| -1 | 55,5 | 43,3 |
| 0 | 53,5 | 42,0 |
| 1 | 51,6 | 40,7 |
| 2 | 49,6 | 39,3 |
| 3 | 47,6 | 38,0 |
| 4 | 45,6 | 36,7 |
| 5 | 43,7 | 35,3 |
| 6 | 41,7 | 34,0 |
| 7 | 39,7 | 32,7 |
| 8 | 37,7 | 31,3 |

6. Отказов тепловых сетей (аварий) присоединенных к  котельной с.Устиновка и котельной с. Зеркальное в течение отопительных сезонов за последние 5 лет не наблюдалось.

7. За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ в ходе подготовки к отопительным периодам  замена  участков тепловых трасс  не производилась.

8. В с. Зеркальное после установки Блочной Автоматической Модульной Котельной в центре нагрузок сократилась протяженность тепловых сетей. При условии утепления участков теплосетей находящихся на поверхности потери в сетях сократятся.

VI. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

В действующих условиях и с учетом финансового положения, из-за которого не применяются другие методы, тепловой район «Кавалеровский» проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

10. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии».

Динамика изменения тепловых потерь за последние два года на котельных Устиновского сельского поселения представлена в таблице 4,4а

Потери тепловых потерь по котельной с.Устиновка

Таблица 4

| Год | Нормативные потери в теплосетях % | Фактические потери в теплосетях Гкал/час | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 22,74 | 0,0505 | 35,194 |
| 2017 г. 3 кв. | 27,39 | 0,062 | 42,56 |
| 2017 г. 4 кв. | 3,78 | 0,013 | 13,258 |

Потери тепловых потерь по котельной с. Зеркальное

Таблица 4а

| Год | Нормативные потери в теплосетях % | Фактические потери в теплосетях Гкал/час | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 23,21 | 0,1188 | 40,3 |
| 2017 г. 3 кв. | 23,05 | 0,1003 | 36,8 |
| 2017 г. 4 кв. | 14,44 | 0,0735 | 32,2 |

VII. Безхозяйные сети

Безхозяйных сетей не выявлено

VIII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии и тепловых сетей

Всего протяженность тепловых сетей Устиновского сельского поселения в твухтрубном исчислении составляет – 1,985 км. Из них с.Устиновка – 0,649  с.Зеркальное – 0,800 км.  Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 61,5%, в том числе ветхих – 0 км (с.Устиновка). Кроме того, необходимо произвести утепление участков теплосетей, проходящих на поверхности земли. Трубы Ф 133 мм - 298 м (2 нитки и водопровод) и трубы Ф 60 мм - 90 м (2 нитки и водопровод стоимость работ  в ценах 2 кв. 2018 г. 1122,369 т.руб.  (с.Зеркальное)

IX. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления    нет,  так как фактическая  мощность котельной  используется потребителями с.Устиновка на 57,5  %, потребителями с.Зеркальное на  60,7 %.