## определение расч.час.нагрузок
Приложение № ____________
к договору (государственному/муниципальному контракту)
№_______________ от_______________________20_____г.
Определение расчетных часовых нагрузок и количества тепловой энергии и теплоносителя
Поставщик: МУП «Комэнергоресурс». Абонент (государственный/муниципальный заказчик): ___________________________________ Адрес места расположения объекта: _____________________________________________________
1. | Отопление:
1.1. | Определение расчетной часовой тепловой нагрузки здания:
Qо р=α*V*gо*(tвн-tно р)*(1+kир)*10-6 Гкал/час.
где: | α- поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления
V- наружный строительный объем здания, ( м3)
gо- удельная отопительная характеристика здания при tно р= -30 оC, ( Ккал/м3 ч оС)
tвн- внутренняя расчетная температура воздуха в здании, ( оС )
tно р- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления. ( оС )
kир- расчетный коэффициент инфильтрации
1.2. | Определение коэффициента инфильтрации:
kир=10-2*√2gH{1-(273+tно р)/(273+tвн)+ωр2}
где: | g- ускорение свободного падения, ( м/с2 )
| H- свободная высота здания, ( м ) | [5 empty] | ;
ωр-расчетная скорость ветра для данной местности в отопительный период, (м/с )
1.3. | Определение годового количества тепла на отопление здания:
Qот=Qор*{(tвн-tср р)/(tвн-tно р)}*nо Гкал/год
где: | tср р-средняя расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, ( оС )
nо- продолжительность отопительного периода, ( час )
Примечание: при наличии в здании отапливаемого подвала к V здания добавляется 40%объема подвала.
1.4. | Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды), т/ч,
Gот.р =gот.р*Qор,
где: | gот.р= 1000/(t1р-t2р) - расчетный удельный расход теплоносителя на отопление, т/Гкал
Qо.р-расчетный тепловой поток на отопление , Гкал/ч
t1р, t2р - значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, град.С.
| Наименование объекта | Qор | tвн | tср р | tно р | α | V | g0 | kир | g | H | ωр | nо | Qот | t1р, | t2р, | Gот.р
|  | Гкал/час | оС | оС | оС |  | м3 | Ккал/м3ч0С |  | м/с2 | м | м/с | час | Гкал/год | 0С | 0С | т/час
| павильон |  | 15 | -7.4 | -39 | 0.91 |  |  | 0.052 | 9.81 |  | 5.2 | 5880 | 0 | 80 | 57 | 0
|  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
2. | Горячее водоснабжение:
2.1. | Определение средней часовой нагрузки ГВС потребителями тепловой энергии:
Qгвс=Qгвс л+Qгвс.з ( Гкал/час )
2.2. | Определение средней часовой нагрузки ГВС потребителями в отопительный период:
Qгвс з={a*N*cв*(tгв-tхв з)/24+Qтп}*kн*10-6 ( Гкал/час )
где: | a- норма расхода горячей воды на одного потребителя л/сут (приложение №3 СНиП 2.04.01-85)
N- количество потребителей горячей воды;
Св- удельная теплоемкость воды (Ккал/кг 0С)
tгв- температура горячей воды в системе ГВС, ( 600С - для открытой системы теплоснабжения);
tхв з = + 50С- температура холодной воды в отопительный период( зима);
2.3. | Определение средней часовой нагрузки ГВС потребителями в неотопительный период:
Qгвс л=Qгвс з*{(tгв-tхв л)/(tгв-tхв з)}*β (Гкал/час)
где: | tхв л= +50С - температура холодной воды в неотопительный период( лето);
β = 0,8 -коэффициент, учитывающий изменения среднего расхода воды на ГВС в неотопительный период(СНиП 2.04.01-85);
2.4. | Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение, т/ч для отопительного периода:
Gгвс з=Qгвс з*1000/(tгв-tхв з)
Расчетный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение, т/ч для неотопительного периода:
Gгвс л=Qгвс л*1000/(tгв-tхв л)
2.5. | Определение среднегодового потребления тепла на нужды ГВС:
Qгвс учб=(Qгвс з*nо+Qгвс л*nл)*10-6 (Гкал/год);
где: | kн- коэффициент,учитывающий некруглосуточное (неполная неделя) потребление горячей воды в зданиях;
| nо -время работы системы ГВС в отопительный период (час); |  |  |  | nл- продлжительность работы системы ГВС соответственно в летний период (час).
| Наименование объекта | a | N | tгв | tхв з | tхв л | β | св | kн | nо | nл | Qгвс.з | Qгвс л | Qгвс мах | Qгвс | Gгвс з | Gгвс л
|  | л | чел | оС | оС | оС |  | Ккал/кг оС |  | час | час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/год | т/час | т/час
| павильон |  |  | 60 | 5 | 5 | 0.8 | 0.999 | 0.74 | 5880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Определение тепловых потерь в местных системах ГВС:
Qтп={Σki*di*li*(tн+tк)/2-tокр}*(1-η) ( Ккал/час )
где: | ki- коэффициент теплопередачи участка неизолированной трубы, Ккал/м2 ч оС;
di,li- наружный диаметр трубопровода участка ГВС и его длина, м;
tокр- температура окружающей среды, оС, (принимается по виду прокладки труб);
tн,tк- температура горячей воды в начале и в конце расчетного участка трубы, оС;
η- коэффициент полезного действия тепловой изоляции трубопроводов;
Примечание: при отсутствии данных для расчета определение тепловых потерь в местных системах ГВС определяется по формуле :
Qтп=Qгвс з*kт, Гкал/год;
где: | kт - коэффициент, учитывающий тепловые потери в местных системах ГВС, kт = | [5 empty] | 0.2 | [Л-7]
3. | Тепловые потери в сетях:
3.1.1. | Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя, определяются по формуле:
Qут.год=gут.год*ρо год*с*{b*t1 год+(1-b)*t2 год-tхв}*n*10-6 , Гкал/год
где: | gут.год=gут н з*no/n+gут н л*nл/n- среднечасовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/час;
ρо год-среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
| тепловой сети,кг/м3; | 984.6
| с - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), Ккал/кг оС; |  |  |  |  | 0.999
b-доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом ( при отстутствии данных принимается равной 0,75);
n- время работы тепловых сетей в течении года
| t1 год,t2 год - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, оС; | [8 empty] | t1 год= | 61.4721 | t2 год= | 52.6946
| tхв - среднегодовое значение температуры холодной воды, оС; tхв= |  |  |  | 8.4571 | ОС;
где: | tхв год=(tхв з*nз+tхв л*nл)/(nз+nл)
t1год=(tп*nо+tп*nл)/(nо+nл)
t2год=(tо*nо+tо*nл)/(nо+nл)
3.1.2. | Определение норм утечки теплоносителя для отопительного и неотопительного функционирования системы теплопотребления:
gут н з=(a*Vз*nо/n)*10-2 ,м3/час - в отопительный период;
gут н л=(a*Vл*nл/n)*10-2, м3/час - в неотопительный период;
где: | a -норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/ч м3, установленная Правилами [Л-2] в пределах 0,25%
среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления в час;
Vз, Vл - емкость систем теплопотребления в отопительном и неотопительном периодах, м3;
nо, nл -продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и неотопительном периодах, ч.
n -продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в течение года, ч;
3.1.3. | Определение емкости системы теплопотребления в неотопительный период:
Vл=(Vтс+Vгвс.л)=2*Σ(Vуд.тс*Lтс)*10-3+Qгвс.л*Vуд.гвс, м3;
где: | Vтс=2*Σ(Vуд.тс*Lтс)*10-3-емкость тепловой сети, м3:
Vуд.тс - удельная емкость трубопроводов одного диаметра тепловой сети Абонента(определяется по табл. 6.1 приложения №6 [Л-4]) , м3/км
Lтс- протяженность участков подающего(обратного) трубопровода одного диаметра тепловой сети, м;
Vуд.гвс- удельная емкость внутренних систем ГВС, м3час/Гкал ( при отсутствии данных принимается равным: 6 м3час/Гкал)
3.1.4. | Определение емкости тепловой сети и системы теплопотребления в отопительный период, м3:
Vз=(Vтс+Vот+Vгвс.з)=2*Σ(Vуд.тс*Lтс)+Qо*Vуд.от+Qгвс.з*Vуд.гвс, м3;
где: | Vуд.от - удельная емкость внутренней системы отопления Абонента (определяется по табл. 7.1 приложения №7 [Л-4]), м3 час/Гкал,
3.1.5. | Потери теплоносителя, т, вследствие нормативной утечки теплоносителя из систем теплопотребления и участков тепловой сети абонента:
Gут=0,0025*V*po*0,001
3.1.6. | Потери тепловой энергии, Гкал, обусловленные потерями теплоносителя вследствие нормативной утечки теплоносителя:
Qут=0,0025*V*po*(0,75h1+0,25h2-hхв)*0,000001
где: | h1, h2 и hхв - значения энтальпии теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и исходной холодной воды на источнике теплоснабжения, ккал/кг.
| Наименование объекта | тепловая сеть |  |  |  | система отопления |  |  | система гвс |  |  | нормативные значения потерь теплоносителя |  |  |  | емкость системы |  | Утечка теплоносителя
|  | dвнутр. | Lтс | Vуд.тс | Vтс | тип отоп. | Vуд.от | Vот | Vуд.гвс | Vгвс.з | Vгвс.л | gут.н.з | gут.н.л | gут.год | Qут.год | Vз | Vл | Gут | Qут.час
|  | мм | м | м3/км | м3 | прибора | м3ч/Гкал | м3 | м3ч/Гкал | м3 | м3 | м3/час | м3/час | м3/час | Гкал/год | м3 | м3 | т/час | Гкал/час
[5 empty] | 0 | чуг.радиат. | 19.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | чуг.радиат. | 19.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Количество тепла, теряемого при транспортировке теплоносителя от границы балансовой принадлежности
до прибора учета тепловой энергии( фундамента здания) через изоляцию тепловой сети:
3.2.1. | Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам вместе -
Qиз н год=Σ(gиз н*li*σ)*10-6, Гкал/ч;
3.2.2. | Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно -
а) подающий трубопровод:
Qиз н год п=Σ(gиз н п*li*σ)*10-6, Гкал/ч;
б) обратный трубопровод:
| Qиз н год о=Σ(gиз н о*li*σ)*10-6, Гкал/ч; |  |  | 72.4936
где: | gиз н, gиз н п, gиз н о- удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм
удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки -
вместе, надземной - раздельно, Ккал/м ч;
li- длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной в однотрубном, м;
σ- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами;
| Наименование объекта | di | li | gнп | gно | σ | Qиз н год | Qиз н год п | Qиз н год о | Qиз год
|  | мм | м | Ккал/мч | Ккал/мч |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/год
[6 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Общее годовое потребление тепловой энергии на нужды отопления, ГВС с учетом тепловых потерь в тепловых сетях и системах теплопотребления Абонента:
| Qгод=Qот год+Qгвс год+Qпт, Гкал/год | [6 empty] | расчетные часовые нагрузки |  |  |  |  | Расход теплоносителя
| Наименование объекта | Qот | Qгвс год | Qут н год | Qиз год | Q год | ΣQут,Qиз | Qгвс.р.з | Qгвс.р.л | Qор | gут.год | Qиз+ут | Gгвс+Gут | Gгвс+Gут
|  | Гкал/год | Гкал/год | Гкал/год | Гкал/год | Гкал/год | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | м3/час | Гкал/ч | м3/час | м3/год
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Планируемое расчетное потребление тепловой энергии с разбивкой по месяцам:
Отопление
| Наименование объекта | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв
|  | январь | февраль | март | 1кв | апрель | май | июнь | 2кв | июль | август | сентябрь | 3кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4кв
|  | 19% | 15% | 14% |  | 8% | 2% | 0% |  | 0% | 0% | 3% |  | 9% | 13% | 17%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Горячее водоснабжение с потерями в системах ГВС
| Наименование объекта | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв
|  | январь | февраль | март | 1кв | апрель | май | июнь | 2кв | июль | август | сентябрь | 3кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4кв
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Тепловые потери через тепловую изоляцию тепловых сетей и систем теплопотребления
| Наименование объекта | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв
|  | январь | февраль | март | 1кв | апрель | май | июнь | 2кв | июль | август | сентябрь | 3кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4кв
|  | 19% | 15% | 14% |  | 8% | 2% | 0% |  | 0% | 0% | 3% |  | 9% | 13% | 17%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Нормативная утечка теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления Абонента
| Наименование объекта | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/мес | Гкал/кв
|  | январь | февраль | март | 1кв | апрель | май | июнь | 2кв | июль | август | сентябрь | 3кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4кв
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| ВСЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Планируемое расчетное потребление теплоносителя с разбивкой по месяцам:
Горячее водоснабжение, т
| Наименование объекта | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес
|  | январь | февраль | март | 1кв | апрель | май | июнь | 2кв | июль | август | сентябрь | 3кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4кв
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Нормативная утечка теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления Абонента, т
| Наименование объекта | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес | т/мес
|  | январь | февраль | март | 1кв | апрель | май | июнь | 2кв | июль | август | сентябрь | 3кв | октябрь | ноябрь | декабрь | 4кв
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
Список литературы
1 | Правила учета тепловой эенргии и теплоносителя, М.,Изд-во МЭИ,1995.
2 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД34.20.501-95, М.:АО "Энергосервис",1996.
3 | Методика определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения,утв.приказом Госстроя от 06.05.2000г.
4 | Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей ,утв.приказом Госстроя РФ от 01.10.2001 года, №225.
5 | Рекомендации по организации учета тепловой энерегии и теплоносителей на предприятиях, в учереждениях и организациях ЖКХ и бюджетной сфере.утв. приказом
Госстроя РФ от11.10.1999 №73.
6 | Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии
и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Утв. Госстрой России 12.08.2003г.
7 | Методические указания по определению потерь в водяных тепловых сетях. РД 34.09.255-97. М.:СПО ОРШРЭС,1998г.
8 | СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".
9 | СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
10 | СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
11 | Манюк В.К.,и др."Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей", справочник,М.:Стройиздат,1988г.
Настоящее приложение является неотемлемой частью договора (государственного/муниципального контракта) №___________________
от________________________20____г.
Поставщик: | [7 empty] | Абонент (государственный/муниципальный заказчик):
______________________Сивков А.В. | [7 empty] | ______________________________(_______________________)
М.П. | [7 empty] | М.П.
Расчет составил:
____________________________________
Согласовано:
____________________________________
Note on H36: ODO3: по договору купли - продажи (длина*ширина*высота)
Note on C115: ODO3: цвет - по новым актам

## расчет на подпитку котельных
Приложение № ____________
к договору (государственному/муниципальному контракту)
№_______________ от_______________________20_____г.
Протокол-соглашение о договорных величинах потребления тепловой энергии и теплоносителя на 2012 - 2013 г.г.
Поставщик: МУП «Комэнергоресурс». Абонент (государственный/муниципальный заказчик): Индивидуальный предприниматель Илларионова Нина Анатольевна Адрес места расположения объекта: г. Североуральск, ул. Клубная, д.2"Б"
Наименование уаслуги |  | 2012 год |  |  | 2013 год
|  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Потребление тепловой энергии для подпитки котельной (без субабонентов), м³ |  | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30
Настоящее приложение является неотемлемой частью договора (государственного/муниципального контракта) №___________________
от________________________20____г.
Поставщик: |  | март: Абонент (государственный/муниципальный заказчик):
______________________Сивков А.В. |  | март: ______________________________(Илларионова Н.А.)
М.П. |  | март: М.П.
Расчет составил:
____________________________________
Согласовано:
____________________________________

## протокол-согл. дог. величин
Приложение № ____________
к договору (государственному/муниципальному контракту)
№_______________ от_______________________20_____г.
Протокол-соглашение о договорных величинах потребления тепловой энергии и теплоносителя на 20___ г.
Поставщик: МУП «Комэнергоресурс». Абонент (государственный/муниципальный заказчик): ___________________________________ Адрес места расположения объекта: _____________________________________________________
максимально часовая нагрузка |  |  |  | параметры теплоносителя в сис-
(без субабонентов), Гкал |  |  |  | теме отопления объекта, т/ч
расход сетевой воды через сис-
отопление, Гкал |  |  |  | тему отопления объекта
нормативная утечка в системе
ГВС, Гкал |  |  |  | отопления объекта
максимальный водоразбор ГВС
вентиляция | , Гкал |  |  | из системы отопления объекта
потери, Гкал
|  |  | ГОД | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Потребление тепловой энергии
(без субабонентов), Гкал
Отопление, Гкал
ГВС, Гкал
Вентиляция,Гкал
Потери, Гкал
Нормативная утечка,Гкал
Расход сетевой воды на ГВС, м3
Нормативная утечка,м3
Настоящее приложение является неотемлемой частью договора (государственного/муниципального контракта) №___________________
от________________________20____г.
Поставщик: |  |  |  | май: Абонент (государственный/муниципальный заказчик):
______________________Сивков А.В. |  |  |  | май: ______________________________(_______________________)
М.П. |  |  |  | май: М.П.
Расчет составил:
____________________________________
Согласовано:
____________________________________