ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БАЗАЛЬТ-ИНВЕСТ»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

до 2024 ГОДА

Генеральный директор ООО «Базальт-Инвест»

_________________/А.Ц. Рапопорт/

г. Пермь 2014

Оглавление

Паспорт схемы.	4

Введение.	6

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа.	10

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.	10

1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	11

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	13

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	13

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	17

1.4.3. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	18

1.4.4. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	25

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	26

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.	26

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	27

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	27

2.1.1. Обоснование требуемых объемов водопотребления.	27

2.1.2. Перспективный спрос системы водоснабжения.	30

2.1.3. Перспективные объемы водопотребления.	35

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городских округов.	40

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.	45

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	51

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	55

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	55

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.	56

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	58

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	62

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	64

Раздел 9. Электронная модель системы водоснабжения Североуральского городского округа.	65

Приложение № 1	70

Приложение № 2..	82

Паспорт схемы.

1.1 Наименование

Схема водоснабжения муниципального образования Североуральский городской округ на 2014 – 2024 гг.

1.2 Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации муниципального образования Североуральский городской округ.

1.3 Местонахождение проекта

Россия, Свердловская область, город Североуральск.

1.4 Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Генеральный план муниципального образования Североуральский городской округ.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1.5 Цели схемы:

# – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

# - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

# – улучшение работы систем водоснабжения;

# - снижение вредного воздействия на окружающую среду.

1.6 Способ достижения цели:

- создание двух новых подземных источников водоснабжения для обеспечения надежного централизованного водоснабжения;

- обеспечение бесперебойного стабильного водоснабжения всех абонентов системы водоснабжения;

- установка расходомеров, регуляторов давления, системы диспетчеризации, телемеханики и автоматизации для контроля и регулирования работы всех элементов системы водоснабжения с применением частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов;

- замена существующих сетей водоснабжения;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

1.7 Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2014-2019 годы.

Второй этап строительства- 2020-2024 годы.

1.8 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры городского округа.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

1.9 Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования Североуральский городской округ.

Введение.

Североуральский городской округ относится к Северному управленческому округу, административным центром является город Североуральск. Городской округ начинает свое существование с 1758 года, расположен в северо-западной части Свердловской области, в 479 км от города Екатеринбург. На западе граничит с Пермским краем по водоразделу уральского хребта, на севере и востоке – с Ивдельским городским округом, на юго-востоке – с Волчанским городским округом, на юге – с городским округом Карпинск.

Общая площадь земельного фонда составляет 350373 гектаров. В том числе: 26870 га – земли лесного фонда; 68740 га – земли заповедника «Денежкин Камень»; 1955 га – земли промышленности, транспорта связи и социального назначения; 2547 га – земли сельскохозяйственного назначения; 574 га – земли запаса; 7851 га – земли населенных пунктов. Численность населения по данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения поселения составила 44776 человек.

# В состав городского округа входят 9 населенных пунктов:

- г. Североуральск (29263 чел.);

- п. Баяновка (437 чел.);

- п. Бокситы (81 чел.);

- п. Калья (5604 чел.);

- п. Покровск-Уральский (1160 чел.);

- п. Сосьва (229 чел.);

- п. Третий Северный (1837 чел.);

- п. Черёмухово (5988 чел.);

- с. Всеволодо - Благодатское (177 чел.).

В настоящее время Североуральский городской округ - один из крупнейших в стране центров добычи бокситов. К значимым предприятиям, которого относятся ОАО «Севуралбокситруда» и МУП «Комэнергоресурс». Близ города Североуральска залегает месторождение бокситовых руд «Красная Шапочка». К северу от городской черты располагается ряд крупных месторождений (Кальинское, Южное, Черемуховское, Сосьвинское, Вагранское и др.), образующих Петропавловский бокситовый бассейн.

Через округ проходит железная дорога «Екатеринбург - Серов-Покровск-Уральский – ст.Бокситы».

Сельскохозяйственное производство развито слабо. Большая часть округа покрыта тайгой (кедрачи и ельник), относящейся к землям лесного фонда. В округе находится государственный заповедник «Денежкин Камень», а также 8 памятников природы. К архитектурным достопримечательностям городского округа относится построенная на средства М.М. Походяшина церковь Петра и Павла- памятник истории и археологии ХVIII в., включенный в перечень памятников Российской Федерации.

На территории округа главной водной артерией является р.Вагран с притоками, на берегу которой стоит г.Североуральск.

Настоящим проектом предусматривается разработка схемы водоснабжения шести населенных пунктов Североуральского городского округа, в которых имеется централизованная система водоснабжения:

- город Североуральск;

- поселок Покровск-Уральский;

- поселок Черёмухово;

- поселок Калья;

- поселок Третий Северный;

- поселок Крутой лог.

Ниже, в соответствии с данными Генерального плана Североуральского городского округа, приведена краткая информация по населенным пунктам, в которых имеются централизованные водопроводы (в порядке убывания количества жителей).

Город Североуральск.

Город расположен на левом берегу реки Вагран (бассейн Оби), в 480 км к северу от города Екатеринбург. Образован в 1944 году из промышленного посёлка Петропавловский, основанного в 1758 году. Североуральск — центр добычи и переработки бокситов.

Количество населения – 29263 человека;

Источники водоснабжения: поверхностный источник - река Вагран; подземный источник – насосная станция 2-го подъема СВДУ (покупная вода предприятия ОАО «СУБР»).

Потребители водоснабжения: промышленные и коммерческие предприятия города, центральная котельная, бюджетные потребители, население города (многоквартирные дома и потребители частного сектора).

Поселок Черемухово.

Посёлок городского типа, расположен в 32 км к северу от железнодорожной станции Бокситы, основан в 1947 году. После объединения п. Черемушка и п. Кедровый, это поселки рабочих и строителей СУБРа, геологоразведчиков.

Количество населения – 5988 человек;

Источники водоснабжения: подземный источник – сооружения 2 подъема СВДУ (покупная вода предприятия ОАО «СУБР»).

Потребители водоснабжения: промышленные и коммерческие предприятия поселка, бюджетные потребители, население поселка (многоквартирные дома и потребители частного сектора).

Поселок Калья.

Расположен на берегу реки Калья, название которой переводится с вогульского наречия, как "Берёзовая река". Основан в 1935 году. Поселок лесозаготовителей и геологоразведчиков.

Количество населения – 5604 человека;

Источники водоснабжения: подземный источник – сооружения 2 подъема СВДУ (покупная вода предприятия ОАО «СУБР»).

Потребители водоснабжения: промышленные и коммерческие предприятия поселка, бюджетные потребители, население поселка.

Поселок Третий Северный.

Расположен в 5 км на север от города Североуральска. Основан в 1943 году, поселок горняков и шахтостроителей.

Количество населения – 1837 человек;

Источники водоснабжения: подземный источник – сооружения 2 подъема СВДУ (покупная вода предприятия ОАО «СУБР»).

Потребители водоснабжения: промышленные и коммерческие предприятия поселка, бюджетные потребители, население поселка.

Поселок Покровск-Уральский.

Располагается в 17 км от железнодорожной станции Бокситы. Основан в 1760 году, с 1914 года – поселок горняков и лесозаготовителей.

Количество населения – 1160 человек;

Источники водоснабжения: подземный источник – водозабор пос. Покровск-Уральский.

Потребители водоснабжения: сторонние организации и предприятия поселка, бюджетные потребители, население поселка.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа.

  - Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования Североуральский городской округ обеспечивает хозяйственно-бытовое и промышленное водоснабжение города Североуральска; поселков: Черёмухово, Калья, 3й Северный, Покровск–Уральский, Крутой Лог.

В систему водоснабжения входит три источника:

1. Поверхностный источник - река Вагран.

Водозаборные сооружения, совмещенные с насосной станцией 1-го подъема, расположены на реке Вагран в 5км от города Североуральск выше по течению реки. Сооружения состоят из водоприемного ковша, двух самотечных ставов и водоприемной камеры.

2. Подземный источник – насосная станция 2-го подъема СВДУ.

Покупная вода от градообразующего предприятия — Северо-Уральский Бокситовый Рудник (ОАО «СУБР»).

3. Подземный источник – водозабор п. Покровск-Уральский.

Водозабор поселка Покровск-Уральский – скважины вертикального дренажа в количестве 4 штук (№ 1в; № 2в; № 3в; № 4в). Одна скважина работает на мониторинг, три скважины работают на водоснабжение поселка Покровск-Уральский.

Водоснабжение муниципального образования Североуральский городской округ осуществляет МУП «Комэнергоресурс». Организация выполняет следующие работы:

- сбор, очистка и распределение пресных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей и сооружений на них;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

"эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

# Вся система водоснабжения Североуральского городского округа находится в одной зоне эксплуатационной ответственности организации МУП «Комэнергоресурс», осуществляющей холодной водоснабжение и водоотведение.

# Схема расположения источников водоснабжения Североуральского городского округа представлена в Разделе 9.

1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Система нецентрализованного водоснабжения муниципального образования Североуральский городской округ обеспечивает хозяйственно-бытовое водоснабжение поселков: Баяновка, Бокситы, Сосьва и села Всеволодо-Благодатское. Система обеспечена трубчатыми колодцами с подъемом воды погружными насосами типа «Родничок», «Малыш», «Водолей», ЭЦВ-4. Всего- 27 водокачек.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора.

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения Североуральского городского округа, можно выделить следующие зоны:

- технологическая зона станции 1-го подъема г. Североуральска.

- технологическая зона станции 2-го подъема (НФС) г. Североуральска.

- технологическая зона станции 2-го подъема СВДУ.

- технологическая зона станции 3-го подъема СВДУ (г. Североуральск).

- технологическая зона скважин вертикального дренажа п. Покровск-Уральский.

Зоны не централизованного водоснабжения совпадают с территорией Североуральского городского округа не охваченной централизованной системой водоснабжения:

- поселок Баяновка;

- поселок Бокситы;

- поселок Сосьва;

- село Всеволодо-Благодатское.

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории Североуральского городского округа можно выделить следующие централизованные системы:

- централизованная система холодного водоснабжения г. Североуральска;

- централизованная система холодного водоснабжения насосной станции 2го подъема СВДУ (п. Черёмухово и станция 3-го подъема г. Североуральск, п. Калья, п. 3й Северный, п. Крутой Лог);

- централизованная система холодного водоснабжения п. Покровск-Уральский.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение муниципального образования Североуральский городской округ осуществляет МУП «Комэнергоресурс». Основными источниками водоснабжения городского округа являются: поверхностный водозабор река Вагран, подземный источник – насосная станция 2-го подъема СВДУ, подземный источник – 4 водозаборные скважины пос. Покровск-Уральский.

Поверхностный источник - р. Вагран.

Место водозабора находится в 74 км от истока на выпуклой части левого берега реки Вагран, в 5 км от города Североуральска (вверх по течению). Географические координаты - 60º06'13'' северной широты, 59º58'53'' восточной долготы.

Подрусловое водозаборное сооружение, совмещенное с насосной станцией 1-го подъема, состоит из водоприемного ковша, двух самотечных вставов и водоприёмной камеры. Водоприемный ковш заглублен в пологий берег. Ограждением от русла реки служит насыпная дамба шириной 5 м. Дамба отклоняет от водоприемника плывущий поток шуги и взвешенных веществ. Помимо защиты водоприемников от шуголедовых помех, водоприемный ковш используется для предварительного частичного отстаивания взвешенных частиц с целью защиты водозабора от наносов. Малая скорость втекания воды в ковше (0,15-0,05 м/с) способствует рыбозащите (норматив не более 0,25 м/с).

Вода из водоприемного ковша по заглубленным в дно двум самотечным фильтрующим вставам поступает в водоприёмную камеру. Вставы состоят из 2-х металлических труб Ø600мм, длиной 50 м каждая. Трубы перфорированы (в трубах вырезаны отверстия Ø 30 мм на ¾ периметра через 150 мм в шахматном порядке). Трубы засыпаны фильтрующими слоями; 500 мм фракционированного щебня фракции 40 ÷ 150 мм и 200мм фракционированного гравия фракции 10÷20 мм. Для промывки фильтрующих слоев обратным потоком воды предусмотрены на концах труб два ревизионных железобетонных колодца Ø 2000 мм.

Подрусловые фильтрующие вставы соединены с водоприемной камерой через затворы с дистанционным управлением Ø 600 мм. Водоприемная камера выполнена в виде двух секций размером 3,5х5,5м соединенных между собой затвором с дистанционным управлением. Секции водоприемника отделены от водозаборной камеры насосной станции съемными металлическими решетками 1,5 х 1,5м и размером ячейки 10 х10мм.

Очистные сооружении НФС

Насосная станция 1-го подъема

3842

Вода из водоприемного ковша реки Вагран по самотечному, подрусловому, фильтрующему вставу через водоприемную камеру насосами 3В200х2 и 1Д315-75, по трубопроводам Ø 300 и Ø 400 мм подается на водоочистные сооружения насосно-фильтровальной станции 2-го подъема (НФС) в смеситель, где перемешивается с хлорной водой для дезинфекции. Количество хлорной воды регулируется хлоратором «АХВ -1000». Пройдя механическую очистку, отстаивание на трех осветлителях прямоугольной формы коридорного типа, фильтрование на трех скорых фильтрах с двухслойной загрузкой, очищенная вода поступает в два резервуара чистой воды по 500 м3 каждый, откуда насосом 1Д315-50 подается в разводящую сеть потребителям города, по трем водоводам.

р. Варган

Население г.Североуральск 2857

Учреждения и организации соц. и культурной сферы               180

Сторонние предприятия города и поселков  65,6

Потери в сетях

430,5

Собственные нужды     215,4

Полив огородов   93,5

Рис.1. Схема водоснабжения поверхностного источника - р. Варган.

Подземный источник – станция второго подъема СВДУ.

Покупная вода от градообразующего предприятия — Северо-Уральский Бокситовый Рудник (ОАО «СУБР»). Обеспечивает водоснабжением часть поселков входящих в Североуральский городской округ (п. Черёмухово, п. Калья, п. 3й Северный, п. Покровск–Уральский, п. Крутой Лог).

Питьевая вода с насосной станции 2го подъема СВДУ транспортируется:

По водоводам диаметром 700 мм, 500 мм и длиной 13,4 км на поселок Калья, далее по водоводам диаметром 500 мм, 300 мм, 600 мм на поселок 3й Северный и 3 резервуара перекачной насосной станции 3 подъема. Вокруг поселка Калья проходит водовод диаметром 700мм.

С насосной станции 3го подъема питьевая вода по водоводам диаметром 400 мм, 500 мм, 500 мм протяженностью 5,5 - 6,8 км. Далее по водоводам диаметром 400 мм, 250 мм протяженностью 2,5 - 3,8 км, поступает на город Североуральск и посело Крутой лог.

Станция водоподготовки

12480

ОАО «СУБР»

На поселок Черемухово по водоводам диаметром 400 мм; 250 мм; 250 мм. протяженностью 5,8 - 6,8 км.

Потери в сетях

2988

СВДУ  12480

Сторонние предприятия города и поселков  2302

Население г.Североуральск 306

Население п. Черемухово  318

Население        п. Калья,           п. 3-й Северный   424

Сторонние предприятия и организации п. Черемухово                 746

цех «Водоканал» (собственные нужды)       164

Коллективные сады                  341

Центральная котельная 4023

Собственные нужды          868

Рис.2. Схема водоснабжения подземного источника СВДУ.

Подземный источник - водозабор п. Покровск-Уральский.

Водозабор поселка Покровск-Уральский осуществляется с помощью скважин вертикального дренажа в количестве 4 штук (№ 1в; № 2в; № 3в;№ 4в). Одна скважина работает на мониторинг, три скважины работают для водоснабжения поселка Покровск-Уральский. Учет водопотребления ведётся турбинным счетчиком воды СТВ-65Х.

Насосная станция           п. Покровск-Уральский

79,8

Потери в сетях

32,8

подземный

водозабор

Сторонние предприятия и организации поселка               9,0

Население поселка                20

Собственные нужды            18

Рис.3. Схема водоснабжения п. Покровкс-Уральский.

Описание состояния существующих источников водоснабжения.

Таблица № 1

| Наименование источника |  | Год ввода в эксплуатацию | Характер водозабора | Проектная производ. источника, м3/сут | Место нахождения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабор на реке Вагран | насосная станция 1-го подъема | 1965 | поверхностный | 19200 м3/сут | 142кв, 145кв Петропавловского лесничества |
|  | насосная станция 2-го подъема НФС |  |  | 10200 м3/сут |  |
| водозабор п. Покровск-Уральский (скважины: №1в; №2в; №3в;№4в) |  | 1993 | подземный | 400 м3/сут | п. Покровск-Уральский, ул.Хананова,41. |
| водозабор станция второго подъема СВДУ (30 скважин) |  | н.д. | подземный | 96000 м3/сут | территория предприятия ОАО "СУБР" |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Поверхностный источник - р. Вагран.

Вода из русла реки Вагран из водоприемного ковша по двум самотечным линиям поступает в водоприёмную камеру, откуда насосами подаётся по двум напорным водоводам диаметром 300мм и 400мм на очистные сооружения водопровода насосно-фильтровальной станции 2-го подъема в смеситель, где перемешивается с хлорной водой для хлорирования и дезинфекции. Количество хлорной воды регулируется хлоратором «АХВ -1000/Р-КЛ». Хлорсодержащий реагент гипохлорит натрия. Вода питьевая – соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по определённым санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Пройдя механическую очистку: отстаивание на 3 осветлителях прямоугольной формы коридорного типа и фильтрование на 3-х скорых фильтрах с трехслойной загрузкой, очищенная вода поступает в 2 резервуара объемом по 500 м3 каждый, откуда насосом Д320/50 подается в разводящую сеть города Североуральск по трем водоводам диаметром 400 и 250мм.

При цветности сырой воды более 20 градусов, в период паводка, проводится коагулирование сернокислым алюминием и подщелачивание содой.

Подземный источник – сооружения 2 подъема СВДУ (покупная вода).

Вода из скважин 1 подъема, принадлежащих ОАО «СУБР», по двум трубопроводам Д=800мм., протяженностью 5,6 км. транспортируется в резервуары чистой воды (V=600 м3, V=600 м3, V=2000 м3) и далее по двум самотечным трубопроводам Д=600мм поступает в насосную второго подъема СВДУ. Перед резервуарами в 2 водовода Д=800 мм поступает хлорная вода из хлораторной для перемешивания и дезинфекции. Хлорсодержащий реагент гипохлорит натрия. Вода питьевая частично не соответствует нормируемым показателям питьевой воды согласно протоколам лабораторных испытаний.

Подземный источник – водозабор пос. Покровск-Уральский

Скважины вертикального дренажа (№ 1в; № 2в; № 3в; № 4в). Вода из 3 скважин по трубопроводу диаметром 150 мм поступает в резервуар чистой воды (V=400 м3), а затем по водопроводу подается на насосную станцию, где проводится её обеззараживание через 2 бактерицидные лампы. Вода питьевая частично не соответствует нормируемым показателям питьевой воды согласно протоколам лабораторных испытаний.

Контроль работы всех очистных сооружений Североуральского городского округа осуществляется органами Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

1.4.3. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Схема водоснабжения города Североуральск – кольцевая, водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами. Все сети водоснабжения проложены подземно и выполнены из стали или чугуна. Так же в городе Североуральск осуществляется отвод поверхноливневых вод с территории города посредством самотечной системы дождевой канализации открытого и закрытого типа. Водоводы имеют высокий процент износа 72%.

Схема водоснабжения поселков Североуральского городского округа, оснащенных централизованной системой водоснабжения, - тупиковая, водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами и колонками. Все сети водоснабжения проложены подземно и выполнены из стали или чугуна. Поверхностноливневые воды отводятся через почву. Водоводы имеют высокий процент износа 72%.

Рис.4. Схема сетей водоснабжения города Североуральск.

Рис.5. Схема сетей водоснабжения поселка Черемухово.

Рис.6. Схема сетей водоснабжения поселка Третий Северный.

Рис.7. Схема сетей водоснабжения поселка Калья.

Рис.8. Схема сетей водоснабжения поселка Покровск-Уральский.

1.4.4. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Масштабная реконструкция системы водоснабжения не выполнялась. По этой причине, ряд проблем связан с износом и техническим несовершенством оборудования. Применительно к системе водоснабжения Североуральского городского округа выявлен ряд следующих технических и технологических проблем:

- Подземное месторождение пресных вод СВДУ может в любой момент прекратить функционировать, водоносный слой может быть подсечен и вода из него уйдет. Отсутствуют резервные водоисточники. Система очистки воды на насосно-фильтровальной станции (НФС) поверхностного источника (река Варган) морально и физически устарела, качество питьевой воды частично не соответствует современным нормам и требованиям. Необходимо разработать новые подземные источники водоснабжения с постепенным отказом от существующих. На территории Североуральского городского округа определены «Верхневагранское» и «Северное» подземные месторождения пресных вод, требуются изыскательные и гидрологические проектные работы и оценка запасов месторождений пресных вод.

2. Система очистки воды морально и физически устарела. Требуется замена аэраторов. Изменение технологии очистки воды в период паводка.

3. При обеззараживании воды используется жидкий хлор в контейнерах опасный при эксплуатации и для здоровья человека, предлагается ввод УФ оборудования.

4. Высокий процент износа сетей водоснабжения (72%).

5. Большие затраты при транспортировке воды от первого подъема СВДУ до города Североуральска– 28км. Расстояние от «Верхневагранского» месторождения 8,5км.

6. Отсутствие расходомеров, регуляторов давления, системы диспетчеризации, телемеханики и автоматизации для контроля и регулирования работы сетей.

7. Недостаточно развита система водоснабжения поселков. Требуется строительство дополнительных водопроводных сетей. Все сети водоснабжения поселков тупиковые, для более эффективной работы системы водоснабжения необходимо закольцевать систему водопроводов.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Глубина промерзания почв в Североуральском городском округе достигает максимума марте, апреле – от 160 до 170 см. Грунт данной территории не относится к категории вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.

В Североуральском городском округе все объекты централизованной системы водоснабжения, находятся в хозяйственном владении МУП «Комэнергоресурс».

Водоводные сети и все объекты системы водоснабжения являются собственностью администрации городского округа, эксплуатирующей организацией назначена МУП «Комэнергоресурс».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

2.1.1. Обоснование требуемых объемов водопотребления.

# Суммарное среднесуточное водопотребление населения Североуральского городского округа согласно приведенным данным составляет:

# Таблица № 2

| № |  | Среднесуточное водопотребление по месяцам, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
| 1 | Промышленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "СУБР" | 160,92 | 182,82 | 182,82 | 182,82 | 182,82 | 194,34 | 194,34 | 194,34 | 182,82 | 182,82 | 182,82 | 182,82 | 2206,51 |
|  | Водоканал | 7,11 | 7,93 | 7,24 | 6,92 | 5,59 | 4,92 | 5,02 | 4,5 | 5,06 | 7,34 | 7,13 | 6,61 | 75,39 |
|  | Покровск-Уральский | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,15 |
|  | ИТОГО: | 168,18 | 190,75 | 190,06 | 189,74 | 188,41 | 199,27 | 199,37 | 198,84 | 187,88 | 190,16 | 189,95 | 189,43 | 2282,04 |

| 2 | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал | 4,95 | 4,47 | 4,98 | 4,72 | 4,35 | 3,29 | 3,15 | 3,17 | 3,81 | 4,56 | 4,98 | 3,93 | 50,35 |
|  | Покровс-Уральский | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,6 |
|  | Итого: | 4,99 | 4,51 | 5,03 | 4,77 | 4,4 | 3,35 | 3,21 | 3,23 | 3,87 | 4,6 | 5,02 | 3,97 | 50,95 |
|  | областной бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал | 7,48 | 7,14 | 7,05 | 6,57 | 6,45 | 6,74 | 7 | 6,31 | 6,69 | 5,91 | 6,91 | 6,77 | 81,04 |
|  | Покровск-Уральский | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,28 |
|  | Итого: | 7,503 | 7,163 | 7,073 | 6,593 | 6,473 | 6,763 | 7,023 | 6,333 | 6,713 | 5,933 | 6,933 | 6,793 | 81,32 |
|  | федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал | 0,43 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,54 | 4,71 |
|  | Итого: | 0,43 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,54 | 4,71 |
|  | ИТОГО: | 12,98 | 12,1 | 12,5 | 11,79 | 11,27 | 10,55 | 10,73 | 9,99 | 11 | 10,97 | 12,43 | 11,36 | 137,67 |
| 3 | Транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал | 0,3 | 0,26 | 0,3 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,21 | 0,32 | 0,28 | 0,34 | 0,26 | 3,33 |
|  | ИТОГО: | 0,3 | 0,26 | 0,3 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,21 | 0,32 | 0,28 | 0,34 | 0,26 | 3,33 |
| 4 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,076 |
|  | Покровс-Уральский | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,031 | 0,031 | 0,034 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,389 |
|  | ИТОГО: | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,037 | 0,037 | 0,041 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | 0,465 |
| 5 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал | 163,55 | 162,28 | 163,24 | 158,45 | 160,74 | 149,5 | 157,54 | 151,42 | 148,13 | 143,76 | 144,22 | 143,29 | 1846,11 |
|  | Покровс-Уральский | 1,45 | 0,39 | 2,56 | 1,47 | 1,4 | 1,42 | 1,39 | 1,38 | 1,4 | 1,39 | 1,4 | 1,39 | 17,02 |
|  | ИТОГО: | 165 | 162,67 | 165,8 | 159,92 | 162,14 | 150,92 | 158,93 | 152,8 | 149,53 | 145,15 | 145,62 | 144,68 | 1863,13 |
| 6 | Содержание скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 2,36 |
|  | Покровск-Уральский | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,006 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,13 |
|  | ИТОГО: | 0,241 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,126 | 0,211 | 0,211 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 2,49 |
| 7 | Надворные постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,1 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 1,67 |
|  | ИТОГО: | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,1 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 1,67 |
| 8 | Полив огородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал |  |  |  |  | 94,23 | 9,73 | 63 | 67,83 | 1,52 | -0,19 | -0,29 | 0,01 | 235,84 |
|  | Покровск-Уральский |  |  |  |  | 1,43 | 0,19 | 1,26 | 1,18 | -0,02 |  |  |  | 4,04 |
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,66 | 10 | 64,69 | 69,43 | 1,51 | -0,19 | -0,29 | 0,01 | 241,35 |
| 9 | Коллективные сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 49,96 | 58,92 | 32,66 | 10,98 |  |  |  | 152,52 |
| 10 | Собственные нужды предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал в.т.ч. | 399,11 | 376,43 | 413,06 | 398,44 | 423,58 | 345,16 | 342,58 | 319,74 | 365,77 | 409,98 | 387,93 | 396,79 | 4578,55 |
|  | Водоканал+цеховые | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 61,16 |
|  | Центральная котельная | 305,96 | 291,28 | 319,88 | 302,14 | 323,33 | 262,05 | 259,47 | 235,09 | 283,39 | 313,85 | 299,63 | 311,68 | 3507,74 |
|  | Черемуховская котельная | 88,06 | 80,05 | 88,09 | 91,21 | 95,15 | 78,02 | 78,01 | 79,54 | 77,28 | 91,03 | 83,21 | 80,01 | 1009,65 |
|  | Покровск - Уральский | 1,05 | 1 | 1,02 | 0,99 | 0,72 |  |  |  | 0,53 | 1 | 1,01 | 1,03 | 8,35 |
|  | ИТОГО: | 400,16 | 377,43 | 414,08 | 399,43 | 424,3 | 345,16 | 342,58 | 319,74 | 366,3 | 410,98 | 388,94 | 397,82 | 4586,9 |
|  | ВСЕГО ОТПУСК ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоканал | 744,2 | 742,08 | 779,42 | 758,9 | 878,66 | 764,66 | 832,6 | 780,89 | 725,76 | 755,17 | 734,79 | 741,33 | 9238,46 |
|  | Покровс-Уральский | 2,75 | 1,49 | 3,69 | 2,58 | 3,66 | 1,73 | 2,77 | 2,69 | 2,04 | 2,5 | 2,53 | 2,53 | 30,96 |
|  | ИТОГО: | 746,95 | 743,57 | 783,11 | 761,48 | 882,32 | 766,39 | 835,37 | 783,58 | 727,8 | 757,67 | 737,32 | 743,86 | 9269,42 |

С 1 января 2013 года в России введен свод правил СП 30.13330.2012, который представляет собой актуализированную редакцию СНиП 1.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Согласно этому документу нормативы суточного потребления холодной воды на одного человека применительно к условиям, характерных для населения Североуральского городского округа, составляют:

- для многоквартирных домов с централизованным водоснабжением, отоплением и ванной – 240 л;

- для домов с централизованным водопроводом (с водопроводом и канализацией без ванн) -  130 л;

- для домов с водопользованием из водоразборных колонок -  40 л;

- для детских дошкольных учреждений – 105 м3 (на одного ребенка);

- для общеобразовательных школ со столовыми – 11,5 м3;

- для предприятий общественного питания – 21,16 м3 (на одно условное блюдо);

- для магазинов – 0,84 м3 (на одного работника);

- для предприятий бытового обслуживания – 1,85 м3 (на одно рабочее место);

- для объектов административно-делового значения – 2,4 м3 (на одного работника);

Кроме того, должны учитываться неучтенные расходы из расчета 10% от суммы обозначенных выше расходов, водопотребление на полив зеленых насаждений из расчета 50 л на одного жителя в сутки, а также расходы воды на пожаротушение и в промышленной зоне.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято 2 пожара по 35 л/с каждый. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с (СНиП 2.04.01-85*). Трехчасовой пожарный запас составляет: (35 х 2+10) х 3,6 х 3 =864 м3. Часовой расход – 80м3/ч х 3ч = 240 м3. Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды. Неприкосновенный пожарный запас имеется.

2.1.2. Перспективный спрос системы водоснабжения.

По генеральному плану развития территории Североуральского городского округа общий земельный фонд на расчетный срок не изменится, и будет составлять 350,37 тыс. га. Земли сельскохозяйственного назначения составят 0,5% общей площади территории. Земли населённых пунктов будут занимать 7,85 тыс. га, что составит 2,2% территории городского округа. Лесной фонд будет также занимать самую большую долю - 75,1% всей территории. Земли особо охраняемых территорий – 19,6% территории. Земли промышленности составят 2,6%. Таким образом, территориальные ресурсы города ограничены и могут обеспечить лишь первоочередные задачи развития города. Перспективное градостроительное развитие возможно при условии перераспределения земель за счет изменения назначения.

На период реализации схемы водоснабжения в Североуральском городском округе была согласована проектная численность населения – 49,1 тыс. чел., в том числе: городское население – 31,5 тыс. чел.; сельское – 17,6 тыс. чел.

Диаграмма.1.Проектная численость населения Североуральского городского округа на I очередь.

Проектная численность населения.

Таблица № 3

| Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный срок (2024г.) | в том числе: на I очередь (2019г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | тыс. чел. / % | 44,77 100,0 | 49,02 100,0 | 49,1 100,0 |
| - численность городского населения | тыс. чел. / % | 29,26 65,4 | 31,22 63,6 | 31,5 64,2 |
| - численность сельского населения | тыс. чел. / % | 15,51 34,6 | 17,8 36,4 | 17,6 35,8 |

В целом по городскому округу на период реализации схемы водоснабжения жилищный фонд увеличится на 16,8%, по городу Североуральску на 14,6%, по сельской местности на 20,8%. На расчетный срок к строительству в городском округе намечается 188,82 тыс. кв. м. общей площади. Общий жилищный фонд городского округа на расчетный срок составит 1312,52 тыс. кв. м. общей площади, в том числе существующий сохраняемый 1109 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жилым фондом в городском округе на расчетный срок принята – 26 кв.м./чел. (принята средняя по Свердловской области обеспеченность жилищным фондом). Среднегодовой ввод нового строительства на расчетный срок в городском округе ориентировочно составит 18,9 тыс.кв.м.

Диаграмма.2. Проектный рост жилищного строительства.

Перспектива развития жилищного фонда.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный срок (2024г.) | в том числе: на I очередь (2019г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади квартир | 1123,7 | 1312,52 | 1276,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | » | 729,8 | 836,4 | 819,0 |
|  | - в сельских поселениях | » | 393,9 | 476,16 | 457,6 |
| 2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./ чел. | 22,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городе | » | 22,9 | 26,0 | 26,0 |
|  | - в сельской местности | » | 20,5 | 26,0 | 26,0 |

На период реализации настоящей схемы водоснабжения до 2024 года основой экономической базы городского округа останутся существующие градообразующие предприятия при сохранении их мощностей, а также предприятия малого и среднего бизнеса. При этом существенного развития и расширения данных предприятий на рассматриваемый период реализации схемы водоснабжения не предусматривается.

Для Североуральского городского округа характерна моноотраслевая структура промышленности. При этом горнодобывающая отрасль представлена полным комплексом (образование, проектный институт, мощное производство, инфраструктура). Главной отраслью промышленности является цветная металлургия (добыча бокситов), удельный вес составляет 86,2 % в общем объеме продукции. На втором месте по объему производства и распределения – электроэнергетика – 8%. Далее следует металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 3,6% общего выпуска товарной продукции. Удельный вес в общем объеме продукции лесной и деревообрабатывающей отрасли составляет около 1,2%. Остальные отрасли обеспечивают около 1,1% в общем объеме продукции.

Диаграмма.3. Соотношение отраслей промышленности в общем объеме продукции Североуральского городского округа.

По форме собственности предприятия и организации распределены следующим образом:

• государственная – 28 предприятий с общей численностью занятых 1259 чел.;

• областная – 8 предприятий с общей численностью занятых 468 чел.;

• муниципальная – 57 предприятий (3881 чел.);

• смешанная – 8 предприятий (441 чел.);

• смешанная с иностранным участием – (ОАО «Севуралбокситруда» с 7279 чел. занятых);

• частная – 90 предприятий (5950 чел.).

Основой экономики Североуральского городского округа является градообразующее предприятие ОАО «Севуралбокситруда». В общем объеме промышленного производства доля ОАО «СУБР» составляет порядка 92%. Кроме того, деятельность многих предприятий ориентирована на обслуживание ОАО «СУБР». Это дочерние и зависимые предприятия, выделившиеся из состава ОАО «СУБР» в рамках мероприятий СУАЛ - холдинга по выведению непрофильных активов и производств, а также предприятия и учреждения – партнеры. В их числе специализированные учебные, проектные, строительные, транспортные предприятия и предприятия бытового обслуживания. В связи с постепенным сокращением численности и изменением стратегии ОАО «СУБР», мощности предприятий – партнеров недогружены. Строительная отрасль представлена предприятиями, осуществляющими промышленное и гражданское строительство. Результатом работы строителей в промышленной сфере стало открытие шахты «Ново-Кальинская». В качестве строительных материалов используется часть продукции ОАО «СУБР» (боксит при производстве специальных видов цемента). Предприятие ООО "Уральский щебень", ведет разработку Покровск-Уральского месторождения строительного камня. Сельскохозяйственное производство представлено: ООО «Подсобное хозяйство «Североуральское» и ИП Гранкин О.Ю.

# Необходимо улучшить качество и повысить надежность водоснабжения городского округа, обеспечив централизованным водоснабжением, со стопроцентным охватом, весь жилищный фонд с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой (частный сектор) в городе Североуральск и во всех поселках городского округа. Так же необходима газификация районов с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой.

2.1.3. Перспективные объемы водопотребления.

Расчетные расходы и принятые нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на период реализации схемы водоснабжения согласно генеральному плану городского округа изменятся не значительно. Это объясняется уменьшением количества жителей при сохранении существующих территорий.

Расход воды на производственные нужды промышленных предприятий, расположенных на территории города, расход воды существующих общественных зданий и сооружений приняты согласно расчетам водопотребления и водоотведения МУП «Комэнергоресурс».

Таблица № 5

Прогнозные расходы воды питьевого качества

| Потребитель | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопотреб. | Расходы воды, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут |  |
|  |  |  |  | среднесуточные | мах.суточные К=1,2 |
| I-этап до 2019г | Городское насиление* | 31,5 | 230 | 7245 | 8694 |
|  | Сельское насиление** | 17,6 | 220 | 3872 | 4646,4 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 1111,7 | 1334,04 |
|  | Поливочные нужды | 17,6 | 50 | 880 | 1056 |
|  | Итого |  |  | 13108,7 | 15730,4 |
| II -этап до 2024г | Городское насиление* | 31,22 | 230 | 7180,6 | 8616,7 |
|  | Сельское насиление** | 17,8 | 220 | 3916 | 4699,2 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 1109,66 | 1331,59 |
|  | Поливочные нужды | 17,8 | 50 | 890 | 1068 |
|  | Итого |  |  | 13096,3 | 15715,5 |

*Многоквартирные и жилые дома с центральным отоплением, холодным, горячим водоснабжением, водоотведением и ванной 1700мм.

**Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением, без центрального отопления.

Проектируемые учреждения и предприятия культурно − бытового обслуживания г.Североуральска на первую очередь до 2024 года.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный срок (2024г.) | в том числе: на I очередь (2019г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 2530 | 2602 | 2602 |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего | мест | 6400 | 5745 | 5745 |
| 3 | Стационары, всего | коек | 351 | 736 | 736 |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, всего | посещ./ в смену | 755 | 1228 | 1228 |
| 5 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения всего |  |  |  |  |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 6669,7 | 4910,0 | 4910,0 |
|  | магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 8998,4 | 8838,0 | 8838,0 |
|  | предприятия общественного питания | мест | 538 | 1952 | 1952 |
|  | предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 93 | 439 | 439 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | клубы | посетит. мест | 1842 | 3904 | 3904 |
|  | - кинотеатры | мест | н/д | 1464 | 1464 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 246,1 | 246,1 | 246,1 |
| 7 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 1810,8 | 3416,0 | 3416,0 |
|  | корт, стадион | га | 10,76 | 39,04 | 39,04 |
|  | бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м зеркала воды | 1185,0 | 1185,0 | 1185,0 |
| 8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | жилищно-эксплуатационные организации | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | пожарное депо | автомобиль | 28 | 32 | 32 |
| 9 | Организации и учреждения управления, кредитно финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
|  | отделения связи | объект | 2 | 5 | 5 |
|  | отделения банков | операц. место | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Прочие объекты социального и культурно бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | прачечные | кг белья в смену | 530 | 530 | 530 |
|  | химчистка | кг белья в смену | 250 | 556,3 | 559,7 |
|  | бани | мест | 170 | 170 | 170 |

Таблица № 7

Прогнозные расходы воды питьевого качества

| Наименование | Единица измерения | Кол-во | Норма водопотреб., л/сутки | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | 2602 | 105 | 273,2 |
| Общеобразовательные школы | 1 учащ. и 1 препод. в смену | 5745 | 11,5 | 66,1 |
| Стационары | 1 койка | 736 | 115 | 84,6 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 посещ./ в смену | 1228 | 15 | 18,4 |
| Магазины | 1 раб в смену | 687 | 250 | 171,7 |
| Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо | 12880 | 12 | 154,5 |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 рабочее место в смену | 439 | 60 | 26,3 |
| Клубы, кинотеатры | 1 место | 5368 | 10 | 53,7 |
| Спортивные залы общего пользования | 1 спортсмен | 3416 | 100 | 341,6 |
| Пожарное депо | 1 чел в смену | 32 | 25 | 0,8 |
| Административные здания | 1 работник | 100 | 16 | 3,2 |
| Прачечные | 1 кг белья в смену | 1090 | 60 | 98,1 |
| Бани | 1 посетитель | 170 | 230 | 39,1 |
| Бассейн | 1 посетитель | н.д. |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1331,4 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  |  | 133,1 |
| Итого: |  |  |  | 1464,6 |

Водопотребление городского округа на период реализации схемы водоснабжения согласно данным генерального плана муниципального образования составит около 17180,1 тыс. м3/год, без учета водоснабжения бассейна. Развитие системы водоснабжения прогнозируется с сохранением существующих мощностей.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городских округов.

Анализ существующих проблем водопользования, с учетом перспектив развития Североуральского городского округа, диктует основные направления развития систем водоснабжения, которые заключаются в следующем:

обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;

организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

соответствие качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства РФ;

обеспечение энергетической эффективности использования ресурсов при транспортировке и сокращение потерь воды.

- Первый вариант развития.

- Создание двух новых источников водоснабжения, для обеспечения надежного централизованного водоснабжения.

Первое направление связано со строительством двух новых подземных водозаборов. Подземный водоисточник СВДУ может в любой момент прекратить функционировать, водоносный слой может быть подсечен и вода из него уйдет. Чтобы обеспечить потребности в воде, на территории Североуральского городского округа предлагается разработка двух месторождений пресных вод с взаимным резервированием: на юге округа– «Верхневагранское» месторождение пресных вод питьевого качества, на севере округа – «Северное» месторождение пресных вод питьевого качества. Источники воды рекомендуется комплектовать погружными насосами с полной компенсацией аксиального давления (компенсации осевого сдвига). Так же необходимо строительство насосных станций первого и второго подъема.

Для определения точного месторасположения и границ зон санитарной охраны требуется на последующих стадиях проектирования произвести детальные гидрогеологические исследования и оценку запасов месторождений пресных вод. Для источника «Северный» необходимы изыскательные работы по его определению в районе поселка Калья или поселка Черемухово.

Так же необходимы анализы питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по определённым санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Предполагается, что питьевая вода на двух новых подземных источниках водоснабжения будет соответствовать всем требованиям и нормам, предъявляемым к питьевой воде.

- Второй вариант развития.

- Реконструкция источников питьевой воды.

Необходим целый ряд мероприятий модернизации источника пресных вод на р. Варган:

- Требуется разработка с увеличением мощности «Верхневагранского» источника пресных вод. Для более надежной системы водоснабжения части города Североуральск, подключенной к распределительной сети от насосной станции 3-го подъема СВДУ, рекомендуется снизить большие затраты при транспортировке питьевой воды. Длина магистральных и распределительных сетей от насосной станции 1-го подъема СВДУ до города Североуральска составляет 28 км. Расстояние от «Верхневагранского» источника 8,5 км, рекомендуется переподключение абонентов с сохранением существующих распределительных сетей.

- Система очистки воды морально и физически устарела. Требуется замена аэраторов (замена стальных труб на ПЭ). Изменение технологии очистки воды в период паводка.

- Требуется ввод УФ оборудования для обеззараживания воды. Этот метод является более надежным и совремменным. Использование жидкого хлора в контейнерах опасно при эксплуатации для здоровья человека.

Наиболее эффетктивным является первый (оптимистичный) вариант. Разработка двух новых подземных источников водоснабжения обеспечит: наежность и эффективность функционирования и преспективного развития системы водоснабжения, минимизацию возможного возникновения аварийных ситуаций в системе водоснабжения; экономию бюджетных средств городского округа; повышение качества водоснабжения городского округа, удволитворив всем требованиям и нормам, предявляемым к системам водоснабжения.

- Мероприятия выполнение, которых, необходимо при любом варианте развития событий.

- Обеспечение бесперебойного стабильного водоснабжения всех абонентов системы водоснабжения.

Для решения проблемы бесперебойного стабильного водоснабжения рекомендуется установка расходомеров, регуляторов давления, системы диспетчеризации, телемеханики и автоматизации для контроля и регулирования работы всех элементов системы водоснабжения с применением частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов.

- Модернизация существующих распределительных сетей водоснабжения. Расширение водопроводных сетей за счет строительства новых водопроводов.

Перспективная схема водоснабжения предусматривает модернизацию существующих и строительство новых водопроводных сетей с применением, главным образом, полиэтиленовых труб. Они изготовляются из полиэтилена низкого давления (ПНД) с помощью метода непрерывной шнековой экструзии. Диапазон рабочих температур от –40 до +40°С.

Основные достоинства этой трубной продукции:

- Надежность и долговечность. Гарантированный срок службы труб ПНД составляет 50 лет.

- Гигиеническая безопасность. Трубы ПНД позволяют транспортировать питьевую воду без внесения в нее вредных примесей.

- Экономия. При невысокой стоимости трубы ПНД требуют минимального ремонта и обслуживания, просты в монтаже и в транспортировке.

- Высокая пропускная способность. Трубы ПНД обеспечивают весьма низкое гидравлическое сопротивление на все время эксплуатации.

Рекомендуется в ближайшие 5-10 лет заменить практически все стальные и чугунные распределительные трубопроводы на полиэтиленовые (72 %).

Для повышения надежности распределительных трубопроводов и снижения потерь напора при модернизации целесообразно охватить сетями водопровода всю застройку города и поселков. Водоснабжение города привести к кольцевой схеме. Недостаточно развита система водоснабжения поселков. Требуется строительство новых подземных сетей водоснабжения в районах с одно-двухэтажной индивидуальной застройкой (частный сектор) со стопроцентным охватом. Производственное водоснабжение допускается сохранить по существующей схеме.

При новом строительстве водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-201. Глубина заложения водопроводных труб принимается 2,4 м. от поверхности земли до низа трубы. Для размещения фасонных частей и запорной арматуры устраиваются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84. На сети устраиваются пожарные гидранты и водоразборные колонки (для обеспечения водой неблагоустроенного сектора жилой застройки). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети и расстояние между ними должны обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части, но не более 150 м согласно СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 и проектируемой этажности застройки, минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять по 4 м. Свободный напор в сети у пожарных гидрантов при пожаротушении должен быть не менее 10 м, необходимый напор во время пожара создается пожарной машиной.

- Повышение качества системы коммерческого учета питьевой и обеспечение непрерывной подачи воды.

Оснащение современными приборами учета расхода воды. Это приведет к экономии и улучшению культуры водопотребления населения. Для обеспечения непрерывной подачи воды необходимо оборудовать двумя вводами следующие здания и сооружения:

- здания административных, финансовых и деловых учреждений;

- здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений;

- детские учреждения и учебные заведения;

- учреждения здравоохранения и медицинские учреждения;

- общественные бани;

- многоэтажные жилые дома.

5. Обеспечение холодной водой теплопунктов для приготовления горячей воды для систем ГВС.

1. Строительство водовода к теплопунктам (2015 г.):

ТП "Центральный"

ТП-10 "Вокзал;

ТП-1 "Мира старый" и ТП-2 "Мира новый".

2. Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения ТП "Центральный", ТП-10 "Вокзал", ТП-1 "Мира старый" и ТП-2 "Мира новый" (2015г.).

3. Строительство водовода к теплопунктам (2016 г.):

ТП-9 "Баня";

ТП-3 "Осипенко".

4. Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения ТП-9 "Баня", ТП-3 "Осипенко" (2016 г.).

5. Строительство водовода к теплопунктам (2017 г.):

ТП-6 "Школьный";

ТП-12 "3-й микр".

6. Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения ТП-6 "Школьный", ТП-12 "3-й микрорайон" (2017 г.).

7. Строительство водовода к теплопунктам (2018 г.):

ТП-8 "ГПТУ-76";

ТП-15 "ГУС".

8. Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения ТП-68 "ГПТУ-76", ТП-15 "ГУС" (2018 г.).

9. Строительство водовода к теплопунктам (2019 г.):

ТП-4 "Ленина";

ТП-7 "33 квартал".

10. Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения ТП-4 "Ленина", ТП-7 "33 квартал" (2019 г.).

11. Строительство водовода к теплопунктам (2020г.):

ТП-11 "7-й микр";

ТП-16 "Медсанчасть".

12. Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения ТП-11 "7-й микр, ТП-16 "Медсанчасть" (2020 г.).

13. Строительство водовода к теплопункту ТП-13 "6-й микр" (2021 г.).

14. Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения ТП-13 "6-й микр" (2021 г.).

3=15. Перераспределение нагрузок ТП-5 "71 квартал" между ТП-6 "Школьный" ТП-12 "3-й микр" (2021 г.).

Районы индивидуальной застройки с одноэтажными домами города Североуральск и поселков 3-й Северный, Калья, Черемухово и Покровск-Уральский рассматриваются как отдельные кластеры, в которых сооружается подземная сеть холодного водоснабжения. Это выделение обусловлено необходимостью перехода на индивидуальное газовое отопление от открытой централизованной системы отопления.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

Таблица № 8

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Система водоснабжения Североуральского городского округа. |  |
| а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке. | Объем воды, забранный из поверхностных водоемов – 3842 тыс. м3. Объем воды, полученной из других систем ВКХ (купленной у др. водоканалов) – 12480 тыс. м3. Объем воды, забранный из подземных водоемов – 79,8 тыс. м3. Объем воды, поданной в сеть – 16401,8 тыс. м3. Собственные нужды – 1265,4 тыс. м3. Объем воды, полученный абонентами – 11685 тыс. м3. Потери при производстве - 0 м3/сут. Потери при транспортировке – 3451,3 тыс. м3/год. |
| б) структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа. | См. таблицу № 2. |
| в) сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. | См. таблицу № 6. |
| г) описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета. | На 2014 год в Североуральском городском округе 47 % от объема воды, полученной абонентами, рассчитывается по показаниям приборов учета. 53 % от объема воды полученной абонентами, рассчитывается на основе нормативов потребления. В период реализации схемы водоснабжения предусмотрено обеспечение всех абонентов приборами учета. Таблица № 4. |
| д) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа. | На сегодняшний день дефицит мощностей отсутствует. С учетом развития городского округа с сохранением и улучшением качества существующей системы водоснабжения, предусмотрена разработка двух новых источников водоснабжения: скважины на Верхневагранском и Северном месторождении пресных вод. Данные мероприятия повысят надежность и качество обслуживания системы водоснабжения. |
| е) прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом развития поселения, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки. | См. таблицу № 6. |
| ж) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное). | Фактическое потребление за 2013 год составило 11685 тыс. м3. Среднесуточное потребление воды 44936,6 м3/сут. Ожидаемое потребление к 2024 г. согласно генеральному плану развития Североуральского городского округа останется неизменным. |
| з) сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). | - на сегодняшний день фактический процент потерь по отчетным данным МУП «Комэнергоресурс» за базовый 2013 год составили 20,05 % от суммарного подъема воды. Столь высокий показатель обусловлен текущим неудовлетворительным состоянием сетей водоснабжения, а также коммерческими потерями (несанкционированными подключениями к сети водоснабжения). Расчетные данные по планируемым показателям потерь воды при ее транспортировке приведены в таблице № 5 и на диаграмме № 1. Согласно прогнозным данным процент потерь при транспортировке воды снизится до показателя 8,4 % от суммарного подъема воды и составит 1170 тыс. м3/год при суммарном прогнозируемом подъеме воды 13870 тыс. м3/год. Данный показатель планируется достигнуть к расчетному сроку посредствам перекладки ветхих и выработавших свой нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения, а также за счет выявления несанкционированных подключений к сети (после выполнения мероприятий по полному оборудованию системы приборами учета).* |

| и) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | При прогнозируемой тенденции небольшого увеличения водопотребления абонентами, а также сокращения потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностей водоисточников достаточно. Ввод двух новых скважин на Верхневагранском и Североном месторождении пресных вод гарантирует устойчивую, надежную работу всей системы и дает возможность получать питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей городского округа. Это позволит направить мероприятия по реконструкции и модернизации системы на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса транспортировки ресурса. |
| --- | --- |
| к) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. | В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» рекомендовано назначить, постановлением главы администрации Североуральского городского округа, гарантирующей организацией для централизованного водоснабжения и водоотведения в границах городского округа предприятие МУП «Комэнергоресурс». |

* Данные рассчитаны без учета внедрения двух новых источников водоснабжения, так как для расчета недостаточно данных, необходимы гидрогеологические исследования и переоценка запасов месторождений пресных вод.

Доля отпущенной воды потребителям, имеющих приборы учета.

Таблица № 9

| Потребители (группы потребителей) | Доля потребителей, имеющих приборы учета |
| --- | --- |
| Промышленность | 71,43% |
| Бюджет | 77,12% |
| Муниципальный жилищный фонд | 15,63% |
| Частный жылой фонд | 12,84% |
| Прочие | 45,95% |
| Все потребление | 47,06% |

Планируемые показатели потерь воды при ее транспортировке.

Таблица № 10

| Год |  | Базовый | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Потери воды | тыс.м3/год | 3451 | 3093 | 2734 | 2375 | 2016 | 1755 | 1658 | 1560 | 1463 | 1365 | 1268 | 1170 |

Фактические и планируемые потери питьевой воды при ее транспортировке.

Диаграмма.4.прогнозные потери питьевой воды.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

Таблица № 11

| Показатели | ед. изм | 2013 г. | 2014-2019 гг. | 2020-2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, забранный из поверхностных водоемов. | тыс. м3 | 3842 | 3820 | 3820 |
| Объем воды, забранный из подземных водоемов. | тыс. м3 | 79,8 | 75 | 69,8 |
| Объем воды, полученной из других систем ВКХ (купленной у др. водоканалов). | тыс. м3. | 12480 | 10830 | 9980,2 |
| Объем воды поданной в сеть. | тыс. м3. | 16401,8 | 14725 | 13870 |
| Собственные нужды. | тыс. м3 | 1265,4 | 1270 | 1000 |
| Потери воды при производстве. | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| Потери воды при транспортировке. | тыс. м3 | 3451,3 | 1755 | 1170 |
| Потери воды в %, к поданной воде | % | 21,05 % | 11,9 % | 8,4 % |
| Объем воды полученный потребителями. | тыс. м3. | 11685 | 11700 | 11700 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица № 12

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Система водоснабжения Североуральского городского округа. |  |
| а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. | 1а. Создание двух новых источников водоснабжения для обеспечения надежного централизованного водоснабжения. а) Разработка ПСД и бурение скважин на Верхневагранском и Северном месторождении перстных вод. 2020-2024 гг. 1б. Увеличение мощности «Верхневагранского» поверхностного источника пресных вод а) Требуется увеличение мощности «Верхневагранского» поверхностного источника пресных вод. 2014-2019 гг. б) Требуется замена аэраторов (замена ст. труб на ПЭ). Изменение технологии очистки воды в период паводка. 2014-2019 гг. в) Требуется ввод УФ оборудования для обеззараживания воды. 2014-2019 гг. 2. Обеспечение бесперебойного стабильного водоснабжения всех абонентов системы водоснабжения. а) Установка расходомеров, регуляторов давления, системы диспетчеризации, телемеханики и автоматизации для контроля и регулирования работы всех элементов системы водоснабжения с применением частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов. 2014-2024 гг. 3. Замена существующих сетей водоснабжения. 2014-2024 гг. 4. Строительство новых сетей водоснабжения со 100 % охватом для подключения новых абонентов в г. Североуральск и всех поселках городского округа. 2014-2024 гг. 5. Обеспечение холодной водой теплопунктов для приготовления горячей воды для систем ГВС. 2014-2022 гг. |
| б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения. | 1. Обеспечение надежности и повышение качества системы водоснабжения Североуральского городского округа. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества, организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. 2. Обеспечение бесперебойного стабильного водоснабжения, стабилизация давления в водопроводной сети, снижение затрат энергетических ресурсов. 3. Сокращение потерь питьевой воды при транспортировке. Существующие сети водоснабжения имеют высокий процент износа 72%, что ведет к большим потерям питьевой воды. 4. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов. 5. Обеспечение водоснабжения объектов существующей жилой застройки городского округа. |
| в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. | - Разработка ПСД и бурение скважин на Верхневагранском и Северном месторождении перстных вод. - Замена существующих сетей водоснабжения (72 %). - Строительство новых сетей водоснабжения для подключения новых абонентов. |
| г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. | - системы диспетчеризации, телемеханизации водоснабжения на объектах организации осуществляющей водоснабжение присутствуют частично. Дальнейшее развитие данных систем согласно проекту реконструкции системы водоснабжения: установка расходомеров, регуляторов давления, системы диспетчеризации, телемеханики и автоматизации для контроля и регулирования работы всех элементов системы водоснабжения. Так же при строительстве новых скважин будет предусмотрена автоматизация и диспетчеризация всего комплекса с выводом параметров на пульт управления. |
| д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | - около половины зданий и сооружений оснащены приборами учета, расчет оплаты за потребляемую воду осуществляется по показаниям приборов. 53 % объема потребления не оснащены приборами учета, расчет водопотребления ведется на основе нормативов потребления. |

| е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование. | - для повышения надежности распределительных трубопроводов и снижения потерь напора при модернизации целесообразно охватить сетями водопровода всю застройку города. Водоснабжение города привести к кольцевой схеме. Требуется строительство дополнительных водопроводных сетей в поселках округа. Схемасетей представлены в Разделе 1 на рис.4-8 и в приложении №2. |
| --- | --- |
| ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. | - разработка и бурение скважин предусматривается на Верхневагранском и Северном месторождении перстных вод. Более точные координаты определятся проектом строительства после гидрогеологических исследований и переоценке запасов существующего месторождения пресных вод. - строительство новых сетей водоснабжения для подключения новых абонентов согласно проектам нового строительства. |
| з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. | Границы планируемых зон размещения объектов: - централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются в соответствии с проектом разработки и строительства новых объектов системы водоснабжения. |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн Североуральского городского округа, в процессе водоподготовки промывные воды от камер реакции, фильтров и отстойников, образующиеся в технологическом процессе водоподготовки сбрасываются в водный бассейн реки Варган.

Сброс производственных сточных вод от насосно-фильтровальной станции второго подъема водозабора из реки Вагран. Находится на левом берегу откоса канала реки Вагран (в 105 м вверх по течению от моста, автодороги на известковый карьер) 52 км от устья. Канал выполнен из монолитного бетона. Выпуск береговой, сосредоточенный, не затопленный, оборудован оголовком из монолитного бетона. Расстояние от верхней границы откоса канала до места сброса сточных вод 4,85 м., расстояние от поверхности водного объекта до уровня места сброса сточных вод 1,9 м. Ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м от береговой линии, ширина береговой полосы - 20 м.

Вода после промывки фильтров поступает в два шламоотстойника, а затем по стальной трубе Ø 400 мм сбрасывается на откос канала реки  Вагран. Сброс относится к категории - без очистки. Расстояние от береговой линии водного объекта до места сброса сточных вод 5,45 м., расстояние от поверхности водного объекта до уровня места сброса сточных вод 1,9м. Учет за количеством сбрасываемых сточных вод ведется косвенным методом – по производительности и времени работы насоса.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

При водоподготовке питьевой воды в источнике питьевой воды на реке Варган в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, применяется хлор.

Хлор поставляется автотранспортом на склад хлора в контейнерах, в которых находится в виде сжиженного газа при внутреннем давлении в контейнере до 15 атм.

Склад хлора предназначен для текущего хранения контейнеров с хлором. Помещения хлорного хозяйства построены с учетом требований Правил безопасности ПБ 09-594-03, в соответствии с которыми объем хранения хлора не должен превышать 15-суточного запаса контейнеров. На складе хранятся также и опорожненные контейнеры.

Контейнер с хлором устанавливается таким образом, чтобы хлорные вентили находились друг под другом. Съем хлора производится непосредственно из контейнера из газовой фазы, т.е. в открытом состоянии должен находиться верхний хлорный вентиль контейнера. Испарение хлора из контейнера осуществляется за счет остаточного давления в контейнере. Давление хлора из контейнера должно быть не более 4 атм и не менее 0,5 атм. Должен соблюдаться температурный режим окружающей среды около рабочих контейнеров.

На НФС смонтирован автоматический вакуумный хлоратор модельного ряда АХВ-1000, относящийся к классу хлораторов эжекционного типа, использующих газообразный хлор, и предназначенный для дозирования хлорного газа и хлорирования питьевых вод.

Хлор-газ проходит грубую очистку от примесей в грязевике, тонкую очистку в фильтре при хлораторе и поступает на хлораторы под действием давления из контейнера. Хлор-газ дозируется заданной дозой хлора с помощью ротаметра. Хлор-газ соединяется с чистой водопроводной водой, и под действием эжекции. Доза хлора определяется по результатам пробного хлорирования до содержания остаточного суммарного хлора из-под фильтров - не более 1,2 мг/л (допускается до 2 мг/л).

Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению хлора, используемого в водоподготовке питьевой воды на водозаборах: поверхностный водозабор р. Варган, подземный водозабор п. Покровск-Уральский соответствуют нормам. Нарушений не выявлено. Таким образом, комплекс мероприятий по обращению с химическими реагентами на водозаборах МУП «Комэнергоресурс» полностью исключает вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с выработанными направлениями развития систем водоснабжения может быть сформирован определенный объем строительства, реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Затраты на реализацию этого объема работ оценивались, исходя из опыта проведения подобных мероприятий в муниципальных образованиях Свердловской области. Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и строительно-монтажных работ содержится в таблице № 13.

Таблица № 13

| № | Перечень мероприятий |  | Срок реализации | Содержание работ и объемные показатели | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Создание новых резервных источников водоснабжения и модернизация «Верхневагранского» источника пресных вод. |  |  |  |  |  |
| 1 | 1а | Разработка ПСД и бурение скважин на Верхневагранском и Северном месторождении перстных вод. | 2014-2022 гг. | Объём добычи, диаметры водоводов; данные о ТП и линиях электропередач,расчитываются по типовым проектам, после гидрогеологических исследований и переоценке запасов существующего месторождения пресных вод. Строительство станции первого и второго подъема. | 48000,0 |
|  | 1б | Разработка ПСД и модернизация «Верхневагранского» поверхносного источника пресных вод. | 2014-2019 гг. | - увеличение мощности источника. | 2000,0 |
|  |  |  |  | - замена аэраторов. Изменение технологии очистки воды в период паводка. замена стальных труб на ПЭ. | 3000,0 |
|  |  |  |  | - ввод УФ оборудования для обеззараживания воды. | 9500,0 |
| Обеспечение бесперебойного стабильного водоснабжения системы. |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка расходомеров, регуляторов давления, системы диспетчеризации, телемеханики и автоматизации. |  | 2014-2024 гг | расходомеры, регуляторы давления, системы диспетчеризации, телемеханики и автоматизации | 2500,0 |
| Строительство новых распределительных сетей. |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка ПСД и строительство новых распределительных сетей. |  | 2014-2024 гг. | Прокладка новых ПНД трубопроводов распределительной сети водоснабжения. | стоимость уточняется в зависимости от проекта нового строительства. |
| Замена существующих сетей водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка ПСД и замена существующих сетей водоснабжения. |  | 2014-2024 гг. | Замена стальных и чугунных трубопроводов на трубы ПНД. Объем перекладки труб (72%). | стоимость уточняется в зависимости от проекта реконструкции |
| Обеспечение холодной водой теплопунктов для приготовления горячей воды для систем ГВС. |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка ПДС и строительство новых сетей водоснабжения к тепловым пунктам для систем ГВС. |  | 2014-2022 гг. | Таблица № 14 | стоимость уточняется в зависимости от проекта нового строительства. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 65000,0 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации схемы водоснабжения, обеспечиваются за счет средств краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников и ориентировочно составят за период реализации схемы с 2014 по 2024 г.г. около 65 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в перспективную схему водоснабжения, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования Североуральский городской округ.

Таблица № 14

Строительство новых сетей водоснабжения к тепловым пунктам для систем ГВС.

| № п/п | Место расположения | Срок реализации | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Североуральск |  |  |  |
| 1 | ТП "Центральный" ТП-10 "Вокзал; ТП-1 "Мира старый"; ТП-2 "Мира новый". | 2015 г. | Строительство водовода к тепловым пунктам. |
|  |  |  | Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения. |
| 2 | ТП-9 "Баня"; ТП-3 "Осипенко". | 2016 г. | Строительство водовода к тепловым пунктам. |
|  |  |  | Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения. |
| 3 | ТП-6 "Школьный"; ТП-12 "3-й микр". | 2017 г. | Строительство водовода к тепловым пунктам. |
|  |  |  | Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения. |
| 4 | ТП-8 "ГПТУ-76"; ТП-15 "ГУС". | 2018 г. | Строительство водовода к тепловым пунктам. |
|  |  |  | Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения. |
| 5 | ТП-4 "Ленина"; ТП-7 "33 квартал". | 2019 г. | Строительство водовода к тепловым пунктам. |
|  |  |  | Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения. |
| 6 | ТП-11 "7-й микр"; ТП-16 "Медсанчасть". | 2020 г. | Строительство водовода к тепловым пунктам. |
|  |  |  | Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения. |
| 7 | ТП-13 "6-й микр". | 2021 г. | Строительство водовода к тепловым пунктам. |
|  |  |  | Строительство внутриквартальных сетей горячего и холодного водоснабжения. |
| 15 | ТП-5 "71 квартал"; ТП-6 "Школьный"; ТП-12 "3-й микр". | 2021 г. | Перераспределение нагрузок между тепловыми пунктами. |

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Североуральского городского округа.

Таблица № 14

| № | Показатель | Еденица измерения | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2019 гг. | 2020-2024 гг. |
| 1 | Показатель качества воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 50 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям | % | 100 | 50 | 0 |

| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед/100 км. | 10 | 10 | 5 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 72 | 45 | 10 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1 | доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 20,05 | 11,9 | 8,4 |
| 4.2 | Доля объемав потребления воды, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 47 | 70 | 100 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В муниципальном образовании Североуральский городской округ не проведена инвентаризация, перечень бесхозяйных сетей находится в стадии формирования, все сети находятся в хозяйственном владение и обслуживаются предприятием МУП «Комэнергоресурс».

Раздел 9. Электронная модель системы водоснабжения Североуральского городского округа.

Электронная модель Североуральского городского округа включена в состав настоящей Схемы водоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Система централизованного водоснабжения является одним из наиболее необходимых и динамично развивающихся объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, что обуславливает необходимость применения системного и комплексного подхода при решении задач ее текущего функционирования и планирования развития.

Необходимость создания «Электронной модели системы водоснабжения городского округа» диктуется следующими требованиями, предъявляемыми к процессу и результатам разработки схем водоснабжения:

- осуществление мониторинга принятых решений по развитию головных объектов систем водоснабжения;

- необходимость повышения эффективности информационного обеспечения процессов выработки и принятия управленческих решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы водоснабжения города, а также взаимосвязанных с ним отраслей городского хозяйства, на основании результатов статистической, аналитической и иной обработки объективных данных о процессах производства, распределения и потребления питьевой и технической воды;

- необходимость разработки мер для повышения надежности системы водоснабжения городского округа и минимизации возможности возникновения аварийных ситуаций в системе водоснабжения на основе их моделирования с разработкой противоаварийных мер в области технического оснащения специальным оборудованием и тренировкой персонала;

- проведение единой политики в организации текущей деятельности предприятий в ходе реализации перспективного развития всех систем водоснабжения городского округа;

- создание информационной платформы для координации действий и согласование интересов основных участников водоснабжения (эксплуатирующих организаций, администрации и надзорных органов, существующих и будущих потребителей, инвесторов и т.д.);

- экономии бюджетных средств городского округа, выделяемых на обеспечение процессов производства, распределения и потребления энергоресурсов.

Расчетные модули электронной модели

Для моделирования системы водоснабжения Североуральского городского округа использован программно-расчетный комплекс (ПРК) ГИСZulu7.0

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Более подробное описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydroООО «Политерм»

Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Построение расчетной модели водопроводной сети

При работе в геоинформационной стистеме сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Поверочный расчет водопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;

- Фиксированные узловые отборы воды;

- Напорно-расходные характеристики всех источников;

- Геодезические отметки всех узловых точек;

В результате поверочного расчета определяются:

- Расходы и потери напора во всех участках сети;

- Подачи источников;

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

«Гидроудар»

Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления. В качестве событий, порождающих переходные процессы, предполагается включение или выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также разрыв трубы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. Подробное описание задач приведено в Приложении 7.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в трубопроводе

- линия поверхности земли

- высота здания.

- пьезометрический график

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах,  потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Вывод данных

- Сохранение отчета в страницу html.

- Экспорт данных в Microsoft Excel.

- Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета.

- Создание нового шаблона отчетов.

Приложение № 1

Потребители водоснабжения г. Североуральск.

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Диаметр выходного отверстия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жилой дом | Ул. Каржавина 23 | 194 | 2910 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 21 | 196 | 2425 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 9 | 196 | 4365 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 11 | 196 | 4203,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 13 | 196 | 3395 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 10 | 200 | 10750 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Мира 1 | 201 | 9376,667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Мира 2 | 201 | 9538,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Мира 3 | 198 | 10670 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Мира 4 | 200 | 11316,67 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 22 | 197 | 18430 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 8 | 197 | 10830 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Осипенко 32 | 200 | 3556,66 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Осипенко 30 | 200 | 3395 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Осипенко 28 | 198 | 3556,66 | 0,1 |
| МКДОУ №2 | Ул. Молодежная 16 | 193 | 309,15 |  |
| жилой дом | Ул. Каржавина 33 | 193 | 3718,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 35 | 193 | 1616,667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 37 | 193 | 5173,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 31 | 194 | 3233,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 39 | 197 | 6628,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 11 | 197 | 5658,33 | 0,08 |
| Детский сад № 21 | Ул. Павла Баянова 4 | 194,6 | 1359,792 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 9 | 194 | 4526,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 7 | 195 | 7921,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 5 | 195 | 6305 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 3 | 194 | 7275 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 31 | 193 | 5820 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 28 | 195 | 6466,66 | 0,05 |
| Худодественная Школа | Ул. Молодежная 26 | 198,9 | 176,58 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 29 | 193 | 7113,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 24 | 195 | 6305 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 27 | 195 | 5658,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 8 | 195 | 8083,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 6 | 196 | 8083,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 3 | 196 | 2748,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 1 | 193 | 1616,667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 4 | 197 | 3556,667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Белинского 26 | 193,97 | 3395 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Белинского 24 | 193,31 | 1293,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Белинского 21 | 194 | 3395 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Белинского 23 | 194 | 4203,333 | 0,05 |
| СОШ № 9 | Ул. Молодежная 22 | 194,6 | 1553,64 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 20 | 193 | 3233,33 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 25 | 192 | 4365 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 23 | 193 | 2101,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 21 | 193 | 5173,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 10 | 195 | 5658,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 5 | 195 | 1940 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 12 | 195 | 3556,667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 7 | 195 | 4365 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 9 | 195 | 1616,67 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 42 | 192 | 63211,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 40 | 194 | 4526,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 36 | 196 | 2425 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Белинского 32 | 196 | 3071,667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Белинского 30 | 197 | 2425 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Белинского 28 | 195 | 4688,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 19 | 194 | 4365 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 17 | 193 | 3718,33 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 14 | 194 | 3145 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 19 | 192 | 29261,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 58 | 195 | 22471,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 20 | 194 | 5335 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ленина 27 | 196 | 21016,67 | 0,15 |
| жилой дом | Ул. Мира 5 | 200 | 19723,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Мира 6 | 200 | 21178,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Мира 8 | 199 | 12125 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 10 | 200 | 10750 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 8 | 197 | 10830 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 9 | 197 | 21340 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 7 | 196 | 27493,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 15 | 189 | 17621,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 13 | 197 | 31040 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 28 | 191 | 36536,665 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 28 | 191 | 36536,665 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 24 | 193 | 24735 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 26 | 196 | 24896,67 | 0,1 |
| Школа №8 | Ул. Советская 41 | 191,3 | 2377,5 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Советская 37 | 193 | 31656,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 1 | 191 | 29423,33 | 0,1 |
| Детский сад № 37 | Ул. Ленина 45 | 193,2 | 2224,152 | 0,1 |
| Детский сад № 33 | Ул. Ленина 41а | 194,2 | 3387,384 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 20 | 194 | 23765 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 22 | 195 | 25058,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 16 | 195 | 38315 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 14 | 195 | 37668,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 18 | 195 | 34596,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 60 | 194 | 31363,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 35 | 194 | 24735 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 37 | 193 | 21986,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 39 | 194 | 25543,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 23а | 197 | 31848,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 52 | 193 | 23765 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 54 | 193 | 24573,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 50 | 191 | 26675 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 48 | 191 | 26028,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 21 | 194 | 22471,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 19 | 196 | 23926,67 | 0,1 |
| СОШ №1 | Ул. Свердлова 44 | 194,5 | 1830,3 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 42 | 192 | 33950 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 40 | 192 | 33465 | 0,1 |
| МБУ ХЭК | Ул. Свердлова 17 | 195 | 303,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 23 | 189 | 23441,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 21 | 191 | 25705 | 0,1 |
| Детский сад № 23 | Ул. Свердлова 25 | 189,5 | 1989,26 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 19 | 193 | 38632 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 19 | 193 | 38632 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Циолковского 46 | 187 | 27968,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 45 | 187 | 17504 | 0,1 |
| КПУМИ | Ул. Свердлова 5 | 195,4 | 80,2 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Циолковского 42 | 193 | 3071,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Циолковского 40 | 195 | 4041,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 7 | 193 | 22148,33 | 0,1 |
| Детский сад № 36 | Ул. Свердлова 8 | 198,2 | 1131,07 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 45 | 187 | 17504 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 41 | 192 | 3556,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 43 | 192 | 3718,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Циолковского 23 | 188 | 25058,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 35 | 198 | 25381,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 19-1 | 195 | 47530 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 25 | 197 | 23118,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 23 | 197 | 22633,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 31 | 198 | 38153,33 | 0,1 |
| СОШ № 11 | Ул. Молодежная 4 | 197,6 | 10455,563 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 29 | 197 | 23118,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 14 | 197 | 30555 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 12 | 197 | 20855 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 15 | 196 | 4203,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 17 | 196 | 3233,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 20 | 196 | 4365 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Циолковского 19 | 195 | 5173,33 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Ленина 10 | 197 | 26836,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 20 | 201 | 22310 | 0,05 |
| жилой дом | Переулок Школьный 1 | 201 | 16975 | 0,1 |
| жилой дом | Переулок Школьный 2 | 199 | 19885 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 17 | 200 | 51571,667 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 15 | 204 | 7395 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 18 | 204 | 40093,333 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 13а | 205 | 14226,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 11а | 201 | 24411,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 9 | 200 | 31525 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 16 | 206 | 1131,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 14 | 206 | 4526,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 11 | 204 | 2586,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 13 | 199 | 57876,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 20 | 192 | 15925 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 18 | 190 | 23765 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 24 | 198 | 31040 | 0,1 |
| Детский сад №3 | Ул. Каржавина 20а | 190,1 | 3594,024 | 0,1 |
| Школа Исскуств | Ул. Мира 10а | 198,8 | 606,84 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Мира 14 | 202 | 16005 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Мира 16 | 198 | 9376,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 47 | 200 | 23118,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Степана Разина 8 | 198 | 23118,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Мира 15 | 201 | 10185 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 49 | 201 | 13580 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 51 | 200 | 6143,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 53 | 197 | 13256,67 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 55а | 197 | 27160 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 57а | 198 | 8568,335 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 59 | 198 | 16490 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 55 | 196 | 17621,67 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 57 | 198 | 19885 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 61 | 194 | 13095 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Белинского 16 | 192 | 19723,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Белинского 17 | 193 | 30393,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 2а | 198 | 13256,67 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 4 | 196 | 13090 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 1а | 198 | 9053,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Мира 9 | 199 | 19076,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Мира 10 | 199 | 20046,67 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Мира 13 | 202 | 19238,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Мира 7 | 199 | 15035 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 30 | 196 | 32656,67 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Белинского 15 | 191 | 23765 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Белинского 19 | 191 | 25220 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 45 | 199 | 21501,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 43 | 196 | 21986,67 | 0,1 |
| Детский сад № 1 | Ул. Буденого 8 | 196,1 | 256,9 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 39 | 193 | 24250 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Степана Разина 2а | 193 | 18591,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Степана Разина 2 | 193 | 21016,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Степана Разина 4 | 193 | 22795 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 35 | 194 | 36213,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 41 | 196 | 28291,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 8 | 206 | 51248,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 12 | 205 | 64990 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 3 | 207 | 4041,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Мира 18 | 198 | 7275 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Шахтерска 3а | 199 | 1616,67 | 100 |
| жилой дом | Ул. Степана Разина 6 | 195 | 20370 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 22 | 198 | 17875 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 32 | 194 | 3395 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 44 | 191 | 2748,333 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Каржавина 26 | 198 | 28938,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 22 | 198 | 26028,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 37 | 189 | 35405 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 35 | 184 | 24088,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 38 | 196 | 1131,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 28 | 195 | 1778,333 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Ленина 30 | 194 | 2748,333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 32 | 194 | 2425 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Ленина 34 | 196 | 2101,667 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 17а | 196 | 2910 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Ленина 43 | 192 | 74690 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 29 | 192 | 22956,67 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ленина 6 | 205 | 23280 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 32а | 194 | 4203,333 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Ленина 30а | 194 | 2748,333 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 4 | 204 | 31848,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 10 | 203 | 20855 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 19 | 188 | 37506,667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 21 | 184 | 48015 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 26 | 185 | 47368,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 28 | 183 | 27483,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 30 | 183 | 37345 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 31 | 190 | 2748,333 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 7 | 204 | 3880 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Маяковского 11 | 193 | 18915 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 14 | 193 | 420,33 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 12 | 193 | 3071,66 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 18а | 193 | 2910 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 14а | 193 | 2263,33 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 13а | 193 | 2748,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Молодежная 18 | 194 | 4203,33 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 10 | 195 | 4526,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 12 | 195 | 3233,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 16 | 195 | 1778,33 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 23 | 195 | 27321,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Чайковского 21 | 192 | 25052 | 0,1 |
| Музей | Ул. Чайковского 21 | 192 | 12526 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 33 | 198 | 21986,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 37 | 191 | 35081,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 49 | 183 | 38638,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 14 | 191 | 38961,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 12 | 188 | 23926,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 12а | 188 | 20693,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Советская 71а | 178 | 3880 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Советская 39 | 191 | 36806 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Павла Баянова 6а | 187 | 33788,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 4 | 193 | 21340 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 3 | 188 | 24411,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 27 | 189 | 8568,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 40 | 192 | 33465 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Свердлова 56 | 193 | 26998,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Тургенева 1 | 202 | 161,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Хохрякова 37 | 196 | 216,66 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Бажова 4 | 205,7 | 325 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Бажова 5 | 204,98 | 216,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Бажова 3 | 204,73 | 433,333 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Бажова 1 | 204,12 | 541,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Горняков 31 | 202,94 | 325 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Горняков 32 | 203,9 | 541,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Горняков 40 | 205,39 | 650 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Горняков 42 | 205,73 | 325 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Загородная 50 | 207,65 | 216,667 | 0,2 |
| жилой дом | 144-й квартал д.19 | 209,32 | 1131,667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Котовского 9 | 203 | 433,3333 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Котовского 5 | 202,86 | 541,667 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Котовского 1 | 200,62 | 108,3333 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Котовского 4 | 199,63 | 325 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Котовского 10 | 201,9 | 433,3333 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Малышева 11 | 200,38 | 758,333 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Островского 6 | 199 | 216,66 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Радищева 10 | 204,43 | 433,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Радищева 8 | 203,77 | 216,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Сергея Лазо 11 | 200,91 | 541,66 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Сергея Лазо 3 | 199 | 433,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Сергея Лазо 2 | 199 | 433,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Сергея Лазо 4 | 199,25 | 216,66 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Сергея Лазо 6 | 199,68 | 108,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Чернышевского 11 | 204,12 | 325 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Белинского 27 | 196 | 3071,667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 17а | 196 | 33788,333 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. 50 Лет СУБРа 57а | 197 | 8568,335 | 0,05 |
| МКДОУ №14 | Ул. Молодежная 7а | 197 | 1524,6 | 0,1 |
| МКДОУ №18 | Ул. Буденого 33 | 207 | 469,47 | 0,1 |
| ДЮСШ | Ул. Ватутина 12 | 205 | 3046,56 | 0,1 |
| МКУ ЦБУО | Ул. Ленина 38а | 195 | 176,85 | 0,1 |

Потребители водоснабжения п. Черемухово.

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Диаметр выходного отверстия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ НОШ № 6 | ул. Калинина, 50 | 196,4 | 21300 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Пушкина 2 | 187,5 | 34273,33 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 30 | 197 | 11316,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 28 | 199 | 12933,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 26 | 199,3 | 4203,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 12 | 198,8 | 11963,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 7 | 194,5 | 5981,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 5 | 196,9 | 2586,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 38 | 194,6 | 5658,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 13 | 193,6 | 3880 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 15 | 192,6 | 3880 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 17 | 192,6 | 1778,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 48 | 189,1 | 5335 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Калинина 54 | 195,3 | 2910 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 32 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Ленина 34 | 192,1 | 4365 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 36 | 191,6 | 2748,33 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 42 | 191,3 | 3395 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 46 | 189,5 | 5820 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 40 | 191,6 | 5981,66 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 44 | 191,1 | 3556,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Калинина 43 | 190 | 485 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Калинина 33 | 191,8 | 3071,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 18 | 198,5 | 10508,33 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Иванова 2 | 200,4 | 11640 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 27 | 198,9 | 1183,33 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 29 | 198,9 | 2263,33 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Иванова 4 | 201,2 | 10831,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 22 | 201,2 | 2910 | 0,02 |
| жилой дом | Ул. Ленина 24 | 201,2 | 2910 | 0,02 |
| жилой дом | Ул. Иванова 8 | 199,8 | 13095 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Калинина 8 | 197,3 | 13095 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Калинина 6 | 198,8 | 37021,66 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Калинина 15 | 193,7 | 26836,66 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Мотросова 2 | 198,6 | 34273,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 1 | 198,3 | 34758,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 16 | 200,7 | 14550 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ленина 14 | 202,9 | 9215 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ленина 12 | 202,9 | 7760 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ленина 10 | 207,3 | 35890 | 0,15 |
| жилой дом | Ул. Ленина 8 | 200,6 | 14711,66 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ленина 4 | 200,7 | 23765 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Калинина 4 | 198,9 | 23603,33 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ленина 1 | 198,1 | 31525 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Калинина 2а | 199,1 | 26028,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Калинина 2 | 199,1 | 24088,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Калинина 1 | 197,3 | 14065 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 2 | 197,3 | 24088,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 6 | 200,7 | 14388,33 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ленина 3 | 198,8 | 32980 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Ленина 5 | 200,6 | 28615 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Калинина 10 | 193,4 | 20531,66 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Калинина 10а | 194 | 19400 | 0,08 |
| жилой дом | Ул. Калинина 12 | 193,2 | 32656,66 | 0,1 |
| детсад №35 | п. Черемухово, ул. Калинина, 19а | 192,3 | 13260 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 1 | 201,2 | 4203,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 3 | 201 | 4688,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Калинина 49 | 192,6 | 473,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Калинина 51 | 193,3 | 2263,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Пушкина 8 | 190,3 | 25866,66 | 0,02 |
| жилой дом | Ул. Пушкина 10 | 189,7 | 236,66 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Калинина 57 | 189,7 | 1616,66 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Калинина 55 | 190,7 | 646,66 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Пушкина 4 | 188,9 | 33465 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 2 | 201,6 | 1293,33 | 0,02 |
| жилой дом | Ул. Ленина 2 | 201,6 | 1065 | 0,02 |
| жилой дом | Ул. Ленина 20 | 200,6 | 4365 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 27 | 198,6 | 2586366 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 33 | 197,2 | 3233,33 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Мотросова 4 | 192,4 | 33465 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Мотросова 6 | 196,1 | 25866,66 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Пушкина 10 | 189,7 | 1940 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Калинина 39 | 190,6 | 3395 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Калинина 39 | 190,6 | 236,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Калинина 43 | 190 | 2603,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Калинина 49 | 192,6 | 1616,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Калинина 55 | 190,7 | 1301,66 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Калинина 57 | 189,7 | 1065 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Калинина 17 | 195 | 38961,66 | 0,15 |
| жилой дом | Ул. Иванова 11 | 194,5 | 4365 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 9 | 194,5 | 3233,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Иванова 6 | 201,2 | 11478,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 4 | 193,7 | 24896,66 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 6 | 195 | 24735 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 30 | 190,4 | 2910 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 22 | 192,6 | 828,33 | 0,02 |
| жилой дом | Ул. Ватутина 22 | 192,6 | 3071,66 | 0,02 |

Потребители водоснабжения п. 3-й Северный.

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Диаметр выходного отверстия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 52а | 208,66 | 582 | 0,05 |
| школа № 15 | ул.Комсомольская,44 | 206 | 365,1 | 0,05 |
| жилой дом | Школьный переулок 3 | 209,49 | 302,833 | 0,05 |
| жилой дом | Школьный переулок 1 | 210,04 | 274,8333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Кедровая 3 | 212,25 | 310,333 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Кедровая 1 | 210,93 | 513 | 0,05 |
| СКЛАД | Ул. Калинина 15 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Кедровая 8 | 214 | 523,6667 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Кедровая 6 | 214,07 | 322,1667 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Мотросова 3 | 215,27 | 614,333 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Уральская 6 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Уральская 4 | 215 | 420,333 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Уральская 2 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Мотросова 9 | 213,65 | 460,1667 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Клубная 6 | 210,15 | 565,8333 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Мотросова 13 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Пионерская 38 | 209 | 476,333 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Пионерская 63 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Пионерская 61 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Пионерская 36 | 208,94 | 266,1667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Пионерская 34 | 208,66 | 501,1667 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Клубная 19 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Пионерская 59 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Пионерская 57 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Пионерская 55 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Пионерская 32 | 208,46 | 427,8333 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Пионерская 51 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Пионерская 53 | 207,81 | 161,6667 | 0,1 |
| жилой дом | Кедровая 20 | 208,22 | 485 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Пионерская 30 | 208,3 | 339,5 | 0,05 |
| жилой дом | Кедровая 21 | 208,21 | 113,1667 | 0,04 |
| Жилой дом | Кедровая 18 | 208,98 | 646,6667 | 0,05 |
| ДЮДЦ Ровесник | Кедровая 19 | 210,3 | 566,02 | 0,05 |
| Жилой дом | Кедровая 16 | 210,36 | 921,5 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Клубная 1 | 210,72 | 242,5 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Клубная 3 | 210,93 | 177,8333 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Клубная 11 | 213,62 | 529,1667 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 60 | 214 | 485 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Кедровая 12 | 213,33 | 153 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Кедровая 10 | 213,6 | 565,8333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Кедровая 7 | 213,3 | 194 | 0,025 |
| Детский сад | ул. Кедровая, 5 | 211,46 | 3614,3 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 56 | 213,82 | 363,1667 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 54 | 213,36 | 436,5 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 52 | 211,53 | 330,8333 | 0,05 |
| БАНЯ | Ул. Комсомольская 50 |  |  |  |
| жилой дом | Ул. Толмочева 2 | 206 | 545,3333 | 0,02 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 53 | 206,02 | 399,8333 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 55 | 206,69 | 371,8333 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 57 | 207,86 | 351,5 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 59 | 209 | 256,1667 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 61 | 210,92 | 468,833 | 0,025 |
| жилой дом | Кедровая 17 | 211,6 | 454,667 | 0,04 |
| жилой дом | Кедровая, 15 | 212,7 | 238,1667 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Пионерская 28 | 208,59 | 254,5 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Рабочая 10 | 208,8 | 498,6667 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Рабочая 3 | 207,53 | 485 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Калинина 9 | 209,69 | 452,6667 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Калинина 4 | 206 | 1277,167 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Кедровая 2 | 213,06 | 371,8333 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Комсомольская 63 | 213,36 | 339,5 | 0,025 |

Потребители водоснабжения п. 3-й Северный.

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Диаметр выходного отверстия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жилой дом | Ул. Красноармейская 23 | 220,61 | 32010 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Красноармейская 23 | 220,61 | 32010 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 58 | 212,18 | 29155 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 56 | 212,23 | 66768,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Ленина 53 | 213,49 | 59008,33 | 0,1 |
| жилой дом | Переулок Больничный 7 | 211,9 | 23473,33 | 0,1 |
| жилой дом | Переулок Больничный 6 | 211,07 | 24896,67 | 0,032 |
| жилой дом | Переулок Больничный 8 | 211,43 | 3750 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 22 | 217,96 | 6790 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 24 | 218,45 | 6951,66 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 26 | 218,41 | 9215 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Коморова 32 | 217,7 | 10346,67 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Коморова 34 | 218,51 | 7921,66 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Коморова 15а | 215,91 | 59493,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 36 | 218,13 | 7113,33 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 38 | 216,92 | 5981,66 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Ленина 55 | 213,03 | 73396,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 13 | 217,23 | 25705 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 16 | 213,27 | 4785 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Коморова 11 | 215,69 | 22006,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 9а | 216,51 | 75175 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 12 | 213,52 | 4223,33 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Клубная 9 | 210,85 | 4566,66 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Клубная 14 | 210,81 | 5323,33 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Ленина 29 | 209,02 | 7921,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 31 | 209,49 | 27321,67 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Первомайская 15 | 208,85 | 3451,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 27 | 207,9 | 2533,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 25 | 207,84 | 2970 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Ленина 23 | 206,66 | 3835 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 9 | 206,74 | 8083,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 11 | 207,52 | 43973,33 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Коморова 2 | 208,93 | 12610 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 1 | 206,77 | 28938,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 4 | 210,76 | 9700 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 6 | 210,81 | 24411,67 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 3а | 205,57 | 38800 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 3 | 208,7 | 11155 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 5 | 209,86 | 10185 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 8 | 210,79 | 1948,33 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 10 | 212,44 | 25220 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Первомайская 19 | 210,07 | 2158,33 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 9 | 213,91 | 4365 | 0,1 |
| жилой дом | ул. Камарова, 7 | 214 | 0,022 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 5а | 207,56 | 13568,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 15 | 205,75 | 77761,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 17 | 207,01 | 39931,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Клубная 5 | 212,9 | 45791,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Калинина 49 | 213,78 | 67415 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Калинина 47 | 212,81 | 58523,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Клубная 4 | 213,01 | 73396,67 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Красноармейская 24 | 212,24 | 30025 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Шахтерская 15 | 216,94 | 323,33 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Комарова 72 | 216,51 | 1778,33 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Зои Космодемьянской 9 | 215 | 4365 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Зои Космодемьянской 11 | 215,2 | 2966,66 | 0,05 |
| жилой дом | Ул. Зои Космодемьянской 7 | 215,05 | 1783,33 | 0,032 |
| жилой дом | Ул. Калинина 47а | 213,45 | 59493,33 | 0,1 |
| жилой дом | Ул. Коморова 20 | 216,19 | 4923,33 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Коморова 18 | 215,24 | 1140 | 0,04 |
| жилой дом | Ул. Комарова 78 | 216,89 | 34596,67 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 75 | 215,49 | 378,33 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 77 | 215,34 | 646,66 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 83 | 214,56 | 1616,66 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Ленина 88 | 214,82 | 1565 | 0,025 |
| жилой дом | Ул. Октябрьская 8 | 207,65 | 4151,667 | 0,025 |

Приложение № 2. Схема Североуральского городского округа.