ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БАЗАЛЬТ-ИНВЕСТ»

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

до 2024 ГОДА

Генеральный директор ООО «Базальт-Инвест»

_________________/А.Ц. Рапопорт/

г. Пермь 2014

Оглавление

Паспорт схемы.	5

Введение.	8

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа.	12

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.	12

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	13

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	21

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	22

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	23

1.5.1. Описание состояния и функционирования канализационных насосных станций (КНС).	23

1.5.2. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоотведения.	24

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	29

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	29

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	30

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа.	30

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	32

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	32

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	34

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	34

2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа.	34

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.	36

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	36

3.2. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	36

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	38

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	42

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	42

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	46

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	47

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	50

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	52

Раздел 9. Электронная модель системы водоотведения Североуральского городского округа.	53

# Паспорт схемы.

1.1 Наименование

Схема водоотведения муниципального образования Североуральский городской округ на 2014 – 2024 гг.

1.2 Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации муниципального образования Североуральский городской округ.

1.3 Местонахождение проекта

Россия, Свердловская область, город Североуральск.

1.4 Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Генеральный план муниципального образования Североуральский городской округ.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003.

1.5 Цели схемы:

# – обеспечение развития систем централизованного водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

# - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

# – улучшение работы систем водоотведения;

# – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

# - снижение затрат энергии;

# - снижение вредного воздействия на окружающую среду.

1.6 Способ достижения цели:

- реконструкция всех очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых сточных вод;

- замена существующих изношенных сетей водоотведения;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

1.7 Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2014-2019 годы.

Второй этап строительства- 2020-2024 годы.

1.8 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры городского округа.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Повышение надежности системы водоотведения.

4. Обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

1.9 Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования Североуральский городской округ.

# Введение.

Североуральский городской округ относится к Северному управленческому округу, административным центром является город Североуральск. Городской округ начинает свое существование с 1758 года, расположен в северо-западной части Свердловской области, в 479 км от города Екатеринбург. На западе граничит с Пермским краем по водоразделу уральского хребта, на севере и востоке – с Ивдельским городским округом, на юго-востоке – с Волчанским городским округом, на юге – с городским округом Карпинск.

Общая площадь земельного фонда составляет 350373 гектаров. В том числе: 26870 га – земли лесного фонда; 68740 га – земли заповедника «Денежкин Камень»; 1955 га – земли промышленности, транспорта связи и социального назначения; 2547 га – земли сельскохозяйственного назначения; 574 га – земли запаса; 7851 га – земли населенных пунктов. Численность населения по данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения поселения составила 44776 человек.

# В состав городского округа входят 9 населенных пунктов:

- г. Североуральск (29263 чел.);

- п. Баяновка (437 чел.);

- п. Бокситы (81 чел.);

- п. Калья (5604 чел.);

- п. Покровск-Уральский (1160 чел.);

- п. Сосьва (229 чел.);

- п. Третий Северный (1837 чел.);

- п. Черёмухово (5988 чел.);

- с. Всеволодо - Благодатское (177 чел.).

В настоящее время Североуральский городской округ - один из крупнейших в стране центров добычи бокситов. К значимым предприятиям, которого относятся ОАО «Севуралбокситруда» и МУП «Комэнергоресурс». Близ города Североуральска залегает месторождение бокситовых руд «Красная Шапочка». К северу от городской черты располагается ряд крупных месторождений (Кальинское, Южное, Черемуховское, Сосьвинское, Вагранское и др.), образующих Петропавловский бокситовый бассейн.

Через округ проходит железная дорога «Екатеринбург - Серов-Покровск-Уральский – ст.Бокситы».

Сельскохозяйственное производство развито слабо. Большая часть округа покрыта тайгой (кедрачи и ельник), относящейся к землям лесного фонда. В округе находится государственный заповедник «Денежкин Камень», а также 8 памятников природы. К архитектурным достопримечательностям городского округа относится построенная на средства М.М. Походяшина церковь Петра и Павла- памятник истории и археологии ХVIII в., включенный в перечень памятников Российской Федерации.

На территории округа главной водной артерией является р.Вагран с притоками, на берегу которой стоит г.Североуральск.

Настоящим проектом предусматривается разработка схемы водоотведения шести населенных пунктов Североуральского городского округа, в которых имеется централизованная система канализации:

- город Североуральск;

- поселок Покровск-Уральский;

- поселок Черёмухово;

- поселок Калья;

- поселок Третий Северный;

- поселок Крутой лог.

Ниже, в соответствии с данными Генерального плана Североуральского городского округа, приведена краткая информация по населенным пунктам, в которых имеются централизованная система водоотведения (в порядке убывания количества жителей).

Город Североуральск.

Город расположен на левом берегу реки Вагран (бассейн Оби), в 480 км к северу от города Екатеринбург. Образован в 1944 году из промышленного посёлка Петропавловский, основанного в 1758 году. Североуральск — центр добычи и переработки бокситов.

Количество населения – 29263 человека;

Водоотведение: система канализации очистных сооружений г. Североуральск, выпуск № 1 (река Варган).

Потребители водоотведения: промышленные и коммерческие предприятия города, центральная котельная, бюджетные потребители, население города (многоквартирные дома и потребители частного сектора).

Поселок Черемухово.

Посёлок городского типа, расположен в 32 км к северу от железнодорожной станции Бокситы, основан в 1947 году. После объединения п. Черемушка и п. Кедровый, это поселки рабочих и строителей СУБРа, геологоразведчиков.

Количество населения – 5988 человек;

Водоотведение: система канализации очистных сооружений п. Черемухово, выпуск № 2 (ручей Кедровый).

Потребители водоотведения: промышленные и коммерческие предприятия поселка, бюджетные потребители, население поселка (многоквартирные дома и потребители частного сектора).

Поселок Калья.

Расположен на берегу реки Калья, название которой переводится с вогульского наречия, как "Берёзовая река". Основан в 1935 году. Поселок лесозаготовителей и геологоразведчиков.

Количество населения – 5604 человека;

Водоотведение: система канализации очистных сооружений г. Североуральск, выпуск № 1 (река Варган).

Потребители водоотведения: промышленные и коммерческие предприятия поселка, бюджетные потребители, население поселка.

Поселок Третий Северный.

Расположен в 5 км на север от города Североуральска. Основан в 1943 году, поселок горняков и шахтостроителей.

Количество населения – 1837 человек;

Водоотведение: система канализации очистных сооружений г. Североуральск, выпуск № 1 (река Варган).

Потребители водоотведения: промышленные и коммерческие предприятия поселка, бюджетные потребители, население поселка.

Поселок Покровск-Уральский.

Располагается в 17 км от железнодорожной станции Бокситы. Основан в 1760 году, с 1914 года – поселок горняков и лесозаготовителей.

Количество населения – 1160 человек;

Водоотведение: система канализации очистных сооружений п. Покровск- уральский, выпуск № 5 (река Колонга).

Потребители водоотведения: сторонние организации и предприятия поселка, бюджетные потребители, население поселка.

Поселок Крутой лог.

Водоотведение: система канализации очистных сооружений г. Североуральск, выпуск № 1 (река Варган).

Потребители водоотведения: сторонние организации и предприятия поселка, население поселка.

# Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа.

## 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

На территории муниципального образования Североуральский городской округ эксплуатируется три системы централизованной полной раздельной хозяйственно-бытовой канализации:

1. Очистные сооружения города Североуральска - производительность 25500 м3/сут. Принимают хозяйственно-бытовые стоки от населения и промышленных предприятий города Североуральск и поселков 3й Северный, Калья. Сточные воды обрабатываются на сооружениях механической и биологической очистки с обеззараживанием жидким хлором.

2. Очистные сооружения поселка Черемухово - производительность 5800.м3/сут. Принимают хозяйственно-бытовые стоки от населения и промышленных предприятий пос. Черемухово, где обрабатываются на сооружениях механической и биологической очистки, с обеззараживанием жидким хлором.

3. Очистные сооружения поселка Покровск-Уральский - производительность-170 м3/сут. Принимают хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий поселка Покровск-Уральский. Сточные воды обрабатываются на сооружениях механической очистки и обеззараживаются гипохлоритом натрия.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 122,2 км, с расположением на них 8 канализационных насосных станций производительностью от 22 до 800 м3/ч.

Каждая из трех схем водоотведения городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

- механическая и биологическая очистка и обеззараживание хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения:

"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения Североуральского городского округа можно выделить следующие зоны:

- технологическая зона очистных сооружений города Североуральск.

- технологическая зона очистных сооружений поселка Черемухово.

- технологическая зона очистных сооружений поселка Покровск-Уральский.

## 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

В Североуральском городском округе в системе водоотведения имеется 5 выпусков сточных вод в водный бассейн городского округа, в том числе две станции очистных сооружений биологической очистки сточных вод и одна с механической очисткой.

Рис.1. Схема водоотведения Североуральского городского округа.

Характеристика очистных сооружений водоотведения

Таблица № 2

| Наименование | Характеристика проектная мощность, м3/час | Степень износа, %, | Годовое потребление электроэнергии МВт·час | Годовое потребление тепла Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения города Североуральск | 1062,5 | 74 | 2336,1 | 3213,3 |
| Очистные сооружения поселка Черемухово | 2417 | 74 | 369,5 | 917,0 |
| Очистные сооружения поселка Покровск-Уральский | 170 | 80 | 82,8 | электроэнерг. |

Все объекты системы водоотведения находятся в хозяйственном владении предприятия МУП «Комэнергоресурс». Режим работы постоянный. В течение суток сточная вода подается равномерно. Залповые сбросы отсутствуют Нормируемые показатели на выходе с очистных сооружений: взвешенные вещества; сухой остаток; сульфаты; хлориды; железо; нефтепродукты; СПАВ; фосфаты; фосфаты (по Р); азот аммония; азот нитритов; азот нитратов; БПКп. Расчёт загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами (по данным статистической отчетности 2-тп (водхоз)), прилагается: глава 5, таблицы №10, №11, №12, №13.

1. Очистные сооружения города Североуральска - производительность 1062,5 м3/час. Принимают хозяйственно-бытовые стоки от населения города, промышленных предприятий и поселков 3й Северный, Калья и Крутой Лог. Сточные воды обрабатываются на сооружениях механической и биологической очистки с обеззараживанием жидким хлором.

Выпуск № 1

Выпуск расположен на откосе канализованного русла реки Вагран за пределами населенного пункта города Североуральска. Канал выполнен из монолитного бетона. Выпуск береговой, сосредоточенный, не затопленный, оборудован оголовком из монолитного бетона. Расстояние от верхней границы откоса канала до места сброса сточных вод 4,3 м, расстояние от поверхности водного объекта до уровня места сброса сточных вод 1,66 м. Ширина водоохраной зоны составляет 200 метров, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м от береговой линии, ширина береговой полосы - 20 м. Географические координаты выпуска 60º09'21'' северной широты 59º59'46'' восточной долготы.

Очистные сооружения

Очистные сооружения города Североуральска расположены на правом берегу канала реки Вагран, 1,7 км на северо-восток от города. Очистные сооружения принимают сточные воды от населения и промышленных предприятий города, пос. 3-й Северный, пос. Калья и пос.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от п. Калья, 3йСеверный, г. Североуральска, а также с 13, 14, 15, 16 шахт поступают на насосную станцию № 7, затем на очистные сооружения г. Североуральска в приемную камеру гашения. После камеры гашения напора стоки направляются на горизонтальные песколовки с круговым движением воды, в которых песок отделяется от сточной воды при помощи гидроэлеватора, песок по трубопроводам подается на песковые площадки, а стоки направляются в первичные отстойники. Здесь происходит выпадение в осадок части органических загрязнений, направляемых на сооружения обработки осадка (метантенки). Освобожденные от части органики стоки с первичных отстойников направляются на аэротенки. Кроме того, на аэротенки подается воздух с воздуходувной станции и большая часть активного ила из вторичных отстойников. В аэротенках происходит биологическая очистка вод при помощи микроорганизмов, находящихся в активном иле.

Полученная смесь (сточной воды с активным илом) из аэротенков идет во вторичные отстойники, где происходит отделение в осадок активного ила, который направляется на регенерацию обратно в аэротенки, а избыток ила в первичный илоуплотнитель. Из вторичных отстойников осветленные стоки проходят ершовый смеситель, где смешиваются с хлорной водой (для дезинфекции) и поступают в контактные резервуары. Из контактных резервуаров очищенная вода по стальной трубе диаметром 700 мм сбрасывается на откос канала реки Вагран.

Учет сбрасываемых сточных вод производится по прибору «Расходомер с интегратором акустический «ЭХО-Р-02».

Существующие очистные сооружения физически и морально устарели и не обеспечивают требуемого качества очистки сточных вод. Степень износа – 74 %. Качество сточной воды очистных сооружений г. Североуральск представлено в главе 5 (таблица №10).

Для повышения эффективности работы очистных сооружений канализации и очистки сточных вод до уровня нормативов водоема рыбохозяйственного значения, требуется капитальный ремонт комплекса очистных сооружений канализации с реконструкцией: песколовок, контактных резервуаров, первичных и вторичных отстойников, аэротенок, метантенок, хлораторной и иловых карт. Так же необходимо соблюдение графиков отбора проб сточных вод и анализа их качественного состояния. Ведение регулярных наблюдений за водным объектом, его водоохраной зоной и его качественным состоянием. Соблюдение технологических параметров очистки и выполнение всех мероприятий обеспечивает экологическую безопасность системы водоотведения.

2. Очистные сооружения пос. Черемухово - производительность 241,7 м3/час. Принимают хозяйственно-бытовые стоки от населения и промышленных предприятий поселка Черемухово, где обрабатываются на сооружениях механической и биологической очистки, с обеззараживанием жидким хлором.

Выпуск № 2

Выпуск расположен ниже поселка, на болотистом правом берегу, на расстоянии 5,4 км от устья. Расстояние от русла ручья до места сброса сточных вод 62,5 м, расстояние от поверхности водного объекта до уровня места сброса сточных вод 0,1м. Выпуск береговой, сосредоточенный, не затопленный, оборудован оголовком из монолитного бетона. Ширина водоохраной зоны составляет 100 м, ширина береговой полосы – 20 метров, ширина прибрежной защитной полосы – 40 метров. Площадь земельного участка водопользователя в пределах водоохраной зоны ровна 3360 м². Географические координаты выпуска 60º21'28'' северной широты 59º58'53'' восточной долготы.

Очистные сооружения

Очистные сооружения пос. Черемухово расположены на правом берегу ручья Кедровый (правый приток реки Сосьвы), северной части границы поселка Черемухово. Очистные сооружения пос. Черемухово принимают стоки с поселка и шахты «Черемуховская», где обрабатываются на сооружениях механической и биологической очистки, с обеззараживанием жидким хлором.

Сточные воды поселка и шахты по самотечному трубопроводу d=300мм поступают в резервуар главной насосной станции, расположенной на территории очистных сооружений.

Из приемного резервуара сточная вода перекачивается в приемную камеру площадки очистных сооружений по самотечному трубопроводу d=150 мм.

Из приемной камеры сточные воды самотеком направляются в камеру гашения, далее в сооружения механической очистки, где они проходят предварительную обработку. В состав сооружений механической очистки входят механические решетки, песколовки, двухъярусные отстойники.

При механической очистке из сточной воды удаляют загрязнения, находящиеся в ней, главным образом в нерастворенном и частично коллоидном состоянии. Крупные отбросы, тряпки, бумага, остатки овощей и фруктов и различные производственные отходы задерживаются решетками. Основная масса загрязнений минерального происхождения, удельный вес частиц которых значительно выше удельного веса воды (песок, шлак и др.), осаждается в песколовках.

Выделение из сточной воды основной массы загрязнений органического происхождения, находящейся во взвешенном состоянии производится в двухъярусных отстойниках при горизонтальном движении стоков с малыми скоростями.

После двухъярусных отстойников сточные воды поступают на сооружения биологической очистки. В состав этих сооружений входят аэрофильтры и вторичные вертикальные отстойники. Сущность биологической очистки заключается в минерализации органических загрязнений сточных вод. После биологической очистки на аэрофильтрах вместе с очищенной водой уносится биологическая пленка, хлопья которой населены многочисленными аэробными микроорганизмами, минерализаторами органических загрязнений. Для освобождения от биологической пленки сточные воды после прохождения через аэрофильтры направляются для осветления во вторичные вертикальные отстойники.

Биологической очисткой нельзя добиться полного удаления из сточных вод всех бактерий, в том числе болезнетворных. Поэтому после биологической очистки сточной воды обеззараживают (дезинфицируют) жидким хлором.

Перемешивание хлора со сточными водами осуществляют в ершовом смесителе и контактном резервуаре, где за счет окисляющего действия хлора происходит уничтожение бактерий.

После вторичных отстойников очищенная сточная вода по стальной трубе Ø600мм сбрасывается в болотистый левый берег ручья  Кедровый (расстояние приблизительно 60 м).

Учет сбрасываемых сточных вод производится по прибору « Расходомер с интегратором акустический «ЭХО-Р-02»».

Существующие очистные сооружения физически и морально устарели и не обеспечивают требуемого качества очистки сточных вод. Степень износа – 74 %. Качество сточной воды очистных сооружений п. Черемухово представлено в главе 5 (таблица №11).

Для повышения эффективности работы очистных сооружений канализации и очистки сточных вод до уровня нормативов водоема рыбохозяйственного значения, требуется капитальный ремонт комплекса очистных сооружений канализации с реконструкцией: песколовок, аэрофильтров, контактных резервуаров, первичных и вторичных отстойников, хлораторной и иловых карт. Так же необходимо соблюдение графиков отбора проб сточных вод и анализа их качественного состояния. Ведение регулярных наблюдений за водным объектом, его водоохраной зоной и его качественным состоянием. Соблюдение технологических параметров очистки и выполнение всех мероприятий обеспечивает экологическую безопасность системы водоотведения.

3. Очистные сооружения пос. Покровск-Уральский - производительность-170 м3/сут. Принимают хозяйственно-бытовые стоки от населения поселка Покровск-Уральский и строительных организаций и предприятий поселка. Сточные воды обрабатываются на сооружениях механической очистки и обеззараживаются гипохлоритом натрия.

Выпуск № 5

Выпуск расположен на правом берегу реки Колонга (левый приток реки Вагран), 8,6 км от устья. Ширина водоохраной зоны – 100 м. В пределах водоохраной зоны находится часть территории канализационных очистных сооружений. Площадь земельного участка водопользователя в пределах водоохраной зоны - 7233 м². Ширина береговой полосы – 20 м. Площадь земельного участка водопользователя в пределах береговой полосы - 1507 м². Ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. Площадь земельного участка водопользователя в пределах прибрежной защитной полосы - 3767 м². Выпуск береговой, сосредоточенный, не затопленный, оборудован оголовком из монолитного бетона. Расстояние от поверхности водного объекта до уровня места сброса сточных вод 1,31 м. Расстояние от кромки берега до выпуска - 8,6 м. Территория канализационных очистных сооружений очищена от леса, по периметру – лесной массив. Географические координаты выпуска 60º08'28'' северной широты 59º51'26'' восточной долготы.

Очистные сооружения

Очистные сооружения пос. Покровск-Уральский расположены на правом берегу ручья реки Колонга (левый приток реки Вагран). Год ввода в эксплуатацию – 1966 г. Проектная производительность - 7,1м3/час.

Сточные воды поселка по самотечному трубопроводу поступают в горизонтальную двухсекционную песколовку. Основная масса загрязнений минерального происхождения, удельный вес частиц которых значительно выше удельного веса воды (песок, шлак и др.) осаждается. Песок из песколовки периодически удаляется. Выделение из сточной воды основной массы загрязнений органического происхождения, находящейся во взвешенном состоянии производится в двухъярусном отстойнике при горизонтальном движении стоков с малыми скоростями.

Вещества, удельный вес которых больше удельного веса воды, падают на дно. Вещества более легкие, чем вода (жиры, масла, нефть, молы), всплывают на поверхность и их отделяют от сточной жидкости. После двухъярусных  отстойников сточная вода поступает в ершовый смеситель, где происходит перемешивание с раствором гипохлорита натрия и поступает в контактный резервуар (время контакта сточной воды с хлором не менее 30 минут). На данных очистных сооружениях в качестве контактных резервуаров используют вертикальный отстойник.

После контактного резервуара обеззараженная сточная вода сбрасывается по стальной трубе Ø 200 в реку Колонга.

Учет сбрасываемых сточных вод производится расчетным путем по производительности и времени работы насоса.

Существующие очистные сооружения физически и морально устарели и не обеспечивают требуемого качества очистки сточных вод. Степень износа – 80 %. Качество сточной воды очистных сооружений п. Покровск - Уральский представлено в главе 5 (таблица №12).

Для повышения эффективности работы очистных сооружений канализации и очистки сточных вод до уровня нормативов водоема рыбохозяйственного значения, требуется модернизация комплекса очистных сооружений канализации с реконструкцией: двухъярусного отстойника, хлораторной и иловых карт. Так же необходимо соблюдение графиков отбора проб сточных вод и анализа их качественного состояния. Ведение регулярных наблюдений за водным объектом, его водоохраной зоной и его качественным состоянием. Соблюдение технологических параметров очистки и выполнение всех мероприятий обеспечивает экологическую безопасность системы водоотведения.

Выпуск № 3

Сброс производственных сточных вод от насосно-фильтровальной станции второго подъема водозабора из реки Вагран. Находится на левом берегу откоса канала реки Вагран (в 105 м вверх по течению от моста, автодороги на известковый карьер) 52 км от устья. Канал выполнен из монолитного бетона.

Выпуск береговой, сосредоточенный, не затопленный, оборудован оголовком из монолитного бетона. Расстояние от верхней границы откоса канала до места сброса сточных вод 4,85 м., расстояние от поверхности водного объекта до уровня места сброса сточных вод 1,9 м. Ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м от береговой линии, ширина береговой полосы - 20 м. Географические координаты выпуска 60º08'09'' северной широты 59º56'38'' восточной долготы.

Очистка

Вода после промывки фильтров поступает в два шламоотстойника, а затем по стальной трубе Ø 400 мм сбрасывается на откос канала реки Вагран. Сброс относится к категории - без очистки. Расстояние от береговой линии водного объекта до места сброса сточных вод 5,45 м., расстояние от поверхности водного объекта до уровня места сброса сточных вод 1,9 м. Учет за количеством сбрасываемых сточных вод ведется косвенным методом – по производительности и времени работы насоса.

Необходим ремонт шламоотстойника на очистных сооружениях промывных вод насосно-фильтровальной станции города Североуральск.

Выпуск № 4

Сброс производственных сточных вод от центральной котельной. Находится на левом берегу реки Сарайной (левый приток реки Вагран) в районе дач поселка 2-й Северный, 6,9 км от устья. Ширина водоохраной зоны составляет 100 м, ширина береговой полосы – 20 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м. Выпуск береговой, сосредоточенный, не затопленный, оборудован оголовком из монолитного бетона. Расстояние от поверхности водного объекта до уровня места сброса сточных вод 0,2 м. Географические координаты выпуска 60º11'17'' северной широты 59º57'16'' восточной долготы.

Очистка

Производственные сточные воды нормативно-чистые без очистки получаются в результате регенерации Н-катионитовых, Nа-катионитовых механических фильтров на Центральной котельной. Сточные воды по двум коллекторам из железобетонных труб Ø500 мм сбрасываются на откос канала реки Вагран. Учет за количеством сбрасываемых сточных вод ведется косвенным методом по разности между объемами поступившей холодной воды в цех химводоподготовки и выработанной химочищенной воды. Расходомеры: КСД-2-054 (ДМ-3583м), ТЭКОН-10.

Необходим ремонт шламоотстойника на локальных очистных сооружениях сбросных вод с химводоподготовки в Центральной котельной города Североуральск.

## 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Североуральский городской округ имеет три технологические зоны водоотведения очистных сооружений канализации.

- технологическая зона очистных сооружений города Североуральск.

- технологическая зона очистных сооружений поселка Черемухово.

- технологическая зона очистных сооружений поселка Покровск-Уральский.

Схемы централизованных систем водоотведения с разбивкой по технологическим зонам представлены в приложении № 3.

Территория городского округа, относящаяся к территории нецентрализованной системы водоотведения, подробно описана в п. 1.8. и схематично представленная в приложении № 4.

## 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

1. Очистные сооружения города Североуральск.

Осадок из первичных отстойников, контактных резервуаров, первичного илоуплотнителя загружаются в метантенки для дальнейшей обработки. После обработки (сбраживания с помощью пара) осадок поступает на вторичные илоуплотнители и далее самотеком отправляется для подсушки на иловые площадки. При достижении влажности 80-85% осадок транспортируется на  площадку компостирования. Сырой осадок влажностью 95% с отстойников, активный ил влажностью 92% из первичного илоуплотнителя загружается в метантенки. В метантенках происходит сбраживание при температуре 33 оС (мезофильный режим) в течении 25 суток. Для подогрева осадка применяется пар. Во время сбраживания осадок постоянно перемешивается насосами (не менее 10 часов в сутки), после сбраживания осадок выгружается из метантенков через вторичные илоуплотнители на иловые площадки. На иловых площадках осадок высушивается до влажности 75%, после чего транспортируется на площадку компостирования, где он складируется для хранения. После одного года хранения при отрицательных анализах на гельминты ил вывозится на дачные участки населению в качестве удобрения.

2. Очистные сооружения поселка Черемухово.

В процессе очистки сточных вод в сооружениях механической и биологической очистки скапливаются большие массы осадка. Осадок, выпавший в иловую камеру двухъярусного отстойника, сбраживается под влиянием гнилостных анаэробных бактерий. Для обезвоживания сбраженного осадка его направляют из септических камер двухъярусных отстойников на иловые площадки. Здесь он подвергается естественной сушке, после чего может быть утилизирован как хорошее органическое удобрение. Песок из песколовок направляется в виде песчаной пульпы на песковую площадку, где он обезвоживается и периодически удаляется.

3. Очистные сооружения поселка Покровск-Уральский.

В процессе очистки сточных вод в сооружениях механической очистки скапливаются массы осадка. Осадок, выпавший в иловую камеру двухъярусного отстойника, сбраживается под влиянием гнилостных бактерий. Для обезвоживания сбраженного осадка его направляют из двухъярусного отстойника на иловые площадки. Здесь он подвергается естественной сушке, после чего может быть утилизирован, как хорошее органическое удобрение.

## 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

## 1.5.1. Описание состояния и функционирования канализационных насосных станций (КНС).

Описание состояния и функционирования канализационных насосных станций (КНС).

Таблица № 1

| Наименование | Расположение | Марка насосного оборудования | Кол-во насосов шт | Производительность насосного оборудования, м3/ч | Мощность электродвигателя, кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС № 4 | Район стадиона «Горняк» | 2,5 НФ | 1 | 100 | 22 | 1976 |
| КНС № 6 | г.Североуральск, Набережная,20 | ФГ144/10,5 | 1 | 144 | 37 | 1984 |
|  |  | СД160/45 | 1 | 160 | 37 |  |
| КНС № 7а | г.Североуральск, ул.Ватутина,2а | СМ 250-200-400/4 | 2 | 800 | 160 | 1992 |
|  |  | СМ 250-200-400/4 | 1 | 800 | 132 |  |
|  |  | СМ 200-150-315/4 | 1 | 400 | 75 |  |
| КНС № 8 | п.3й Северный, улТолмачева,8а | СД160/45 | 3 | 160 | 37 | 1970 |
| КНС № 9 | п. Калья, ул.40лет Октября,89а | СД160/45 | 3 | 160 | 37 | 1970 |
| КНС №10 | п. Калья, Октябрьская,17а | СВК 100/50 | 2 | 100 | 37 | 1970 |
|  |  | CМ 125-80-315/4 | 1 | 80 | 22 |  |
| КНС №11 | п.Крутой Лог | НПК 20-22М | 1 | 22 | 3 | 2002г. |
| КНС № 16 | п.Крутой Лог, шахта №16 | СВК 100/50 | 1 | 100 | 37 | 1971г. |
|  |  | СД 160-45 | 1 | 160 | 30 |  |

## 1.5.2. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоотведения.

Схема водоотведения города Североуральск – кольцевая. Все сети водоотведения проложены подземно и выполнены из стали или чугуна. Так же в городе Североуральск осуществляется отвод поверхноливневых вод с территории города посредством самотечной системы дождевой канализации открытого и закрытого типа. Водоводы имеют высокий процент износа 70%.

Схема водоотведения поселков Североуральского городского округа, оснащенных централизованной системой водоотведения – тупиковая. Все сети проложены подземно и выполнены из стали или чугуна. Поверхностноливневые воды отводятся через почву. Водоводы имеют высокий процент износа 70%.

Рис.2.Схема сетей водоснабжения г. Североуральск.

Рис.3.Схема сетей водоснабжения п. Черемухово.

Рис.4.Схема сетей водоснабжения п. 3-й Северный.

Рис.5.Схема сетей водоснабжения п. Калья.

Рис.6.Схема сетей водоснабжения п. Покровкс-Уральский.

## 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой три системы инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций сточные воды от абонентов системы отводятся на очистные сооружения канализации.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются обеспечение требуемого качества очистки воды и обеспечение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому рекомендуется уделить особое внимание ее реконструкции и модернизации.

В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Все три станции очистных сооружений городского округа имеют высокую степень износа от 74 до 80 %. Необходим капитальный ремонт очистных сооружений. Так же немаловажные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Важным способом повышения надежности очистных сооружений, особенно в условиях экономии энергоресурсов, является внедрение автоматического регулирования технологических процессов.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечиться устойчивая работа системы водоотведения Североуральского городского округа.

## 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации городского округа. В городе Североуральск поверхностно-ливневые сточные воды организовано отводятся через самотечную систему дождевой канализации открытого и закрытого типа. В поселках городского округа поверхностно-ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву.

Сточные воды проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в проектном штатном режиме, не соответствуют современным требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды в области водоотведения. Качество сброса сточных вод частично не удовлетворяет требуемым значениям. Требуется реконструкция всех канализационных очистных сооружений.

## 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Схема территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения, представлена в Приложение № 4.

Неканализованные существующие жилые и общественные здания обеспечены местными системами сбора сточных вод (накопителями) с последующим вывозом ассенизационными машинами на существующие очистные сооружения, находящиеся в хозяйственном владении МУП «Комэнергоресурс». Не оснащены централизованной канализацией поселки Баяновка, Бокситы, Сосьва, село Всеволодо-Благодатское.

## 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа.

1) Высокий процент износа всех очистных сооружений городского округа от 74 до 80 %. Очищенные сточные воды частично не соответствуют требованиям нормативов качества очистки сточных вод. Для повышения надежности системы водоотведения и обеспечение требуемого качества очистки сточной воды, необходима реконструкция всех очистных сооружений канализации.

2) Не менее важной проблемой коммунального хозяйства в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения. Износ канализационных насосных станций, напорных трубопроводов и других элементов системы составляет 70 %. Это ведет к высокому проценту аварий при работе системы водоснабжения.

3) Большая часть жилой застройки частного сектора не охвачена централизованной системой водоотведения. В настоящее время канализацией обеспечено малая доля существующего жилищного фонда города. Требуется расширение системы водоотведения.

# Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

## 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Технологическая зона очистных сооружений г. Североуральск.

Таблица № 2

| Выпуск № 1 |
| --- |
| Потребитель (группа потребителей) | водоотведение, | проектная производительность |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| Население г. Североуральск п. Калья, п. 3-й Северный | 8937 | 3262 | 25500 | 9308 |
| Сторонние организации и предприятия | 7730 | 2821,4 |  |  |
| Центральная котельная | 825 | 301,1 |  |  |
| Собственные нужды | 561 | 204,6 |  |  |
| Неучтенные стоки | 1788 | 652,7 |  |  |
| Итого: | 19841 | 7241,8 |  |  |

Технологическая зона очистных сооружений п. Черемухово.

Таблица № 3

| Выпуск № 2 |
| --- |
| Потребитель (группа потребителей) | водоотведение, | проектная производительность |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| Население | 1579,4 | 576,4 | 5800 | 2117 |
| Сторонние организации и предприятия | 1612 | 588,5 |  |  |
| Собственные нужды | 775,6 | 283,1 |  |  |
| Неучтенные стоки | 403 | 147 |  |  |
| Итого: | 4370 | 1595 |  |  |

Технологическая зона очистных сооружений п. Покровск-Уральский.

Таблица № 4

| Выпуск № 5 |
| --- |
| Потребитель (группа потребителей) | водоотведение, | проектная производительность |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| Население | 96,6 | 35,35 | 170 | 62 |
| Сторонние организации и предприятия | 7,1 | 2,6 |  |  |
| Собственные нужды | 39,1 | 14,3 |  |  |
| Неучтенные стоки | 15,2 | 5,6 |  |  |
| Итого: | 158 | 57,85 |  |  |

Таблица № 5

| Выпуск № 3 |
| --- |
| Потребитель (группа потребителей) | водоотведение, | проектная производительность |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| Центральная котельная | 584 | 213,3 | 534,2 | 195 |

Таблица № 6

| Выпуск № 4 |
| --- |
| Потребитель (группа потребителей) | водоотведение, | проектная производительность |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| Центральная котельная | 2405 | 878 | 2405 | 878 |

## 2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Фактический приток неучтенных стоков.

Таблица № 7

| Наименование | Неучтенные стоки, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Очистные сооружения г. Североуральск | 652,7 |
| Очистные сооружения п. Черемухово | 1595 |
| Очистные сооружения п. Покровск-Уральский | 5,6 |

## 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом составляет 100 %. Потребители не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод.

## 2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа.

Расчетные расходы и принятые нормы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков на период реализации схемы водоснабжения согласно генеральному плану городского округа изменятся не значительно. Это объясняется уменьшением количества жителей при сохранении существующих территорий.

Водоотведение производственных стоков промышленных предприятий, расположенных на территории городского округа, сохраняется неизменным. Водоотведение городского округа на период реализации схемы водоотведения согласно генеральному плану муниципального образования и расчетным данным МУП «Комэнергоресурс» останется неизменным.

# Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.

## 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

При расчетах принято, что к 2024 году все жители благоустроенных домов будут пользоваться централизованным горячим водоснабжением, а все квартиры будут оборудованы ванной и душем. Норматив водоотведения, соответствующий этим условиям, принят равным 220 л/(чел•сутки). Для усадебной застройки 180 л/(чел•сутки). Количество жителей, состав административных объектов и объектов соцкультбыта приняты равными прогнозным показателям генерального плана Североуральского городского округа. Расширения промышленной зоны и объема водостоков в этой зоне по сравнению с существующим уровнем не предусматриваются.

Фактическое поступление сточных вод в 2013 году составило 9986 тыс. м3/год, среднее поступление в сутки около 27358 м3/сут.

К 2024 г. ожидаемое поступление централизованной системы останется неизменным.

## 3.2. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

# На данный момент существующие системы очистных сооружений водоотведения обладают суммарной производительностью 31470 м3/сут. В то время когда общая загрузка составляет 24369 м3/сут. На сегодняшний день резерв производственных мощностей составляет 22,6 %, этого достаточно для надежной работы системы водоотведения Североуральского городского округа. Расширение зоны действия очистных сооружений не предусматривается. Из-за высокой изношенности оборудования сточные воды обладают не удовлетворительным качеством. Предусмотрен капитальный ремонт всех очистных сооружений, с сохранением производственных мощностей.

# Таблица № 11

| Наименование | Водоотведение фактическое, м3/сут | Проектная производительность, м3/сут | Резервов производственных мощностей |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения г. Североуральск | 19841 | 25500 | 22,2 % |
| Очистные сооружения п. Черемухово | 4370 | 5800 | 24,6 % |
| Очистные сооружения п. Покровск-Уральский | 158 | 170 | 7,05 % |
| Итого: | 24369 | 31470 | 22,6 % |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица № 12

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Система водоотведения Североуральского городского округа. |
| а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | В соответствии с существующими технологическими проблемами возникают первоочередные направления развития: это очистка сточных вод до нормируемых значений, замена (Реконструкция) технически изношенного оборудования для исправной работы системы водоотведения и подключения новых абонентов. |
| б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. | 1. Реконструкция очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых сточных вод городского округа. 2015 – 2018 гг. а) Очистные сооружения хоз-бытовой канализации г.Североуральск: песколовоки, первичные и вторичные отстойники, аэротенки, метантенки, иловые карты, хлораторная, контактные резервуары. б) Очистные сооружения хоз-бытовой канализации п.Черемухово: песколовоки, первичные и вторичные отстойники, иловые карты, хлораторная, контактные резервуары, аэрофильтры. в) Очистные сооружения хоз-бытовой канализации п. Покровск-Уральский: двухъярусный отстойник, хлораторная, иловые карты. 2. Реконструкция шламоотстойников на выпуске № 3 и № 4. 3. Мониторинг состояния всех пяти выпусков сточных Североуральского городского округа. 4. Замена изношенных существующих сетей водоотведения. 2014- 2024 гг. 5. Разработка ПСД и строительство самотечной канализаций для подключения новых абонентов. 2014 – 2024 гг. |
| в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. | 1. Качество сточной воды не отвечает нормативным показателям. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в водный бассейн городского округа, до требуемых значений, необходима реконструкция канализационных очистных сооружений. Существующие очистные сооружения строились с учетом требований старого законодательства РФ, и количество контролируемых параметров было в разы меньше, чем в действующем в настоящие время законодательстве. Целью реконструкции очистных сооружений является обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод современным требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения 2. Обеспечение надежной работы системы водоснабжения. 3. Обеспечение стабильного водоотведения сточных вод, снижение затрат энергетических ресурсов. 4. Существующие сети водоотведения имеют высокий процент износа 70 %, что ведет к большим потерям сточной загрязненной воды при ее транспортировке. 5. В перспективе развития систем водоотведения предусматривается 100 % обеспечение водоснабжением всех объектов перспективной и существующей застройки населенных пунктов городского округа. |
| г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. | Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления режимами водоотведения на объектах организаций не предусматривается. |
| д) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. | Выпуск № 1. Ширина водоохраной зоны составляет 200 метров, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м от береговой линии, ширина береговой полосы - 20 м. Выпуск № 2. Ширина водоохраной зоны составляет 100 м, ширина береговой полосы – 20 метров, ширина прибрежной защитной полосы – 40 метров. Выпуск № 3. Ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м от береговой линии, ширина береговой полосы - 20 м. Выпуск № 4. Ширина водоохраной зоны составляет 100 м, ширина береговой полосы – 20 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м. Выпуск №5. Ширина водоохраной зоны – 100 м. Ширина береговой полосы – 20 м. Ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. |
| е) границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения. | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются согласно проектам нового строительства. |
| ж) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. | Приложение № 3. |

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

## 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до установленных нормативов. Для этого необходимо выполнить капитальный ремонт всех очистных сооружений. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание. На сегодняшний день сточные воды частично не удовлетворяют требованиям нормативов.

Таблица № 13

| Показатели | Очистные сооружения г.Североуральска |
| --- | --- |
|  | Фактическое качество сточной воды на входе в очистные сооружения. 2013г. | Фактическое качество сточной воды после очистки. 2013 г. |
| рН, ед.рН | 7,54 | 7,38 |
| взвешенные вещества | 124,05 | 10,02 |
| сухой остаток | 339,38 | 369,06 |
| сульфаты | 42,17 | 43,60 |
| хлориды | 20,72 | 22,44 |
| железо | 1,00 | 0,180 |
| нефтепродукты | 0,55 | 0,038 |
| СПАВ | 0,97 | 0,091 |
| фосфаты | 5,95 | 6,76 |
| фосфаты (по Р) | 1,94 | 2,204 |
| азот аммония | 17,60 | 0,211 |
| нитриты | 0,031 | 0,071 |
| нитраты | 0 | 89,84 |
| БПКполн | 129,53 | 6,28 |

Таблица № 14

| Показатели | Очистные сооружения п.Черемухово. |
| --- | --- |
|  | Фактическое качество сточной воды на входе в очистные сооружения. 2013г. | Фактическое качество сточной воды после очистки. 2013 г. |
| рН, ед.рН | 7,86 | 7,31 |
| взвешенные вещества | 117,80 | 16,87 |
| сухой остаток | 387,38 | 374,72 |
| сульфаты | 54,07 | 52,76 |
| хлориды | 22,03 | 25,77 |
| железо | 0,39 | 0,29 |
| нефтепродукты | 0,559 | 0,193 |
| СПАВ | 0,618 | 0,530 |
| фосфаты | 6,86 | 5,50 |
| фосфаты (по Р) | 2,24 | 1,79 |
| азот аммония | 23,47 | 8,59 |
| нитриты | 0,214 | 0,352 |
| нитраты | 0 | 26,12 |
| БПКполн | 104,27 | 22,30 |

Таблица № 15

| Показатели | Очистные сооружения п.Покровск-Уральский. |
| --- | --- |
|  | Фактическое качество сточной воды на входе в очистные сооружения. 2013г. | Фактическое качество сточной воды после очистки. 2013 г. |
| рН, ед.рН | 7,44 | 7,58 |
| взвешенные вещества | 9,54 | 8,02 |
| сухой остаток | 313,14 | 342,26 |
| сульфаты | 46,48 | 51,32 |
| хлориды | 25,80 | 73,45 |
| железо | 0,195 | 0,215 |
| нефтепродукты | 0,050 | 0,057 |
| СПАВ | 0,091 | 0,110 |
| фосфаты | 1,064 | 1,283 |
| фосфаты (по Р) | 0,35 | 0,42 |
| азот аммония | 2,88 | 3,09 |
| нитриты | 0,345 | 0,343 |
| нитраты | 9,43 | 9,60 |
| БПКполн | 8,13 | 4,78 |

Таблица № 16

| Показатели | Качественные характеристики промышленных сточных вод |
| --- | --- |
|  | Фактическое качество сточной воды НФС | Фактическое качество сточной воды ЦК (ХВП) |
| взвешенные вещества | 1,82 | 5,420 |
| сухой остаток | 77,0 | 914,988 |
| сульфаты | 5,342 | 458,944 |
| хлориды | 1,582 | 5,630 |
| железо | 0,289 | 0,157 |
| нефтепродукты | 0,018 | 0,029 |
| Кальций | 0,70 | 223,23 |
| Магний | - | 6,312 |
| Фториды | 0,091 | - |
| Алюминий | 0,014 | - |
| БПКполн | 2,517 | - |

## 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже в модуле механической очистки и во вторичном отстойнике, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила и песка стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. Методы утилизации осадков сточных вод подробно рассмотрены в главе 1, п. 1.4.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается капитальный ремонт очистных сооружений. На которых будет производиться механическая, биологическая очистка сточных вод и обеззараживания, после чего сточные воды направятся на существующие выпуски в водный бассейн Североуральского городского округа. Планируемый капитальный ремонт всех очистных сооружений, позволит повысить эффективность очистки сточных вод и исключит попадание ненормируемых веществ в водный объект. Это обеспечит соответствие с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

# Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В соответствии с выработанными направлениями развития систем водопользования может быть сформирован определенный объем строительства, реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоотведения. Затраты на реализацию этого объема работ оценивались, исходя из опыта проведения подобных мероприятий в муниципальных образованиях Свердловской области. Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и строительно-монтажных работ содержится в таблице №. 17.

Таблица № 17

| Поз. | Перечень мероприятий | Срок реализации | Содержание работ и объемные показатели | Оценка капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых сточных вод Североуральского городского округа. | 2015 – 2018 гг. | Реконструкция очистных сооружений хоз-бытовой канализации г.Североуральск включает в себя реконструкцию: - песколовок; - первичных и вторичных отстойников; - аэротенок; - метантенок; - иловых карт; - хлораторной; - контактных резервуаров. | 4300,0 |
|  |  | 2015 – 2018 гг. | Реконструкция очистных сооружений хоз-бытовой канализации п.Черемухово включает в себя реконструкцию: - песколовок; - первичных и вторичных отстойников; - иловых карт; - хлораторной; - контактных резервуаров; - аэрофильтров. | 2300,0 |
|  |  | 2015 – 2018 гг. | Реконструкция очистных сооружений хоз-бытовой канализации п. Покровск-Уральский вкдючает в себя реконструкцию: - двухъярусного отстойника; - хлораторной; - иловых карт. | 1300,0 |
| 2 | Реконструкция шламоотстойников на выпуске № 3 и № 4. | 2015-2016 гг. | Реконструкция шламоотстойника на очистных сооружениях промывных вод насосно-фильтровальной станции | 100,0 |
|  |  |  | Реконструкция шламоотстойника на локальных очистных сооружениях сбросных вод с химводоподготовки Центральной котельной | 100,0 |
| 3 | Мониторинг состояния всех пяти выпусков сточных Североуральского городского округа. | 2014-2024 гг. | Соблюдение графика отбора проб сточных вод и анализа их качественного состояния. Ведение регулярных наблюдений за водным объектом, его водоохраной зоной и его качественным состоянием. Своевременное представление отчетности | 800,0 |
| 3 | Разработка ПСД и замена существующих сетей водоснабжения из стали и чугуна. | 2014-2024 гг. | Замена стальных и чугунных трубопроводов на трубы ПНД. Объем перекладки труб (70%). | стоимость уточняется в зависимости от проекта реконструкции. |
| 4 | Разработка ПСД и строительство новых распределительных сетей водоотведения для подключения новых абонентов. | 2014-2024 гг. | Прокладка новых ПНД трубопроводов распределительной сети водоснабжения | стоимость уточняется в зависимости от проекта нового строительства. |
| ИТОГО: | 8900,0 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации схемы водоотведения, обеспечиваются за счет средств: краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников и ориентировочно составят за период реализации схемы с 2014 по 2024 г.г. 8,9 млн. руб. (без учета перекладки изношенных трубопроводов).

Источники финансирования мероприятий, включенных в перспективную схему водоотведения, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования Североуральский городской округ.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Североуральского городского округа.

Таблица № 18

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель 2013 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2019 гг. | 2020-2024 гг. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1. | Удельное количество аварий на сетях водоотведения | ед./100 км | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 70 | 37 | 5 |

| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| --- | --- |
| 2.1. | Доля жалоб на услуги водоотведения, исполненная по годам | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 89 | 89 | 89 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт/м3 | 2,19 0,15 0,48 | 2,19 0,15 0,48 | 2,19 0,15 0,48 |

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В муниципальном образовании Североуральский городской округ не проведена инвентаризация, перечень бесхозяйных сетей находится в стадии формирования, все сети находятся в хозяйственном владении и обслуживаются предприятием МУП «Комэнергоресурс».

# Раздел 9. Электронная модель системы водоотведения Североуральского городского округа.

Электронная модель Североуральского городского округа включена в состав настоящей Схемы водоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Система централизованного водоотведения является одним из наиболее необходимых объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, что обуславливает необходимость применения системного и комплексного подхода при решении задач ее текущего функционирования и планирования развития.

Необходимость создания «Электронной модели системы водоотведения городского округа» диктуется следующими требованиями, предъявляемыми к процессу и результатам разработки схем водоснабжения:

- осуществление мониторинга принятых решений по развитию головных объектов систем водоотведения;

- необходимость разработки мер для повышения надежности системы водоотведения городского округа и минимизации возможности возникновения аварийных ситуаций в системе водоотведения на основе их моделирования с разработкой противоаварийных мер в области технического оснащения специальным оборудованием и тренировкой персонала;

- проведение единой политики в организации текущей деятельности предприятий в ходе реализации перспективного развития всех систем водоотведения городского округа;

- создание информационной платформы для координации действий и согласование интересов основных участников водоотведения (эксплуатирующих организаций, администрации и надзорных органов, существующих и будущих потребителей, инвесторов и т.д.).

Расчетные модули электронной модели

Для моделирования системы водоотведения Североуральского городского округа использован программно-расчетный комплекс (ПРК) ГИСZulu7.0

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Более подробное описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydroООО «Политерм»

## Описание модели системы подачи и распределения воды,модели системы водоотведения, системы ввода и вывода данных

Водопроводная сеть представляет собой топологический связный ориентированный взвешенныйграф, т.е. структуру, состоящую из конечного числа вершин (источник, насосная станция, водонапорная башня, водопроводный колодец, резервуар), связанных между собой дугами - ориентированными ребрами (участками). В связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью ребер слюбой другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое сопротивление участка. При выполнении расчетов системы водоснабжения (конструкторского или поверочного) необходимовыбрать такие режимы работы этой системы, при которых обеспечиваются критические значения основных ее показателей расходов и напоров, а также экономически целесообразные диаметры трубопроводов.

Значительный объем работы составляют поверочные гидравлические расчеты системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, на которые должна быть рассчитана система, определяется ее типом, данными о предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности.

При решении конструкторской задачи наиболее сложной является расчет кольцевой сети. При этом в основу расчета сети положено потокораспределение, обеспечивающее наиболее рациональное решение задачи определение диаметров труб ее участков. Начальное потокораспределение находится при идеальных условиях, т.е. при максимальных диаметрах всех трубопроводов и заведомо большом напоре на источнике водоснабжения. Одним из основных условий, предъявляемых к начальному потокораспределению, является удовлетворение требований надежности. Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных событиях, требующих выключения из работы отдельных участков, подавать потребителям воду в количествах не ниже установленных пределов. После определения начального потокораспределения по заданным значениям скоростей определяются диаметры труб всех участков. Для назначения диаметров перемычек, которые при нормальной работе системы нагружены весьма слабо или совсем не работают, следует принимать расход, перебрасываемый по перемычке в случае аварии. Этот расход будет меньше идущего по магистрали, например на30%. Диаметр перемычки может быть подобран и после, при выполнении поверочных расчетов его можно назначить из конструктивных соображений, например, принять на один порядок ниже диаметра магистрали по соответствующему стандарту используемых труб. При наличии в сети водопроводной башни за основной расчетный случай для определения диаметров труб следует принимать работу в часы наибольшего транзита воды в башню. Правильность выбора диаметров транзитных магистралей, а также назначения диаметров перемычек и малонагруженных линий проверяют путем проведения специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при авариях научастках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все расчеты в области теории надежности систем водоснабжения сводятся фактически к выполнению серии поверочных расчетов, показывающих удовлетворяет ли проектируемая система существующим нормативным требованиям. Так, например, при любой аварии на водопроводной сети общее снижение расхода воды к объекту недолжно быть ниже 30 %.

При наличии нескольких источников (водопитателей) может быть допущено снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нормального, а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % нормального, т.е. на 75 %. При этом свободный напор в сети втакой точке должен быть не менее 10 м. Следует помнить, что поверочные расчеты различных режимов работы сети, в том числе и в аварийных, проводят при известных диаметрах и сопротивлениях сети.

В общем случае количество расчетных режимов зависит от назначения водопровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других факторов.

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние режимы эксплуатации. Так, сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки максимального водопотребления для следующих периодов: максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего пожара (основной расчетный случай); максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего и наружного пожаров (поверочный случай).

Расчеты на средние условия работы сети производятся в тех случаях, когда решается задача технико-экономического сравнения различных вариантов водопроводных сетей и выбора оптимального. Для отдельных водопроводных сетей поверочные расчеты выполняются также в связи с оценкой обеспеченности водой наиболее ответственных потребителей при аварийных выключениях различных участков трубопроводов. В условиях Крайнего Севера, где непрерывное движение воды является одной из основных мер, предупреждающих замерзание трубопроводов, большое значение имеет расчет сети в режиме подачи минимального часового расхода в сутки наименьшего водопотребления. Этотрасчет позволяет выявить участки трубопроводов, где скорости движения воды минимальны.

Вывод данных

- Сохранение отчета в страницу html.

- Экспорт данных в Microsoft Excel.

- Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета.

- Создание нового шаблона отчетов.