ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.10.2016  года  № 1062

г. Камышлов

Об утверждении Плана  действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в РФ» («Российская газета», № 202, 08.10.2003), Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» («Российская газета», № 168, 30.07.2010)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения  Камышловского городского округа (прилагается).

- Настоящее  постановление опубликовать в газете «Камышловские  известия»  и  разместить на официальном сайте  Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Признать утратившим силу постановление главы Камышловского городского округа от 15.09.2015 года №1335 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Камышловского городского округа»

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Камышловского городского округа                                          О.Л. Тимошенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 07.10.2016 года № 1062

«Об утверждении Плана  действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения  Камышловского

городского округа»

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Камышловского городского округа

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат

Свердловская  область находится внутри Евразийского континента в четвертом часовом  поясе на стыке двух частей света - Европы и Азии, в пределах Уральского горного хребта - Северного и Среднего Урала, а также Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин.

По  территории области проходит граница между Европой и Азией. Свердловская область граничит: на юге - с Курганской, Челябинской областями и Республикой  Башкортостан, на западе - с Пермским краем, на северо-западе - с Республикой Коми, на северо-востоке - с Ханты-Мансийским АО, на востоке - с Тюменской областью.

Город Камышлов расположен на юго-востоке Свердловской области в зоне обширного лесостепного Зауралья, на левом берегу реки Пышма, к востоку от областного центра город Екатеринбург. Расстояние до города Екатеринбурга – 143 километра, до города Москва – 1956 километра.

Климат  континентальный, средняя месячная  температура воздуха  января, самого холодного месяца года  от -16 до -20 градусов, средняя  температура июля, самого теплого месяца в году  от +17 до + 21 градусов, количество осадков - около 500 мм в год.

Устойчивый снежный покров лежит в среднем с  середины  ноября до середины апреля.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в декабре - феврале, выпадением большого количества снега, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

1.2. Характеристика  теплоснабжающих объектов по состоянию на 15.09.2016 года

На территории Камышловского городского округа 34 котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы:

- Муниципальное унитарное предприятие «Ресурсоснабжающая организация» (далее – МУП «РСО»). Предприятие обслуживает 24 котельные. Из них 8 котельных работают на газе и 16 на угле;

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Камышловского городского округа (далее – МАУ ДОД  «ДЮСШ» КГО) – 1 котельная на газе;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1» Камышловского городского округа (далее – МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1» КГО) – 1 котельная на газе;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Камышловская детская художественная школа» (далее – МБОУ ДОД «Камышловская детская художественная школа») – 1 котельная на угле»;

- Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Камышлов» (далее – МУП «Водоканал Камышлов») – 2 котельные на угле;

- Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования Свердловской области  «Камышловское профессиональное училище-интернат для инвалидов» (далее – ГБОУ ПО СО «Камышловское ПУ-интернат для инвалидов») – 1 котельная на угле;

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплогарант» (далее – ООО «Теплогарант»)  – 1 котельная, работающая на газе;

- Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Екатеринбург (далее – АО «ГУ ЖКХ») – 2 котельные, работающие на угле;

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г.Екатеринбург (далее – ОАО «РЖД», Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД») – 1 котельная, работающая на угле .

Данные предприятия  отапливают  651 объект, в том числе 452 жилых дома, общей площадью 373,4 тысяч квадратных метров,  6 общеобразовательных школ, 10 – детских дошкольных учреждений,  детский дом, дом детского творчества, две школы искусств, 11 зданий здравоохранения и другие объекты.

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций  приведено в приложении №1

Перечень теплоснабжающих предприятий с указанием  месторасположения котельных приведен в таблице  (приложение №2)

1.3. Источник  топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет ввоза каменного угля и поставки природного газа.

Основные поставщики топлива: угля – государственное унитарное предприятие Свердловской области «Управление снабжения и сбыта», природного  газа – акционерное общество «Уралсевергаз». Уголь доставляется в основном железнодорожным транспортом, газ – по магистральным трубопроводам.

В округе  создан запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных на 89 суток.

1.4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – Единая дежурно-диспетчерская служба (далее –  ЕДДС);

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов) (далее – ДДС).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Силы и средства для ликвидации аварий

В режиме повседневной деятельности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа  работают 10 аварийных бригад, общей численностью 48 человек.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы материальных ресурсов  организаций.

Объемы резервов  определяются ежегодно и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 4)

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Камышловского городского округа через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации Камышловского городского округа, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.

П О Р Я Д О К

действий  системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

на территории Камышловского городского округа

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | При поступлении сигнала в ЕДДС Камышловского городского округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: -оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (далее КЧС и ОПБ МО) (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Камышловского городского округа, Глава Камышловского городского округа |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций ДДС организаций | Ч + 2ч.00мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Представление в Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области (далее – МЧС СО) доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ Камышловского городского округа и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Камышловского городского округа «О переводе в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Глава Камышловского городского округа, Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ Камышловского городского округа | Ч+2ч. 30 мин. | Глава Камышловского городского округа, Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышлоского городского округа |
|  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия Камышловского городского округа |
|  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Камышловского городского округа). | Ч+2ч.30 мин. | Глава Камышловского городского округа, Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Задействование сил и средств Камышловского городского округа для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Выезд оперативной группы Камышловского городского округа в микрорайон, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Камышловского городского округа). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Камышловского городского округа (по решению главы Камышловского городского округа). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Камышловского городского округа |
| . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Камышловского городского округа. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
| . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения ; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Предоставление информации в МЧС СО | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС Камышловского городского округа Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Камышловского городского округа. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Камышловский» (далее МО МВД России «Камышловский) |
|  | Доведение информации о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Доклад в Департамента общественной безопасности Свердловской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.10 мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация взаимодействия с оперативной группой Департамента общественной безопасности Свердловской области в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч+8ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | Ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
|  | Представление докладов в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (далее ЦУКС ГУ МЧС России по СО) по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Камышловского городского округа о переводе территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС) в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (далее ЧС) | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность нештатного аварийно-спасательного формирования (далее – НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | Ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС Камышловского городского округа |
|  | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Свердловской области по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена Территориальной подсистемы ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Подготовка и представление доклада в Правительство Свердловской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций

| Перечень теплоснабжающих предприятий на территории Камышловского городского округа, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному сезону |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование эксплуатирующей организации | Вид собственности (муниципальная / ведомственная) | Основной вид топлива | Наименование теплоисточника, с указанием юридического адреса, месторасположения | Ф.И.О. руководителя /телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Камышловский городской округ | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная «ЗХК» улица Пролетарская, 113 | Смирнов Роман Владимирович Тел.(34375) 2-44-91 |
| 2 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная «ЗСМ» улица Строителей,1а |  |
| 3 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная улица Железнодорожная, 17 |  |
| 4 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная улица Дзержинского, 3-а |  |
| 5 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная улица Энгельса,179а |  |
| 6 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная улица Р.Люксембург, 11-а |  |
| 7 |  | МУП «РСО» | муниципальная | газ | Котельная улица К.Либкнехта, 28 |  |
| 8 |  | МУП «РСО» | ведомственная | газ | Котельная улица Швельниса, 40а |  |
| 9 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «ПДУ» улица Энгельса, 5 |  |
| 10 |  | МУП "КТП" | муниципальная | уголь | Котельная «Агроспецмонтаж» улица Энгельса, 125 |  |
| 11 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Сельэнерго» улица Макара Васильева, 45 |  |
| 12 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Школа№1» улица Энгельса, 171 |  |
| 13 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Школа №7» улица Кр.Партизан,2-а |  |
| 14 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Виток» улица Красных Партизан, 54 |  |
| 15 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Пригородный» улица Ирбитская, 75 |  |
| 16 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Орбита» улица Карла Маркса, 35 |  |
| 17 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «ОВД» улица Свердлова, 59 |  |
| 18 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Школа №58» улица Свердлова, 73 |  |
| 19 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Инженерный центр» ул.Советская, 7 |  |
| 20 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Городская баня» улица Пролетарская, 12 |  |
| 21 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Плодопитомник» ул.Северная, 53 |  |
| 22 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «КЭЧ» улица Северная, 61 |  |
| 23 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «ПЛ-16» улица Энгельса, 167 |  |
| 24 |  | МУП «РСО» | муниципальная | уголь | Котельная «КГТТ», улица Северная, 63 |  |
| 25 |  | МАУ ДОД «ДЮСШ» КГО | муниципальная | газ | Котельная улица Маяковского,1 | Прожерин Вячеслав Владимирович Тел. 8 (34375) 2-17-90 |
| 26 |  | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1» КГО | муниципальная | газ | Котельная улица Жукова, 6 | Озерова Наталья Александровна Тел.8 (34375) 2-58-70 |
| 27 |  | МБОУ ДОД «Камышловская детская художественная школа» | муниципальная | уголь | Котельная улица Карла Маркса,24 | Гурин Андрей Евгеньевич Тел. 8(34375) 2-33-26 |
| 28 |  | МУП Водоканал Камышлов» | муниципальная | уголь | Котельная «Водозабор», улица Ирбитская,67 | Малышев Александр Геннадьевич Тел. 8 (34375) 2-38-98 |
| 29 |  |  | муниципальная | уголь | Котельная «БОС», поселок Новый |  |
| 30 |  | ООО "Теплогарант" | частная | газ | улица Молодогвардейская, 10а | Шабельников Андрей Владимирович Тел. 8- 902-87-26-999 |
| 31 |  | ГБОУ ПО СО «Камышловское ПУ-интернат для инвалидов» | государственная | уголь | Котельная улица Урицкого, 13 | Мартьянов Евгений Георгиевич Тел.8 (34375) 2-46-32 |
| 32 |  | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Екатеринбург | частная | уголь | в/ч 96201 | Бердников Сергей Викторович Тел.8- 908-926-43-47 |
| 33 |  |  | частная | уголь | в/ч 75485 |  |
| 34 |  | ОАО "РЖД", Свердловская дирекция по тепловодоснабже-нию - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабже-нию - филиала ОАО "РЖД", г.Екатеринбург | частная | уголь | ул. Свердлова, 48 | Щербаков Сергей Григорьевич тел.8 (34575) 91-3-95 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

Силы и средства для ликвидации аварий на водопроводных

и канализационных сетях

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав (человек) | ФИО руководителя | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные бригады (4единицы) по водопроводным и канализационным сетям МУП «Водоканал Камышлов» | автомобиль НЖ - 3 единицы; экскаватор УК 18-30– 2 единицы, экскаватор 2626 – 1 единица экскаватор МСУ – 1 единица КАмаз КО – 1 единица . | город Камышлов | 22 | Малышев Александр Геннадьевич | 8- (34375) 2-38-98 |

Силы и средства для ликвидации аварий на сетях электроснабжения

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав (человек) | ФИО руководителя | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийная бригада по электросетям акционерного общества «Облкоммунэнерго» | грузовой гидроподъемник – 1 единица; ямобур – 1 единица; дизель электростанция мощностью 100,0 кВт – единица | город Камышлов | 8 | Клементьев Андрей Юрьевич | 8- (34375) -2-17-20 |

Силы и средства для ликвидации аварий на сетях теплоснабжения

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав (человек) | ФИО руководителя | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийная бригада по ремонту котельных и теплосетей МУП «РСО» | экскаватор ТО-46 – 2 ед.; ГАЗ – 1 единица; УАЗ – 1 единица; ЗИЛ 130 – 2 единицы | город Камышлов | 8 | Смирнов Роман Владимирович | 8 (34375) 2-44-91 |

Другие силы и средства для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав (человек) | ФИО руководителя | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственность «Эстра» (2единицы) | экскаватор – 1 единица; автомобиль «Газель» - 1 единица | город Камышлов | 11 | Карелин Борис Иванович | 8 (34375) 2-19-76 |
| Общество с ограниченной ответственность «ВЭСТ» | сварочный аппарат САК – 1 единица |  | 3 | Лопатин Игорь Владимирович | 8 (34375) 2-34-87 |
| Общество с ограниченной ответственность «Стройконсалдинг» | сварочный аппарат САК – 1 единица |  | 3 | Печерица Вячеслав Алексеевич | 8 902-269-79-89 |
| Общество с ограниченной ответственность «ВВС-35» | сварочный аппарат САК – 1 единица |  | 3 | Просветов Сергей Георгиевич | 8 (34375) 2-57-49 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации                                                                                                  последствий аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетях Камышловского городского округа

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы стальные | тонн | 0,8 | На складах предприятий |
| Цемент | тонн | 0,4 |  |
| Листы асбестоцементные (шифер) | тысяч условных листов | 0,2 |  |
| Стекло строительное (оконное) | квадратных метров | 44,2 |  |
| Провода неизолированные для воздушных линий электропередач | тонн | 0,2 |  |
| Кабели силовые напряжением до 1 кВ. | километров | 0,5 |  |
| Провода установочные | километров | 0,1 |  |
| Задвижки и затворы из серого чугуна | штук | 30,0 |  |
| Задвижки и затворы стальные | штук | 7,0 |  |
| Насосы центробежные | штук | 3,0 |  |
| в т.ч. погружные | штук | 3,0 |  |
| Трансформаторы малой мощности | штук | 1,0 |  |
| Электродвигатели малой мощности от 0,25 до 100 квт. | штук | 3,0 |  |
| Радиаторы и конвекторы отопительные | штук | 33 |  |