ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2016  года  № 633

г. Камышлов

Об организации  проведения проверки готовности к отопительному периоду  2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  по Камышловскому городскому округу

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года  № 103, пунктом 6 статьи 30 Устава Камышловского городского округа, и.о. главы администрации Камышловского городского округа

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу (прилагается).

1.2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу (прилагается).

1.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские  известия»  и  разместить на официальном сайте  Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Камышловского городского округа                                                О.Л. Тимошенко

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы Камышловского городского округа от 10.06.2016 года № 633 |
| --- | --- |

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду   2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  по Камышловскому городскому округу

1.  Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-  соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

-  рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

-  выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-  постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

-  материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2.  Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация Камышловского городского округа организует:

-  работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций;

-  работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов  социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,  укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована администрацией Камышловского городского округа (далее - Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Наименование организации, количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1. Муниципальное унитарное предприятие «Ресурсоснабжающая организация». 2. ООО «Теплогарант» 3. ОГОУ НПО «Камышловское ПУ-интернат для инвалидов» 4. ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 5. ОАО " Российские железные дороги", Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная ШЧ-7 ст.Камышлов Тюменского территориального участка) 6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования –«ДЮСШ» Камышловского городского округа 7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1» Камышловского городского округа 8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» | 07.09.2016-14.09.2016 | В соответствии с Приложением 4 |
| 2 | Потребители тепловой энергии | 1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа№1 имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семенова» Камышловского городского округа 2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №3» Камышловского городского округа 3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №5» Камышловского городского округа 4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №6» Камышловского городского округа 5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» «Радуга» Камышловского городского округа 6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» Камышловского городского округа 7. Муниципальное автономное образовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа №58 Камышловского городского округа 8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» Камышловского городского округа 9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12» Камышловского городского округа 10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13» Камышловского городского округа 11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №14» Камышловского городского округа 12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» Камышловского городского округа 13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №92» Камышловского городского округа 14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №170» Камышловского городского округа 15. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад№4» Камышловского городского округа 16. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского городского округа 17. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Камышловская детская школа искусств №1» 18. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Камышловская детская школа искусств №2» 19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камышловская централизованная библиотечная система" 20. Автономное муниципальное учреждение культуры Камышловского городского округа «Центр культуры и досуга» 21. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Камышловского городского округа «Детская хореографическая школа» 22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий музей» 23. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» | 15.08.2016- 31.08.2016 | В соответствии с Приложением 5 |
| 3. | Жилой фонд | 1. ООО «Эстра-УК» 2 .ООО «Городская управляющая компания – Камышлов" | 15.08.2016-31.08.2016 |  |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Камышловскому городскому округу (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. №103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости -  проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-  объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Камышловского городского округа (далее – администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2016г., обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых  организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1 Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрацию документы по выполнению требований по готовности к отопительному периоду, указанные в Приложении 3, в срок за 3 дня до начала проверки, подписанные руководителем или лицом, отвечающим за подготовку объектов к отопительному периоду 2016/2017 года.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в пунктах 2, 5, 8 Приложения 4. Информацию по выполнению требований, указанных в пунктах 1, 3, 4, 9, частично в пунктах 10, 15, 17 Приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его в администрацию Камышловского городского округа на рассмотрение комиссии.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016/2017 года.

теплоснабжающих организаций

и потребителей  тепловой энергии

по Камышловскому городскому округу

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _____/________ гг.

г.Камышлов                                                        "_____"  __________  20__ г.

Комиссия, образованная _______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" ________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ___________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016/2017 года.

теплоснабжающих организаций

и потребителей  тепловой энергии

по Камышловскому городскому округу

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан________________________________________________________________________,

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

___________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение №3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016/2017 года.

теплоснабжающих организаций

и потребителей  тепловой энергии

по Камышловскому городскому округу

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-   укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-   первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-  соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с Приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 3.

Приложение №4

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016/2017 года.

теплоснабжающих организаций

и потребителей  тепловой энергии

по Камышловскому городскому округу

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Приложении 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением главы Камышловского городского округа от 10.06.2016 года № 633 |
| --- | --- |

Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному  периоду 2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  по Камышловскому городскому округу

Председатель комиссии:

Тимошенко О.Л. – и.о.главы администрации Камышловского городского округа.

Заместитель председателя комиссии:

Семенова Л.А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства  администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Половников А.В. – заместитель главы администрации Камышловского городского округа.

Михайлова Е.В.  – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

Потапова И.Д. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа – секретарь комиссии;

Удалов А.В.  – начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа;

Представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).